ICS号 中国标准文献分类号 团体标准 T/CNEA XXXX—XXXX 核电站工控系统网络信息安全风险评估标准 Evaluation Criteria for Cyber Security in Industrial Control System of The Nuclear Power Plant （征求意见稿） 202x-xx-xx 发布 202x-xx-xx 实施 中国核能行业协会 发布

目  录

目  录	II

前  言	III

引  言	IV

核电站工控系统网络信息安全风险评估标准	1

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	2

4 缩略语	5

5 核电站工控系统网络安全风险评估概述	6

6 评估设计和规划	10

7 核电站工控系统评估项	15

8 核电站工控系统网络安全风险评估计算分析	17

附　录　A （资料性附录）核电站工控系统网络安全设防模型	18

附　录　B （资料性附录）核电站工控系统网络安全风险评估参考性样例	19

参 考 文 献	31

前  言

本标准依据GB/T 1.1-2020的规则编写。

本标准由中国核能行业协会提出。

本标准起草单位：国核自仪系统工程有限公司、山东核电有限公司、上海核工程研究设计院有限公司、国核示范电站有限责任公司。

本标准起草人：龚益、何彦君、陆超杰、杨鑫、孙丽斌、康菊、杨林、谢磊、毛磊、郑威、常箫、黄启清、许功胜。

本标准为首次发布。

引  言

随着工业化信息化两化融合和数字化的发展，信息技术在核电领域已经得到广泛应用，特别是随着信息化技术在核电站工业控制系统（以下简称“工控系统”）中的广泛应用，使得核电站工控系统具备了一定的互联互通的特性，新技术的使用在极大地提高了工作效率的同时，也给核电站带来了新的网络安全隐患。

在核电站工控系统的生产过程中，核安全是第一安全，核电站工控系统的设计以纵深防御等不同安全机制策略来抵御外部威胁，同时，网络信息安全是核安全重要部分。风险评估则是判断和评估形成信息安全纵深防御有效性策略的基础，通过风险评估，能够客观地评估核电站工控系统存在的主要信息安全问题和潜在威胁，帮助制定相应的防御策略并降低风险，对保障核电站信息安全具有重要的意义。

本文对针对核电站工控系统网络信息安全风险评估工作进行分析和研究，同时也为核电站工控系统网络信息安全风险评估工作提供统一的参考依据。

核电站工控系统网络信息安全风险评估标准

范围

本标准规定核电站工控系统网络信息安全风险评估的标准。

本标准描述的网络信息安全风险评估活动适用于核电站工控系统生命周期的各个阶段（规划、设计、实施、运行维护、退役）。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 31509-2015 信息安全技术 信息安全风险评估实施指南

GB/T 20984-2007 信息安全技术 信息安全风险评估规范

GB/T 26333-2010 信息安全技术 工业控制网络安全风险评估规范

GB/T 36466-2018 信息安全技术 工业控制系统风险评估实施指南

GB/T 22239-2019 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求

GB/T 18336-2001 信息技术 安全技术 信息技术安全性评估准则

GB/T 21052-2016 信息安全技术 信息系统物理安全技术要求

GB/T 20271-2016 信息安全技术 信息系统通用安全技术要求

GB/T 18272.7-2006 工业过程测量和控制 系统评估中系统特性的评定

GB/T 37934-2019 信息安全技术 工业控制网络安全隔离与信息交换系统安全技术要求

GA/T 1390.5-2017 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求 第5部分:工业控制系统安全扩展要求。

发改委14号令 电力监控系统安全防护规定

国能安全[2015]36号 国家能源局关于印发电力监控系统安全防护总体方案及安全防护方案和评估规范的通知

RG 5.71,2010，Cyber Security Programs For Nuclear Facilities

RG 1.152，2011，Criteria For Use Of Computer In Safety Systems Of Nuclear Power Plants

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件，引用标准GB/T 20984-2007和GB/T 31509-2015。

3.1

资产 asset

对组织具有价值的信息或资源，是安全策略保护的对象。

3.2

资产价值 asset value

资产的重要程度或敏感程度的表征。资产价值是资产的属性，也是进行资产识别的主要内容。

3.3

可用性 availability

数据或资源的特性，被授权实体按要求能访问和使用数据或资源。

3.4

业务战略 business strategy

组织为实现其发展目标而制定的一组规则或要求。

3.5

保密性 confidentiality

数据所具有的特性，即表示数据所达到的未提供或未泄露给非授权的个人、过程或其他实体的程度。

3.6

信息安全风险 information security risk

人为或自然的威胁利用系统及其管理体系中存在的脆弱性导致安全事件的发生及其对组织造成的影响。

3.7

(信息安全)风险评估 (information security)risk assessment

依据有关信息安全技术与管理标准，对系统及由其处理、传输和存储的信息的保密性、完整性和可用性等安全属性进行评价的过程。它要评估资产面临的威胁以及威胁利用脆弱性导致安全事件的可能性，并结合安全事件所涉及的资产价值来判断安全事件一旦发生对组织造成的影响。

3.8

检查评估 inspection assessment

由被评估组织的上级主管机关或业务主管机关发起的，依据国家有关法规与标准，对系统及其管理进行的具有强制性的检查活动。

3.9

完整性 integrity

保证信息及系统不会被非授权更改或破坏的特性。包括数据完整性和系统完整性。

3 10

组织 organization

由作用不同的个体为实施共同的业务目标而建立的结构。一个单位是一个组织，某个业务部门也可以是一个组织。

3.11

残余风险 residual risk

采取了安全措施后，系统仍然可能存在的风险。

3.12

自评估 self-assessment

由组织自身发起，依据国家有关法规与标准，对系统及其管理进行的风险评估活动。

3.13

安全事件 security incident

系统、服务或网络的一种可识别状态的发生，它可能是对信息安全策略的违反或防护措施的失效，或未预知的不安全状况。

3.14

安全措施 security measure

保护资产、抵御威胁、减少脆弱性、降低安全事件的影响，以及打击信息犯罪而实施的各种实践、规程和机制。

3.15

安全需求 security requirement

为保证组织业务战略的正常运作而在安全措施方面提出的要求。

3.16

威胁 threat

可能导致对系统或组织危害的不希望事故潜在起因。

3．17

脆弱性 vulnerability

可能被威胁所利用的资产或若干资产的薄弱环节。

3．18

实施 implementation

将一系列活动付诸实践的过程。

3．19

系统调研 system investigation

对系统相关的实际情况进行调查了解与分析研究的活动。

3．20

评估要素 assessment factor

风险评估活动中必须要识别、分析的一系列基本因素。

3．21

识别 identify

对某一评估要素进行标识与辨别的过程。

3．22

赋值 assignment

对识别出的评估要素根据已定的量化模型给予定量数值的过程。

3．23

风险处理 risk treatment

对风险进行处理的一系列活动，如接受风险、规避风险、转移风险、降低风险等。

缩略语

下列缩略语适用于本文件。

ICS 工业控制系统（Industrial Control System）

DCS 分布式控制系统（Distributed Control System）

PLC 可编程逻辑控制器（Programmable Logic Controller）

核电站工控系统网络安全风险评估概述

核电站工业控制系统网络安全风险评估指的是：依据有关信息安全技术与管理标准，考虑核电站工业控制系统网络和场景的特殊性，对核电站工业控制系统网络及其由其处理、传输和储存的信息数据的机密性、完整性和可用性等安全属性进行评价的过程。需评估资产面临的威胁以及其本身的脆弱性以及导致安全事件的可能性，最终结合资产价值来判断安全事件一旦发生对核电站造成的影响。

评估范围

核电站工控系统网络安全风险评估是一个全面的体系系统化的工作活动，是一个需整体考虑、充分规划、适度可执行、持续运作的过程。

评估范围包括核电站生产控制大区中涉及的：人员、技术、运行、资产、管理等各层面，因核电站特殊的应用场景，风险评估过程同时应考虑行业特性、业务流程、系统特性、安全需求、配置管理、内外部监管要求等方面的因素；评估对象的生命周期方面，评估过程需要贯穿核电站工控系统生命周期的各个阶段（包括：规划、设计、实施、运行维护、废弃阶段）。

核电站与传统的信息系统及工控系统相比，具有实时性/可用性要求高、封闭性较强、控制对象为核相关设施等诸多自身特点。核电站工控系统典型架构图如图1所示，差异化特点如表1所示。

/

图 1核电站典型工控系统示意

表1 核电站工控/仪控系统与传统信息系统的差异

| 差异项 | 传统信息系统 | 工控系统 | 核电站工控系统 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设目标 | 利用计算机技术和网络技术实现信息的协同处理与共享 | 由各种自动化控制组件以及对实时数据进行采集、监测的过程控制组件共同构成的确保工业基础设施自动化运行、过程控制与监控的业务流程管控系统 | 核电站中对系统和参数监测及控制的系统，即利用电子电气技术和计算机技术，实现自动、可控和可视的生产运行系统 |
| 网络/体系 结构 | 由计算机系统构成，并通过TCP/IP协议组成的计算机网络 | 包括集散式控制系统（DCS）、可编程逻辑控制器（PLC）、监视控制与数据采集（SCADA）系统、网络电子传感和控制，监视和诊断系统。可分为仪表和执行器层、控制层、监控层 | 按安全级别可分为非安全级系统与安全级系统：前者完成机组在正常运行状态下的自动控制和监控操作；后者完成在事故工况下的保护和事故缓解功能 |
| 风险管理需求 | 机密性>完整性>可用性；一般与互联网连通 | 可用性>完整性>机密性；多为封闭的系统，与外界独立隔离 | 可用性>完整性>机密性；较强的封闭的系统，与外界独立隔离 |
| 系统故障影响 | 不可预料的系统故障可能会造成数据丢失或系统宕机；可以停机和重启恢复 | 不可预料的系统故障会造成一定的经济损失或灾难；不能非计划停机或重启 | 不可预料的系统故障会造成经济损失或灾难；不能非计划停机或重启 |
| 操作系统 | API丰富的多任务操作系统（Linux、UNIX、Windows等） | 多任务操作系统及经过裁剪或定制过的嵌入式操作系统。 | 多任务操作系统及经过裁剪或定制过的嵌入式操作系统 |
| 通信协议 | TCP/IP协议 | 专用通信协议或规约、私有协议 | 专用通信协议或规约、私有协议 |
| 性能需求 | 信息传输处理允许延迟；允许存在延迟和抖动；较高的吞吐量 | 较高实时性要求；设计规范内的吞吐量；不允许存在延迟和抖动 | 大量核物理、热工、水力电气及其它一些直接测量无法得到的参数计算多，精确性和实时性要求很高；不允许存在延迟和抖动 |
| 可用性需求 | 系统功能需求为主，可用性居其次 | 高可用性需求，部署及投运前需要详尽的测试；需要冗余系统 | 高可用性需求，部署及投运前需要完善的测试；较完善的冗余系统； |
| 测试和运行计划 | 具有测试及运行计划 | 具备较完善的测试和运行计划 | 需要满足核电工控系统相关质保及法律法规体系要求；需要进行完善的型式试验、鉴定试验。 |
| 系统升级 | 软硬件对操作系统的兼容性较好，升级较容易 | 具有较强的专用性，系统及软件具有一定生命周期，不易升级 | 专有系统，系统及软件具有一定生命周期,如需升级可能需要整个系统升级换代 |

评估目的

核电站工业控制系统网络安全的风险评估，是指为了保护核电站工控系统的资产及相关系统资源、管理资源等，使之不因偶然或者被具有非法主观意图的侵犯而遭受破坏、更改及泄露的过程，评估的结果表征核电站工控系统网络可以连续、健壮、可靠运行的置信度。

评估对象

除5.1 评估范围章节所属对象外，对指定的核电站工控系统，根据实际工控系统的不同情况，网络安全风险评估的对象和范围也有所不同。

评估原则

可控性原则

包括评估人员、工具和项目管理的可控性，所有参与风险评估的人员应进行严格的审查和确认，同时评估人员应具备国家/行业认证的注册信息安全从业人员、信息安全保障人员资质证书，确保评估人员可靠的专业和职业素质。

所有风险评估过程中使用的评估工具均应通过严格审核，同时获得使用接入授权。

完整性原则

应严格按照委托单位的评估要求和范围进行完整、全面的风险评估。

保密性原则

加强对评估资料和评估结果的保密管理，确保评估全过程的安全、保密、可控。测评方需与被评估单位签订可控的保密协议和非侵害性协议，对于风险评估过程中产生的过程数据、最终结论等，应按照标准化风险评估流程执行，严格管控。

全局性原则

风险评估应结合核电站工控系统网络拓扑/架构特点，进行全局性网络安全分析。对评估活动和评估项应考虑其所述系统、安全域与纵深防御体系及其实体防卫因素进行评估，风险和要素的选择和判别需具备全局性。

评估工作形式

核电站工控系统网络安全风险评估的基本工作形式是自评估与检查评估。

部署了网络安全等级保护为四级和三级的信息系统，应该由运营单位定期开展风险评估工作，评估间隔周期原则上不应超过一年。

核电站工控系统网络安全风险评估的自评估或检查评估活动均可委托第三方具有核电站工业控制系统网络安全风险评估能力的机构开展。

在风险评估活动中，应对实施评估活动的机构的资质进行严格管理。第三方具有核电站工业控制系统网络安全风险评估能力的机构应至少具备核电站工控系统相关设计/研发/运行经验与资质，且具有信息安全风险评估资质,并在相关领域实施开展过风险评估活动。

自评估

自评估是指核电工控系统拥有、运营或使用单位发起的对本单位系统进行的风险评估。自评估应在本标准的指导下，结合系统特定的安全要求实施。

检查评估

检查评估是指核电工控系统管理部门/组织，或国家有关职能部门依法开展的风险评估活动。检查评估应依据本标准的要求，实施完整的风险评估过程。

评估设计和规划

各阶段风险评估概要

网络信息安全建设贯穿整个核电工控系统生命周期，每个阶段因网络信息安全建设的重点不同，在风险评估时，相对的风险评估重点和内容有所差异，应对网络安全风险评估内容进行适当裁剪。

核电站工控系统生命周期主要包含五个基本阶段：规划、设计、实施、运行维护和废弃阶段，风险评估工作应当贯穿于核电站工控系统整个生命周期。

规划阶段

规划阶段：应当结合规划审查及设计审查进行风险评审，重点在于通过风险评估以确定系统的安全目标。目的是识别系统的业务需求，以支撑系统安全需求及安全战略。

本阶段主要对工控系统应用对象、应用环境、业务情况、等方面进行威胁分析，重点分析应达到的安全目标。评估着重在以下几方面：

- 是否依据涉及核电工控系统相关法律/法规/导则、监管机构、国际通行核电仪控系统安全标准等要求，建立了与业务战略相一致的系统安全规划，并得到项目建设最高管理者的认可；

- 核电工控系统建设规划中是否明确系统开发的组织、业务变更的管理、开发优先级；

- 核电工控系统建设规划中是否考虑系统的威胁、环境，并制定总体的安全方针；

- 核电工控系统建设规划中是否描述系统预期使用的信息，包括预期的应用、资产的重要性、潜在的价值、可能的使用限制、对业务的支持程度等；

- 核电工控系统建设规划中是否描述所有与系统安全相关的运行环境，包括物理和人员的安全配置，以及明确相关的法规、组织安全策略、专门技术和知识等。

设计阶段

设计阶段的风险评估需要根据规划阶段所明确的系统运行环境、资产重要性、系统安全目标，对设计方案中所提供的安全功能符合性进行判断，作为采购过程风险控制的依据。

本阶段评估中，应详细评估设计方案中对系统面临威胁的描述，将使用的具体设备、软件等资产及其安全功能需求列表。对设计方案的评估着重在以下几方面:

- 核电工控系统设计方案是否符合系统建设规划，并得到最高管理者的认可；

- 核电工控系统设计方案是否对系统建设后面临的威胁进行了分析，重点分析来自物理环境和自然的威胁，以及由于内、外部入侵等造成的威胁；

- 核电工控系统设计方案中的安全需求是否符合规划阶段的安全目标，并基于威胁的分析，制定系统的总体安全策略；

- 核电工控系统设计方案是否采取了一定的手段来应对系统可能的故障；

- 核电工控系统设计方案是否对设计原型中的技术实现以及人员、组织管理等方面的脆弱性进行评估，包括设计过程中的管理脆弱性和技术平台固有的脆弱性；

- 核电工控系统设计方案是否考虑随着其他系统，和在测试过程中测试系统/测试验证工具的接入而可能产生的风险；

- 系统性能是否满足用户需求，并考虑到峰值的影响，是否在技术上考虑了满足系统性能要求的方法；

- 在设计开发过程中，应对设计开发工具进行管控，确认设计开发过程不因设计开发工具本身而可能引入潜在风险；

- 核电工控系统设计方案是否根据开发的规模、时间及系统的特点选择开发方法，并根据设计开发计划及用户需求，对系统涉及的软件、硬件与网络进行分析和选型；

- 设计活动中所采用的安全控制措施、安全技术保障手段对风险的影响。在安全需求变更和设计变更后，也需要重复这项评估。

实施阶段

核电工控系统在实施阶段风险评估的目的是根据系统安全需求和运行环境对系统开发、实施过程进行风险识别，并对系统建成后的安全功能进行验证。实施阶段风险评估主要对系统的开发与技术/产品获取、系统交付实施两个过程进行评估。

核电工控系统开发与技术/产品获取过程的评估要点包括:

- 法律、政策、适用标准和指导方针:直接或间接影响系统安全需求的法律法规；影响系统安全需求、产品选择的政府政策、国际或国家标准；

- 核电工控系统的功能需要:安全需求是否有效地支持系统的功能；

- 成本效益风险:是否根据核电工控系统的资产、威胁和脆弱性的分析结果，确定在符合相关法律、政策、标准和功能需要的前提下选择最合适的安全措施；

- 评估保证级别:是否明确核电工控系统建设后应进行怎样的测试和检查，从而确定是否满足项目建设、实施规范的要求。

核电工控系统交付实施过程的评估要点包括:

- 根据实际建设的核电工控系统，详细分析资产、面临的威胁和脆弱性；

- 根据核电工控系统建设目标和安全需求，对系统的安全功能进行验收测试；评价安全措施能否抵御安全威胁；

- 评估是否建立了与整体安全策略一致的组织管理制度；

- 对核电工控系统实现的风险控制效果与预期设计的符合性进行判断，如存在较大的不符合项，应重新进行系统安全策略的设计与调整。

运行维护阶段

核电工控系统在运行维护阶段风险评估的目的是了解和控制运行过程中的安全风险。评估内容包括对真实运行的系统、资产、威胁、脆弱性等各方面。

- 资产评估:在真实环境下较为细致的评估。包括实施阶段采购的软硬件资产、系统运行过程中生成的信息资产、相关的人员与服务等，本阶段资产识别是前期资产识别的补充与增加；

- 威胁评估:应全面地分析威胁的可能性和影响程度。对非故意威胁导致安全事件的评估可以参照安全事件的发生频率；对故意威胁导致安全事件的评估主要就威胁的各个影响因素做出专业判断；

- 脆弱性评估:是全面的脆弱性评估。包括运行环境中物理、网络、系统、应用、安全保障设备、管理等各方面的脆弱性。 技术脆弱性评估可以采取核查、扫描、案例验证、渗透性测试的方式实施；安全保障设备的脆弱性评估，应考虑安全功能的实现情况和安全保障设备本身的脆弱性；管理脆弱性评估可以采取文档、记录核查等方式进行验证；

- 风险计算:根据本标准的相关方法，对重要资产的风险进行定性或定量的风险分析 ，描述不同资产的风险高低状况。

废弃阶段

当核电工控系统不能满足现有要求时，系统进入废弃阶段。

废弃阶段风险评估着重在以下几方面:

- 确保硬件和软件等资产及残留信息得到了适当的处置，并确保核电工控系统组件被合理地丢弃或更换；

- 如果被废弃的系统是某个系统的一部分，或与其他系统存在物理或逻辑上的连接，还应考虑系统废弃后与其他系统的连接是否被关闭；

- 如果在系统变更中废弃，除对废弃部分外，还应对变更的部分进行评估，以确定是否会增加风险或引入新的风险；

- 是否建立了流程，确保更新过程在一个安全、系统化的状态下完成。

核电站工控系统网络安全要素

安全要素概要

核电站工控系统网络安全风险评估活动的基本要素包括资产、威胁、保障能力以及脆弱性。

图 2 核电站工控系统网络安全风险评估要素关系图

风险评估围绕上述基本要素展开，这些要素之间的关系见图2，在对这些基本要素的评估过程中需要充分考虑与基本要素相关的各类属性。风险基本要素与属性间存在如下的关系：

- 核电工控系统工业生产运行依赖资产去实现具体需求和目标；

- 资产的价值体现在工业生产运行以及系统信息安全对资产的依赖程度，依赖度越高，资产价值越大；

- 资产价值越大则其面临的威胁越大；

- 风险是由威胁引发的，资产面临的威胁越多则其风险越大；

- 脆弱性是未被满足的安全需求，威胁利用脆弱性来损害资产，从而形成风险；

- 脆弱性越多，威胁利用脆弱性形成安全风险的可能性越大；

- 资产安全可通过保障能力得以保护，需要结合资产价值综合考虑实施成本；

- 保障能力可抵御威胁，弥补或减少脆弱性，降低安全风险。

安全要素识别

核电站工控系统资产识别

核电站工控系统网络安全重点在于安全、安保、应急和保护功能及其相关联系统的数字计算机、通信系统和网络资产不受攻击。与上述功能相关的电厂系统、设备、通信系统和网络资产均是对组织具有价值的信息或资源，是安全策略的保护对象。

对核电站工控系统资产而言，以下六个方面进行识别：物理资产、网络资产、主机资产、应用资产、数据资产、信息资产。

资产在一个组织中有多种存在形式，不同类别的资产重要性不同，面临的威胁，自身脆弱性也不同，导致其在完整性、可用性、保密性三个方面的特性也不同。在实际资产识别活动中，具体的资产分类可以根据具体的评估对象和要求，灵活把握和选择。

本文给出一种核电工控系统资产识别方法，见附录B核电站工控系统网络安全风险评估参考性样例-B.1核电站工控系统资产识别及赋值表。

核电站工控系统威胁识别

威胁是指可能导致网络安全危害的潜在起因。不同的资产面临威胁不同，同一个资产不同威胁发生的可能性和造成的影响也不同。威胁源是产生威胁的主体，不同的威胁源具有不同的攻击和影响能力。

对核电站工控系统威胁识别时，参考从非人为威胁和人为威胁进行划分，进而对威胁进行细化，本文给出一种核电工控系统威胁识别及定义威胁赋值方法，见附录B核电站工控系统网络安全风险评估参考性样例-B.2核电站工控系统威识别和定义威胁赋值矩阵表。

核电站工控系统脆弱性识别

脆弱性是资产自身存在的，威胁总是要利用资产的脆弱性才可能造成危害。评估活动时应考虑工业控制系统网络具有脆弱性具有难以修复、原则上需要保密的特点，参考从物理环境、网络、主机、应用、数据、信息几个方面对工业控制系统脆弱性进行评估。

参考国家标准GB/T 20984，对脆弱性严重程度划分级别，等级数值越大，脆弱性严重程度越高。本文给出一种核电工控系统脆弱性识别方法，见附录B核电站工控系统网络安全风险评估参考性样例-B.3核电站工控系统脆弱性识别及赋值表。

保障能力识别

保障能力即对已有安全措施的识别和确认，是对一类具体安全防护措施集合的评估，为风险处理计划的制定提供依据和参考。

在识别脆弱性的同时，评估人员应对已采取的安全措施的有效性进行识别和确认。已有安全措施确认与脆弱性识别存在一定的联系，一般来说，安全措施的使用将减少系统技术或管理上的脆弱性，从而降低威胁利用这些脆弱性造成的安全风险严重程度，在风险综合分析阶段应针对现有安全措施的有效性对相关资产的风险值加以修正。

安全措施的识别和确认应评估其有效性，即是否真正地降低了系统的脆弱性，抵御了威胁。对有效的安全措施继续保持，防止措施的重复实施，以避免不必要的工作和费用。对确认为不适当的安全措施应核实是否应被取消或对其进行修正。

对核电站工控系统保障而言，参考以技术类已有安全措施和管理类已有安全措施两方面进行识别。本文给出一种核电工控系统保障能力识别分类，见附录B核电站工控系统网络安全风险评估参考性样例-B.4核电站工控系统保障能力识别表。

核电站工控系统评估项

评估项目应根据具体核电站工控系统具体特性、业务流程、系统特性、安全需求、配置管理等因素提取不同的评估项分类。

本文中不对细目的分类做详细规定，委托评估方和受委托评估实施机构应根据评估范围、评估要求进行评估项的定义和确认。

下文罗列参考评估项。

原则性评估项

核电站工控系统网络安全建设必须遵守以下原则要求，如以下要求任何一项为不满足，则即不满足要求。

安全分区

安全分区是工控系统安全防护体系的结构基础。核电站内部基于计算机和网络技术的业务系统，原则上应划分为生产控制大区和管理信息大区。生产控制大区可以分为控制区（又称安全区Ⅰ）和非控制区（又称安全区Ⅱ）。在满足安全防护总体原则的前提下，可以根据业务系统实际情况，简化安全区的设置，但是应当避免形成不同安全区的纵向交叉联结。

生产控制大区是核电站工控系统网络安全评估的重点对象。

网络专用

工控系统的生产控制大区应在专用通道上使用独立的网络设备组网，采用不同方式，在物理层面上实现与电力企业其他数据网及外部公共信息网的安全隔离。生产控制大区通信网络可进一步划分为逻辑隔离的实施子网和非实时子网。

安全区的外部边界网络之间的安全防护隔离强度应该和所连接的安全区之间的安全防护隔离强度相匹配。

横向隔离

采用不同强度的安全设备隔离各安全区:在生产控制大区与管理信息大区之间必须设置经国家指定部门监测认证的电力专用横向单向安全隔离装置，隔离强度应当接近或达到物理隔离；生产控制大区内部的安全区之间应当采用具有访问控制功能的网络设备、防火墙、或者相当功能的设施，实现逻辑隔离。

生产控制大区到管理信息大区的数据传输采用正向安全隔离设施.仅允许单向数据传输；管理信息大区到生产控制大区的数据传输采用反向安全隔离设施仅允许单向数据传输并采取基于非对称密钥技术的签名验证、内容过渡、有效性检查等安全措施。详见附录A 核电站工控系统网络安全设防模型。

纵向认证

纵向加密认证是核电站工控系统网络安全防护体系的纵向防线，安全防护总体方案要求采用认证、加密、访问控制等技术措施实现数据的远方安全传输以及纵向边界的安全防护。

在生产控制大区与广域网的纵向连接处应当设置经过国家指定部门监测认证的电力专用纵向加密认证装置或者加密认证网关及相应设施，实现双向身份认证、数据加密和访问控制。

物理资产风险评估

评估核电站工控系统基础设施所处的物理环境对整体系统网络安全的影响，主要从物理位罝的选择、物理访问控制、防盗窃和防破坏、防雷击、防火、防水和防潮、防静电、温湿度控制、电力供应、电磁防护评估项方面进行评估。

具体评估要求、方法、条目可参考以下标准：

- GB/T 21052-2016 信息安全技术 信息系统物理安全技术要求；

- GB/T 20271-2016 信息安全技术 信息系统通用安全技术要求。

网络资产风险评估

网络安全为工控系统在网络环境的安全运行提供支持：一方面，确保网络设备的安全运行，提供有效的网络服务；另一方面，确保在网上传输数据的保密性、完整性和可用性。网络资产风险评估主要从网络架构、通信传输、边界防护、访问控制、入侵防范、恶意代码防范、安全审计、集中管控评估项方面进行评估。

具体评估要求、方法、条目可参考以下标准：

- GB/T 18272.7-2006 工业过程测量和控制 系统评估中系统特性的评定；

- GB∕T 37934-2019 信息安全技术 工业控制网络安全隔离与信息交换系统安全技术要求；

- GA∕T 1390.5-2017 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求 第5部分:工业控制系统安全扩展要求。

主机资产风险评估

主机资产作为工控系统基础承载物，应重点结合实际应用开展风险评估工作，主机资产安全评估的主要内容包含但不限于身份鉴别、访问控制、安全审计、入侵防范、恶意代码防范、资源控制等。

应用资产风险评估

系统应用层运行着基于网络的服务应用以及特定业务应用，业务应用采纳基本应用的功能以满足特定业务的要求。各种基本应用最终是为业务应用服务的，对于应用安全测评主要针对应用系统的设计架构、设计原理、业务服务能力、业务系统自身安全性等方面考虑。

数据资产风险评估

核电站工控系统处理的各种数据（工艺数据、系统数据、业务数据等）在维持系统正常运行上起着至关重要的作用。信息系统的各个层面（网络、主机、应用等）都对各类数据进行传输、存储和处理，从数据安全性的总体层面来分析，主要包括数据的完整性、保密性、备份和恢复等安全措施。

信息资产风险评估

从管理角度，判断与核电站工控系统信息控制、处理及其他活动是否处于安全有效的管理和监督控制之下。主要包括：安全管理机构、人员安全管理、系统建设管理、系统运维管理、安全管理制度几方面的评估活动。参考附录B核电站工控系统网络安全风险评估参考性样例-B.5核电站工控系统安全管理风险评估识别。

核电站工控系统网络安全风险评估计算分析

完成资产评估、威胁评估、脆弱性评估，保障能力评估后，将采用适当的方法与工具确定威胁利用脆弱性导致安全事件发生的可能性。综合安全事件所作用的资产价值及脆弱性的严重程度，判断安全事件造成的损失对组织的影响，即安全风险。

风险分析原理如图3所示：

图 3 风险分析原理图

由上述所述核电站工控系统各要素的关系，通过选取关键资产的资产赋值、威胁赋值、脆弱性赋值，采用乘法计算风险值。风险值=R(A,T,V)= R(L(T,V),F(Ia，Va))，使用公式R=Ta×Va×Ia×Va=Va×Ia×Ta得到资产风险值。

其中，R 表示安全风险计算函数；A 表示资产；T 表示威胁；V 表示脆弱性；Ia表示安全事件所作用的资产价值；Va表示脆弱性严重程度；Ta表示威胁发生的可能性；L表示威胁利用资产的脆弱性导致安全事件发生的可能性；F表示安全事件发生后产生的损失。

风险计算方法包括定性计算和定量计算。无论评估方采用何种计算方法，都应对完成协议跨界的设备以及关键设备重点加权。评估方通过风险计算，完成对风险情况的综合分析与评价。本文举例一种核电站工控系统风险值计算方法，见附录B核电站工控系统网络安全风险评估参考性样例-B.6核电站工控系统风险值计算表。

（资料性附录）核电站工控系统网络安全设防模型

从核电工控系统应用功能和信息安全纵深防御设计角度出发，考虑工控系统对核电站网络安全及业务生产产生的直接或间接影响来分配该系统的网络安全设防等级，在该基础上提出核电站工控系统网络安全设防模型。详见图4所示。

核电站网络安全设防的主体为系统、设备和系统/设备与系统/设备之间的通信网络。网络安全设防等级由5级（需最多保护）至1级（需最少保护）构成。其中：箭头所示的数据流向与网络信息安全防护模型等级有关，数据的交互遵从工控系统纵深防御设计的相互依赖关系。

网络信息安全5级：执行核安全相关功能的系统（核安全级工控系统）以及被恶意操控时可能会对安全性有同样影响的系统/设备（核安全级工控系统到非核安全级工控系统传输通道网络）；

网络信息安全4级：执行非核安全级功能以及核电站正常运行所必须的过程控制的工控系统/设备（非核安全级工控系统、数据显示和信息处理系统、多样化驱动系统、非核安全及工控系统与其他非核安全及系统之间的通信网络）；

网络信息安全3级：用于构建隔离缓冲网络，处于隔离缓冲区内的系统，不会对核电站安全性和可用性产生不可控的影响（如部分BOP子项的控制系统）；

网络信息安全2级：一般工业系统或生产管理系统，此类系统受到损坏后，可能对电厂正常运行和控制造成损害，中断系统的正常运行，造成设备损坏等，但不会造成放射性物质向外释放。例如模拟机系统、就地控制系统等。

网络信息安全1级：对技术控制或运行目的没有直接重要性，主要为电厂信息管理系统其他信息系统。

图 4 核电站工控系统的网络信息安全设防

（资料性附录）核电站工控系统网络安全风险评估参考性样例

- B.1核电站工控系统资产识别及赋值表（举例：表2-表7）

下列各表为资产赋值表举例，其中表头中C代表资产保密性，I代表资产完整性，A代表资产可用性，CIA要素赋值主要由资产的重要程度以及遭受损害对业务的影响程度决定，一般由现场测评人员根据经验判断，赋值由低到高一般为1-5，资产赋值由C、I、A求和的平均值得出。

注：与生产控制大区各工控系统/子系统相关联的各信息系统可根据实际情况纳入风险评估活动范围内。

表2 物理资产赋值表

| 物理资产赋值表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产 | C | I | A | 资产赋值 |
| 信息管理系统电子间 |  |  |  |  |
| 工控系统设备电子间 |  |  |  |  |
| 电气调度/室电子间 |  |  |  |  |

表3 网络资产赋值表

| 网络资产赋值表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产 | C | I | A | 资产赋值 |
| 隔离设备（逻辑/物理） |  |  |  |  |
| 交换机/路由器 |  |  |  |  |
| 网关设备 |  |  |  |  |
| 纵向加密装置 |  |  |  |  |

表4 主机资产赋值表

| 主机资产赋值表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统 | 资产 | C | I | A | 资产赋值 |
| DCS系统 | 操作员站 |  |  |  |  |
|  | 历史/数据库等应用站 |  |  |  |  |
|  | 工程师站 |  |  |  |  |
| 其他工控系统 | 操作/工程师站 |  |  |  |  |
| 实时/非实时生产管理系统 | 生产管理系统接口机 |  |  |  |  |
|  | 应用服务器 |  |  |  |  |
| ECS系统 | ECS服务器 |  |  |  |  |
|  | ECS工程师站 |  |  |  |  |
| 涉网信息系统 | 应用服务器 |  |  |  |  |
| NCS系统 | NCS服务器 |  |  |  |  |

表5 应用资产赋值表

| 应用资产赋值表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统 | 资产 | C | I | A | 资产赋值 |
| DCS系统 | 工控系统软件1 |  |  |  |  |
|  | 工控系统软件2 |  |  |  |  |
| 辅网控制系统 | 控制系统 |  |  |  |  |
| NCS系统 | 网络监控系统 |  |  |  |  |
| 电能计量系统 | 电能计量 |  |  |  |  |
| 涉网信息系统 | 应用系统软件 |  |  |  |  |
| 故障录波系统 | 应用系统软件 |  |  |  |  |
| 实时/非实时生产管理系统 | 应用系统软件 |  |  |  |  |
| NCS系统 | NCS应用 |  |  |  |  |

表6 数据资产赋值表

| 数据资产赋值表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统 | 资产 | C | I | A | 资产赋值 |
| DCS系统 | 业务数据 |  |  |  |  |
| 生产管理系统 | 业务数据 |  |  |  |  |

表7 信息资产赋值表

| 信息资产赋值表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产 | C | I | A | 资产赋值 |
| 安全管理机构 |  |  |  |  |
| 安全管理制度 |  |  |  |  |
| 人员安全管理 |  |  |  |  |
| 系统建设管理 |  |  |  |  |
| 系统运维管理 |  |  |  |  |

- B.2核电站工控系统威识别和定义威胁赋值矩阵表（举例：表8-表9）

表8 威胁赋值矩阵表

| 威胁赋值矩阵 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 威胁赋值 |  | 威胁的严重程度 |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 威胁出现频率 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
|  | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
|  | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
|  | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
|  | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |

下列各表为威胁赋值表，其中表头中C代表资产保密性，I代表资产完整性，A代表资产可用性，威胁赋值由上表威胁赋值矩阵得出，威胁出现的频率与严重程度可由评估机构或行业根据经验、已开展的大量工作总结形成。

表9 威胁赋值表

| 威胁分类 | 威胁名称 | 说明 | 威胁出现频率 | 威胁的严重程度 |  |  |  | 威胁赋值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | C | I | A | 平均值 |  |
| 非人为威胁 | 海啸 | 由强烈自然灾害带来的重大风险 | 1 | N/A | 4 | 5 | 5 | 1 |
|  | 地震 | 由地震引起的系统故障 | 1 | N/A | 4 | 5 | 5 | 1 |
|  | 人员丧失 | 由于各种原因,如疾病、道路故障等原因导致人员无法正常工作而引起的系统无法使用故障 | 2 | N/A | 4 | 4 | 4 | 2 |
|  | 硬件故障 | 系统由于硬件设备老旧、损坏等造成的无法使用问题 | 3 | N/A | 3 | 4 | 4 | 3 |
|  | 雷电 | 由雷电引起的系统故障 | 2 | N/A | 2 | 2 | 2 | 1 |
|  | 火灾 | 由火灾引起的系统故障,包括在火灾发生后进行消防工作中引起的设备不可用问题 | 2 | N/A | 5 | 5 | 5 | 2 |
|  | 温度异常 | 由温度超标引起的故障 | 2 | N/A | 2 | 3 | 3 | 2 |
|  | 湿度异常 | 由湿度超标引起的故障 | 2 | N/A | 3 | 2 | 3 | 2 |
|  | 灰尘、尘土 | 由灰尘超标引起的故障 | 2 | N/A | 3 | 2 | 3 | 2 |
|  | 强磁场干扰 | 由磁场干扰引起的故障 | 2 | N/A | 3 | 4 | 4 | 2 |
|  | 电力故障 | 由于电力中断、波动、供电设备损坏导致系统停止运行等导致的系统故障 | 2 | N/A | 2 | 2 | 2 | 1 |
|  | 应用软件故障 | 由于应用软件故障所产生的问题 | 3 | N/A | 4 | 4 | 4 | 3 |
|  | 软件缺陷 | 软件缺陷导致的安全问题 | 2 | N/A | 3 | 2 | 3 | 2 |
|  | 通信故障 | 由于通信故障所产生的问题 | 3 | N/A | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 人为威胁 | 由于误操作传输错误的或不应传送的数据 | 个人失误导致的安全问题 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
|  | 关键员工离职 | 因关键员工的离职造成系统安全问题 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 |
|  | 离开时未锁门 | 因离开时未锁门造成系统的安全问题 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
|  | 屏保未锁定 | 因离开时屏保未锁定造成的安全问题 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
|  | 在不恰当的人员中讨论敏感文档 | 由于在不恰当的人员中讨论敏感文档造成的安全问题 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 |
|  | 不恰当的配置和操作 | 不恰当的管理系统、数据库、无意的数据操作，导致安全问题 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 |
|  | 拒绝服务攻击 | 攻击者以一种或者多种损害信息资源访问或使用能力的方式消耗电力监控系统资源 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 |
|  | 由于设备丢失 | 导致泄密等安全问题 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 |
|  | 过时的规定 | 由于采用过时规定所造成的安全问题 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
|  | 不遵守安全策略 | 可能导致各种可能的安全威胁 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
|  | 不恰当的使用 | 不当的使用设备、系统或软件造成的安全威胁 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
|  | 恶意破坏系统设施 | 对系统设备、存储介质等资产进行恶意破坏 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 |
|  | 滥用 | 由于某授权的用户（有意或无意的）执行了授权他人要执行的举动、可能会发生检测不到的信息资产损害 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 |
|  | 设备或软件被控制或破坏 | 恶意的控制或破坏设备，以取得机密信息 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
|  | 远程维护端口被非授权使用 | 恶意的使用远程维护端口，控制主机 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 |
|  | 数据传输或电话被监听 | 恶意截获传输数据 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
|  | 办公地点被非授权的控制 | 恶意监控办公地点、重要地带，获取重要信息 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 |
|  | 侦察 | 通过系统开放的服务进行信息收集，获取系统的相关信息，包括系统的软件、硬件和用户情况等信息 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 |
|  | 口令的暴力攻击 | 恶意的暴力尝试口令 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 |
|  | 各类软件后门或后门软件 | 软件预留的后门或其他专门的后门软件带来的信息泄露威胁 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 |
|  | 偷窃移动设备 | 带有机密信息的移动设备被窃取 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 |
|  | 恶意软件 | 计算机病毒、蠕虫带来的安全问题 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
|  | 伪装 | 标识的仿冒等信息安全问题 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
|  | 抵赖 | 不承认做过的操作，系统无法查证 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
|  | 分析信息流 | 分析信息流带来的信息安全问题 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
|  | 非法阅读机密信息 | 非授权的从办公环境中取得可获得的机密信息或复制数据 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 |
|  | 社会项目学攻击 | 通过邮件、电话号码、交谈等欺骗或其他方式取得内部人员的信任，进而取得机密信息 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 |
|  | 未经授权将设备连接到网络 | 未经授权对外开放内部网络或设备 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 |
|  | 密码猜测攻击 | 对系统账号和口令进行猜测，导致系统中的敏感信息泄漏 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 |
|  | 伪造证书 | 恶意的伪造证书，进而取得机密信息 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
|  | 远程溢出攻击 | 攻击者利用系统调用中不合理的内存分配执行了非法系统操作，从而获取了某些系统特权，进而威胁到系统完整性 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 |
|  | 权限提升 | 通过非法手段获得系统更高的权限，进而威胁到系统完整性 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 |
|  | 远程文件访问 | 对服务器上的数据进行远程文件访问,导致敏感数据泄漏 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 |
|  | 法律纠纷 | 由企业或电力监控系统行为导致的法律纠纷造成信誉和资产损失 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
|  | 不能或错误地响应和恢复 | 系统无法或错误地响应和恢复导致故障和损失 | 2 | N/A | 4 | 4 | 4 | 2 |
|  | 流量过载 | 由于网络中通信流量过大导致的网络无法访问 | 2 | N/A | 3 | 5 | 4 | 2 |

- B.3核电站工控系统脆弱性识别及赋值表（举例：表10）

风险评估脆弱性赋值根据资产重要程度、脆弱性对资产产生的影响程度来判断，一般根据评估过程中检查项进行赋值，赋值由低到高为1-5。

表10 脆弱性识别及赋值表

| 类别 | 检测子项 | 脆弱性描述 | 作用对象 | 赋值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物理环境 | 防水、防潮 | 机房附近存在用水设施，存在漏水危险，会对设备造成损害。 | 机房 |  |
|  |  | 机房未部署湿度监测报警装置，无法对湿度情况进行报警。 | 机房 |  |
|  | 物理访问控制 | 机房并未进行区域划分管理，不同机柜之间为设置物理隔离设施或过渡区域，不能对各系统统一管理。 | 机房 |  |
|  |  | 不具备门禁系统，不能有效防止外来人员进入，缺乏安全性。 | 机房 |  |
|  | 防盗窃和防破坏 | 机房未部署监控设施监控关键区域，存在资产被盗窃、破坏的风险。 | 机房 |  |
|  | 防火 | 制水控制室缺乏烟感、温感探头，无法对火情进行监控。 | 机房 |  |
|  | 防静电 | 未部署静电消除器，存在静电对机房造成损害的风险。 | 机房 |  |
| 网络 | 结构安全 | 核心交换机未采用冗余网络结构,交换机故障易引发网络瘫痪。 | 核心交换机 |  |
|  | 访问控制 | 核心交换机设备电源未采用双路供电，当电源故障时容易引起网络瘫痪。 | 核心交换机 |  |
|  | 安全审计 | 不具有内网安全监视功能，无法对设备日志进行集中采集和统计分析。 | 整体网络 |  |
|  | 入侵防范 | 生产控制大区未部署入侵检测/防御系统，无法及时发现网络入侵。 | 整体网络 |  |
|  | 结构安全 | 安全III区与安全II区之间防火墙未设置强口令，工控系统交换机空口令，控制系统交换机设备不进行用户登录，且未设置登录口令。 | II区/III区防火墙、交换机 |  |
|  | 网络设备防护 | 单向隔离设备无登录失败处理功能，不具备登录超时锁定功能。无法对登录时间限制，容易被恶意人员破解密码。 | 所有单向隔离装置 |  |
| 主机 | 身份鉴别 | 主机均采用弱口令，存在被外部人员攻破的风险。 | 应用主机 |  |
|  |  | 本次核查的主机均未设置口令策略、用户安全策略和启用登陆失败处理功能，不能限制口令猜测或暴力破解攻击。 | 所有主机 |  |
|  | 访问控制 | 部分操作系统和数据库系统管理用户和操作用户权限未分离，数据库存在被外部人员利用的危险。 | DCS历史站 |  |
|  |  | 所有主机均开启默认共享文件，操作系统未及时更新补丁；开启了不必要的端口；可能会造成病毒或木马利用系统漏洞进行攻击，并通过默认共享感染至其他主机。 | 所有主机 |  |
|  | 安全审计 | 主机未启用安全审计功能，记录每个操作系统用户和每个数据库用户的行为； | 所有主机 |  |
|  |  | 未采用内网安全监视系统，对主机安全类日志和运行类日志进行集中采集和统计分析。 |  |  |
|  | 剩余信息保护 | 操作系统未提供剩余信息保护功能 | 所有主机 |  |
|  | 入侵防范 | 生产控制大区未部署入侵检测／防御系统。 | 生产控制大区 |  |
|  | 恶意代码防范 | 生产控制大区未部署独立的防恶意代码管理系统 | 生产控制大区 |  |
|  | 资源控制 | 主机未关闭远程登陆功能，工程师站未做冗余部署，所有主机未关闭USB接口 | 所有主机 |  |
| 应用 | 身份鉴别 | 所有应用软件均使用弱口令登陆，不定期更换，易被外部人员攻破。工控软件开启口令锁定功能，脆弱性降低。 | 所有系统应用软件 |  |
|  |  | 应用软件不具备口令锁定时间、无登陆失败处理功能， | 工控系统 |  |
|  | 访问控制 | 系统未使用数字证书和安全标签技术控制主体对客体的访问，易被外部人员入侵。 | 所有系统应用软件 |  |
|  |  | 操作员用户权限过大，使非法用户可以越权进行数据的访问，造成信息泄密或被篡改。 | 工控系统 |  |
|  | 安全审计 | 由于缺乏对于电力监控系统使用的审计，用户越权使用电力监控系统的情况不能被及时发现，造成信息泄密或被篡改。 | 工控系统 |  |
| 数据 | 备份和恢复 | 历史数据半年备份一次，存在因操作失误导致文件丢失的风险。 | 所有系统 |  |
|  | 数据完整性和保密性 | 未采用基于电力调度数据证书和安全标签技术，通过加密认证、HTTPS等安全技术措施实现通信完整性、保密性，数据易被恶意人员窃取。 | 所有系统 |  |
| 信息 | 岗位设置 | 未明确本单位安全防护的领导责任人，未设置电力监控系统安全防护岗位。 | 安全管理制度 |  |
|  | 管理制度 | 未制定电力监控系统安全防护实施方案 | 安全管理机构 |  |
|  | 安全方案 | 没有建立电力监控系统安全防护详细建设方案，不符合国家规定。 | 系统建设管理 |  |
|  | 系统交付 | 未对负责系统运行维护的技术人员进行相应的技能培训 | 系统建设管理 |  |
|  | 等级评估 | 测评周期不满足要求。 | 系统建设管理 |  |
|  | 监控管理和安全管理中心 | 对信息机房执行每天安全审计记录检查，但热控机房未执行该措施。 | 系统运维管理 |  |
|  | 网络和系统安全管理 | 未建立定期备份的清单，当文件、数据因故丢失时无法还原。 | 系统运维管理 |  |
|  | 安全事件处置和应急预案管理 | 有简单的事件等级划分说明，但未进行过应急演练，缺乏应对安全事故的经验，遇到安全事件不能及时、有效处理。 | 系统运维管理 |  |

- B.4核电站工控系统保障能力识别表（举例：表11-表12）

核电站工控系统保障能力指的是核电站已经采用能够降低检查出的资产脆弱性的间接安全防护措施。评估过程中根据保障措施判断，评估后可适当降低资产风险值。

表11 技术类已有安全措施:

| 序号 | 安全措施 | 防护类型 | 有效性分析 | 削弱的威胁 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理制度 | 物理安全 | 通过管理制度有效限制了非法人员的访问。 | 盗窃、破坏 |
| 2 | 灭火器 | 物理安全 | 手提灭火器能够对小型火灾起到遏制作用。 | 火灾 |
| 3 | 交换机冷备 | 网络安全 | 交换机冷备能在运行交换机故障时人为切换。 | 网络故障 |
| 4 | 防火墙 | 网络安全 | 安全II区与安全III区实现物理隔离，实现安全区之间的非网络方式传输数据。 | 网络攻击、恶意代码 |

表12 管理类已有安全措施

| 序号 | 安全措施 | 防护类型 | 有效性分析 | 削弱的威胁 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 已完成等级保护测评 | 等级评估 | 通过等级保护评估对电厂的安全问题有一定了解 | 安全管理 |
| 2 | 对信息机房执行每天安全审计记录检查 | 监控管理和安 全管理中心 | 能够有效防止人员的非法行为。 | 管理不到位 |

- B.5核电站工控系统安全管理风险评估识别表（举例：表13-表17）

表13 安全管理机构

| 序号 | 评估项目 | 评估要点 | 结果记录 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 岗位设罝 | 明确本单位所辖电力监控系统的安全防护的领导责任人，设置监控系统安全防护岗位 |  |
| 2 | 人员配备 | 指定专人负责本单位电力监控系统的安全防护，明确各业务系统专责人的安全管理责任 |  |
| 3 | 授权和审批 | 根据各个部门和岗位的职责明确授权审批事项、审批部门和批准人等 |  |
|  |  | 针对系统变更、重要操作、物理访问和系统接入等事项建立审批程序；按照审批程序执行审批过程，对重要活动建立逐级审批制度， 记录审批过程并保存审批文档 |  |
|  |  | 制定并严格执行操作票、工作票制度 |  |
| 4 | 沟通和合作 | 加强各类管理人员之间、组织内部机构之间以及信息职能部门内部的合作与沟通，定期或不定期召开协调会议，共同协作处理信息问题 |  |
|  |  | 加强与兄弟单位，公安机关、专业机构、上级主管部门的合作与沟通 |  |
| 5 | 审核和检查 | 制定安全审核和安全检査制度规范；定期按照程序进行安全审核和安全检査活动 |  |

表14 人员安全管理

| 序号 | 评估项目 | 评估要点 | 结果记录 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员录用 | 相关人员签署保密协议 |  |
| 2 | 人员离岗 | 及时收回离岗人员的相关证件，限制其系统访问权限，并通告相关 单位 |  |
| 3 | 人员考核 | 对各个岗位的人员进行安全技能及安全认知的考核，考核结果进行 记录并保存，并纳入绩效考核 |  |
| 4 | 意识教育和培训 | 对各类人员进行安全意识教育、岗位技能培训和相关安全技术培训 |  |
|  |  | 对教育和培训的情况和结果逬行记录并归档保存 |  |
| 5 | 外部人员访问管理 | 外部人员访问需提出书面申请或由主管人员批准后由专人全程陪同 或监督，并登记备案 |  |
|  |  | 对外部人员允许访问的区域、系统、设备、信息等内容进行书面的 规定，并按照规定执行 |  |
|  |  | 关键区域不允许外部人员访问 |  |

表15 系统建设管理

| 序号 | 评估项目 | 评估要点 | 结果记录 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统定级和备案 | 明确现有系统安全保护等级，系统等级及相关材料报行业主管部门及公安机关备案 |  |
| 2 | 安全方案设计 | 依据监控系统安全防护方案进行详细方案设计 |  |
| 3 | 产品采购和使用 | 电力监控系统安全产品的采购和使用符合国家的有关规定 |  |
| 4 | 软件开发 | 自行开发或外包开发的软件产品投运前应进行安全评估 |  |
| 5 | 工程实施和安全服务商选择 | 选择具备国家和行业主管部门要求的资质的施工单位和安全服务商，与选定的安全服务商签订与相关的协议，明确约定相关责任，并签署保密协议 |  |
| 6 | 测试验收 | 测试验收在已有工程验收和现场验收的基础上，增加第三方安全机构的参与；组织相关部门和相关人员对系统测试验收报告进行审定，并签字确认。 |  |
| 7 | 系统交付 | 指定或授权专门的部门负责系统交付的管理工作，制定详细的系统交付清单，根据交付清单对所交接的设备、软件和文档筹进行清点；对负责系统运行维护的技术人员进行相应的技能培训 |  |
| 8 | 等级评估 | 按行业主管部门要求进行安全防护评估和等级保护测评，两项工作一起完成 |  |

表16 系统运维管理

| 序号 | 评估项目 | 评估要点 | 结果记录 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境管理 | 建立机房安全管理制度，对有关机房物理访问，物品带进、带出机房和机房环境等方面的管理作出规定；指定专门的部门或人员定期对机房供配电、空调、温湿度控制等设施进行维护管理 |  |
| 2 | 设备、介质和资产管理 | 建立设备安全管理制度、介质安全管理制度和资产安全管理制度，对设备和介质的存放环境、使用、维护和销毀等方面作出规定；加强对移动存储设备、重要文档的安全管理；对终端计算机、工作站、便携机、系统和网络等设备的操作和使用进行规范化管理 |  |
| 3 | 监控管理和安全管理中心 | 建立安全审计管理制度，指定专人对安全审计工作进行管理 |  |
| 4 | 网络和系统安全管理 | 建立网络、系统安全管理制度，指定专人对网络设施、主机系统进行管理；定期检査违反规定拨号上网或其他违反网络策略的行为；依据操作手册对系统进行维护，详细记录操作日志，严禁进行未经授权的操作；指定专人对网络和主机进行恶意代码检测并保存检测记录 |  |
| 5 | 密码管理 | 建立密码使用管理制度 |  |
| 6 | 变更管理 | 建立变更管理制度，实现流程化管理 |  |
| 7 | 备份与恢复管理 | 建立备份与恢复管理相关的安全管理制度；建立控制数据备份和恢复过程的程序 |  |
| 8 | 安全事件处置和应急预案管理 | 制定安全事件报告和处置管理制度；制定安全事件报告和响应处理程序；制定应急处理预案；定期对应急预案进行演练，定期审査应急预案和根据实际情况更新的内容 |  |

表17 安全管理制度

| 序号 | 评估项目 | 评估要点 | 结果记录 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理制度 | 制定电力监控系统安全防护的总体方针和安全策略，说明机构安全工作的总体目标、范围、原则和安全框架等 |  |
|  |  | 按照“谁主管谁负责，谁运营谁负责”的原则，建立电力监控系统安全管理制度 |  |
| 2 |  | 对要求管理人员或操作人员执行的曰常管理操作建立操作规程:包括门禁、人员管理，访问控制、设备、恶意代码的防护、审计、数据及系统的备份、账号、培训等管理制度 |  |
|  |  | 将电力监控系统安全防护及其信息报送纳入曰常安全生产管理体系 |  |
| 3 | 制定和发布 | 安全管理制度具有统一的格式，并进行版本控制 |  |
|  |  | 安全管理制度通过正式、有效的方式发布 |  |
|  |  | 安全管理制度注明发布范围，并对收发文进行登记 |  |
| 4 | 评审和修订 | 组织相关人员对管理制度进行审定 |  |

- B.6核电站工控系统风险值计算表（举例）

根据已赋值的资产表、威胁表与脆弱性表，使用公式R=Ta×Va×Ia×Va=Va×Ia×Ta）得到如下结果，详见表17：

表18 风险值计算表

| 类别 | 资产 | 资产价值 | 脆弱点 | 脆弱性严重程度 | 威胁行为描述 | 威胁发生的可能性 | 单项风险值 | 资产风险值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物理安全 | DCS电子间 | 4.3 | 防水、防潮 | 1 | 湿度异常 | 2 | 2.9 | 4.1 |
|  |  |  | 物理访问控制 | 1 | 非正常物理访问 | 2 | 2.9 |  |
|  |  |  | 防静电 | 2 | 电力故障 | 1 | 4.1 |  |
|  | 工程师站 | 4.7 | 防水、防潮 | 1 | 湿度异常 | 2 | 3.1 | 4.3 |
|  |  |  | 物理访问控制 | 1 | 非正常物理访问 | 2 | 3.1 |  |
|  |  |  | 防静电 | 2 | 电力故障 | 1 | 4.3 |  |
| 网络安全 | II/III区防火墙 | 4.3 | 结构安全 | 2 | 口令的暴力攻击 | 1 | 4.1 | 8.8 |
|  |  |  | 安全审计 | 3 | 流量过载 | 2 | 8.8 |  |
|  |  |  | 入侵防范 | 2 | 远程溢出攻击 | 1 | 4.1 |  |
|  |  |  | 入侵防范 | 2 | 远程溢出攻击 | 1 | 3.6 |  |
|  | 核心交换机1 | 4.3 | 结构安全 | 1 | 通信故障 | 2 | 2.9 | 4.1 |
|  |  |  | 安全审计 | 1 | 流量过载 | 2 | 2.9 |  |
|  |  |  | 入侵防范 | 2 | 远程溢出攻击 | 1 | 4.1 |  |
| 主机安全 | 1#DCS操作员站 | 4 | 身份鉴别 | 2 | 密码猜测攻击 | 1 | 4.0 | 16 |
|  |  |  | 访问控制 | 3 | 应用软件故障 | 2 | 8.5 |  |
|  |  |  | 剩余信息保护 | 4 | 不恰当的使用 | 2 | 11.3 |  |
|  |  |  | 入侵防范 | 2 | 远程溢出攻击 | 1 | 4.0 |  |
|  |  |  | 恶意代码防范 | 4 | 恶意软件 | 4 | 16.0 |  |
|  |  |  | 资源控制 | 3 | 非法阅读机密信息 | 2 | 8.5 |  |
|  | NCS服务器 | 4.3 | 身份鉴别 | 3 | 密码猜测攻击 | 1 | 6.2 | 16.6 |
|  |  |  | 访问控制 | 3 | 应用软件故障 | 2 | 8.8 |  |
|  |  |  | 剩余信息保护 | 4 | 不恰当的使用 | 2 | 11.7 |  |
|  |  |  | 入侵防范 | 2 | 远程溢出攻击 | 1 | 4.1 |  |
|  |  |  | 恶意代码防范 | 4 | 恶意软件 | 4 | 16.6 |  |
|  |  |  | 资源控制 | 3 | 非法阅读机密信息 | 2 | 8.8 |  |
| 应用安全 | 应用1 | 5 | 身份鉴别 | 3 | 密码猜测攻击 | 1 | 6.7 | 6.7 |
|  |  |  | 访问控制 | 1 | 分析信息流 | 2 | 3.2 |  |
|  | 应用2 | 3 | 身份鉴别 | 3 | 密码猜测攻击 | 1 | 5.2 | 5.2 |
|  |  |  | 访问控制 | 2 | 分析信息流 | 2 | 4.9 |  |
| 数据安全 | DCS系统业务数据 | 5 | 备份和恢复 | 3 | 不能或错误地响应和恢复 | 2 | 9.5 | 9.5 |
|  |  |  | 数据完整性和保密性 | 1 | 分析信息流 | 1 | 2.2 |  |
| 信息安全 | 安全管理机构 | 3.7 | 管理制度 | 2 | 不遵守安全策略 | 2 | 5.4 | 5.4 |
|  | 安全管理制度 | 3.7 | 岗位设置 | 4 | 不遵守安全策略 | 2 | 10.9 | 10.9 |
|  | 系统建设管理 | 3.7 | 安全方案 | 3 | 不遵守安全策略 | 2 | 8.2 | 10.9 |
|  |  |  | 系统交付 | 4 | 不遵守安全策略 | 2 | 10.9 |  |
|  |  |  | 等级评估 | 3 | 不遵守安全策略 | 2 | 8.2 |  |
|  | 系统运维管理 | 4.3 | 监控管理和安全管理中心 | 2 | 不遵守安全策略 | 2 | 5.9 | 5.9 |
|  |  |  | 网络和系统安全管理 | 2 | 不遵守安全策略 | 2 | 5.9 |  |
|  |  |  | 安全事件处置和应急预案管理 | 2 | 不遵守安全策略 | 2 | 5.9 |  |

结论和综合分析：根据上述评估过程，总结待评估对象的具体风险分析*

- 参 考 文 献

[1]GB/T 18336-2015 信息技术 安全技术 信息技术安全性评估准则(idt ISO/IEC 15408:1999)

[2]GB/T 19716-2005 信息技术 信息安全管理实用规则(ISO/IEC 17799:2000，MOD)

[3]GB/T 30976.1-2014 工业控制系统信息安全 第1部分评估规范

[4]GB/T 26333-2010 工业控制网络安全风险评估规范

[5]GB/T 18336.1-2015 信息技术安全技术信息技术安全性评估准则

_________________________________