团    体    标    准

团    体    标    准

T/CNEA ***-****

T/CNEA ***-****

核设施防范低空飞行器入侵系统通用要求

General requirements for preventing invasion of low-altitude aircraft

in nuclear facilities

（行业意见征求稿）

20XX—XX—XX实施

20XX—XX—XX实施

20XX—XX—XX发布

20XX—XX—XX发布

发 布

发 布

中国核能行业协会

中国核能行业协会

目  次

前言	III

引言	IV

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 缩略语	3

5 风险说明及评价基准	3

6 核设施防范低空飞行器入侵系统基本要求	3

7 系统部署要求	8

8 工程实施	9

9 辅助工作	10

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国核能行业协会提出并归口，技术支持单位为上海核工程研究设计院有限公司、核工业标准化研究所、苏州热工研究院有限公司。

本标准起草单位：中国核能行业协会、中国广核集团有限公司深圳信息技术分公司、华能山东石岛湾核电有限公司、上海航天电子通讯设备研究所。

本标准起草人：沙睿、高鹏、李贤民、潘锋、张永强、赵高峰、吕振彬、侍述海。

引  言

随着无人机技术飞速发展，低空飞行器类消费产品数量迅猛增长，使用也越来越普遍。在国家逐步开放低空空域、促进通用航空发展的背景下，无人机、直升机等低空飞行器的飞行量也在逐年攀升。核设施属于国家战略要地，且尤其注重安全，但近年来国内外核设施已经多次受到低空飞行器不同程度的袭扰和威胁。加强低空飞行器探测和管控已经成为核能行业的迫切需要。

核设施如何防范低空飞行器入侵，是国内和国际上各核设施共同面临的现实威胁。而且，如何建设防范低空飞行器入侵系统，当前在国内和国际上也没有相关标准、导则可以遵循，希望通过本标准的制定指导和规范核设施低空安防的部署和实施。

本通用要求是在国家已经颁布的法律法规和标准的基础上，首次编制行业指导性文件，也有助于国家相关法律法规标准的落地应用。

核设施防范低空飞行器入侵系统通用要求

# 范围

本标准规定了我国核设施防范低空飞行器入侵系统的基础性、通用性技术要求，包括基本功能、技术架构、技术指标、约束条件和辅助要求等内容。

本标准依据国家核安全局发布的《HAD 501/02-2018 核设施实物保护》所规定的原则要求及设计基准威胁(Design Basis Threat，DBT)所明确的相关规定，是上述文件的细化和补充。本标准主要为缓解核设施低空飞行器入侵后可能造成的对核设施运行安全带来的影响和威胁，不承担缓解核安全相关功能。

本标准适用于我国核设施防范低空飞行器入侵系统的设计和建设，已有低空飞行器安防系统的升级改造亦可参照使用。其它核设施可参照执行。核设施防商用大飞机撞击的安全防护技术可参考本标准的技术架构。

# 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 30148-2013 安全防范报警系统 电磁兼容抗扰度要求和试验方法

GB 50348-2004 安全防范工程技术规范

HAD 501/02-2018 核设施实物保护

# 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

  - 核设施 nuclear facilities

本标准涉及的核设施包括：核电厂、核热电厂、核供汽供热厂等核动力厂及装置； 核动力厂以外的研究堆、实验堆、临界装置等其他反应堆；核燃料生产、加工、贮存及后处理设施等核燃料循环设施；放射性废物的处理、贮存、处置设施。

  - 低空飞行器 low altitude aircraft

低空飞行器是指飞行高度在1000m以下的航空器具。

  - 预警区  warning area

由核设施管理区/保护目标围栏周界处向外构成的距离5000m、高度1000m范围内的区域。

  - 警戒区 precautionary area

由核设施管理区/保护目标围栏周界处向外构成的距离3000m、高度1000m以下的区域。（真伪判定）

  - 识别处置区 identified and disposal area

由核设施管理区/保护目标围栏周界处向外构成的距离2000m、高度1000m以下的区域。（属性识别）

  - 实物保护 physical protection

  - 为防止入侵者盗窃、抢劫或非法转移核材料或破坏核设施所采取的保护措施。

  - 实物保护系统 physical protection system

采用探测、延迟及响应的技术和能力，阻止破坏核设施的行为，防止盗窃、抢劫或非法转移核材料活动的安全防范系统。

  - 探测 detection

判断一项已经发生或正在发生的未予授权的行为。包括觉察到这一行为，向保卫控制中心发出报警以及对报警的评价。

  - 延迟 delay

延长或推迟风险事件发生进程的措施。

  - 响应 response

为制止风险事件的发生，所采取的快速行动。

  - 报警装置 alarm apparatus

在不法分子入侵保护目标的事件或异常事件发生时，驱动声光信号，以警示值班或警卫人员的装置。

  - 盲区 blind zone

在警戒范围内，安全防范手段未能覆盖的区域。

  - 雷达截面积 radar cross section

用一等效的反射面积来表征目标相对雷达方向的散射特性，此面积称为目标的雷达截面积。

  - 3.14

  - 遮蔽角 shielding angle

无线电收（发）设备天线中心水平面与无线电收（发）设备天线中心和障碍物顶端连线之间的夹角。

  - 3.15

  - 虚警率 false alarm rate

在规定的条件下和规定的产品工作时间内，发生的虚警数与同一时间内故障指示总数之比，用百分数表示。

  - 3.16

  - 阵地 site

用于设置低空飞行器入侵防御系统室外设备的场地。

# 缩略语

ADS-B   广播式自动相关监视系统   (Automatic Dependent Surveillance Broadcast)

BDS      北斗导航系统             （Beidou Navigation Satellite System）

GNSS     全球导航卫星系统          (Global Navigation Satellite System)

GPS      全球定位系统              (Global Positioning System)

MTBF     平均故障间隔时间          (Mean Time Between Failure)

RCS      雷达散射截面             （Radar Cross section）

TDOA     到达时间差                (Time Difference of Arrival)

# 风险说明及评价基准

风险说明

低空飞行器入侵核设施，可能会带来风险包括

有害载荷

由于低空飞行器主要是作为有效载荷载体设计的，因此必须考虑这种技术可以用于运送有害的有效载荷，如核（放射）、化学、生物及爆炸物品。

诱饵伪装

低空飞行器有可能被用作诱饵，转移注意力，从而成为针对核设施的协同攻击的一部分。

恶意碰撞

由于低空飞行器可达到的高速，一些较大的低空飞行器有可能通过与构筑物的碰撞而造成物理损伤。

非法运输

低空飞行器有可能被用来运送物品进出核设施。

网络攻击

低空飞行器搭载特定有效载荷作为网络罪犯的连接设备，可用于网络攻击，非授权获得敏感信息。

其他

其他风险中还包括制造舆论，造成恐慌；低空飞行器失控，坠落撞击要害设施等。

评价基准

针对以上存在的风险，核设施营运单位，应将低空飞行器作为威胁要素纳入核设施安保设计基准威胁统筹考虑。强化核设施周边低空空域飞行的管控，应为核设施设定禁飞区。

# 核设施防范低空飞行器入侵系统基本要求

基本功能要求

  - 核设施防范低空飞行器入侵系统的基本功能应包含：自动探测、自动确认、自动响应、自动处置功能，并可阻止未经授权的低空飞行器接近和进入核设施管理区域。当典型低空飞行器（如无人机）起飞点位于核设施管理区域的识别处置区时，系统应能自动阻止未经授权的低空飞行器飞行。系统可7×24小时连续运行。

基本组成体系

  - 核设施防范低空飞行器入侵系统的基本体系组成宜包含预警监视装备、光电复核装备、信息分析处理系统、拦截处置装备和辅助设备（施）等设备。其中，预警监视装备应由两种及以上不同技术类型的装备组成，预警监视装备应以雷达为主要探测装备，其他技术类型预警监视装备为辅助探测装备。辅助探测装备宜采用无线电侦测装备。光电复核装备宜同时具有白天和夜间探测能力。拦截处置装备一般应包括电磁干扰装置，强光警告装置和物理拦截装置等。

基本防御范围

  - 核设施防范低空飞行器入侵系统防御范围由核设施内部核心区域向核设施外部区域由内到外，分层划分为识别处置区、警戒区和预警区。预警监视装备作用范围应能覆盖预警区、警戒区、识别处置区等全部防护区域，其中至少一种预警监视装备作用范围覆盖预警区，两种预警监视装备作用范围覆盖警戒区及以内其他防护区。光电复核装备或其他目标识别装备作用范围应能覆盖警戒区和识别处置区。拦截处置装备作用范围应能覆盖识别处置区。系统布置和建设应尽可能减小盲区。

系统警示功能

  - 系统发现可疑目标时，报警装置应能以声、光、电或短信等形式向保卫人员发出入侵警报。入侵警报应能区分入侵目标所处防护区类型。系统虚警率≤5%。

系统工作模式

  - 系统应具有无人值守工作模式，能自动完成预警探测、目标识别、威胁评估、目标处置或拦截等完整的防御流程。系统内预警信息应可自动引导光电复核装备、拦截处置装备对目标进行识别和处置。

系统网络安全

保障网络安全是对核设施防范低空飞行器入侵系统的基本要求，应对系统的网络安全采取有效的保护措施，限制对运行管理程序、设备配置和维修信息、反应力量的配备及部署、系统部弱性分析等信息的知悉范围。系统的网络应采用专用网络，应能与其他通信网络有效隔离，确保具有足够的保护措施，以应对信息攻击的行为。通信网络的设计方案应包含以下内容：数据和（或）软件的完整性和机密性；系统、服务器和（或）数据的访问安全；系统、网络和相关设备的运行安全。

系统总体设计原则

  - （1）系统设计应以结构化、规范化、模块化、集成化的方式实现，满足系统可维护性和可扩展性的要求；

  - （2）系统应满足先进性、可靠性和兼容性要求；

  - （3）系统应满足经济性、适用性要求；

  - （4）系统全部设备应满足核设施电磁兼容性和环境适应性要求；

  - （5）系统如有实物保护系统中使用的设备，其必须符合国家法规和现行相关标准的要求；

  - （6）系统与核设施运行规程、场内核事故核应急、辐射防护等系统和要求相适应。

系统主要技术架构和要求

  - 系统应建立包含电磁技术、光学技术、声学技术、通信技术、自动化技术和计算机技术、空中处置技术在内的两种及以上技术组成的人、机协同的自动化运行体系，实现防范低空飞行器入侵功能。

电磁技术-低空探测雷达

用途

低空探测雷达主要用探测、跟踪、分类识别进入核设施防护区域内的低空飞行器。

主要技术指标要求如下：

（1）体制：宜采用相控阵雷达；

（2）工作频段：雷达工作频段应处于《中华人民共和国无线电划分规定》划分为无线电定位业务为主要业务的频带内；

（3）可探测目标飞行速度范围：1m/s～100m/s；

（4）探测距离：

对于RCS=0.01m2目标，最大作用距离：≥5km

（5）高度覆盖范围：≥1000m；

（6）仰角覆盖范围：≥60°，中心指向可调；

（7）多目标处理能力：最大目标处理能力不低于50批，最大目标跟踪数不低于4批（任意方向）；

（8）数据率

搜索：≤6s；

跟踪：≤0.5s。

（9）精度

水平测量精度：≤0.6°；

俯仰测量精度：≤1.2°；

测距精度指标：≤10米 。

（10）防护等级：不低于IP66；

（11）可靠性：MTBF≥1000h。

电磁技术-无线电侦测

用途

无线电侦测设备用于实时监测周边电磁环境，对异常信号进行分析和识别，对识别出的低空飞行器信号进行测向，确定低空飞行器方位，实现对低空飞行器的无源探测、识别和跟踪。宜利用双站交叉定位或多站时差定位，确定低空飞行器位置。

主要技术指标要求如下：

（1）无线电测向设备

1）工作频率：300MHz～6GHz；

2）灵敏度：-100dBm（接收带宽10MHz，重点监视频段：310MHz～330MHz，423MHz～443MHz，865MHz～965MHz，1160MHz～1285MHz，2380MHz～2480MHz，5775MHz～5850MHz）；

3）探测距离：≥5km（对典型无人机目标）；

4）测向精度：≤3º（rms）；

5）测频精度：≤100kHz（接收带宽≥10MHz）；

6）动态范围：≥30dB；

7）可自动引导对抗（干扰）；

8）无人机型号识别，支持白名单，将友好无人机与其他无人机分开；

9）防护等级：不低于IP66；

10）可靠性：MTBF≥1000h。

（2）TDOA时差定位设备

1）工作频率：300MHz～6GHz；

2）灵敏度：≤-100dBm（接收带宽10MHz，在重点监视频段：310MHz～330MHz，423MHz～443MHz，865MHz～965MHz，1160MHz～1285MHz，2380MHz～2480MHz，5775MHz～5850MHz）；

3）探测距离：≥5km（对典型无人机目标）；

4）定位精度：≤50m；

5）多无人机/群检测与分离：≥20架；

6）多无人机/群地理定位与跟踪：≥10架；

7）动态范围：≥30dB；

8）时差探测跟踪后可自动引导对抗（干扰）；

9）支持无人机型号识别，支持白名单，将友好无人机与其他无人机分开；

10）防护等级：不低于IP66；

11）可靠性：MTBF≥1000h。

光学技术-光电复核

用途

在信息处理分析系统引导下，对目标进行自动锁定跟踪，通过对目标形态特征和运动特征分析，对目标属性进行分类识别。

主要技术指标要求如下：

（1）能在雷达信息的引导下对目标自动锁定跟踪、自动识别，具有水平360°连续旋转观察功能；

（2）可见光识别距离：对基于350mm×350mm尺寸无人机，在能见度≥10km条件下，可见光识别距离：≥2km；

（3）红外识别距离

对基于350mm×350mm尺寸无人机，在能见度≥10km条件下，红外识别距离：≥1km；

（4）目标速度范围

≥100m/s；

（5）目标跟踪性能

水平角速度：≥60°/s；

跟踪精度：≤0.2mrad(RMS)；

方位角覆盖范围：0°～360°连续旋转；

俯仰转动范围：俯仰转动范围：-5°～70°。

（6）能设置预置位，根据系统要求对重要保护目标进行定时或不定时巡检；

（7）具有自动对焦、手动或自动调焦功能；

（8）具有防抖动功能，显示器中的目标图像稳定不抖动；

（9）光电复核系统具有透雾功能，昼间光学滤波与DSP图像处理功能，能够增强显示雾霾、水汽、灰尘环境下的图像细节；

（10）能够把锁定跟踪的目标在信息分析处理系统显示，并可投射到屏幕上，供警卫人员比对确认；

（11）防护等级：不低于IP66；

（12）可靠性：MTBF≥1000h。

声学技术-声学技术

用途

利用声音和声学范围的振动频率特性，实现对无人机等低空飞行器音频信号进行测量、测向、测距。确定无人机方位，实现对无人机的无源探测、识别和跟踪和处置。

主要技术指标要求如下：

（1）气动噪声频率范围：50Hz～1500Hz；

（2）帧长：≤70ms；

（3）探测距离：≥200m（纯电动动力低空飞行器目标）、≥500m（柴油类动力低空飞行器目标）；

（4）测向精度：≤10º（rms）；

（5）传声器降噪：≥80dB；

（6）目标识别准确率：≥85%；

（7）防护等级：不低于IP66；

（8）可靠性：MTBF≥1000h。

自动化技术和计算机技术-信息分析处理技术

用途

综合各类传感器信息，对防护空域内空情态势进行分析评估，对威胁目标根据预案采取相应响应措施，消除或降低低空飞行器对核设施造成的安全威胁。

主要性能如下：

（1）信息分析处理系统应能综合探测、识别信息，各类型装备协同工作，具有无人值守能力。具备全天候、24小时不间断的工作能力；

（2）信息分析处理系统应具备信息、装备、任务管理能力，能分析、处理、融合各类探测、识别、处置信息，形成综合空情态势。管理、调度各类系统装备，协同工作。根据不同空情态势、装备特性，采取针对性响应，阻止或延迟低空飞行器目标入侵核设施行为，适应多样化防御需求；

（3）信息分析处理系统配套电子地图具有分层、分级设置功能。在电子地图上显示各类防护区及防护等级；

（4）信息分析处理系统能够实时显示系统探测到的低空飞行器属性，并能定位在对应的地图上，同时能够标注目标飞行轨迹（包括位置、高度、速度、航迹及属性）；

（5）能够综合各类探测信息对目标的属性进行自动识别，自动对目标进行威胁评估，提供处置决策，对威胁目标自动作出响应；

（6）信息分析处理系统设有系统接口，通过接口可接入核设施实物保护系统的集成管理平台，通过集成管理平台实现对信息分析处理系统发出的报警信号进行处置和确认；

（7）信息分析处理系统具有长时间数据保存功能。所有数据信息能够保存180天，重要信息能够永久保存；

（8）信息分析处理系统具有时钟同步接口，能够接入核设施全厂时钟系统送来的时钟同步信号，并能同步信息分析处理系统、预警监视装备、光电复核装备、拦截处置等装备的时钟；

（9）具有信息分发和推送能力。

拦截处置技术-电磁干扰

用途

在信息分析处理系统引导下，通过发射无线电信号，对低空飞行器的飞控系统、卫星导航系统、数据传输系统进行干扰，迫使低空飞行器降落至地面或自主返航。干扰设备分为全向干扰设备、定向干扰设备和手持干扰设备三种。

主要技术指标要求如下：

- 干扰能力：具有对无人机卫星导航信号、遥控信号和图传信号同时干扰能力。导航信号干扰频率范围包含但不限于：GPS、GLONASS、BDS、Galileo等导航系统；

（2）有效作用距离

对市场主流消费级无人机有效作用距离：

定向干扰距离：≥3km；

全向干扰距离： ≥1km；

手持式干扰距离：≥1km；

（3）干通比：

定向干扰：≥20:1；

全向干扰：≥15:1；

手持式干扰：≥15:1；

（4）最大干扰带宽：150MHz；

（5）可靠性：MTBF≥1000h。

以下是针对定向和全向干扰设备的指标：

（6）覆盖范围

方位角：360°；

俯仰角：0°～70°。

（7）射频输出频率：300MHz～6GHz，可设置；

（8）控制方式：具有自动和手动控制模式。可在信息分析处理系统引导下对目标实施定向干扰；

（9）防护等级：不低于IP66；

以下是针对定向干扰设备的指标：

（10）转动速度：≥30°/s。

拦截处置技术-弹网捕获

用途

在信息分析处理系统引导下，在地面或空中控制发射系统接受发射信号并发出拦截指令，通过发射拦截网弹对目标进行抓捕，通过网须缠绕无人机螺旋桨，使其失去动力，速度减慢，进行缠绕抓捕。

主要技术指标要求如下：

（1）拦截网面积：≥5m2；

（2）拦截网材料：宜由高强高模聚乙烯材料构成，并具有阻燃性；

（3）拦截范围：可拦截范围位于拦截器中心1000m范围内，高度200米的小型无人飞行器；

（4）缓降功能：拦截网应具有缓降功能，避免造成二次损伤：在标准大气条件下垂直下降速度不大于6m/s；

（5）响应时间：弹网拦截系统接到指令后，总体响应时间：≤30s；

（6）可靠性：MTBF≥1000h。

# 系统部署要求

指控系统宜设置在指控中心。前端预警监视设备、光电复核设备、拦截处置设备宜设置在室外阵地。

电磁兼容性要求

  - 系统内各类设备对电磁环境的适应性应符合《GB/T 30148-2013 安全防范报警系统 电磁兼容抗扰度要求和试验方法》规定的要求。

  - 系统内各类设备不应对核设施设备产生不可接受的导致性能下降的干扰，无线电发射设备在核设施敏感设备方位、敏感频段应实施无线电静默。

室外设备部署要求

  - 以防御低空飞行器任务为依据，确定预警监视设备、光电复核设备、拦截处置设备布置方案。

  - 室外设备的布置应按照设备性能技术性能特点，并结合当地地形特点，合理利用地形，充分发挥设备性能，通过选取地形制高点安装设备并采用多种类、多数量设备组合，实现对指定区域的全覆盖。

  - 室外设备安装需要充分考虑当地的历史气候条件、历史极端恶劣天气条件，保证设备安装的牢固性、抗风雨性能。

  - 阵地地形的选择上，在主要防御方向，遮蔽角应不大于0°，其它方位遮蔽角应尽可能小。

  - 在设置低空探测雷达和电磁侦察设备的阵地，其电磁环境不应对预警监视设备性能发挥产生影响，阵地附近无大功率无线电发射装置。

  - 用于设置预警监视设备、光电复核设备、拦截处置等设备的塔架其建设高度应不低于周边遮蔽物和树木，其视野应满足所安装设备俯仰角覆盖范围的需要。

  - 设置低空探测雷达和电磁侦察设备阵地附近500m 内不应有产生多径效应的金属构筑物。

  - 电磁干扰装置的阵地宜选择在既满足无干扰盲区，又可防止干扰波束穿越厂区要求的位置。

防雷与接地

阵地设备及配套用房设备的防雷与接地要求应符合《GB 50348-2004 安全防范工程技术规范》中的相关要求。

# 工程实施

设计原则

  - 核设施防范低空飞行器入侵系统的设计单位应该具有核设施领域相关设计经验。

  - 核设施防范低空飞行器入侵系统的设计中关于处置相关功能要保障处置过程中不发生二次伤害情况发生。

  - 在设计系统时应该考虑在寿期内建立并维护维修和试验程序。在维修和试验程序中应至少标明：

  - （1）承包商地址和验收测试的地点；

  - （2）设备识别方法；

  - （3）定期测试、校准和其它维修的程序；

  - （4）测试和预防性维护的时间间隔；

  - （5）记录档案和档案管理及备件；

  - （6）技术上的资料的管理；

  - （7）培训管理。

  - 核设施防范低空飞行器入侵系统设计应具备性能试验的能力，并宜具备日常维修能力，使系统功能失效时间减至最短。测试和维护安保设施的程序应满足核设施安保程序要求。

建设要求

  - 核设施防范低空飞行器入侵系统的承建单位宜具有核设施、航空、航天等大型工程建设经验，并具有符合行业组织约定的质量保障体系。

验收测试

应在出厂前建立完成部件、系统组件和系统验收测试的大纲。至少应在系统投入运行前在核设施现场对已安装的系统进行验收测试。

验收采用收货验收、核对合格证验收和试验及试运行验收相结合的验收方法。其中试验及试运行验收应采用已知雷达截面积（RCS）无人机进行。

验收测试应在系统安装使用现场，采用无人机实际飞行方法，对系统性能进行测试验收。

系统安装调试后，试运行时间应不少于180天。

对于技术方案的设计、验收等宜由第三方提供方案审查操作。

设备标识

应编制核设施防范低空飞行器入侵系统中全部设备的清单，以便适当地识别每个物项。每个物项或部件都应分配一个识别码，并将识别码贴在或刻在对应的物项上。识别码记录应包括类型和序列号。

# 辅助工作

工作程序

根据设备类型编写的程序应适合每个维修功能。至少在进行测试和校准时应编制和使用备有证明文件的程序。程序应至少包括但不仅限于下面的基本信息：

（1）被试验或校准的物项的标识；

（2）包含最后校准日期的试验设备的描述；

（3）试验或校准以及适当的公差的描述；

（4）试验或校准的顺序；

（5）专用的说明书；

（6）用日历时间或运行时间表示试验或校准的频度。

试验周期

试验周期和定期维修的程序应依据设备固有的可靠性记录、试验所需的停止工作的时间、类似设备的历史记录以及调整的需求来确定。

设备记录

在设备、系统和子系统的寿期内，应保存所有初始试验的记录，除非另外证明不需要记录。保卫设备的校准、预防性或纠正的维修、或设备更换的记录应保存三年。记录应能通过编号、完成的工作的性质、所用规程和试验设备（如需要）、试验日期和完成试验工作的人员来识别设备。

备件

  - 为了使系统性能保持在可接受的水平，应当建立备件采购和存储体系。设备供应商的建议和设备故障的经验可以用来建立适度的保有的备件库存量。

技术资料

技术资料，例如维修手册，系统图和接线图，应在设备安装前就获得，并应作为设施记录管理程序的一部分在设备或系统的寿期内维护。当系统或设备的个别物项发生改变时，技术资料和图纸就应按照设施管理程序来进行更新。

培训和认证

在核设施低空飞行器入侵探测系统安装之前，应启动维修人员的培训和认证程序。安保系统的维护培训的记录宜在维修人员任职期间一直维护并保存。

附录

（资料性附录）

某核电厂防范低空飞行入侵工程实践技术参考

1.系统基本功能

本系统具有以下基本功能：

1）发现和跟踪功能：系统采用雷达探测、无线电侦测、光电复核等手段，及时发现覆盖区域内的低空飞行物，并对其实施连续跟踪。

2）识别功能：系统根据飞行器运动特性结合红外、可见光成像等方法，对空中目标进行分类识别。

3）入侵取证功能：系统具有对非法进入核电基地控制区范围的低空飞行物进行实时记录图像和视频功能，同屏显示并记录时间、日期和飞行物位置四维信息（空间+时间）。

4）威胁评估功能：系统根据飞行物属性、分类特征、运动参数和与被保护目标的距离等数据进行威胁等级评定。

5）信息处理与分发功能：系统可对不同来源的有关数据进行融合处理，并视情将处理后的信息分发给相关单位、部门和人员。

6）电子对抗处置功能：系统对非法进入的无人驾驶飞行物采取通信链路、GPS等干扰手段，将其阻挡在核电基地控制区外。

7）驱离处置功能：系统对非法进入的直升机、滑翔机等有人驾驶飞行物采用强光警告等方式进行驱离。

8）目标指示和引导功能：系统可为拦截武器系统提供飞行物目标位置信息以及引导信息。

2.系统组成

核电厂低空空域安防系统，主要由雷达、无线电侦测、光电探测、指挥控制中心、电子对抗、强光警告等设备（系统）以及通信网络等设备（系统）组成，如图1所示。

图1 系统基本组成图

雷达采用三坐标相控阵低空雷达，主要负责核电站及周边低空飞行物目标的全方位搜索探测，具有24h连续工作能力，在无人值守状态下，全自动录取飞行物目标的方位、距离和速度等信息。

无线电侦测设备负责对周边电磁空间异常信号监测报警。系统事先对管控区域进行电磁频谱全频段、全方位扫描，建立本地无线信号数据库。平时可对无线电信号进行实时监测和分析，辅助雷达发现外来异常如无人机等信号。

光电探测设备结合了可见光探测、红外被动探测的功能，在雷达信息的指引下对飞行物目标进行跟踪，并对目标进行成像识别。光电探测设备也可对近距离低空飞行物目标进行自主搜索探测，辅助雷达实施低空监视。

综合指挥控制中心主要由通用计算机设备及软件组成，主要担负探测情报处理、情报综合显示、目标识别、辅助决策、指挥控制、取证及数据记录等任务。综合指挥控制中心收集来自雷达、光电探测和无线电侦测信息、ADS-B信息以及民航空管等外部情报源送来的情报，对其进行信息融合和情报综合，形成统一的核电站及周边低空空域空情态势图，实现探测情报处理功能；情报综合显示可以多种方式显示空情态势、地理信息、设备工作状态等信息；目标识别综合利用雷达和光电进行分类识别；辅助决策依据空中态势和目标识别结果对飞行物进行威胁评估，根据威胁等级给出相应处理措施的建议。

电子对抗设备主要根据指控中心的指令，在雷达、无线电侦测设备的指引下对无人驾驶飞行物目标施行定向通信链路、GPS、BDS、图像传输等干扰，将其阻挡在核电基地控制区外或使其迫降、坠毁。多台电子对抗设备布置在不同位置，当多目标来袭时，可极大提高系统在复杂环境下对抗能力。

强光警告设备可根据指控中心的指令，在雷达信息的指引下对有人驾驶飞行物目标施行定向强光警告，定向强光设备还可在夜间为可见光成像设备实施补光。

系统提供接口，必要时可将非法进入飞行物信息通报给公安、武警、空管等部门，帮助其了解具体情况，并将相关取证、应急处置措施等信息向上级有关部门报备。

3.系统建设周期

本项目从需求调研到设计定型、设备选型、现场安装、调试运行等阶段，共用时14个月，系统功能全部实现，并成功应用。如图2所示。

图2 系统工程建设情况图