## Slide 1: 中国核能行业协会 核电工程施工质量评价培训
焊接专项工程评价
高魁兴
2021年9月

## Slide 2
各位核电工程质量评价同仁，大家好！我叫高魁兴（18930179652），来自上海睦诚监理公司，有幸和大家一起共同来学习核电工程质量评价——焊接专项工程质量评价知识！我很荣幸地在核能协会组织的第一次质量评价——福清核电3、4号机组质量评价工作，还在协会组织的的第一期质量评价培训班（网上培训）中担任焊接专项工程质量评价的培训老师，上次培训取得很好的效果，培训考核后还和一些学员对焊接专项评价进行讨论，把一些对焊接专项评价的良好的建议也提到了协会，并纳入了评价规范中。协会召开了这次面对面的工程质量评价培训效果会更好，通过这次培训大家会对核电工程质量评价工作有一个充分的了解，希望大家珍惜这次学习的机会，并在这次培训考试中取得优异的成绩！
这次培训是以《核电工程施工质量评价规范》中焊接专项内容为主，为了能够顺利地通过考试，请大家注意老师讲课中提示应重点掌握的内容 。
本人对核电工程质量评价的知识也很有限，在讲课过程中若有错误或不当之处，还请大家能够指出，大家共同讨论，共同提高！

## Slide 3
一、核电工程施工质量评价体系介绍

## Slide 4
二、 焊接专项工程质量评价范围
1、总体范围：包括核岛、常规岛及BOP等。
2、焊接专项评价范围：应涵盖土建单项工程和机械单项工程中的全部焊接工作，包括（但不限于）管道、设备、重要钢结构、预制构件及钢衬里和贯穿件等。
三、焊接专项工程质量评价阶段
1、穹顶吊装后阶段
2、冷态功能试验后阶段
3、商运一年后阶段
四、评价条件
6.2.2 焊接专项工程评价在申请单位自检合格的基础上进行评价，按照专业特点分阶段识别，抽取焊接的评价内容。

## Slide 5
五、焊接专项抽样方法（参考6.2条）
1、与核安全相关子项或系统的抽样样本数应占样本总数的50%以上。
在质量评价过程中如何选择检查样本很关键，与安全相关的设备焊接质量对核电在对核电厂运行安全和工程质量的影响很大，所以评价过程中抽样的比例应≥50%。在核能协会组织的第一次核电机组（福清核电3
4号机组）质量评价时，焊接专业在规划抽样时首先按安全级非安全级设备区分抽样比例，安全级设备抽样比例大于50%。安全级又分安全一级安全二级和安全三级，安全一级又比安全二级和安全三级抽样比例大一些。这样抽样方法既全面又重点突出。我们的抽样思路后来在质量评价队中推广。
2、焊接专项工程评价在申请单位自检合格的基础上进行评价，按照专业特点分阶段识别，抽取焊接的评价内容。
因为在不同评价阶段，被评价的工程完成的施工量是不同的，所以各评价阶段抽取评价内容应不同。

## Slide 6
a) 穹顶吊装后阶段应抽取安全壳钢衬里/钢制安全壳选取三道环缝和六道立缝；反应堆换料水池、燃料转运通道及乏燃料水池的不锈钢覆面焊缝至少选择一个；核级重要钢结构选取2个；土建钢结构选取一个子项；核级管道和非核级管道各抽取一个系统；
b) 冷态功能试验后阶段应抽取主设备中主管道、堆内构件、波动管、Ω环任选一个；管道焊口按照核一级、核二级、核三级及非核级各抽取一个系统；常规岛和BOP管道焊口各抽取一个系统；
c) 商运一年后最终阶段按照核级和非核级抽取，其中：管道焊口按照核一级、核二级、核三级及非核级各抽取一个系统，常规岛和BOP管道焊口各抽取一个系统，安全壳选取三道环缝；反应堆换料水池、燃料转运通道及乏燃料水池的不锈钢覆面焊缝至少选择一个；核级重要钢结构选取两个；主设备中主管道、堆内构件、波动管、Ω环任选一个；土建钢结构焊接视情况选取。

## Slide 7
六、各项指标评价方法（参考6.1条）
1、性能检测评价方法（6.1.3条）
a） 检查项目的检测指标一次检测达到设计要求及规范的应为一档，取100%的分值；按相关规范规定，经过处理后满足设计要求及规范规定的应为二档，取70%的分值。
b） 评价项目为允许偏差项目时，项目各测点实测值均达到规范规定值，且有80%及其以上的测点实测值小于等于规范规定值0.8倍的为一档，取100%的标准分值；评价项目各测点实测值均达到规范规定值，或经处理后满足设计要求为二档，取70%的标准分值。

## Slide 8
c） 评价项目为双向限值项目时，项目各测点实测值均能满足规范规定值，且其中有50%及其以上测点实测值在零偏差各向允许限值中间值的为一档，取100%的标准分值；各测点实测值均能满足规范规定限值范围的为二档，取70%的标准分值。
d） 评价项目为单向限值项目时，项目各测点实测值均能满足规范规定值的为一档，取100%的标准分值；凡有测点经过处理后达到规范规定的为二档，取70%的标准分值。

## Slide 9
2、允许偏差评价方法（6.1.4条）
a) 评价项目为允许偏差项目时，项目各测点实测值均达到规范规定值，且有80%及其以上的测点平均实测值小于等于规范规定值0.8倍的为一档，取100%的标准分值；评价项目各测点实测值均达到规范规定值，或经处理后满足设计要求为二档，取70%的标准分值。
b) 评价项目为双向限值项目时，项目各测点实测值均能满足规范规定值，且其中有50%及其以上测点实测值在零偏差各向允许限值的中间值的为一档，取100%的标准分值；各测点实测值均能满足规范规定限值范围的为二档，取70%的标准分值。

## Slide 10
c) 评价项目为单向限值项目时，项目各测点实测值均能满足规范规定值的为一档，取100%的标准分值；凡有测点经过处理后达到规范规定的为二档，取70%的标准分值。
d) 当允许偏差、限值两者都有时，取较低档项的判定值。
3、质量记录评价方法（6.1.6 条）
a) 材料、设备质量证明文件、进场验收记录、施工记录、试验记录等资料完整、数据齐全，真实、有效、内容填写正确，分类整理规范，审签手续完备并能满足设计及规范要求的为一档，取100%的标准分值；资料完整、数据比较齐全，真实、有效，整理比较规范，审签手续比较完整并能满足设计及规范要求的为二档，取70%的标准分值。
b) 核查工程质量验收资料核查并辅以现场观察。

## Slide 11
4、观感质量评价方法（6.1.7 条）
a） 每个评价项目以随机抽取的检查点按“好”、“一般”给出评价。项目检查点90% 及其以上达到“好”，其余检查点达到“一般”的应为一档，取100%的标准分值；项目检查点80%及其以上达到“好”，但不足90% ，其余检查点达到“一般”的应为二档，取70%的标准分值。
b） 通过工程质量验收资料核查并辅以现场观察。

## Slide 12
七、焊接专项工程质量评价评分方法
1、8.1.1条 焊接专项工程质量评价项目的权重值应按表17执行。
表17 焊接专项工程质量评价项目的权重值分配
序号 | 评价项目 | 工程部位 |  |  |  | 
 |  | 管道焊口(核级、非核级) | 安全壳 | 不锈钢覆面 | 堆内构件 | 钢结构（重要、土建）
1 | 性能检测 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
2 | 允许偏差 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
3 | 质量记录 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
4 | 观感质量 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20

## Slide 13
2、焊接专项工程质量评价项目及评分
焊接专项工程质量评价项目有性能检测、允许偏差评价、质量记录评价、 焊接专项观感质量评价。
（1）焊接专项性能检测评价评分方法（表D.1）
1）检查项目
  受监焊口一次检验合格率
  168/100h满负荷试运行期间安装焊口缺陷故障率
  焊接分项工程综合质量评定优良率
  严密性试验
  2）性能检测项目权重值：30分。
  3）计算公式：性能检测得分=实得分合计/应得分合计×30=
  4）评分说明：
    不同阶段没有内容的按满分打分。
    受监焊口一次检验合格率打分：按工程不同阶段焊口一次检测合格率的质量目标来恒量。分档判定参考6.1.3条规定，但考虑焊合格率很难达到100%，按达到受监焊口一次检验合格率的工程质量目标判为一档（100%），没有达到质量目标的为二档（70%）比较合理。
    168/100h满负荷试运行期间安装焊口缺陷故障率打分：可查看试运记录，评价规程没有相关规定如何打分，但可根据在试运行期间的因焊口故障影响试运行的指标的严重程度来打分。
    焊接分项工程综合质量评定优良率的打分：目前核电的工程质量验收体系还不完善，每个核电工程质量验收体系不同，可能没有焊接分项（检验批），但应在土建或安装的分项中体现。
    严密性试验打分：是对有焊缝的管道的水压试验、不锈钢覆面及凝汽器灌水试验、安全壳气宓性试验等。

## Slide 14
表D.1焊接专项性能检测评价表
工程名称 |  | 建设单位 |  |  |  | 
施工单位 |  | 评价单位 |  |  |  | 
系统/部位 |  |  |  |  |  | 
序号 | 检查项目 |  | 应得分 | 分档判定 |  | 实得分
 |  |  |  | 100% | 70% | 
1 | 受监焊口一次检验合格率 |  | 30 |  |  | 
2 | 168/100h满负荷试运行期间安装焊口缺陷故障率 |  | 25 |  |  | 
3 | 焊接分项工程综合质量评定优良率 |  | 20 |  |  | 
4 | 严密性试验 |  | 25 |  |  | 
合 计 |  |  | 100 |  |  | 
核 查 结 果 | 性能检测项目权重值30分。 焊接专项检查性能检测得分=实得分合计/应得分合计×30= 评价说明： 评价人员（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  | 

## Slide 15
（2）焊接专项允许偏差评价评分方法（表D.2）
1）检查项目
  焊缝余高/焊角高度
  焊缝宽窄差
  咬边
  错边
2）允许偏差项目权重值：20分。
3）计算公式：允许偏差得分=实得分合计/应得分合计×20=
4）评分说明：
a. 焊缝余高/焊角高度打分：项目各测点实测值均能满足设计及规范规定值的为一档，取100%的标准分值；凡有测点经过处理后达到设计及规范规定的为二档，取70%的标准分值。
  b.焊缝宽窄差打分：项目各测点实测值均能满足设计及规范规定值的为一档，取100%的标准分值；凡有测点经过处理后达到设计及规范规定的为二档，取70%的标准分值。设计和标准无要求得满分。
c.咬边打分：项目各测点实测值均能满足设计及规范规定值的为一档，取100%的标准分值；凡有测点经过处理后达到设计及规范规定的为二档，取70%的标准分值。
d.错边打分：项目各测点实测值均能满足设计及规范规定值的为一档，取100%的标准分值；凡有测点经过处理后达到设计及规范规定的为二档，取70%的标准分值。

## Slide 16
工程名称 |  |  | 建设单位 |  |  |  | 
施工单位 |  |  | 评价单位 |  |  |  | 
系统/部位 |  |  |  |  |  |  | 
序号 | 检查项目 |  |  | 应得分 | 分档判定 |  | 实得分
 |  |  |  |  | 100% | 70% | 
1 | 焊缝余高/焊角高度 |  |  | 25 |  |  | 
2 | 焊缝宽窄差 |  |  | 25 |  |  | 
3 | 咬边 |  |  | 25 |  |  | 
4 | 错边 |  |  | 25 |  |  | 
合 计 |  |  |  | 100 |  |  | 
核查结果 | 允许偏差项目权重值20分。 焊接专项检查允许偏差得分=实得分合计/应得分合计×20= 评价说明： 评价人员（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  | 
表D.2 焊接专项允许偏差评价表

## Slide 17
（3）焊接专项质量记录评价评分方法（表D.3）
1）检查项目
  焊接材料出厂合格证、出厂检验报告、进场复验及验收记录
  焊接工艺评定或焊接工艺规程记录
  焊工资格管理及焊工技术考核记录
  焊接相关记录、焊接预热、后热、热处理记录
  焊接质量检验报告、不合格焊缝返修记录
  2）允许偏差项目权重值：30分。
3）计算公式：质量记录得分=实得分合计/应得分合计×30=
4）评分说明：
a.材料、设备质量证明文件、进场验收记录、施工记录、试验记录等资料完整、数据齐全，真实、有效、内容填写正确，分类整理规范，审签手续完备并能满足设计及规范要求的为一档，取100%的标准分值；资料完整、数据比较齐全，真实、有效，整理比较规范，审签手续比较完整并能满足设计及规范要求的为二档，取70%的标准分值。
b.按检查项目是否满足工程设计和验收标准要求评判。

## Slide 18
工程名称 |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  | 
施工单位 |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  | 
系统/部位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
序号 | 检查项目 |  |  |  | 应得分 | 分档判定 |  |  | 实得分
 |  |  |  |  |  | 100% |  | 70% | 
1 | 焊接材料出厂合格证、出厂检验报告、进场复验及验收记录 |  |  |  | 20 |  |  |  | 
2 | 焊接工艺评定或焊接工艺规程记录 |  |  |  | 15 |  |  |  | 
3 | 焊工资格管理及焊工技术考核记录 |  |  |  | 15 |  |  |  | 
4 | 焊接相关记录、焊接预热、后热、热处理记录 |  |  |  | 25 |  |  |  | 
5 | 焊接质量检验报告、不合格焊缝返修记录 |  |  |  | 25 |  |  |  | 
合 计 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 
核 查 结 果 |  | 质量记录项目权重值30分。 焊接专项检查质量记录得分=实得分合计/应得分合计×30= 评价说明： 评价人员（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  | 
表D.3 焊接专项质量记录评价表

## Slide 19
（4）焊接专项观感质量评价评分方法（表D.4）
1）检查项目
  焊缝成形
  接头清理
  表面缺陷
  焊口标识
  2）观感质量项目权重值：20分。
3）计算公式：观感质量得分=实得分合计/应得分合计×20=
4）评分说明：
a）每个评价项目以随机抽取的检查点按“好”、“一般”给出评价。项目检查点90% 及其以上达到“好”，其余检查点达到“一般”的应为一档，取100%的标准分值；项目检查点80%及其以上达到“好”，但不足90% ，其余检查点达到“一般”的应为二档，取70%的标准分值。
b） 通过工程质量验收资料核查并辅以现场观察。

## Slide 20
工程名称 |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  | 
施工单位 |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  | 
系统/部位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
序号 | 检查项目 |  |  |  | 应得分 | 分档判定 |  |  | 实得分
 |  |  |  |  |  | 100% |  | 70% | 
1 | 焊缝成形 |  |  |  | 30 |  |  |  | 
2 | 接头清理 |  |  |  | 20 |  |  |  | 
3 | 表面缺陷 |  |  |  | 20 |  |  |  | 
4 | 焊口标识 |  |  |  | 30 |  |  |  | 
合 计 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 
核 查 结 果 |  | 观感质量项目权重值20分。 焊接专项检查观感质量得分=实得分合计/应得分合计×20= 评价说明： 评价人员（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  | 
表D.4 焊接专项观感质量评价表

## Slide 21
表2 各阶段、单项及焊接专项工程评价项目权重值表
单项、专项工程 | 评价项目 | 穹顶吊装后阶段 | 冷态功能试验后阶段 | 商运一年后阶段
 |  | 权重/% | 权重/% | 权重/%
焊接 工程 | 管道焊口(核级、非核级) | 20 | 30 | 40
 | 安全壳 | 35 | 20 | 10
 | 不锈钢覆面 | 30 | 15 | 10
 | 堆内构件 | 0 | 25 | 30
 | 钢结构（重要、土建） | 15 | 10 | 10

## Slide 22
八、质量评价队专业组职责
1、专业组组长职责
  提前组织小组成员熟悉受评单位提交的《工程施工质量评价自评报告》；
  制定小组质量评价活动分工和工作计划；
  提出需澄清的问题和意见；
  组织完成小组质量评价活动；
  参加质量评价队每日例会和专项会议；
  协调解决小组质量评价活动过程中的问题；
  负责编写小组质量评价报告；
  配合完成总体质量评价报告；
  做好质量评价活动的经验反馈

## Slide 23
2、质量评价队组员职责
熟悉评价流程，并根据分工做好评价准备；
熟悉《工程施工质量评价自评报告》，并提出需澄清的相关问题和意见；
在组长的统一安排下完成本人的质量评价活动；
协助组长编写小组质量评价报告。
九、 实施评价
质量评价队对核电工程实体质量和现场管理进行文件审阅、现场实体质量和观感质量评价等活动，并填写质量评价日报（见附件 3）、发现问题记录单（见附件 4），需要澄清和答复的内容应及时填写澄清通知单（见附件 5），并发给受评单位。
1、质量评价日报填写
包括：当日工作进展、明日工作安排、重点关注的问题或事项、良好实践。并填写工作内容、计划完成情况等。

## Slide 24
工程名称： |  |  | 
序号 | 专业组 | 工作内容 | 计划完成情况
一、当日工作进展 |  |  | 
1 |  |  | 
2 |  |  | 
二、明日工作安排 |  |  | 
1 |  |  | 
2 |  |  | 
三、重点关注的问题或事项 |  |  | 
1 |  |  | 
2 |  |  | 
四、良好实践 |  |  | 
1 |  |  | 
2 |  |  | 
附件3 质量评价工作日报

## Slide 25
2、发现问题记录单的填写
（1）问题类别
质量保证、记录性能检测允许偏差、观感质量等
（2）物项文件
档案编码+文件名称+厂房（系统）编号
（3）问题的事实或细节
问题的事实不符合的规范、标准的名称及版本号，具体的条款内容
附件4 发现问题记录单（文件）
工程名称： |  |  |  |  | 
专业： |  |  | 提出人： | 组长： | 
序号 | 物项、文件等 （厂房/系统/位置/文件/档案编码） | 问题的事实或细节 |  |  | 问题类别
1 |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  | 

## Slide 26
发现问题记录单（现场）
工程名称： |  |  | 
专业： | 提出人： |  | 组长：
问题描述： 1. |  | （照片） | 
问题描述： 2. |  | （照片） | 
问题描述： 3. |  | （照片） | 

## Slide 27
工程名称： |  | 
专业： | 提出人： | 填报日期：
要求答复/澄清时间： |  | 
需澄清内容： |  | 
答复/澄清部门及联系人： |  | 
答复/澄清内容： |  | 
附件 5 澄清通知单
3、澄清通知单填写
需要澄清和答复的内容应及时填写澄清通知单
（1）工程名称---专业组---提出人---填报日期
（2）要求答复/澄清时间：时间尽量具体。
（3）需答复/澄清内容：应填写具体到需答复/澄清的内容、哪个份文件编号、页码等。
（4）答复/澄清内容：应按需答复/澄清的内容逐项澄清。

## Slide 28
谢谢！
THANK YOU !