## Slide 1: 中国核能行业协会 核电工程施工质量评价规程 （ 报批稿）
调试专项工程
2021年9月

## Slide 2: 引言
为了加强核电工程质量评价管理，促进核电工程施工质量管理和质量水平的提升，统一核电工程施工质量评价的内容和方法，制定本文件。
本文件的评价方法采用分阶段评价、综合打分的办法,即：参评机组的质量评价按照“穹顶吊装后”、“冷态功能试验后”及“商运一年后”三个阶段进行，质量评价的最终结果根据三个阶段的质量评价结果进行综合评价确定。

## Slide 3: 引言
各阶段的质量评价分为单项工程、专项工程二部分。其中，单项工程按照专业性质划分为土建工程单项工程，机械工程单项工程，电仪工程单项工程。专项工程分为：焊接专项工程、调试专项工程以及工程档案专项、质量保证专项。
各单项工程和焊接专项工程按照工程部位的不同划分为各评价部分，每部分分别从性能检测、允许偏差、质量记录、观感质量等四项内容来进行评价；调试专项工程、档案管理专项以及质量保证专项则按照全部申报评优的工程范围为基础进行整体评价。

## Slide 4: 1 范围
1.1 本文件适用于具有独立生产能力和完整使用功能的新建、扩建核电工程的施工过程及商运一年后施工质量优良标准的评价，其他核能工程的施工质量评价参照本文件执行。
1.2 本文件规定了核电工程施工质量评价的方法和标准。

## Slide 5: 2 规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款
GB/T 50375 建筑工程施工质量验收及评价标准
DL/T 5764 火电工程质量评价标准
NB/T 25064 核电厂常规岛及辅助配套设施建设施工质量评价导则
NB/T 20123 核电工程分部分项划分规定
GB/T 18894 电子文件归档与电子档案管理规范
DA/T 28 建设项目档案管理规范
GB/T 11821 照片档案管理规范
EJ/T 1225 核电文件档案管理要求

## Slide 6: 3 术语和定义
性能检测 performance test
对检验项目中的各项性能进行检查、量测、试验等，并将检测结果与设计要求及标准规定进行比较，以确定各项性能达到标准规定程度的活动。
权重 weight
在质量评价体系中，将整体工程分为若干单项工程或专项工程，按照各部位、系统所占工作量的大小及影响整体能力的重要程度，规定的所占比重。

## Slide 7: 3 术语和定义
整体工程质量评价 overall project quality evaluation
对申报优质工程的机组全部施工内容，按照评优管理办法要求，在机组全部投产并使用一年及以上且不超过四年，且全部机组的单项工程（含土建单项工程、机械单项工程和电仪单项工程）、专项工程（含焊接专项工程和调试专项工程以及工程档案管理专项及质量保证专项）质量评价均完成后，所进行的工程质量综合评价。
优良工程 fine building engineering
在满足相关技术标准规定合格的基础上，经过对工程结构安全、性能检测、允许偏差、观感质量以及工程档案管理和质量保证体系等的综合评价，达到本文件规定的优良标准的核电工程。

## Slide 8: 4 基本规定
4.1 实施工程质量评价的项目，建设单位宜组织参建单位在工程开工前制定工程质量目标，实行目标管理，编制质量目标实施计划，明确各方责任，加强过程控制，强化各阶段的质量验收。
4.2 整体工程质量评价应在各阶段工程施工质量评价完成的基础上，机组商运一年后，经过工程质量评价，综合施工过程中的各阶段质量评价结果，汇总形成该工程的整体工程质量评价结论。

## Slide 9: 4 基本规定
4.3 工程质量出现下列情况之一的，整体质量评价结果不得为优良工程：
a）由于设计、施工等原因存在质量、安全隐患、功能性缺陷的工程；
b）工程建设及运营过程中发生过一般以上质量事故、一般以上安全事故、重大环境污染事故、二级及以上核事件、事故和重大不良社会影响事件的工程；
c）虽已正式竣工验收，但仍有影响工程主体使用功能的项目；
d）违反国家规定，使用明令禁止的建筑材料、设备、产品的。

## Slide 10: 4 基本规定
4.4参评机组的质量评价由协会组织专家或委托咨询机构进行评价，评价工作按照“穹顶吊装后”、“冷态功能试验后”及“商运一年后”三个阶段进行。各阶段评价打分完成后，将形成各阶段的质量评价结果；阶段评价结果按权重加权计算，最终形成整体工程质量评价结果。
4.5 阶段质量评价应在该阶段内各单项工程及专项工程所含施工内容已完成，且工程施工质量验收合格的基础上进行。
4.6 三个阶段的工程质量评价原则上不对同一单位工程的同一部位进行重复评价。
4.7 施工质量评价应结合工程实体质量检验评定和工程技术资料检验评定进行。

## Slide 11: 5 评价体系
5.2 各阶段所有评价项目的抽样样本均应覆盖该阶段整个工程全部施工子项，包括核岛、常规岛及BOP等。
5.3 每个评价部分应根据在整个工程中所占的工作量及重要程度按照表1规定的权重进行评价打分。
5.8 专项工程质量评价涵盖焊接专项工程、调试专项工程、工程档案管理及质量保证。

## Slide 12: 5 评价体系
5.10 调试专项质量评价工作，在冷态功能试验后阶段及商运一年后阶段，抽查申报机组在该阶段的试验条件是否满足、单体初步试验和功能试验的各项指标是否达到考核值及相关规定、调试报告及签证记录是否齐全、规范，以此为基础进行阶段性调试质量评价。在商运一年后阶段，应以申报评价工程的全部机组的168/100h满负荷试运转技术指标和机组性能试验技术指标为评价基础，两项评价结果各占本阶段综合得分的50%权重。

## Slide 13: 5 评价体系
5.13 各阶段质量评价小组在评价工作结束时应形成阶段质量评价结果和阶段质量评价报告。阶段质量评价结果、阶段质量评价报告和工程质量评价报告内容详见本文件第9章“整体工程质量评价”和第10章“工程质量评价报告”。
5.14 各阶段质量评价结果按照表3各阶段质量评价权重系数表进行加权汇总，形成最终的项目整体质量评价结果。

## Slide 14: 5 评价体系
序号 | 评价范围 | 评价部分 | 穹顶吊装后阶段 | 冷态功能试验后阶段 | 商运一年后阶段
 |  |  | 权重/% | 权重/% | 权重/%
1 | 单项工程 | 土建工程 | 30 | 20 | 20
 |  | 机械工程 | 20 | 20 | 15
 |  | 电仪工程 | 20 | 20 | 15
2 | 专项工程 | 焊接工程 | 15 | 15 | 15
 |  | 调试工程 | 0 | 10 | 20
 |  | 工程档案 | 5 | 5 | 5
 |  | 质量保证 | 10 | 10 | 10
合计 |  |  | 100 | 100 | 100
表1各阶段评价项目权重表

## Slide 15: 5 评价体系
表3各阶段质量评价结果权重系数表
评价各阶段 | 穹顶吊装后阶段 | 冷态功能试验后阶段 | 商运一年后阶段 | 合计
权重比例 | 30% | 30% | 40% | 100%

## Slide 16: 6 评价方法
6.2 专项工程质量评价
6.2.1 专项工程质量评价涵盖焊接专项工程、调试专项工程、工程档案管理及质量保证。
6.2.4 调试专项工程评价在申请单位自检合格的基础上进行评价，按照调试特点分阶段识别、抽取调试的评价项目。
a） 冷态功能试验后阶段应选取至少三个厂房（核岛、常规岛、BOP各选一个厂房），按照系统重要性或核安全等级抽取系统、设备，抽查其调试试验条件、调试试验的性能指标、调试报告和质量记录资料等，按照相应调试规程及技术指标分别打分，综合评价分档。各项指标达到考核值及相关规定，试验条件符合规定，试验报告及签证齐全、规范的为一档，取100%标准分值。各项指标70%及以上达到考核值及相关规定，试验报告及签证基本齐全、规范的为二档，取70%的标准分值；

## Slide 17: 6 评价方法
6.2 专项工程质量评价
b）商运一年后阶段评价时，调试专项按照参评工程全部单台机组的168/100h满负荷试运转技术指标及机组性能试验技术指标进行分别打分、综合评价。评价方法应符合下列规定：
1）综合查验各台机组各项指标达到考核值及相关规定，试验条件符合规定，试验过程、试验报告及签证齐全、规范的为一档，取100%的标准分值；
2）综合查验各台机组各项指标，其中主控指标达到考核值及相关规定，试验条件符合规定，试验报告及签证齐全、规范；一般指标70%及以上达到考核值及相关规定，试验报告及签证基本齐全、规范的为二档，取70%的标准分值。

## Slide 18: 8 专项工程质量评价
8.2机组调试专项工程质量评价
8.2.1冷态功能试验后阶段调试专项工程评价应按表21执行。

## Slide 19: 8 专项工程质量评价
表21 冷态功能试验后阶段调试专项工程评价表
工程项目名称 |  |  | 建设单位 |  |  |  |  | 
施工单位 |  |  | 评价单位 |  |  |  |  | 
评价内容 |  |  |  | 应得分 |  | 分档判定 |  | 实得分
 |  |  |  |  |  | 100% | 70% | 
调 试 试 验 条 件 | 编制项目调试质量保证分大纲，建立健全组织机构、质量责任制、调试管理体系、管理程序和工作程序 |  |  | 5 |  |  |  | 
 | 具有经批准发布的调试大纲、调试规程、方案或措施等技术文件 |  |  | 5 |  |  |  | 
 | 建筑、安装工作已按照设计要求和技术条件完成 |  |  | 5 |  |  |  | 
 | 有关建筑物、构筑物、系统或部件的安装完工报告齐全，并经过检查验收认可，证明安装质量符合要求 |  |  | 5 |  |  |  | 
 | 调试所需的备品、备件、工器具、原材料及临时设施准备齐全 |  |  | 5 |  |  |  | 
 | 调试人员经过培训并符合有关的资格要求 |  |  | 5 |  |  |  | 

## Slide 20: 8 专项工程质量评价
表21 冷态功能试验后阶段调试专项工程评价表
性 能 指 标 | 单体初步试验、功能试验结果符合验收准则 | 25 |  |  | 
 | 电气参数、机械参数和水力参数等的试验值符合设计要求 | 25 |  |  | 
调试报告和质量记录 | 调试报告及签证 | 10 |  |  | 
 | 质量保证活动记录资料 | 5 |  |  | 
 | 调试所需的物资供应生产必备的检测、试验工器具、备品备件等的质量证明文件和验收记录 | 5 |  |  | 
评 价 结 果 | 冷态功能试验后阶段调试专项工程评价得分： 评价说明： 评价人员（签字）： 年 月 日 |  |  |  | 

## Slide 21: 8 专项工程质量评价
8.2.2 商运一年后单台机组168/100h满负荷试运行试验指标评价应符合表22的规定。

## Slide 22: 8 专项工程质量评价
表22 机组168/100h满负荷试运行试验指标评价表
工程项目名称 |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  | 
试验单位 |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  | 
序号 | 评价内容 |  | 性质 | 考核标准/考核值 |  | 结果/实测值 | 分值 | 得分 | 备注
1 | 进入满负荷试运条件 |  | 主控 | 符合规定 |  |  | 4 |  | 
2 | 连续运行时间 |  | 主控 | ≥168/100h |  |  | 4 |  | 
3 | 连续稳定负荷 |  |  | 符合预定负荷曲线 |  |  | 3 |  | 
4 | 连续平均负荷率 |  |  | ≥90% |  |  | 3 |  | 
5 | 连续满负荷时间 |  |  | ≥96h |  |  | 3 |  | 
6 | 机组性能担保值满足 |  | 主控 |  |  |  | 5 |  | 
7 | 核岛额定输出热功率 |  | 主控 |  |  |  | 5 |  | 

## Slide 23: 8 专项工程质量评价
表22 机组168/100h满负荷试运行试验指标评价表
8 | 核岛额定输出蒸汽压力 |  |  |  | 3 |  | 
9 | 核岛额定输出蒸汽湿度 |  |  |  | 3 |  | 
10 | 厂用电率 | 主控 |  |  | 5 |  | 
11 | 核岛运行能力 | 主控 | 符合合同约定 |  | 5 |  | 见注1
12 | 电气保护投入率 |  | 100% |  | 3 |  | 
13 | 电气自动装置投入率 |  | 100% |  | 3 |  | 
14 | 电气仪表投入率 |  | 100% |  | 3 |  | 
15 | 化水品质 | 主控 | 合格 |  | 5 |  | 
16 | 机组临时验收情况 |  | 符合合同约定 |  | 3 |  | 
17 | 热工保护投入率 | 主控 | 100% |  | 4 |  | 
18 | 热控自动投入率（协调控制系统投入，调节品质达到设计要求） | 主控 | ≥95% |  | 4 |  | 
19 | 热控测点/仪表投入率≥99%,指示正确率≥98% |  | 合格 |  | 4 |  | 
20 | 汽水品质 |  | 合格 |  | 3 |  | 
21 | 满负荷试运结束条件 | 主控 | 经总指挥批准 |  | 4 |  | 

## Slide 24: 8 专项工程质量评价
表22 机组168/100h满负荷试运行试验指标评价表
22 | 首次整套启动试运并网至完成满负荷试运的时间 |  | ≤90d |  | 4 |  | 
23 | 完成满负荷试运的启动次数 |  | ≤3次 |  | 4 |  | 
24 | 发电机漏氢量（标准状态下） |  | ≤10Nm3/d |  | 4 |  | 
25 | 机组轴振 | 主控 | ≤76μm |  | 5 |  | 
26 | 机组甩负荷试验 |  | 符合规程要求 |  | 4 |  | 
评价得分： |  |  |  |  |  |  | 
评 价 结 果 | 单台机组168/100h满负荷试运行试验指标评价得分： 评价说明： 评价人员（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  | 
注1：包括但不限于功率阶跃升降、线性负荷变化、机组负荷线性变化或甩负荷等瞬态。

## Slide 25: 8 专项工程质量评价
8.2.3 商运一年后机组的性能试验技术指标评价应符合表23的规定。

## Slide 26
工程项目名称 |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  | 
施工单位 |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |  | 
序号 | 评价内容 |  | 性质 | 设计值/保证值 | 实测值 |  | 试验条件符合程度 | 试验报告符合程度 | 应得分 | 实得分
1 | NSSS额定热功率（MWt） |  | 主控 |  |  |  |  |  | 20 | 
2 | 汽轮机组额定功率（MWt) |  | 主控 |  |  |  |  |  | 15 | 
3 | 机组厂用电率 |  | 主控 |  |  |  |  |  | 15 | 
4 | 机组轴系振动（μm） |  | 主控 |  |  |  |  |  | 20 | 
5 | 机组RB试验 |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 
6 | 污染物排放（放射性固体废物、废气、废水） |  | 主控 |  |  |  |  |  | 15 | 
评价得分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
评 价 结 果 | 单台机组性能试验技术指标评价得分： 评价说明： 评价人员（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
表23 单台机组性能试验技术指标评价表

## Slide 27: 9 整体工程质量评价
9.1 整体工程质量评价应综合工程施工过程中各阶段质量评价结果,即将各阶段评价结果进行加权计算后得出。
9.2 各阶段质量评价结果分别按照表26、表27、表28填报。
9.3 综合整体工程质量评价汇总表由满功率运行一年后的质量评价组按照表29填报完成。
9.4 综合整体工程质量评价得分85分及以上为优良工程。
9.5 工程质量评价应由受评单位提出申请，由协会组织成立质量评价队，评价队独立实施评价，各阶段质量评价均应出具评价结果及评价报告。

## Slide 28: 9 整体工程质量评价
工程项目名称 |  |  | 工程规模 |  | 
建设单位 |  |  | 监理单位 |  | 
施工单位 |  |  | 调试单位 |  | 
性能试验单位 |  |  |  |  | 
序号 | 评价项目 |  |  | 权重% | 实得分
1 | 土建单项工程 |  |  | 30 | 
2 | 机械单项工程 |  |  | 20 | 
3 | 电仪单项工程 |  |  | 20 | 
4 | 焊接专项工程 |  |  | 15 | 
5 | 调试专项工程 |  |  | 0 | 
6 | 工程档案管理评价 |  |  | 5 | 
7 | 质量保证 |  |  | 10 | 
阶段整体工程质量评价得分 |  |  |  | 100% | 
评价说明： 评价人员（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  | 
表26 穹顶吊装后阶段工程质量评价汇总表

## Slide 29: 9 整体工程质量评价
工程项目名称 |  |  | 工程规模 |  | 
建设单位 |  |  | 监理单位 |  | 
施工单位 |  |  | 调试单位 |  | 
性能试验单位 |  |  |  |  | 
序号 | 评价项目 |  |  | 权重% | 实得分
1 | 土建单项工程 |  |  | 20 | 
2 | 机械单项工程 |  |  | 20 | 
3 | 电仪单项工程 |  |  | 20 | 
4 | 焊接专项工程 |  |  | 15 | 
5 | 调试专项工程 |  |  | 10 | 
6 | 工程档案管理评价 |  |  | 5 | 
7 | 质量保证 |  |  | 10 | 
阶段整体工程质量评价得分 |  |  |  | 100% | 
评价说明： 评价人员（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  | 
表27 冷态功能试验后阶段工程质量评价汇总表

## Slide 30: 9 整体工程质量评价
工程项目名称 |  |  | 工程规模 |  | 
建设单位 |  |  | 监理单位 |  | 
施工单位 |  |  | 调试单位 |  | 
性能试验单位 |  |  |  |  | 
序号 | 评价项目 |  |  | 权重% | 实得分
1 | 土建单项工程 |  |  | 20 | 
2 | 机械单项工程 |  |  | 15 | 
3 | 电仪单项工程 |  |  | 15 | 
4 | 焊接专项工程 |  |  | 15 | 
5 | 调试专项工程 |  |  | 20 | 
6 | 工程档案管理评价 |  |  | 5 | 
7 | 质量保证 |  |  | 10 | 
阶段整体工程质量评价得分 |  |  |  | 100% | 
评价说明： 评价人员（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  | 
表28 商运一年后阶段工程质量评价汇总表

## Slide 31: 9 整体工程质量评价
表29整体工程质量评价汇总表
工程项目名称 |  |  |  |  | 工程规模 |  |  |  |  | 
建设单位 |  |  |  |  | 设计单位 |  |  |  |  | 
施工单位 |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  | 
调试单位 |  |  |  |  | 性能试验单位 |  |  |  |  | 
符合性审查意见：（是 否）存在不得为优良工程的情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
序号 | 阶段及权重 评价项目 |  | 穹顶吊装后阶段 |  |  | 冷态功能试验后阶段 |  | 商运一年后阶段 |  | 
 |  |  | 权重% | 实得分 |  | 权重% | 实得分 | 权重% |  | 实得分
1 | 土建单项工程 |  | 30 |  |  | 20 |  | 20 |  | 
2 | 机械单项工程 |  | 20 |  |  | 20 |  | 15 |  | 
3 | 电仪单项工程 |  | 20 |  |  | 20 |  | 15 |  | 
4 | 焊接专项工程 |  | 15 |  |  | 15 |  | 15 |  | 
5 | 调试专项工程 |  | 0 |  |  | 10 |  | 20 |  | 
6 | 工程档案专项工程 |  | 5 |  |  | 5 |  | 5 |  | 
7 | 质量保证专项工程 |  | 10 |  |  | 10 |  | 10 |  | 
阶段评价得分 |  |  | 100 | Q |  | 100 | L | 100 |  | S
整体工程质量评价得分（M）: M=Q×30%+L×30%+S×40% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
评价说明： 评价人员（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 32: 10 工程质量评价报告
10.1 阶段整体工程质量评价后，应由评价单位出具阶段评价报告，报告应包括下列内容：
a）工程概况；
b）评价组织实施过程；
c）质量评价抽样情况；
d）质量评价情况；
e）各单项、专项工程质量评价得分情况；
f）整体工程质量评价情况及结果；
g）整体工程质量评价结论；
h）附件。

## Slide 33: 调试专项评价操作过程
评价前准备：
1、根据质量评价计划安排，与被评价单位调试专项接口人对接，制定评价检查计划表。
2、按照不同评价阶段的检查要求，列出需要查阅的相关技术资料清单。
冷试阶段：机组调试大纲、调试质量保证大纲、调试管理程序、要抽查系统的试验报告，试验人员授权情况，EESR，试验工器具检验合格证书等；
商运一年后阶段：机组调试大纲，性能试验报告PER、GTA、ATO，RRC、CDF、FSAR、PAC，FAC，机组性能考核指标专项报告，机组装料后调试报告和试运行报告，三废设计资料及机组投产以来的放射性流出物排放与监测报告等。

## Slide 34: 调试专项评价操作过程
调试专项评价操作 ：
1、按检查规程要求进行相应的检查，逐项核对相关材料，随时与相关人员进行沟通。
2、每天列出检查问题清单及需澄清问题清单。
3、现场检查，提出亮点和不足。
4、编制评价报告调试专项相关部分。

## Slide 35: 调试专项评价操作过程
调试评价过程中的主要问题：
1、机组连续满负荷运行时间≥96h，有的项目机组在168期间安排了其他试验，或按网调要求降负荷，导致小于96小时，此项不能得分。
2、机组轴系振动≤76μm，有的项目机组按TG厂家合同要求值（一般均大于76 μm）验收为试验合格，但不满足评价验收标准，此项不能得分。

## Slide 36: 调试专项评价操作过程
调试评价过程中的主要问题：
3、发电机漏氢量标准≤ 10N.M3/d，有的项目机组按厂家合同要求值（小于14或18N.M3/d）验收为试验合格，但不满足评价验收标准，此项不能得分。
4、关于电气和热控投入三率问题，有的项目机组没有该专项考核指标，需要依据GEX、PER、GTA等相关系统试验的先决条件和初始状态进行验证，另外还需查询PAC中的遗留项清单查行核查。

## Slide 37: 调试专项评价操作过程
调试评价过程中的主要问题：
5、有的项目机组168/100h 试运行试验没有形成专项报告，不利于相关指标的查询。

## Slide 38
谢谢！