## Slide 1
《核电工程施工质量评价规程》
团体标准-质量保证及实操要点
主讲人：陈澍

## Slide 2
1
2
3
工作职责
评价要求
评价方法
目 录
4
实操要点

## Slide 3
第一章
工作职责
第二章
评价要求
评价方法
第三章
实操要点
第四章

## Slide 4: 质量保证评价员工作职责： 1）熟悉评价团标内容、流程及《质量评价自评报告》编写要点； 2）预先了解受评单位《自评价报告》，为质量评价做准备； 3）根据《质量保证条件评价及评分表》做好检查清单； 4）在组长的统一安排下完成本人的评价活动； 5）每日编写评价工作日报；并提出需澄清的相关问题； 6）给出质保评价得分，填写《质量保证条件评价及评分表》； 7）编写小组质量评价过程记录及报告，包括质量保证领域的抽样情况汇总表、良好实践记录单、质量亮点记录单、问题汇总单、评价报告等。 8）编写质量评价活动的经验反馈、工作总结。

## Slide 5
第一章
工作职责
评价方法
第三章
实操要点
第四章
工作职责
第一章
评价要求
第二章

## Slide 6
总体评价要求
6
最终得分：加权平均
抽样单位覆盖
业主/总包/主要分包
一档100%，二档70%
穹顶吊装
10%
冷态功能试验
10%
商运一年后
10%
抽样样本覆盖
核岛/常规岛&BOP
“专项工程质量评价”
的一部分

## Slide 7: 应涵盖：1）对项目各方质保大纲及程序充分性、适宜性和运行的有效性的评价； 2）对各阶段产生的质量管理文件和质量记录文件的评价。
6个评价维度
30分
体系运作
组织
不符合项等
现场施工质量
质量责任制
法规/标准
30分
10分
10分
10分
10分

## Slide 8
评分表样式
评分表（空白）.docx

## Slide 9
第一章
工作职责
实操要点
第四章
工作职责
第一章
评价要求
第二章
第三章
评价方法

## Slide 10
维度1：体系运作
评价内容：
一档（100%）：大纲及程序体系完善，发布及时、有效，编审批手续齐全，对工程项目建设情况有良好的指导作用，质量保证体系运行有效，质保监查有效性高；
二档（70%）：大纲及程序体系完善，发布较为及时有效，编审批手续齐全，对工程项目建设有较好的指导作用，质量保证体系运行基本有效，质保监查有效性比较高。
评价方法：
文件抽查、人员访谈
案例：
某单位的质保分级管理程序发布日期迟于合同约定的节点日期。
某业主单位的年度质保监查计划中未安排对工程总包方进行年度监查。
某工程总包方XX年对某施工单位的质保监查，施工单位的纠正行动计划未报总包方审核认可，施工单位直接采取纠正行动，总包方验证关闭。

## Slide 11
维度2：组织有效性评价
评价内容：
一档（100%）：项目各参建单位组织机构健全、各岗位到位及时、人员稳定、人员资格能力满足项目建设需要，组织机构运作有效，人员培训、考核、授权、上岗制度实施情况良好；
二档（70%）：项目各参建单位组织机构比较健全、各岗位到位及时、人员基本稳定、人员资格能力基本满足项目建设需要，组织机构运作基本有效，人员培训、考核、授权、上岗制度实施情况较好。
评价方法：
文件抽查、人员访谈
案例：
某单位的QC、QA人员未获得授权就已开展工作，在质量文件上签字。
某单位岗位培训中，未对被培训工程师进行培训效果进行评价。

## Slide 12
维度3：不符合项等的管理
评价内容：
一档（100%）：不符合项、变更管理、质量事件管理、质量风险预防、经验反馈等流程完善，执行效果显著；
二档（70%）：不符合项、变更管理、质量事件管理、质量风险预防、经验反馈等流程完善，执行效果较好的。
评价方法：
文件抽查、人员访谈、 现场观察
案例：
某电站“3MX主油箱焊缝未焊透的问题”的NCR处理，使用CR完成，不符合程序规定。
某电站“某基础钢筋位置改变”的EDCR处理,使用RFI完成，不符合程序规定。
某施工单位制定了某电站3、4#机组的质量风险预控措施，但未能提供落实、跟踪的文件。

## Slide 13
维度4：现场施工质量管理
评价内容：
一档（100%）：施工组织设计、施工方案、施工措施、工法、操作规程、作业指导书等的编审批手续齐全，归档完整，针对性和可操作性强，材料、设备的进场验收和抽样检验等制度完善，认真落实，效果显著；
二档（70%）：本条所述制度、文件编审批手续齐全，归档完整，针对性和可操作性较强，并基本落实，效果较好。
评价方法：
文件抽查、人员访谈、现场观察，（需委托其他专业的评审专家协助）
案例：
某电站PX联合泵房/地基与基础/FQ-H142-PX-002/PX泵房底板施工方案，未见监理公司的审核意见，
某电站建安承包商对进场钢筋验收和抽样检验的规定不满足规范要求。

## Slide 14
维度5：质量责任制
评价内容：
一档（100%）：质量责任管理制度健全、各岗位质量职责明确且具体、执行有效，质量目标明确、分解到位、考核清晰，实施效果显著；
二档（70%）：质量责任制度健全，各岗位质量职责基本明确、能基本落实，质量目标比较明确，管理实施效果较好。
评价方法：
文件抽查、人员访谈
案例：
某单位组织机构已调整，但岗位责任制未按新版组织机构更改。
某单位未能提供工程建设期内向下游单位下达及考核年度质量目标的文件、质量绩效考核记录。
某单位提供的工程建设阶段某年度质量目标未针对年度主要质量风险、质量目标无计量基准。

## Slide 15
维度6：法规、标准管理
评价内容：
一档（100%）：法律法规标准规范清单完整，及时更新，所使用工程质量验收规范及施工工艺标准均与工程实际相符且具时效性；
二档（70%）： 法律法规标准规范清单完整，更新比较及时，所使用工程质量验收规范及施工工艺标准与工程实际相符且时效性较好。
评价方法： 文件抽查、人员访谈。（需委托其他专业的评审专家协助）
案例：
某施工单位未对外来文件清单进行定期更新，使用的清单中包含过期法规、标准。
某电站PX泵房底板施工方案，混凝土施工规范引用错误。

## Slide 16
第一章
工作职责
工作职责
第一章
评价要求
第二章
评价方法
第三章
实操要点
第四章

## Slide 17
实操要点一：提前提出抽检文件清单
 | 检查项目 | 检查重点 | 抽检文件
质保 体系 | 质量保证大纲及程序体系的充分性、适宜性 | 质保大纲是否全面覆盖设计、采购、施工、调试、整体管理活动？ 是否有项目执行大纲类文件？是否有分工矩阵类文件？是否有职责边界类文件？ E-C、P-C接口的沟通协调？ 程序中，是否有充分依据质量信息进行质量趋势分析和质保体系有效性的分析，以及如何制定后续措施的要求。 程序中，没有授权工程师工作实际成效方面（如发现质量问题的能力，识别质量风险的能力等）的评价内容? 业主方是否建立涉及全部项目参建方的经验反馈管理体系?是否建立能充分交流的信息沟通机制?各参加方是否有经验反馈信息平台? | 各单位程序清单。 各单位质保大纲、分大纲。 业主、总包单位接口类管理程序及文件。 各单位质保监督监查类程序。 各单位纠正措施类程序。 各单位质量趋势分析类程序。 各单位人员培训授权评价类程序。 各单位经验反馈类程序。
 | 质保体系运作的有效性 |  | 
 | 质保监查/监督的有效性 |  | 
示例：

## Slide 18
实操要点二：提前提出委托其他评审专家协助的内容
各专业专家：
根据《机组质量保证条件评价及评分表》检查项目要求，在本专业评估检查的同时，也请关注质保相关问题：
管理程序、施工程序是否覆盖专业施工项目。即施工项目是否都有程序支持？
各专业施工现场质量管理的有效性，如：施工组织设计、施工方案、施工措施、风险防范措施等内容的针对性、可操作性，以及落实效果。
各专业质量风险管理的有效性、设计变更管理的有效性、不符合项管理的有效性。即高风险施工项目是否纳入风险管理范畴?涉及设计变更、不符合项的施工项目是否落实了相关要求?
4、各专业工程质量验收规范及施工工艺标准的时效性，即施工记录 中依据标准是否是当时最新标准。
谢谢
示例：

## Slide 19
实操要点三：重视人员访谈
1、人员访谈的时机。
最好在文件检查前就开展，目的是通过访谈，观察评估领域的组织管理、管理流程、工作计划及其实施情况、存在的问题。
在文件检查和现场观察过程中也可进行人员访谈，目的是对观察到的问题进行追踪，以进一步发现事实。就观察发现的事实进行确认，并发现问题的原因。
2、人员访谈的技巧
所提问题清晰、准确
不要居高临下。保持中立。
使用中性问题，不使用引导式问题。
等待回答－－停顿一下
对重要回答进行复述

## Slide 20
实操要点四：鼓励提出良好实践和亮点
1、良好实践-综合管理体系、风险管理
2、良好实践-设计采购
3、良好实践-培训管理
——华能石岛湾高温堆示范工程业主上报
示例：

## Slide 21
实操要点五：及时填写评价过程记录和小组报告
1、工作日报
2、澄清通知单
3、问题汇总单-文件方面
4、问题汇总单-现场方面
5、良好实践记录单
6、质量亮点记录单
7、质量评价抽样情况清单
8、机组质量保证条件评价及评分表
9、评价报告-质量保证专项