## Slide 1: 中国核能行业协会 核电工程施工质量自评价经验介绍
中广核工程有限公司

## Slide 2: 自我介绍
姓 名 | 李明 | 
所在公司 | 中广核工程有限公司 | 
现任职务 | （施工）质量主管工程师 | 
曾参与重大项目： 秦山三期、田湾核电1~2#机组、阳江核电1~6#机组建设 |  | 

## Slide 3
目录
01 评价组织
02 前期策划
03 自我评价

## Slide 4
01
评价组织

## Slide 5
评价组织
自评价——红沿河
红沿河核电业主于2018年11月18日—11月23日组织进行了红沿河核电3#、4#机组施工质量自评价活动，工程公司项目管理、土建、安装、焊接、调试、质保等专家参加质量自评价工作。
中国施工企业管理协会于近日发布了《关于公布2018-2019年度第二批国家优质工程奖入选工程名单的通知》，红沿河核电3、4号机组获得2018-2019年度国家优质工程奖。
这是我国核电项目首次获得国家优质工程奖。
01

## Slide 6
自评价——阳江
阳江核电业主于2018年11月26日—11月30日组织进行了阳江核电3#、4#机组施工质量自评价活动，工程公司项目管理、土建、安装、焊接、调试、质保共计9人参加。
评价组织
01
2020年12月1日，中国施工企业管理协会发布了《关于公布2020-2021年度第一批国家优质工程奖入选工程名单的通知》，授予“中广核阳江核电厂3、4号机组核电工程”国家优质工程金奖的荣誉。

## Slide 7
行业评优——福清
核能行业协会于2018年10月26日—11月2日组织进行了福清3#、4#机组施工质量评价活动，中广核集团派出了中广核工程有限公司土建、安装、焊接、调试、质保共计8人参加。
中国施工企业管理协会于近日发布了《关于公布2018-2019年度第二批国家优质工程奖入选工程名单的通知》，福清核电3、4号机组获得2018-2019年度国家优质工程奖。
这是我国核电项目首次获得国家优质工程金奖。
评价组织
01

## Slide 8
评估队——中广核集团
基于评估经验，中广核集团于2019年1月开始组建“核能优质工程施工质量评估队和专家库”，配备专业质量评估专家（统筹考虑设置 AB角），并增设副队长、协调员等职责人员。
评价组织
01

## Slide 9
02
前期策划

## Slide 10
申报
《创中国核能优质工程规划指南（征求意见稿）》《中国核能优质工程奖评选办法》（2018版） 》和《 中国核能优质工程评选工作实施细则（试行）》等
评优
《 核能工程施工质量评价实施办法（2020版） 》和《 核电工程施工质量评价规程（2020版） 》等
在工程建设阶段工程策划和实施过程中，按照质量评价规程和实施办法开展各项业务。
前期策划
02
2018~2019年，4个工程项目直接参评，核电运行可直接提出评优申请。 从2020年起，核电工程项目须从新项目开始提出创优申报，核协不再接受在建和运行项目创（评）优申报。核电工程项目参与行业和国优评审，必须是新项目，项目一经获准，就需要制定明确的创优规划，开展全过程策划、实施和管控。

## Slide 11
前期策划
02
根据《核电工程施工质量评价规程》，提前 2 个月向中国核能行业协会提出质量评价申请，并在质量评价具体实施前两周，提交《工程施工质量自评价报告》。

## Slide 12
前期策划
02
由核电工程建设单位根据工程进展情况，提出质量评价申请，报中国核能行业协会。
4.1 实施工程质量评价的项目， 建设单位宜组织参建单位在工程开工前制定工程质量目标，实行目标管理，编制质量目标实施计划，明确各方责任，加强过程控制，强化各阶段的质量验收。 4.2 整体工程质量评价应在各阶段工程施工质量评价完成的基础上，机组商运一年后，经过工程质量评价，综合施工过程中的各阶段质量评价结果，汇总形成该工程的整体工程质量评价结论。

## Slide 13
评价阶段划分
阶段 | 阶段节点 | 权重%
第一阶段 | 穹顶吊装后 | 30%
第二阶段 | 冷态功能试验后 | 30%
第三阶段 | 核商运一年后 | 40%
前期策划
02

## Slide 14
工程档案
质量保证
整体工程质量评价
1.单项工程质量评价
2.专项工程质量评价
土建
单项工程
机械
单项工程
电仪
单项工程
焊接
专项工程
调试
专项工程
工程部位
地基和基础
结构工程
建筑装饰装修
屋面工程
工程部位
电气、仪控设备安装
电缆桥架及电缆
保护管安装
电气、仪控盘柜安装
电缆敷设与端接
防火封堵
工程部位
静设备安装
动设备安装
吊装设备安装
管道、阀门安装
工程部位
安全壳
核级管道
非核级管道
不锈钢覆面
重要钢结构
土建钢结构
各单台机组
机组168/100h满负荷试运行试验指标评价；
单台机组性能试验技术指标
整体工程
质量保证大纲
管理程序
不符合项管理
设计变更管理
质量风险管理
法律法规适用性
整体工程
档案管理体系
档案管理制度
人员岗位职责
归档文件管理
竣工图管理
档案信息化管理
前期策划
02
整体工程质量评价

## Slide 15
国标验收要求 | 评 优 要 求
单位工程 | 二个机组
子单位工程 | 单项工程评价部分：土建工程、机械工程、电气仪控工程。 专项工程评价部分：焊接专项工程、调试专项工程以及档案管理专项、质量保证专项。
分部工程 | 上述评价部分的评价项目。 例如，土建：地基与基础、结构工程、建筑装饰装修、屋面工程
子分部工程 | 上述评价项目按照核岛、常规岛、BOP进行评价。
分项工程 | 无体现
检验批 | 单项工程和专项工程中的抽样规定
检查表检查项目 （主控、一般） | 《 核电工程施工质量评价规程》附录中检查表指定项目
前期策划
02

## Slide 16
03
自我评价

## Slide 17
施工质量自评价
施工质量自评价工作过程，包括：自评价内部培训、计划制定、实体质量评价、现场观感检查、自评总结等环节。
邀请集团内部工程各领域专家，组织成立 质量自评价队，分为土建、机械设备、电气仪控、焊接、调试、档案、质保、秘书小组。
抽查有代表性的厂房系统施工记录，通过查阅文件、现场观感检查，对核电工程实体质量和现场管理进行评价。
组织召开每日例会及专项沟通会，协调解决各小组在评价过程中遇到的问题和困难，审议和决策活动中的重大事项。
自我评价
03

## Slide 18
3.1 抽样选取规定
评价采用抽样法进行，与核安全相关子项或系统的抽样样本数应占样本总数的50%以上。
评价工作应在自检合格的基础上进行，各单项工程按照专业特点，分阶段识别，抽取各自的评价内容。
自我评价
03

## Slide 19
3.1.1 单项工程
单项工程 | 穹顶吊装阶段 | 冷态实验阶段 | 商运一年后
土建单项工程 | 安全级厂房的地基和基础 安全壳筒体、2层内部结构墙体和顶板 2个安全级厂房的2层墙体和顶板 1个非安全级厂房的2层墙体和顶板 | 预应力系统 主控室及至少3个有防腐防火防辐射房间的装饰装修 主控室、电气厂房等安全级厂房的屋面（除非不可达）；汽轮机厂房屋面工程 | 核岛、常规岛、BOP各选一个厂房 核岛厂房至少抽取筏基、两层内部结构、两层安全壳砼、特种门专项及预应力系统
机械单项工程 （含静设备、转动机械设备、吊装设备及管道阀门） | 设备按核安全等级抽取（环吊为必抽项） 管道按系统重要性或管道直径抽取（重点核岛厂房） | 至少3个厂房（核岛、常规岛、BOP各选一个） 设备按核安全等级抽取，管道按系统重要性或管道直径抽取 | 设备按核安全等级抽取，管道按系统重要性或管道直径抽取
电气、仪控单项工程 | 穹顶上的电气、仪控系统 环吊电气安装调试 至少5个BOP子项 | 应覆盖核岛、常规岛和BOP 至少抽取高压、中压、低压各一个系统，应包括至少一个倒送电相关系统； 仪控工程中至少抽取 DCS 系统一个，反应堆保护系统一个 | 至少抽取高压、中压、低压各一个系统，应包括至少一个倒送电相关系统； 仪控工程中至少抽取 DCS 系统一个，反应堆保护系统一个
自我评价
03
3.1 抽样选取规定

## Slide 20
3.1.2 专项工程
专项工程 | 穹顶吊装阶段 | 冷态实验阶段 | 商运一年后
焊接专项 工程 | 钢衬里选取三道环缝和六道立缝 反应堆换料水池、燃料转运通道及乏燃料水池的不锈钢覆面焊缝至少选择一个 | 主设备中主管道、堆内构件、波动管、Ω环任选一个； 管道焊口按照核一级、核二级、核三级及非核级各抽取一个系统； 常规岛和BOP管道焊口各抽取一个系统。 | 主设备中主管道、堆内构件、波动管、Ω环任选一个； 管道焊口按照核一级、核二级、核三级及非核级各抽取一个系统， 常规岛和BOP管道焊口各抽取一个系统， 安全壳选取三道环缝；反应堆换料水池、燃料转运通道及乏燃料水池的不锈钢覆面焊缝至少选择一个；核级重要钢结构选取2个；土建钢结构焊接视情况选取。
调试专项 工程 | 至少3个厂房（核岛、常规岛、BOP各选一个厂房），按照系统重要性或核安全等级抽取系统、设备，抽查其单体初步试验、功能试验的调试报告，按照相应调试规程及技术指标分别打分，综合评价分档。 |  | 按照参评工程全部单台机组的168/100h满负荷试运转技术指标及机组性能试验技术指标分别打分、综合评价进行。
工程档案管理专项 | 档案管理体系、工作制度、工作程序、档案管理信息化、归档及时性以及档案文件的标准化管理等 |  | 
质量保证专项 | 质量保证大纲及项目程序体系完善，发布及时、有效，编审批手续齐全，对工程项目建设情况有良好的指导作用，质量保证体系运行有效，质保监查有效性 各参建单位组织机构健全、各岗位到位及时、人员稳定、人员资格能力满足项目建设需要，组织机构运作有效，人员培训、考核、授权、上岗制度实施情况 不符合项、变更管理、质量事件管理、质量风险预防、经验反馈等流程完善，执行效果 施工组织设计、施工方案、施工措施、工法、操作规程、作业指导书等的编审批手续齐全，归档完整，针对性和可操作性强，材料、设备的进场验收和抽样检验等制度完善 |  | 
自我评价
03
3.1 抽样选取规定

## Slide 21
创优工程质量评价应由建设单位负责组织协调，监理单位或其他评价机构独立实施评价，各阶段质量评价均应出具评价结果及评价报告，最后一次质量评价完成后（过程评价），评价组应综合三次评价结果给出最终质量评价结论和质量评价报告（整体评价）。
综合整体工程质量评价得分85分及以上为优良工程（行业）；得分92分及其以上可推荐参加国家优质工程奖评选。
质量评价的检验项目、评价项目等评价方法分为二档：
一档，取100%标准分值，
二档，取70%的标准分值。
（2018版分为三档，一档，取100%标准分值，二档，取85%的标准分值，三档，取70%的标准分值）
自我评价
03
3.2 评价规则

## Slide 22
3.2.1单项工程和焊接专项工程
性能检测评价方法
 | 一档（100%） | 二档（70%）
检查项目检测指标 | 一次检测达到设计要求及规范的 | 按规范规定，经过处理后满足设计要求及规范规定的
评价项目允许偏差 | 各测点实测值均达到规范规定值，80%及其以上测点实测值小于等于规范规定值0.8倍的 | 各测点实测值均达到规范规定值，或经处理后满足设计要求的
评价项目双向限值 | 各测点实测值均能满足规范规定值，50%及其以上测点实测值接近限值中间值的 | 各测点实测值均能满足规范规定限值范围的
评价项目单向限值 | 各测点实测值均能满足规范规定值的 | 凡有测点经过处理后达到规范规定的
自我评价
03
3.2 评价规则

## Slide 23
3.2.1单项工程和焊接专项工程
 | 一档（100%） | 二档（70%）
评价项目允许偏差 | 各测点实测值均达到规范规定值，80%及其以上测点实测值小于等于规范规定值0.8倍的。 | 各测点实测值均达到规范规定值，或经处理后满足设计要求的
评价项目双向限值 | 各测点实测值均能满足规范规定值，50%及其以上测点实测值接近限值中间值的。 | 各测点实测值均能满足规范规定限值范围的
评价项目单向限值 | 各测点实测值均能满足规范规定值的 | 凡有测点经过处理后达到规范规定的
当允许偏差、限值两者都有时，取较低档项的判定值。 |  | 
自我评价
03
3.2 评价规则
允许偏差评价方法

## Slide 24
3.2.1单项工程和焊接专项工程
一档（100%） | 二档（70%）
材料、设备质量证明文件、进场验收记录、施工记录、试验记录等资料完整、数据齐全，真实、有效、内容填写正确，分类整理规范，审签手续完备并能满足设计及规范要求的 | 资料完整、数据比较齐全，真实、有效，整理比较规范，审签手续比较完整并能满足设计及规范要求的
核查工程质量验收资料并辅以现场观察。 | 
自我评价
03
3.2 评价规则
质量记录评价方法

## Slide 25
3.2.1单项工程和焊接专项工程
一档（100%） | 二档（70%）
每个评价项目以随机抽取的检查点按“好”、“一般”给出评价。项目检查点90% 及其以上达到“好”，其余检查点达到“一般”的 | 项目检查点80%及其以上达到“好”，但不足90% ，其余检查点达到“一般”的
核查工程质量验收资料并辅以现场观察。 | 
自我评价
03
3.2 评价规则
观感质量评价方法

## Slide 26
3.2.2专项工程质量评价
 | 一档（100%） | 二档（70%）
穹顶吊装阶段、冷态功能试验阶段 | 各项指标达到考核值及相关规定，试验条件符合规定，试验报告及签证齐全、规范的 | 各项指标70%及以上达到考核值及相关规定，试验报告及签证基本齐全、规范的
商运一年后 | 综合查验各台机组各项指标达到考核值及相关规定，试验条件符合规定，试验过程、试验报告及签证齐全、规范的 | 综合查验各台机组各项指标，其中主控指标达到考核值及相关规定，试验条件符合规定，试验报告及签证齐全、规范；一般指标70%及以上达到考核值及相关规定，试验报告及签证基本齐全、规范的
自我评价
03
3.2 评价规则
调试专项工程评价方法

## Slide 27
3.2.2专项工程质量评价
一档（100%） | 二档（70%）
档案管理体系建立健全，档案实施信息化管理，档案管理制度完整全面，符合国家重大项目档案管理规定要求，各类档案按期归档 | 档案管理体系建立健全，档案实施信息化管理，档案管理制度基本建立，符合国家重大项目档案管理规定要求，各类档案归档较及时
自我评价
03
3.2 评价规则
工程档案管理专项评价方法

## Slide 28
3.2.2专项工程质量评价
 | 一档（100%） | 二档（70%）
质量保证大纲及项目程序体系 | 质量保证大纲及项目程序体系完善，发布及时、有效，编审批手续齐全，对工程项目建设情况有良好的指导作用，质量保证体系运行有效，质保监查有效性高的为一档 | 质量保证大纲及项目程序体系完善，发布较为及时有效，编审批手续齐全，对工程项目建设有较好的指导作用，质量保证体系运行基本有效，质保监查有效性比较高的
参建单位组织机构 | 组织机构健全、各岗位到位及时、人员稳定、人员资格能力满足项目建设需要，组织机构运作有效，人员培训、考核、授权、上岗制度实施情况良好的 | 参建单位组织机构比较健全、各岗位到位及时、人员基本稳定、人员资格能力基本满足项目建设需要，组织机构运作基本有效，人员培训、考核、授权、上岗制度实施情况较好的
不符合项、变更管理、质量事件管理、质量风险预防、经验反馈等 | 流程完善，执行效果显著的 | 流程完善，执行效果较好的
自我评价
03
3.2 评价规则
质量保证专项评价方法

## Slide 29
3.2.2专项工程质量评价
 | 一档（100%） | 二档（70%）
施工组织设计、施工方案、施工措施、工法、操作规程、作业指导书等 | 编审批手续齐全，归档完整，针对性和可操作性强，材料、设备的进场验收和抽样检验等制度完善，认真落实，效果显著的 | 制度、文件编审批手续齐全，归档完整，针对性和可操作性较强，并基本落实，效果较好的
质量责任管理制度健全、各岗位质量职责 | 职责明确且具体、执行有效，质量目标明确、分解到位、考核清晰，实施效果显著的 | 质量责任制度健全，各岗位质量职责基本明确、能基本落实，质量目标比较明确，管理实施效果较好的
法律法规标准规范清单 | 清单完整，及时更新，所使用工程质量验收规范及施工工艺标准均与工程实际相符且具时效性的 | 清单完整，更新比较及时，所使用工程质量验收规范及施工工艺标准与工程实际相符且时效性较好的
自我评价
03
3.2 评价规则
质量保证专项评价方法

## Slide 30
通过自评价，规范现场工程管理，提出改进或提升要求，提高核电工程质量。
自我评价
03
3.3 输出

## Slide 31
经验分享：
1、要有组织有规划：设置对口单位组织，可设领导组、工作小组等，建设单位、监理单位、总包单位、参建单位等要共同推动。
2、成立自评价组织，并召开启动会，每天碰头反馈问题。
3、分工建立自查表及自查共享文件夹，对自查问题进行定期统计预警，并可安排人员对各专业自查质量进行督查。
自评价经验分享及注意事项
04

## Slide 32
提请关注：
1、将施工质量评价规范与工程全建设过程、各阶段关联、统筹、呼应运作【重在日常管控】，并多与核能行业协会等咨询交流获得指导，同时多了解外部的经验做法。
2、各专业消化吸收相关的规范、标准等，熟悉并与工程实际结合；列出法规、强制性条文并按此自查。
3、每项成果都要有证明性材料作为支撑，对于工程档案归档要规范、完整和可追溯，便于快捷检索利用。 4、开展初步自查工作，易出现自查问题较少，且证明材料未提供完整，要深入自查。
自评价经验分享及注意事项
04

## Slide 33: 谢谢