| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

团体标准

T/XXX XXXX—XXXX

压水堆核电厂运营期间机械贯穿件密封性试验

Tightness test of mechanical penetrations during operation of PWR nuclear power plants（Draft for exposure）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国核能行业协会  发布

目次

前言	II

引言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 试验方法	1

4.1 试验要求	1

4.2 补充流量法（方法1A）	1

4.3 流量收集法（方法1B）	2

4.4 压降法（方法2C）	3

4.5 二次泄压验证	4

5 验收准则	4

附　录　A	6

附　录　B	7

前言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由海南核电有限公司提出。

本文件由中国核能行业协会归口。

本文件起草单位：海南核电有限公司、北京冶核技术发展有限责任公司、苏州热工院有限责任公司。

本文件主要起草人：朱建斌、张军、王彤臣、刘晓龙、李恒敬、陈卫峰、郭红晓、徐森、高博、申彤、邓德兵。

引言

为贯彻《中华人民共和国核安全法》，机械贯穿件是压水堆核电厂第三道屏障的主要结构，其密封性的结果影响核电厂第三道屏障的完整性，因此在机组停堆换料大修期间需执行机械贯穿件密封性试验，以检验压水堆核电机组在正常运行期间能否保持第三道屏障的完整性，制定本标准。

压水堆核电厂运营期间机械贯穿件密封性试验

范围

本文件规定了压水堆核电厂正常运营期间在机组停堆换料期间执行机械贯穿件密封性试验原理、方法、步骤及验收准则。

本文件适用于压水堆核电厂正常运营期间在机组停堆换料期间执行机械贯穿件密封性试验。

本文件适用于压水堆核电厂机械贯穿件。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

NB/T 20018-2010  核电厂安全壳密封性试验

EJ 488-1989  三十万千瓦压水堆核电厂混凝土安全壳结构完整性试验和泄漏率试验

术语和定义

NB/T 20018-2010及EJ 488-1989界定的术语和定义适用于本文件。

- 泄漏 leakage

指从破口、孔洞和裂缝溢出的可测得全部流体量。

- 泄漏量 leakage rate

在确定的压力及温度的情况下，在指定的时间内溢出流体的量。

- 停堆换料 shutdown refueling

机组每个燃料循环结束后的燃料更换。

- 密封性试验 leakage test

在协议的或规定的条件下，对指定结构进行加压，以便对其密封性进行检查。

试验方法

试验要求

执行机械贯穿件密封性试验需满足以下条件：

- 机械贯穿件密封性试验可用水或空气作为试验介质；

- 机械贯穿件密封性试验通过对隔离阀进行密封性试验得出；

- 试验加压方向只要有可能都应从安全壳内到安全壳外，隔离阀两端压差应等于安全壳设计压力（P）。

补充流量法（方法1A）

### 4.2.1  试验连接

补充流量法中目标阀门、隔离阀门、加压阀门以及试验连接方式见图1。

标引字母说明：

V1——目标阀门1；

V2——隔离阀门2；

V3——隔离阀门3；

T1——加压阀门1；

T2——加压阀门2；

M——电动执行机构。

加压装置需保持恒定的试验压力（P）。

图1  补充流量法及流量收集法试验连接方式

### 4.2.2  试验步骤

补充流量法按照以下试验步骤执行：

- 将目标阀门V1及隔离阀门V3置于关闭状态；

- 将加压装置及流量计连接到加压阀门T1；

- 将加压阀门T1打开；

- 调节加压装置使目标阀门V1及隔离阀门V3之间的管道压力达到P，并保持恒定；

- 根据流量计示数，读取目标阀门V1与隔离阀门V3的总泄漏率。

    - 试验说明

采用补充流量法执行机械贯穿件密封性试验，需注意以下事项：

- 按照4.2.2要求操作后，测量的泄漏率是目标阀门V1与隔离阀门V3的总泄漏率。为保守起见，可将总泄漏率作为目标阀门V1的泄漏率；

- 当用水作为试验介质时，试验期间目标阀门V1的下游必须没有压力，因此需要连续开关几次加压阀门T2以泄掉压力；

- 加压装置及流量计必须连接在目标阀门V1的上游。

流量收集法（方法1B）

### 4.3.1  试验连接

流量收集法中目标阀门、隔离阀门、加压阀门以及试验连接方式见图1。

### 4.3.2  试验步骤

流量收集法按照以下试验步骤执行：

- 将目标阀门V1、隔离阀门V2和V3置于关闭状态；

- 将加压装置连接到加压阀门T1；

- 将流量计连接到加压阀门T2；

- 将加压阀门T1、T2打开；

- 调节加压装置使目标阀门V1、隔离阀门V3之间的管道压力达到P，并保持恒定；

- 根据流量计示数，读取目标阀门V1的泄漏率。

### 4.3.3  试验说明

采用流量收集法执行机械贯穿件密封性试验，需注意以下事项：

- 按照4.3.2要求操作后，测量的泄漏率是目标阀门V1与隔离阀门V2的总泄漏率。为保守起见，可将总泄漏率作为目标阀门V1的泄漏率；

- 加压装置需要设置在目标阀门V1的上游，流量计需要设置在目标阀门V1的下游。

压降法（方法2C）

### 4.4.1  试验连接

压降法中目标阀门、隔离阀门、加压阀门以及试验连接方式见图2。

标引字母说明：

V1——隔离阀门1；

V2——隔离阀门2；

T1——目标阀门1；

T2——加压阀门2；

M——电动执行机构；

LP——压力表。

图2  压降法试验连接方式

### 4.4.2  试验步骤

压降法按照以下试验步骤执行：

- 将隔离阀门V1、V2置于打开状态，保证目标阀门T1上游为常压；

- 将目标阀门T1置于关闭状态；

- 将加压装置连接至加压阀门T2下游；

- 打开加压阀门T2；

- 将缓冲罐至目标阀门T1的管线加压至试验压力P后，关闭加压阀门T2，并保证加压阀门T2下游为常压；

- 测量并记录试验开始和结束时间对应的LP压力值及温度值；

- 按照附录A计算目标阀门T1的泄漏率。

    - 试验说明

采用压降法执行机械贯穿件密封性试验，按照4.4.2要求操作后，测量的泄漏率是目标阀门T1与加压阀门T2的总泄漏率。为保守起见，可将总泄漏率作为目标阀门T1的泄漏率。

二次泄压验证

### 4.5.1  方法1A单次泄压

方法1A泄压方式按图1连接方式进行说明：

- 执行机械贯穿件密封性试验前，将目标阀门V1、隔离阀门V2和V3、加压阀门T1和T2从所属系统中隔离；

- 将隔离阀门V2、V3、T2置于关闭状态；

- 将隔离阀门V2、V3、T2的背压泄掉；

- 将加压装置及流量计连接到加压阀门T1；

- 将加压阀门T1打开；

- 调节加压装置使目标阀门V1及隔离阀门V3之间的管道压力达到P，并保持恒定；

- 根据流量计示数，读取目标阀门V1与隔离阀门V3的总泄漏率。

### 4.5.2  方法1A缺陷

当使用方法1A执行机械贯穿件密封性试验，因下述阀门泄漏程度不同影响下游隔离阀门的背压，进一步影响试验结果判断：

- 试验过程中，如果目标阀门V1的泄漏率不大（）。则在试验过程期间，泄漏到该目标阀门下游密封隔离空间的水较少，不足以导致该目标阀门的背压上升，这种情况下得出试验结果是正确的；

- 如果目标阀门泄漏率很大（），也就是目标阀门丧失隔离功能。此时对目标阀门做试验，就是通过目标阀门对其下游的隔离阀门做试验。试验结果可能在该目标阀门的允许范围之内，这种情况下得出试验结果是错误的；

- 以上两种试验情况从初态到建立稳定试验压力的时间都很短，由于水的不可压缩性，从充压时间上无法判断该目标阀门属于哪种情况，因此试验结果也无法判断。

### 4.5.3  二次泄压验证

使用水做试验介质二次泄压方式按图1连接方式进行说明：

- 按照4.5.1步骤执行密封性试验；

- 当泄漏率稳定时（），保持所有阀门状态不变；

- 打开加压阀门T2，将目标阀门V1的背压泄掉。

### 4.5.4  二次泄压结果说明

当使用水做试验介质要实施二次泄压，即通过二次泄压来判断阀门密封性以及试验结果的正确性：

- 如果流量计读数稳定，则试验结果正确；

- 如果流量计读数快速上升，则试验结果不准确。

在实际试验过程中会遇到工艺流程中没有设置加压阀门T2的情况，需将4.5.3中的步骤c）内容更换为：打开目标阀门V1。

- 如果流量计读数稳定，则阀门V1的密封性不合格；

- 如果流量计读数快速上升，则阀门V1的密封性良好。

验收准则

按照附录B中定量准则的计算方法，机械贯穿件密封性试验验收准则如下：

- 所有机械贯穿件隔离阀定期试验（以空气作为试验介质）允许泄漏率为安全壳总允许泄漏率的50%；

- 对于机械贯穿件的单个隔离阀的允许泄漏率，以空气作为试验介质时，；

- 对于机械贯穿件的单个隔离阀的允许泄漏率，以水作为试验介质时，。

（资料性）

压降法泄漏率计算方法

  - 说明

本方法说明了压降法（方法2C）泄漏率的具体计算方法。

  - 泄漏率计算方法

    - 根据压力损失计算泄漏率

试验开始以及结束时，系统管道内压降（）为：

（A.1）

式中：

—初始压力（）；

—最终压力（）。

- 若初始温度和最终温度相同，泄漏率（Q）按下式计算：

（A.2）

式中：

—受压容积（）；

—压降（）；

—试验时间（）；

—大气压力（）。

- 若初始温度和最终温度不相同（），泄漏率（Q）按下式计算：

（A.3）

式中：

—（K）；

—初始温度（K）；

—最终温度（K）；

    - 试验时间计算

试验时间（t）按下式计算：

（A.4）

式中：

—单位直径允许最大泄漏率（）；

—公称直径（mm）；

（资料性）

机械贯穿件密封性试验的定量准则

  - 说明

本准则说明了以气体或水作为试验介质，进行机械贯穿件密封性试验时定量准则的具体计算方法。

  - 用空气进行密封性试验的定量准则

安全壳机械贯穿件隔离阀的允许泄漏率为安全壳整体密封试验总允许泄漏率（）的，总允许泄漏率满足下式：

（B.1）

（B.2）

式中：

—在安全壳整体密封试验期间测得的泄漏率（%/24h）；

—在安全壳整体密封试验期间测得的不确定度；

—在安全壳整体密封试验期间对应时的最大允许泄漏率（%/24h）；

—设计基准LOCA后24小时内安全壳的最大允许泄漏率，累计为设计基准LOCA后安全壳气体总质量的0.3%（%/24h）；

0.75—考虑到安全壳老化效应而取的保守系数；

0.74—试验温度为20时的温度系数。

对安全壳整体密封性试验，为：

（B.3）

式中：

—在安全壳整体密封试验期时24小时泄漏空气的总质量（kg）；

—在安全壳整体密封试验时安全壳内空气总质量（kg）。

已知安全壳内自由空间的容积为50637，在试验期间安全壳内空气总质量为（假定试验在20℃条件下进行）：

（B.4）

所以安全壳整体密封试验的泄漏限值为：

（B.5）

由于该限值的50%是由阀门的泄漏导致的，因此阀门的泄漏限值为12.58kg/h。

若考虑老化效应取保守系数为0.75，则用于阀门泄漏的定量准则为9.435 kg/h。

已知安全壳内所有贯穿件总的等效直径为11350mm，将阀门最大泄漏量用于安全壳贯穿件等效直径，得出的试验准则为：

（B.6）

若在大气压力及试验温度20℃条件下，试验准则为：

（B.7）

保守取值，用空气进行密封性试验的泄漏定量准则为：

（B.8）

  - 用水进行密封性试验的定量准则

在相同的物理试验条件（温度、压力）下，对同一个安全壳隔离阀，考虑水和空气的粘度系数不同，利用水作为试验介质的泄漏定量准则如下：

（B.9）

式中：

—用水作为介质的贯穿件密封性试验的泄漏率（）；

—用空气作为介质的贯穿件密封性试验的泄漏率（）。

因此，用水进行密封性试验的泄漏定量准则为：

（B.10）