团     体     标     准

T/CNEA XXX-202X

代替T/CNEA XXX-202X

核电厂基于状态的维修管理指南

Guidelines of condition based maintenance management for Nuclear power station

（征求意见稿）

XXXX-XX-XX发布                                            XXXX-XX-XX实施

中国核能行业协会 发布

目  次

目次	II

前言	III

引言	IV

1 范围	5

2 规范性引用文件	5

3 术语和定义	5

4 总体原则	6

5 管理流程	6

前  言

本标准依据 GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的规则编写。

本标准起草单位：核电运行研究（上海）有限公司、中核核电运行管理有限公司、江苏核电有限公司、三门核电有限公司、福清核电有限公司、海南核电有限公司、上海市核电办公室。

本标准起草人：王欣、陶佳林、喻松、曾春、刘健、滕建刚、韩伟、史才义、俞建明、吕元亮、李鑫、肖举、许玲、黄显煊、李振、王洪凯、张军、朱建斌、王彤臣、李想。

考虑到本标准中的某些条款可能涉及专利，中国核能行业协会不负责对任何该类专利的鉴别。

本标准为首次发布。

引  言

目前国内核电行业普遍已采用基于时间的预防性维修策略，并且在引入以设备可靠性为中心的管理后，不断优化预防性维修任务的数量和周期，电站可靠性有了较大的提高，但是当前定期预维项目众多，电站设备的备件库存巨大、维修成本高企依然是很多核电厂的急需解决的重点问题。

而基于状态的维修是指通过设备状态监测和诊断技术提供的设备状态信息，根据设备状态评价和状态评估的结果，形成的设备检修管理策略。因其能够通过定期检测、分析及评估设备性能状态，在设备失效前开展计划性的维护、减少非计划性的纠正维修，减少维修不足或过度维修引入的不利影响，被越来越多行业所使用，然而由于核电行业特有的核安全特性，核电行业内还没有相应的标准来规范指导核电站开展状态维修管理工作，实际工作过程中，对于筛选设备原则不清晰、流程不规范，导致筛选的设备不妥当、设备状态未能有效监测、评价不规范导致基于状态的维修策略产生过大的维修费用和较低的可靠性，甚至对核安全亦有相关的影响，不利于核电行业状态维修理念的经验积累和推广实践。。

本标准对需要开展状态维修的核电设备范围筛选、状态维修管理流程进行界定和描述，为核电厂基于状态的维修管理提供指导和参考，对电站提高可靠性以及降本增效具有深远意义。

核电厂基于状态的维修管理指南

# 范围

本标准规定了核电厂开展基于状态的维修管理工作的总体原则和管理流程。

本标准适用于已开展基于时间维修的常规压水堆核电厂，设备可靠性提升和运行维修管理相关的实践活动，其他类型核电厂可参考执行。

# 规范性引用文件

下列文件对于本文件的用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修订单）适用于本文件。

INPO Equipment Reliability Process Description（设备可靠性流程描述）

GB/T 22393-2007 机器状态监测与诊断 一般指南

NB/T 20281-2014 核电厂设备可靠性管理导则

DL/T 861-2004   电力可靠性基本名词术语

DL/T 1246-2013  水电站设备状态检修管理导则

# 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

预防性维修 preventive maintenance

- 按照固定的计划表或规定的准则实施的维修，这些准则可以检测或预防设备、部件的功能性劣化，以维持或延长它的使用寿命。预防性维修一般可分为基于时间的维修和基于状态的维修。

基于时间的维修 time based maintenance

- 为降低设备失效的概率或防止功能退化，按规定时间间隔实施的维修。基于时间的维修亦称周期性维修。

基于状态的维修 condition based maintenance

- 通过设备状态监测和诊断技术提供的设备状态信息，根据设备状态评价和状态评估的结果，形成的设备检修管理策略。基于状态的维修亦称状态维修。

可靠性 reliability

- 设备在规定的条件下和规定的时间区间内能完成规定功能的能力。

- 注：用概率量度表示完成规定功能的能力时通常称为“可靠度“，定义为：在规定的条件下和规定的时间区间（t1，t2）内无故障完成规定功能的概率。

可用性 availability

- 在要求的外部资源得到保证的前提下，设备在规定的条件下和规定的时刻或时间区间内处于可执行规定功能状态的能力。

预警 alert

- 当遇到选定的参数或其他逻辑组合异常，要求提高警觉时，用于通知人员而设计的运行信号或警告信息。

- 注：预警一般用黄色指示识别。

报警 alarm

- 当遇到选定的参数或其他逻辑组合异常，要求采取纠正行动时，用于通知人员而设计的运行信号或信息。

- 注：报警是比预警更严重的异常区间，一般用红色指示识别。

故障 fault

- 当设备的部件或组件劣化或出现可能导致设备丧失完成某项规定功能能力的反常状态时，部件所处的状态。

- 注：故障可以时失效的结果，但未失效也可能存在故障。计划内的活动或者缺乏外部资源都不是故障。

关键设备 critical component

- 按照设备的不同失效影响划分等级，其失效对核安全和机组发电具有关键影响的设备。包括单个设备故障即可导致电厂停堆、停机、降功率、功率大幅度波动以及导致支持电站核安全或机组发电的重要功能丧失或降级的设备。

重要设备important component

- 按照设备的不同失效影响划分等级，其失效后果虽不满足关键设备的分级标准，但其故障会使人员安全、工业安全、环境安全、或辐射安全危害的增加变得不可接受，也包括值得进行预防性维修的设备。

# 总体原则

- 基于状态的维修能够减少非必要的预防性维修工作，避免设备维修不当造成设备可靠性下降、降低设备维修成本，但如果管理不严、设备状态监督不当有可能会造成设备失修，引发的设备故障影响机组安全稳定运行或产生大的设备维修成本，在开展基于状态的维修管理工作时应遵循：

坚持安全第一，采取试点先行、稳步推进的方式开展：优先将重要设备纳入基于状态的维修管理，根据设备的实际情况和设备管理的成熟水平，逐步把关键设备纳入基于状态的维修范围。

制定完整流程严格管理，避免失修风险：在实施基于状态的维修的过程中，从分析阶段到设备状态的监督和评价都必须在流程中严格进行管理，明确评价标准，避免失修的风险。

建立相应的组织体系，明确各部门的职责和边界。

# 管理流程

基于状态的维修设备范围筛选

- 对设备的监管要求、设备故障模式、设备状态可监测性、设备降级响应时间窗口、设备维修成本等方面对开展基于时间维修的设备进行分析和评估，原则包括：

法规、技术规格书或其他上游监管文件没有明确要求必须定期维修的设备。

主要的失效机理同时间的相关性不明确，即设备或部件使用寿命不明确的设备。

状态监测部位运行期间可达或状态参数可通过其他手段有效监测的设备。

故障后能在线维修或发现降级能及时维修的设备。

定期维修成本高昂的设备。

基于状态的维修方案制定

分析设备的故障模式及影响，识别出设备主要故障模式，确定表征设备故障模式的性能参数和基于状态的维修项目。

确定设备性能参数的具体测点位置、数据获取方式以及指标范围。

数据来源主要包括维修历史记录、运行历史记录、专用仪器离线采集的数据、专用系统在线实时采集的数据等。

指标范围设定一般参考设备的设计和制造文件、行业标准、外部经验反馈等信息，通常需设置报警区间和预警区间。

制定离线数据的监测频度，监测频度取决于设备主要故障模式发展速度的快慢，以确保监测能够及时发现故障预兆，并能够在发现故障预兆后安排策略性维修来保证设备的可用性。

基于状态的维修监测实施

明确参数数据采集规范要求和数据保存格式要求。

所有维修产生的记录、运行实时参数的重大变化以及其它管理系统中记录的信息都需要作为基于状态的维修的基础数据，并按格式记录和保存在专门的数据库中。

保证数据采集人员经过相关培训，并在保证安全的前提下根据采集频度要求对采集数据，采集过程中数据应该保持稳定和准确。

尽量保证同一参数所使用的专用离线采集仪器的外部条件不变，如仪器的设定参数、测点位置、采集人员、使用方法等。

基于状态的维修数据分析

判别数据的有效性，无效数据会在分析过程中产生偏差，不能作为分析的依据，无效的数据需进一步分析数据无效的原因，以便改进。

充分利用维修产生的记录、运行实时参数的变化以及其它管理系统中记录信息进行多维度综合分析。

定量参数宜采用相对趋势变化和绝对数值方法对数据进行分析，及时发现异常并确定原因。

定性参数宜采用检查对照方式进行分析，及时发现异常并确定原因。

使用专业技术采集的数据，应由相应专业人员进行分析。

无法查清原因的异常，组织专题分析或专家会诊。

设备状态评价

设备状态评价采用动态评价与定期评价相结合的方式进行，并根据评价结果制定相的检修策略。定期评价一般每1-3个月一次。

应综合各类信息进行趋势分析，结合设备的实际运行状态评估设备的可靠性和可用性，对设备状态色进行评价，状态评价准则参考附录A。

表1 设备状态评价分级表

| 健康状态色 | 设备状态 | 故障可能性 | 纠正行动 |
| --- | --- | --- | --- |
| 绿 | 正常 | 设备运行状态良好 | 无 |
| 白 | 基本正常 | 设备运行状态尚好，性能有所变化，有个别不影响运行或功能的小缺陷，但可以长期运行，通过状态监测可以发现任何可能的进一步降级 | - 增强监测的力度或频度 - 通报运行、维修、设备管理部门 - 可以要求维修 |
| 黄 | 存在隐患 | 设备明显降级，有多个小缺陷或较大缺陷，但未影响功能，在短期（30天）内是稳定和可接受的，但是不能保持长期运行（1个运行周期） | - 发出状态报告 - 提出维修申请，排入正常计划执行 - 如果监测表明设备稳定，没有进一步降级，则可以安排至下一次停堆大修中处理 |
| 红 | 影响功能 | 设备严重降级，设备故障，功能已丧失或被挑战，在短期（30天）内会发生故障 | - 发出状态报告 - 提出纠正性维修申请，尽快排入计划执行 - 立即通报运行等相关部门 - 设备尽快停用 |

当设备状态监测过程中发现参数异常时，设备工程师组织维修、运行、技术支持等部门专业工程师对设备状态进行总体分析评估，提出纠正建议，确定行动项内容和执行优先级。

设备的参数未达到报警值，但有较明显的变化趋势，也需进一步调查，并增加信息收集的频度。达到需采取纠正行动的水平，需与其他相关专业工程师一起制定纠正计划，确定行动项内容和执行优先级。

设备状态评价为不满足要求，则需要根据当前状态的程度，采取相的措施，改善设备状态。当需要制定策略性维修项目时，必须明确策略性维修项目的对象、维修实施的内容及维修实施的时机；如果设备状态已经严重影响设备执行其功能，那么需要及时发出缺陷工单，通知运行、维修、生产计划安排消缺工作。

实施有效性评估

基于状态的维修实施1~2个循环周期后，应开展实施有效性评价，评价主要内容为工作体系的有效性、维修策略的合理性、维修策略的收益比、工作实施满意度等。通过实施后评价不断完善维修策略，持续改进基于状态检修的管理体系。

有效性评估内容参考附录B。

附录 A

（资料性附录）

设备状态评价参考准则

- 设备工程师收集全部需要的数据后，综合各类信息进行趋势综合分析，结合设备的实际运行状态，评估设备的可靠性和可用性。判断准则参考如下：

- 根据当前周期内设备发生的缺陷及故障工单判断

- 当发生2个及以下小缺陷时，健康色：白；

- 当非同时发生3个及以上小缺陷或同时发生2个小缺陷时，健康色：黄；

- 一旦故障发生，健康色：红。

- 根据工单As-Found结果判断

- 一旦发生故障，或As-Found状态为不合格，健康色：红；

- 发现重大设备降级，如叶轮严重冲蚀或腐蚀、轴承损坏、齿轮箱损坏等缺陷，但还没有造成设备故障或As-Found状态为不合格，健康色：黄；

- 发现一般性降级，如防腐涂层磨损但未造成叶轮严重损伤（即可以简单修补）等，或As-Found状态为合格，健康色：白；

- As-Found状态为优良，健康色：绿。

- 根据预防性维修计划安排判断

- 预维延时超过12.5%周期，健康色：白；

- 预维延时超过25%周期，健康色：黄。

- 根据定期试验结果判断

- 试验如果不成功，根据试验缺陷的情况判断健康色：

- 如果证明设备不可用或故障，健康色：红；

- 如果设备有小缺陷，参见第1条的判断标准。

- 根据在役检查结果判断

- 在役检查如果发现存在问题，根据发现缺陷的情况判断健康色：

- 影响到设备可用性的，健康色：红。

附录 B

（资料性附录）

实施有效性评价参考内容

| 序号 | 评估项目 | 评估内容 | 评价结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基于状态的维修结果数据 | 基于状态的维修数据是否得到完整的记录与反馈。 |  |
| 2 | 项目领导和协调 | 实施责任部门是否充分支持和推进基于状态的维修的开展。 |  |
| 3 | 基于状态的维修流程 | 电厂是否制定完善的基于状态的维修流程，包括并不限于工作组的建立、用设备的筛选、数据采集及分析、设备状态评价等。 |  |
| 5 | 组织、角色和职责 | 工作流程执行中的角色和责任是否明确界定。工作人员培训记录与授权、仪器/工期的证书、工作记录与反馈是否得到正确的保存。 |  |
| 6 | 信息管理和通信 | 数据库是否完善，测量结果是否及时传递至设备工程师，是否将预警信息及时传递至维修处、生产计划处、运行处等相关处室。 |  |
| 7 | 设备状态评估和决策 | 是否及时进行设备运行状态评估，对于发现的性能劣化趋势信息，是否及时制定缓解措施并得到有效落实 |  |
| 8 | 培训和资格 | 工作人员是否接受充足的培训并取得相授权，管理层是否支持并认可工作人员取得更高层级的技术认证。 |  |
| 9 | 基于状态的维修工作指示的设备维修工作计划和安排 | 由基于状态的维修监控指示的预防性维修或纠正性任务是否得到计划部门的重视，是否及时安排工作窗口。 |  |
| 10 | 基于状态的维修工作指示的设备维修结束和反馈 | 由基于状态的维修监控指示的预防性维护或纠正性任务是否得到及时执行，工作结束后相关信息是否及时反馈。 |  |
| 11 | 基于状态的维修目标和绩效指标 | 是否为基于状态的维修活动制定明确，清晰的目标、指标，相关工作人员是否明白这些目标和指标的意义。 |  |
| 12 | 收益比计算 | 是否收集基于状态的维修成本、收益数据，管理层是否理解并认可状态维修的价值。 |  |
| 13 | 满意度 | 基于状态的维修工作相关人员是否认可并支持当前的工作流程，对基于状态的维修导向是否满意。 |  |
| 14 | 持续改进 | 是否根据基于状态的维修结果导向，定期组织预防性维修大纲优化。 |  |