团     体     标     准

T/CNEA XXX-202X

代替T/CNEA XXX-202X

核电气动阀门用橡胶隔膜性能检测

Measurement of Rubber Diaphragms for Pneumatic Valve in Nuclear Power

（征求意见稿）

XXXX-XX-XX发布                                            XXXX-XX-XX实施

中国核能行业协会 发布

目  次

目  次	II

前  言	III

引  言	1

1 范围	2

2 规范性引用文件	2

3 术语和定义	2

4 加速老化原理	3

5 要求	3

6 老化条件	4

7 性能测试	6

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中广核三角洲（太仓）检测技术有限公司提出。

本文件由中国核能行业协会归口。

本标准起草单位：中广核三角洲（太仓）检测技术有限公司、中广核核电运营管理有限责任公司、阳江核电有限公司、上海一核阀门股份有限公司。

本标准起草人：李建喜、周城、周犊、吴俊、王力岗。

本标准为首次发布。

引  言

橡胶隔膜作为核电站阀门气动装置中的关键元件，既是密封件又是受力元件和补偿元件，同时由于其使用工况较为复杂，涉及高温、机械应力等特殊环境，因此需要其具有良好的密封性、强度、屈挠性以及抗老化性能等。

目前核电站等所使用的隔膜产生多发性事故，如破损、鼓胀等，严重影响了核电站的运营并导致大量的安全隐患，但关于橡胶隔膜的测试还未有统一的标准，因此需要规范核电站用橡胶隔膜的检测方法，以确保隔膜的质量及服役时间能够满足核电站的需求。

本团标主要提供针对隔膜的硬度、力学性能、疲劳性能、永久压缩变形、粘合强度、弹性模量以及破裂强度的测试方法。

核电气动阀门用橡胶隔膜性能检测

# 范围

本标准规定了低辐照剂量（不超过100 kGy）或无辐照条件下核电厂用气动阀门用橡胶隔膜（以下简称隔膜）的定义、要求、性能检测方法。

# 规范性引用文件

下列文件中的有关条款通过引用而成为本规范的条款。凡注日期或版次的引用文件，其后的任何修改单（不包含勘误的内容）或修订版本都不适用于本规范，但提倡使用本规范的各方探讨使用其最新版本的可能性。凡不注日期或版次的引用文件，其最新版本适用于本规范。

GB/T 1688 硫化橡胶 伸张疲劳的测定

GB/T 20027.2 橡胶或塑料涂覆织物 破裂强度的测定 第2部分：液压法

GB/T 2941 橡胶物理试验方法试样制备和调节通用程序

GB/T 3512 硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热实验

GB/T 528 硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定

GB/T 531.2 硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第2部分：便携式橡胶国际硬度计法

GB/T 532 硫化橡胶或热塑性橡胶与织物粘合强度的测定

GB/T 7759.1 硫化橡胶或热塑性橡胶 压缩永久变形的测定 第1部分：在常温及高温条件下

JB/T 8864 阀门气动装置技术条件

HG/T 2580 橡胶或塑料涂覆织物拉伸强度和拉断伸长率的测定

HG/T 3312 硫化橡胶弹性模量的测试方法

# 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1 疲劳性能 Fatigue property

隔膜试样在拉伸、屈挠试验后的性能。

- 3.2 老化性能 Aging property

隔膜试样在经过辐照或热氧处理以后的性能。

- 3.3 辐照环境 Irradiation environment

本标准中的辐照环境是指产品在其全生命周期中所接触的具有低剂量辐射的环境

- 3.4 抗龟裂 Fatigue resistance

硫化橡胶在反复屈挠作用下，因应力集中产生龟裂，材料自身抵抗此种变化的性能。

- 3.5 隔膜 Diaphragm

膜片式气动执行机构的重要运动部件，用来封闭压缩空气，并在压缩空气和弹簧力的作用下进行直线运动，实现阀门的开关动作。

- 3.6 橡胶材料 Rubber Material

橡胶隔膜的主体材料，用来密封压缩空气工作介质，同时与织布粘结硫化形成隔膜组件。

- 3.7 抗疲劳性能 Fatigue Resistance

指橡胶隔膜在气动执行机构中抗开关疲劳的性能，该项性能可通过气动执行机构疲劳动作试验进行验证。

- 3.8 设计基准事件 Design Basis Events (DBE)

在核电厂设计中，对于一系列的预计运行事件，也按确定的设计准则，采取了针对性的措施。故把预计运行事件、稀有事故和极限事故合在一起，统称为设计基准事件。

- 3.9 设计寿命 Design Life

在规定的工况条件下，设备具有满足工作特性的那段时间。

# 加速老化原理

橡胶材料的自然老化周期长，基于自然老化开展其性能研究难以实现，一般采用人工加速老化的方式作为主要的试验研究手段来评价制品的长期稳定性。通过模拟工况条件，在热空气或辐照等实验环境下加速材料的老化，从而使橡胶材料在短时间内产生和长期自然老化出现的类似现象和变化。将加速老化后的橡胶材料进行关键性能测试，与未老化材料的性能进行比对，用于探究环境老化对材料长期稳定性的影响。

# 要求

外观

隔膜产品表面应平整且光滑，无模痕、无气泡、无针孔、无杂质、无污点、无破损，外形完整，尺寸合适，无织物断裂情况，隔膜表面与侧面无突出织物、无毛边，隔膜整体无缺陷、无缺角现象。同一批次及不同批次之间的隔膜外观、颜色不应有明显的差异。

上述部分建议表述试验样的通用要求。

图1 隔膜俯视示意图。

图2 隔膜截面示意图。

# 老化条件

热空气老化

6.1.1 概述

本标准中使用的方法为强制通风且空气流速高的热空气老化方法，老化箱空气流速、温度灵敏性与可控性等因素都会影响橡胶或制品老化性能，因此不同老化箱实验结果可能不同，无法对比。

试样总体积不超过老化箱有效容积的10%，悬挂的试样之间的间距至少为10mm，试样与老化箱壁之间的间距至少为50mm；在整个老化实验期间，应控制老化箱的温度，使试样的温度保持在规定的老化温度允许的公差范围内；老化箱的空气置换次数为每小时3~10次。老化温度与时间应根据产品标准或双方协定而定，且应在常压环境下进行。达到规定的老化时间后，在测试前，应把待测试样在标准实验条件下调节不少于24h，但不应超过96h。

6.1.2 强制通风式老化箱

可使用下列两种老化箱：

（1）1型层流空气老化箱（见图3)。

流经加热室的空气应尽可能均匀且保持层流状态。放置试样时朝向空气流向的试样面积应最小，以免扰动空气流动。空气流速应在0.5 ~ 1.5 m/s之间。

（2）2型湍流空气老化箱（见图4)。

从侧壁进风口进入的空气流经加热室。 在试样周围形成湍流，试样悬挂在转速为5 ~ 10 r/min的支架上以确保试样受热均匀。空气平均流速应为0.5±0.25 m/s。

图3 1型层流空气老化箱

说明：

1——试样；

2——层流的空气；

3——加热元件；

4——空气入口；

5——换气扇；

6——空气出口。

图4 2型湍流空气老化箱

说明：

1——试样支架；

2——试样；

3——湍流的空气；

4——层流的空气；

5——加热元件；

6——电机；

7——空气入口；

8——换气扇；

9——空气出口。

辐照老化

6.2.1 概述

采用60Co-γ射线进行辐照老化实验，辐射剂量率不大于1 kGy/h，辐射剂量应根据产品标准或双方协定而定，且应在常压环境下进行，辐射样品时，所有样品均需悬挂，且悬挂试样之间的间距至少为20 mm。达到规定的老化时间后，在测试前，应把待测试样在标准实验条件下调节不少于24 h，但不应超过96 h。

6.2.2 辐照设备

钴源，活度15万居里。

# 性能测试

抽样方法

将每一批次的成品隔膜中随机抽取3~5个。

性能测试

硬度

本部分规定了利用便携式橡胶国际硬度计测量橡胶隔膜的方法。

7.2.1.1 设备

使用便携式橡胶国际硬度计。

（1）压足

压足应为边长20 mm±2.5 mm的正方形，内有直径2.5mm±0.5 mm的中孔。

（2）压针

压针顶端为直径1. 575 mm±0. 025 mm的半球形。

（3）指示装置

指示装置用于读出压针末端伸出压足表面的长度，并用硬度值表示出来。指示装置的示值范围可通过下述方法进行校准：在压针最大伸出量为1. 65 mm时指示值为30 IRHD, 把压足和压针紧密接触玻璃平面，伸出量为0时指示值为100 IRHD。

（4）弹簧

在硬度值为30 IRHD到100 IRHD范围内，弹簧用于对压针施加大小为2. 65±0.15 N的恒定试验力。

7.2.1.2 制样

（1）厚度

测试用试样直接经过对橡胶隔膜进行裁剪获得。对于厚度小于6 mm的薄片，为获得足够的测试厚度，试样可以由不多于3片叠加而成，每片的厚度都不应小于2 mm。但此法获得的测量结果有可能跟单层的测量结果不一致。

用于比对目的的试样，形状及尺寸应该是相似的。

（2）表面

试样尺寸应足够大，至少为30 mm×30 mm的正方形，测量点与试样任一边缘应至少有12 mm的距离，与压足接触的试样表面应平整。

7.2.1.3 调节

在进行试验前试样应按照GB/T 2941的规定在标准实验室温度下调节至少1 h, 用千比较目的的任何单一或系列试验应始终采用相同的温度。

7.2.1.4 程序

（1）通用程序

将试样放于平整、坚硬的刚性表面上。把持好硬度计，使其压针末端中心与试样各边缘至少有12 mm的距离。尽可能快速、无振动地把压足压到试样上。保证压足与试样表面平行，压针与橡胶表面垂直。

（2）试验力保持时间

施加足够的压力，使压足与试样表面保持紧密接触即可，然后在规定的时间读数。硫化橡胶标准试验力保持时间为3 s， 热塑性橡胶为15 s。若采用其他试验力保持时间，需在试验报告中说明。未知类型橡胶当作硫化橡胶处理。

（3）测量次数

在试样表面不同点进行5次测量，测量点两两间隔至少为6 mm，然后取5次测量结果的中值。

拉伸性能

本部分规定了橡胶隔膜拉伸强度和拉断伸长率的测试方法。

7.2.2.1 设备

使用恒速拉伸试验机（CRE）。

（1）使用特性

机器应装配读出和记录将试样拉伸到断裂所施加的力和相应的试样伸长的装性。为了确保每个试样在所使用的最大刻度的15 %~85 %强度下断裂，试验机应装配带有若干刻度的强度指示器。设备的精度应为ISO 7500—l规定的1级。在机器所使用范围内任何点上指示或记录的最大力的误差不应超过±1 %, 指示或记录的夹具间距的误差不应超过1 mm。在试验的前2 s，夹持器之间距离增加的速度应均匀，误差在5 %范围内。如果力和伸长用数据获得盘和软件记录，数据收集的频率应至少为8 s-1.

（2）夹持装置

机器的两个夹具的中心点应在一条拉伸线上，夹具的前端边缘应与拉伸线成直角，其夹持而应在同一平面上。夹具应能夹住试样而不使其滑动。它们应该设计得不损坏试样或降低其强度。可使用光滑平面的或刻有波纹状的夹具进行夹持。在夹具中使用适当的衬垫材料如纸、皮革、塑料或橡胶，可在许多情况下避免夹持困难。

试验时，若试样在夹钳处断裂或者滑落，试验结果往往可被废弃。为了获得真实的试验结果避免试样在夹具处断裂或滑动，可使用转塔夹具或者其他自锁装置替代普通平面夹具。当要求进行伸长测址时，可使用能随着试样上两个基准点移动的伸长仪进行伸长测址。对于条法试验方法，夹具不应小于试样的宽度，宽度至少60mm。对于抓法试验方法，每个夹持器上的一个夹具尺寸应为（25±0.5）×（25±0. 5）mm，另一个夹具应至少与同其相连接的那个一样宽，宜为50 mm宽。

7.2.1.2 制样

从每个样品上切取两组试样，一组沿经向切取，另一组沿纬向切取。每组不应少于五个试样，如果经有关方商定，要求更高的精密度，试验更多的试样。每个试样应为（50±0.5）mm宽，长度应足以提供试验机夹具之间（200±1）mm的距离。如果伸长超过75 %，将长度减少到（100±1）mm。同时确保试样内部经或纬方向的编织层根数≥2根，试样中编织层每根线的长度需保持完整。一般复合编织层的经纬向强度不同，变化如图5所示。

如果有机织支撑物，切取较宽的条，然后用磨削方法将宽度减少到（50±0.5）mm。如果不适宜磨削，尽可能严格地顺着纱线沿试验方向上裁取试样。

如果有针织支撑物，沿着线圈纵向或线圈横向按试样最终尺寸切取。

如果是无纺支撑物如毛毡，纵向和横向的方向切取长方形试样。

如果试验要用湿试样进行，将试样在室温下在浓度不超过0.1 %（体积分数）的湿润剂水溶液中完全浸湿1 h，如果另有规定，还可更长时间。用水彻底冲洗，从水中取出后1 min之内进行试验。

图5 橡胶隔膜复合编织层拉伸曲线

7.2.1.3 调节

调节和试验所使用的环境应为HG/T 2867中规定的其中一种。样品应调节不少于24 h。注：如果试验结果是要代表制造和销售时涂覆织物的性能，试验必须在制造之日3个月之内进行。

7.2.1.4 程序

（1）总则

将试验的夹具间距设定为（200±1）mm。 也可根据试样情况，设定为（100±1）mm。 把试样夹持在固定的夹具上，使其纵轴通过每个夹具前缘的中心。

试样在预张力或松弛的状态下安装。当试样在预张力下安装时，检查预张力所产生的伸长不超过5 %。如果不能达到这种状态，试样以松弛状态安装。

（2）预张力设定

a）200 g/m2以下（包括200 g/m2）的涂覆织物2 N。

b）大于200 g/m2到500 g/ m2以下（包括500 g/m2）的涂覆织物5 N。

c）大于500 g/m2的涂覆织物10 N。

（3）松弛安装

当试样以松弛状态安装时，起始点相当于0.5 N的预张力，初始计量长度增加相应的伸长。

（4）操作

连接读出断裂强度和伸长的装置。除非有关方另有规定，使活动夹持装置以（100±10） mm/min 的恒定速度移动，将试样拉伸到断裂点。每个试样重复这一程序。

（5）滑动

在试样不对称滑动或者滑动2 mm的情况下，试验结果作废。若试验结果废弃，可用替代试样重复试验，可能的话，替代试样从与废弃试样相同的样品部位上裁取。

（6）夹具处断裂

试样在距夹具面5 mm之内断裂的情况下，试验结果作废。

若试验结果废弃，可用替代试样重复试验，可能的话，替代试样从与废弃试样相同的样品部分上栽取。

如果尽管精心操作，所有的试样还是都在距夹具面5 mm之内断裂，应使用方法2进行试验。

（7）湿试样试验

从水中取出试样，将其放在两片吸水纸之间轻轻挤压，立刻进行（1）至（6）所述的试验，只是湿试验施加标准预张力的一半。

（8）结果的计算和表示

每个试样记录纵向和横向各五个试样的最大力和拉断力（拉断力必须记录，以便确认其与最大力是否有区别），并计算每个方向上最大力和拉断力的平均值。将最大力和拉断力的平均值四舍五入精确到1 N或计算值的1 %。计算每种情况下的偏离系数，如果需要，计算平均值的置信界限。

记录每个方向各五个试样的最大力下伸长，精确到1 mm（如果最大力与拉断力不同），则记录拉断伸长。当施加预张力时，最大力下伸长和拉断伸长的值以夹具间距离的（200 mm或者100 mm）的百分数表示，或者用公称标距的百分数表示。从“松弛“向“拉伸“转变的应力－应变曲线上的点获取预张力值修正松弛安装试样的初始计扯长度。

计算最大力下的伸长和拉断伸长的平均值。对这些平均值进行四舍五入，当平均值伸长不超过8 %时精确到0.2 %，当平均值介于8~50 %之间时精确到0.5 %，当平均值大于50 %时精确到1 %。计算每种情况的偏离系数，如果需要，计算平均值的置信界限。

疲劳性能

本部分规定了橡胶隔膜在重复拉伸状态下，编织层断裂前被往复拉伸的次数，用于模拟橡胶隔膜的疲劳寿命。

7.2.3.1 设备

使用疲劳试验机进行测试。

疲劳试验机通常在1~5 Hz频率范围内进行往复运动。

对千哑铃状试样，不论所施加应变的大小，试验机所具有的夹具都应能将试样夹紧并防止滑动。试验机的冲程、固定夹具或棍子的位置应是可调的，以适应一系列的试验应变。在所有的情况下，试样在每一个循环周期都应松弛到零应变。

固定用的夹具宜安装接触式或其他方式的计数装置，以记录每个试样断裂时的循环次数。如果需要测量循环中的最大应力，则应设有手动或自动的负荷测量装置。

对于哑铃状试样，可用另一种方法，即使用普通的拉力试验机分别测量其应力－应变性能。

要根据特殊要求或试验目的来选择试验应变。对松弛到零应变的试样，试验应变是循环过程中施加的初始的最大应变。多数情况下，试验应变取伸长率的50~125%。也可使用更低或更高的应变。特别建议，应在几种试验应变下进行试验，以便测出疲劳寿命与应变的关系曲线，如果有要求，也可以测出循环过程中施加的最大应力或最大应变能密度与疲劳寿命的关系曲线。为达到这个目的，应至少使用4种试验应变。所要求的应变间隔要依据应变范围来定，这个范围内疲劳寿命随着应变按一定比率变化。推荐应变间隔为25%,也可使用更窄或更宽的间隔。建议试验首先从最高的最大应变开始，然后试验应变逐步降低。

每个循环周期，试样都应松弛到零应变。

7.2.3.2 制样

所用样品均为哑铃状试样，试样厚度为橡胶隔膜厚度，长度为75 mm，宽度为10 mm。每组样品不少于12根。哑铃状试样应用冲片机和裁刀从橡胶片上一次裁切而成。橡胶片应放在一片可轻微压缩的材料（如硬纸板或聚乙烯板）上，该材料放在一个坚硬的平面上。在裁刀下方的垫板区域应避免切痕或其他缺陷，注意确保橡胶片是各向同性的和消除了内部应力的（任何一项不满足要求，可能引起疲劳寿命的明显变化）。在有疑问的情况下，可以在一张橡胶片上裁取不同方向或不同位置的试样，验证应力－应变和进行疲劳试验。任何显示有缺陷的试样应废弃，除非用来研究各向异性或压延效应，这时应注明试样的范围和方向，并在试验报告中记录。

7.2.3.3 调节

所有的试验按GB/T 2941规定调节，除特殊情况另做规定外，硫化与试验之间最短时间间隔应为16 h，最长时间应为4周。

试验用胶片和试样应在标准实验室温度下避光存放。不同配方的试验胶片、试样不允许相互接触，这是为了防止影响疲劳寿命的添加剂，如防老剂，从一种硫化胶迁移到临近的硫化胶。

在标准实验室温度下的试验，试验前，试样至少要在此温度下调节3 h。对于其他温度下的试验，试样在试验前，应在该试验温度下充分调节，以达到平衡。

对于比较试验，存放时间和存放温度，调节时间和调节温度应是相同的。

7.2.3.4 程序

（1）总则

在无应变状态下，将每个试样装入试验机的夹持器中，注意不要夹得过紧，否则试样可能在夹持部位过早出现损坏。用手移动试验机的往复件到最大拉伸位置，调节夹具，使试样上的标线达到所需要的距离，在调整过程中，不应超过最大应变值，施加应变后到调整完成不能超过1 min。应使用卡尺或其他工具测量，确保初始最大应变在标称值的±2 %（绝对）范围内。

（2）疲劳寿命的测定

安装好试样后，启动试验机，记录每个试样断裂时的周期数。

另外，如果不要求测量疲劳寿命的可变性，则在所有的试样断裂之前，在循环次数达到103、2×103、5×103、104、2×104、5×104、105、2×105、5×105、106次时，随机抽取3个样品，采用X射线无损检测成像的方式进行检测，观察编织层有无断裂。如所有样品均发现断裂，立即终止实验，并将该次循环次数与上一个循环测试的平均值作为疲劳寿命；如样品未发生断裂，则添加3个新的试样，做好标记，继续实验，直至有编织层断裂的现象出现为止；如循环测试超过106次时，编织层仍未断裂，则建议终止实验。

（3）试验结果的表示

每种试验应变，按试样疲劳断裂时的循环次数，由小到大的顺序排列。 计算疲劳寿命的中位数，适用时（见下面的注），计算最高值与最低值的比值，以测定结果的分散性。 如果需要，也可使用其他方法测量集中趋势和离中趋势，并在试验报告中注明。

哑铃状试样，在中心狭长部分以外断裂的结果，计算时应被剔除，但对低值结果不应被剔除，除非有明确的、非统计的证据表明，这些结果不具有代表性（例如，在断裂面存在一个异常大的瑕疵，明显地表明，试样制备失误或有杂质）。

对多种用途来说，希望将疲劳寿命与最大应变、应力、或应变能密度的对应结果用图形的形式绘制出来。建议采用对数坐标表示疲劳寿命，应变最好绘制成线性坐标。疲劳寿命与最大应变能密度的双对数关系图在很大范围内是线性关系，疲劳寿命与最大应力关系也是一个类似的线性关系（只是斜率不同）。

压缩永久变形

本部分规定了橡胶隔膜压缩永久变形的测试方法。

7.2.4.1 设备

（1）压缩装置，包括压缩板、钢制限制器和紧固件。典型的压缩装置见图4。

（2）压缩板，由一对平行、平整、高磨光的镀铬板或不锈钢板组成，试样在两压缩板中间进行压缩。压缩板表面粗糙度Ra应不大于0.4 µm（见ISO 4287）。压缩板应具备：

a）足够的刚度，以确保压缩板受压时，压缩板的弯曲不超过0.01 mm;

b）足够大的尺寸，以确保在两压缩板之间受压时，整个试样仍能位于压缩板区域内部。

（3）钢制限制器，提供要求的压缩量。

限制器的形状和尺寸应避免限制器与压缩后的试样接触。限制器高度的选用应使试样的压缩率满足如下规定：

a）硬度低于80 IRHD对应（25±2）%;

b）硬度在80 IRHD至89 IRHD之间对应（15±2）%;

c）硬度大等于90 IRHD对应（10±1）%。

（4）紧固件，一个简单的螺杆装置（见图6）即可满足要求。

图6 测量压缩永久变形的装置图例

说明：

1——试样；

2——限制器；

3——螺母；

4——上压板；

5——下压板；

6——紧固于台钳中的部件；

7——定位销；

8——螺栓；

7.2.4.2 制样

试样为下列两种类型之一 ：

A型：试样直径为29.0±0.5 mm，高度为12.5±0.5 mm的圆柱体；B型：试样直径为13.0±0.5 mm，高度为6.3±0.3 mm的圆柱体。这两种试样所得试验结果不一定相同试验结果不可进行比较。

A型适用于具有较低压缩永久变形的试样，主要由于使用大尺寸试样可以获得较高的精度。B型适用于从成品中裁切的试样。这种情况下，除非另有规定，应尽可能从成品的中心部位裁取试样。如可能，在裁切时，试样的中轴应平行于成品在使用时的压缩方向。

试样应尽可能通过模压法进行制备，也可以通过裁切法或薄片叠合（不超过三层）的方法进行制备。当使用薄片叠合法制备的试样来控制成品性能时，应征得各方的同意。

至少测试3个试样，单个或者一起进行试验。

7.2.4.3 调节

硫化到试验之间的间隔时间内，样品和试片应尽可能避开光和热。制备好的试样在试验之前应在标准实验室温度下调节至少3 h。为了结果可比的目的，在整个试验期间也应保持同一温度。

对于热塑性橡胶试样，在试验前，应放入一定温度的老化箱中进行规定时间的热处理，以释放材料在成型过程中产生的内部应力。

7.2.4.4 程序

（1）高度测试

在标准实验室温度下，测量每个试样中心部位的高度，精确到0.01 mm。

（2）施加压缩

将试样与限制器置于两压缩板之间适当的位置，应避免试样与螺栓或限制器相接触。慢慢旋紧紧固件，使两压缩板均匀地靠近直到与限制器相接触。所施加的压缩应为试样初始高度的（25±2）%，对于硬度较高的试样则应为（15±2）%或（10±1）%。

（3）开始试验

对于在高温下进行的试验，将装好试样的压缩装置立即放入已达到试验温度的老化箱中间部位，于100℃条件下放置168 h。

（4）结束试验

方法A：到达规定试验时间后，将试验装置从老化箱中取出，立即松开试样，并快速地将试样置于木板上，让试样在标准实验室温度下恢复30±3 min,然后测量试样高度。

方法B：到达规定试验时间后，将试验装置从老化箱中取出，让装置在30~l20 min时间内冷却至标准实验室温度，然后松开试样，在标准实验室温度下再恢复30±3 min,测量试样高度。

方法C：到达规定试验时间后，不将试验装置从老化箱中取出，而是立即松开试样，并保待在老化箱 中。让试样在试验温度下恢复30±3 min, 然后在标准实验室温度下再放置30±3 min,测量试样高度。

（5）结果表示

压缩永久变形C以初始压缩的百分数来表示，按下式计算：

C=h0-h1h0-hs×100%

式中：h0为试样初始高度；h1为试样恢复后的高度；hs为限制器高度，单位均为毫米。

粘合强度

本部分内容规定了橡胶隔膜产品中编织层与橡胶之间的粘合强度的测试方法。

7.2.5.1 设备

使用拉力试验机进行测试。

试验机应采用电动并装有合适的测力计，最好采用非惯性的测力计（如电子型或光学型的）。在试 验过程中，移动夹持器应保持基本恒速移动并配备有自动记录仪或具有绘图软件的计算机可用于数据获取和处理。试验机应符合ISO 5893的规定，伸长测力计的准确度应符合ISO 5893:2002中规定的2级。且夹持器移动速度为50±5mm/min。

试验机应配备有夹持试样的夹持器，并在试验中不发生滑动。

7.2.5.2 制样

试样宽度为25±0.5 mm并有足够的长度，能够使测量过程中的分离长度至少100 mm, 两粘合层的最小厚度至少使强度低的层在不破坏的情况下能传递剥离所需的力。

为确保在试验中两层分离线尽可能靠近夹在夹持器中的平条状试样平面。必要时厚度应适当减小。为保证实验结果具有可比性，试样应有相同的尺寸。

如有可能，标准试样应从成品上裁取，如果该产品标准有制样方法的话，应按该产品的标准制样。

除非另有规定，至少试验三个试样。

7.2.5.3 调节

所有试样的环境调节应符合GB/T 2941之规定。如果试样制备包括打磨，则打磨与试验之间的时间间隔最短为16 h, 最长为72 h。

对于在标准试验室温度下的试验（见GB/T 2941），从环境调节试样上裁取下的试片，如不需要进一步制备，可在标准温度下立即进行试验。如需进一步制备，应在标准温度下调节最少3 h。

对于在非标准温度下的试验，应按照GB/T 2941的规定，在规定的温度下调节足够的时间以确保试样达到平衡状态。

7.2.5.4 程序

（1）总则

取规定的试样，用手工剥开长约50 mm一层织物或一层胶。起始分离可用解剖刀或类似的工具，将剥离开的试样两端固定在试验机的夹持器上，调节试样使拉力分布均匀且试验过程中试样不发生扭曲。将试样主体夹于固定夹持器上，并将被剥离层置于移动夹持器中，使剥离角约为180°。这里重要的是必须保证夹持器中平条状试样的轴线处于同一平面。

启动试验机并进行连续剥离，同时用计算机记录至少剥离100 mm长度所需的力。夹持器的移动速度应为50±5 mm/min。检查试样的剥离或破坏情况。

（2）试验结果

取三个试样单个结果的中位数为试验结果，单位以N/mm表示。

试验区曲线的处理采用GB/T 12833中规定的方法。

用下列术语描述试样剥离或破坏类型：

R——表示破坏发生在胶层；

RA——表示剥离发生胶层与胶黏剂之间；

AT——表示剥离发生在胶黏剂与织物之间；

RB——表示破坏发生在两层织物间的橡胶粘合层内；

T——表示破坏发生在织物内部；

RT——表示当未用胶黏剂时，剥离发生在橡胶与织物之间。

弹性模量

本部分内容规定了橡胶隔膜弹性模量的测试方法。

7.2.6.1 设备

使用弹性模量测定器（如图7）。

图7 弹性模量测定器

说明：

1——试样；

2——上夹持器；

3——下夹持器；

4——砝码支架；

7.2.6.2 制样

哑铃状试样：符合GB/T 528规定的1型哑铃状试样。

7.2.6.3 调节

按GB/T 2941的规定进行调节。

7.2.6.4 程序

（1）总则

将试样对称地夹在试验仪器的上、下夹持器上，使拉仲负荷均匀地分布在横柱面上。对试样施加一定的负荷（该负荷为砝码、砝码支架及下夹持器的总质量）。哑铃状试样加至（1.200±0.006）kg,使试样拉伸应力为0.9806 MPa（10 kgf/ cm2）．负荷作用时间15 min.用精度为0.5 mm的测量工具测量试样在拉伸状态下标线间的距离。

每次测试时，试样数量不低于5个。

（2）试验结果

按照如下公式计算试样弹性模量大小，结果取中值。

E=kPL0b0h0(L1-L0)

式中：k为相关因子，常取9.806N/kg；P为负荷，单位为kg；L0为原始标距，单位为mm；b0和h0分别为试样宽度和厚度，单位为mm；L1为实验停止前的标距，单位为mm。

破裂强度

本部分规定了橡胶隔膜破裂强度的测试方法。

7.2.7.1 设备

使用破裂强度试验机进行测试（如图8）。

（1）测量范围，350~5500 kPa。

（2）夹具装置，用于牢固地夹紧试样。两个平行的环形夹板平面之间能均匀加载，夹板表面应光滑（但不抛光），并规定夹具装过的尺寸。夹板上有个锁紧装过或类似的装过夹紧夹板．以确保夹紧斥力分布均匀。在承受试验的负荷时，两夹紧面的圆孔应保持在同一轴线上，同心度应在0.25 mm以内，夹紧表面应是平整和平行的。

（3）橡胶薄膜，形状为圆形，天然或合成橡胶制成。在测试升始之前被牢固地夹紧，要求薄膜上表面相对于下夹板的上表面应凹进5.5 mm。橡胶薄膜的材质和构造应在施加压力时，确保薄膜凸起要超出下夹板的上表面，凸起高度如如下:

——凸起度10±0.2 mm，压力范围：170~220 kPa;

——凸起高度18±0.2 mm，压力范围：250 kPa-350 kPa。

薄膜在使用中应定期检查，当凸起的高度不能满足要求时应予以更换。

（4）液压系统，从薄膜的内侧增加液压压力，直至试样破裂。压力由电机驱动活塞在薄膜内表面推动适当的液体产生，所选液体与薄膜材料兼容（例如，纯甘油、低黏度的硅油或含乙二醇的缓蚀剂）。液压系统和所使用的液体应无气泡。液体流速为170±20 mL/min。

图8 试验机夹具装置示意图

说明：

1——连续螺旋60°V形槽或一组同心的60°V形槽；

2——上夹板；

3——试样；

4——下夹板；

5——橡胶薄膜；

6——压力室；

7.2.7.2 制样

在样品的有效宽度（见注）内裁取10个直径是100 mm的圆形试样，并至少离开样品端部1米。每个试样应有足够的尺寸确保被试验机夹板坚固地夹紧。每个试样的短边应至少比圆形夹板的外径大12 mm。另外，也可在样品的幅宽范田内规定的部位进行试验，注意避开已经试验过的区域至少20 mm。

注：有效宽度的定义在HG/T 3050.1中给出。即指不包括布边、性能一致、表面均匀、无不可接受的缺陷的宽度。

7.2.7.3 调节

将试样在ISO 2231规定的一种标准试验环境下进行调节。

当要求测定湿材料的性能时，要将试样在选定的标准温度下在含体积分数为1%乙醇的蒸馏水中浸泡24 h。从蒸熘水中取出之后，立即把试样放在两张吸纸之间吸干，然后立即开始试验。

7.2.7.4 程序

（1）总则

通过输入液体到压力室，对橡胶薄膜增加压力，直到试样破裂为止。记录压力测量系统的指针所指示的最大压力，以及薄膜膨胀的最大值。然后使指针返回到零点。另外，还要记录破裂的类型（即十字型或裂缝）。每个试样重复此程序，剔除在夹板边缘或附近处发生破裂的试样，而要用另一试样进行重复试验。对于破裂压力，计算10次所得结果的平均值，然后测定薄膜修正系数，用以修正此平均值。用试验时使用的同一流速的流体来扩张薄膜．不装试样，但安装上夹板。记下等于试样破裂平均值时使薄膜扩张所需要的压力。该压力即为＂薄膜修正系数”，也就是应从平均破裂压力中减掉的值。记录修正后的平均破裂压力，作为破裂强度。

（2）测试结果

测试时，记录单个试样凸起5、10、15、20、25、30、40、60、80、120 mm时所对应的压力，如在任何一个凸起高度时，有试样破裂则终止实验，如没有，则继续测试，直至破裂为止；对测试后的样品进行X射线无损检测分析，判断试样编织层断裂时所施加的压力及凸起的高度，并确定为隔膜的破裂强度，结果以kPa表示。