ICS 77.140.60

H44

团体标准

T/CNEA XXX.XX—XXXX

压水堆核电厂一回路承压边界考虑轻水环境影响的疲劳分析方法准则

Fatigue Analysis Method Considering Primary Loop Environment for PWR Pressure Boundary Components of NPP

2021 - 06 - 28发布

2021 - 07 - 01实施

中国核能行业协会   发布

目  次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 压水堆核电厂一回路承压边界疲劳分析中考虑轻水环境影响的方法	2

附　录　A （资料性附录） 国产化碳钢/低合金钢材料Fen计算备选方案	10

附　录　B （资料性附录） 国产化奥氏体不锈钢材料Fen计算备选方案	11

附　录　C （资料性附录） 国产化镍基合金材料Fen计算备选方案	12

附　录　D （资料性附录） 环境影响疲劳修正因子Fen计算范例	13

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020的规定起草。

本文件起草单位：上海核工程研究设计院有限公司、生态环境部核与辐射安全中心、中广核工程设计有限公司、中国核动力研究设计院

本文件起草人：沈睿、张旭、刘畅、贺寅彪、梁兵兵、孙造占、房永刚、李铁萍、车树伟、曾珍、金挺、邵雪娇、谢海

考虑到本文件中的某些条款可能涉及专利，中国核能行业协会不负责对任何该类专利的鉴别。

本文件为首次发布。

压水堆核电厂一回路承压边界考虑轻水环境影响的疲劳分析方法准则

范围

本文件规定了压水堆核电厂一回路承压边界设备和管道考虑轻水环境影响的疲劳分析准则和技术要求。

本文件适用于压水堆核电厂一回路承压边界设备及管道开展考虑轻水环境影响的疲劳分析评价。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

无。

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

累积疲劳损伤因子 Cumulative Fatigue Usage Factor，

表征材料在循环载荷下累积疲劳损伤程度的参数，是各应力循环次数与该应力许用循环次数的比值之和。

环境影响疲劳 Environmental Assisted Fatigue，

压水堆核电厂中材料疲劳性能受到轻水堆环境影响而出现劣化的效应。

溶解氧含量 Dissolved Oxygen，

轻水堆水中有效溶解氧的含量，单位是ppm。

环境修正因子 Environmental Correction Factor，

不同水环境条件下考虑轻水堆环境对空气环境疲劳设计曲线影响的修正系数。Fen=Nair,RT/Nwater,T ，其中Nair,RT是材料在空气环境中的疲劳寿命，Nwater,T是材料在轻水堆环境下的疲劳寿命。

应变速率 Strain Rate

单位时间内的应变幅值。

当量硫含量Transformed Sulfur Content

转化的硫含量。

当量氧含量Transformed Disolved Oxgen

转化的氧含量。

当量温度Transformed Temperature

转化的氧含量。

当量应变速率Transformed Strain Rate

转化的应变速率。

压水堆核电厂一回路承压边界疲劳分析中考虑轻水环境影响的方法

环境疲劳修正因子计算

碳钢和低合金钢环境疲劳修正因子计算

水环境对结构材料疲劳寿命的影响可以用环境疲劳修正因子进行表征，该参数的定义是材料在室温Nair,RT(25℃)下疲劳寿命与服役温度水环境下疲劳寿命的比值，如式1所示：

(1)

碳钢和低合金钢的Fen表达式如式2所示：

(2)

其中，，和是经过转化的硫含量、材料温度、溶氧量(DO)和应变速率，其定义如下：

|  | #### (S≤0.015wt.%) |
| --- | --- |
|  | #### (S＞0.015wt.%) |
|  | #### (T＜150℃) |
|  | #### (150℃≤T≤325℃) |
|  | #### (DO＜0.04ppm) |
|  | #### (0.04ppm≤DO≤0.5ppm) |
|  | #### (DO＞0.5ppm) |
|  | #### () |
|  | #### () |
|  | #### () |

对于碳钢和低合金钢，交变载荷幅值未达到应变幅值门槛值0.07%或应力幅值门槛值145MPa时，这些材料疲劳寿命的环境效应不会出现。故有：

()	(3)

需要指出的是采用修正应变速率方法时，由于其可能导致结果不保守，上述应变幅值阈值不再适用。

铸造和锻造奥氏体不锈钢环境疲劳修正因子计算

铸造和锻造奥氏体不锈钢的Fen表达式如式4所示：

(4)

其中,和是经过转化的材料温度，应变速率和溶氧量(DO)，其定义如下：

|  | #### (T＜100℃) |
| --- | --- |
|  | #### (100℃≤T≤325℃) |
|  | #### () |
|  | #### () |
|  | #### () |

对于铸造和锻造奥氏体不锈钢，交变载荷幅值未达到应变幅值阈值0.10%或应力幅值阈值195MPa时，这些材料疲劳寿命的环境效应不会出现。故有：

()	(5)

需要指出的是采用修正应变速率方法时，由于其可能导致结果不保守，上述应变幅值阈值不再适用。

    - Ni-Cr-Fe合金环境疲劳修正因子计算

除了Inconel 718合金以外，所有的Ni-Cr-Fe合金Fen表达式如式4-13所示：

(6)

其中T*,和是经过转化的材料温度，应变速率和溶氧量(DO)，其定义如下：

|  | #### (T＜50℃) |
| --- | --- |
|  | #### (50℃≤T≤325℃) |
|  | #### () |
|  | #### () |
|  | #### () |

对于Ni-Cr-Fe合金，交变载荷幅值未达到应变幅值阈值0.10%或应力幅值阈值195MPa时，这些材料疲劳寿命的环境效应不会出现。故有：

()	(7)

需要指出的是采用修正应变速率方法时，由于其可能导致结果不保守，上述应变幅值阈值不再适用。同时由于缺少环境影响试验数据，上述表达式对Inconel 718不适用。

对于所有材料，325℃能够包络所有压水堆运行工况温度，故将该温度作为最高温度限值。这对于考虑运行压水堆工况是足够的，特别是考虑到采用平均温度。如果使用的瞬态平均温度超过了325℃，应该将该超出量进行充分论证其合理性并在报告中记录。

环境加速疲劳计算和评定方法

环境影响疲劳计算方法采用疲劳计算时确定的疲劳使用因子U1，U2，U3,……，Un作为输入，通过将基于本文件附录A中所给出的设计疲劳曲线所确定的每个应力循环或载荷配对的疲劳使用因子乘以环境影响疲劳修正系数来考虑一回路水环境对设备疲劳的影响，其具体计算步骤如下：

确定应力差。采用4.3节给出的方法确定应力差和交变应力Sa；

确定系数。采用理论、试验等方法确定的因结构不连续而造成的应力集中系数；

选取设计疲劳曲线。疲劳分析计算时应采用图1至图2及表1和表2中给出的碳钢、低合金钢、奥氏体不锈钢和Ni-Cr-Fe钢的设计疲劳曲线；

确定弹性模量的影响；

求各应力循环所造成的损伤因子U1，U2，U3,……，Un；

根据4.1节确定环境影响修正因子（Fen）；

求解累计损伤。考虑环境影响的疲劳累计损伤因子Uen=U1·Fen,1+U2·Fen,2+U3·Fen,3+……+Un·Fen,n，式中Fen,i为第i种载荷配对时环境对疲劳的影响；Ui为不考虑环境影响时第i种载荷配对的疲劳使用系数；Uen为考虑环境影响后的累积疲劳使用系数。

由于一回路水环境对疲劳的影响主要发生在拉伸载荷阶段（例如：应力和应变上升阶段），所以只需要在构成每个应力循环的应变和应力增加阶段考虑。此外，需要计算构成每个应力循环和载荷配对的关键参量，例如：应变速率、材料温度、溶解氧含量以及碳钢和低合金钢的硫含量，具体计算方法如3.1节。

- 碳钢和低合金钢空气环境（温度≤370℃，E=207GPa）疲劳设计曲线(ANL模型曲线基于12倍寿命安全因子和2倍应力安全因子确定)

- 奥氏体不锈钢钢空气环境（温度≤425℃，E=195GPa）疲劳设计曲线(ANL模型曲线是基于12倍寿命安全因子和2倍应力安全因子确定的)

- 碳钢和低合金钢材料空气环境疲劳设计曲线数据

| 循环 | 应力幅值(MPa) |  |  | 循环 | 应力幅值(MPa) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 次数 | 碳钢 | 低合金钢 |  | 次数 | 碳钢 | 低合金钢 |
| 1.00E+01 | 5355 | 5467 |  | 2.00E+05 | 176 | 141 |
| 2.00E+01 | 3830 | 3880 |  | 5.00E+05 | 154 | 116 |
| 5.00E+01 | 2510 | 2438 |  | 1.00E+06 | 142 | 106 |
| 1.00E+02 | 1820 | 1760 |  | 2.00E+06 | 130 | 98 |
| 2.00E+02 | 1355 | 1300 |  | 5.00E+06 | 120 | 94 |
| 5.00E+02 | 935 | 900 |  | 1.00E+07 | 115 | 91 |
| 1.00E+03 | 733 | 720 |  | 2.00E+07 | 110 | 88 |
| 2.00E+03 | 584 | 576 |  | 5.00E+07 | 105 | 84 |
| 5.00E+03 | 451 | 432 |  | 1.00E+08 | 101 | 81 |
| 1.00E+04 | 373 | 342 |  | 1.00E+09 | 90 | 72 |
| 2.00E+04 | 305 | 276 |  | 1.00E+10 | 81 | 64 |
| 5.00E+04 | 238 | 210 |  | 1.00E+11 | 72 | 57 |
| 1.00E+05 | 201 | 172 |  |  |  |  |

- 奥氏体不锈钢材料空气环境疲劳设计曲线数据

| 循环 | 应力幅值(MPa) |  | 循环 | 应力幅值(MPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 次数 | 奥氏体不锈钢 |  | 次数 | 奥氏体不锈钢 |
| 1.00E+01 | 6000 |  | 1.00E+05 | 196 |
| 2.00E+01 | 4300 |  | 2.00E+05 | 168 |
| 5.00E+01 | 2748 |  | 5.00E+05 | 142 |
| 1.00E+02 | 1978 |  | 1.00E+06 | 126 |
| 2.00E+02 | 1440 |  | 2.00E+06 | 113 |
| 5.00E+02 | 974 |  | 5.00E+06 | 102 |
| 1.00E+03 | 745 |  | 1.00E+07 | 99 |
| 2.00E+03 | 590 |  | 1.00E+08 | 97.1 |
| 5.00E+03 | 450 |  | 1.00E+09 | 95.8 |
| 1.00E+04 | 368 |  | 1.00E+10 | 94.4 |
| 2.00E+04 | 300 |  | 1.00E+11 | 93.7 |
| 5.00E+04 | 235 |  |  |  |

累积疲劳使用因子CUF的计算方法

交变应力强度Salt和累积疲劳使用因子CUF可以根据下述a至l所描述的步骤确定，具体要求如下：

- 考虑整个应力循环过程中6个应力分量σx、σy、σz、τxy、τyz、τxz，并且需要考虑整体和局部结构不连续和热效应，应力在应力循环过程中是变化的；

- 选择一个处于极值状态的时间点（代数最大值或最小值），此时刻的六个分量的最大总应力值定义为σxi、σyi和σzi等；

- 要求计算整个应力时程上每个时刻的应力范围，应力范围计算如下：σ’x=（σx-σxi），σ’y=（σy-σyi），σ’z=（σz-σzi）等；

- 根据步骤c中获取的应力差计算整个应力时程每个时刻的主应力范围，和；

- 计算整个应力时程的每个时刻的主应力差，和，并且根据上述三种主应力差时程数据寻找最大变化幅值的绝对值。Salt值是这些最大应力幅值的二分之一，这些应力幅是通过基于“range pair cycle counting”方法对整个应力强度时程进行统计所确定的应力峰值和谷值得出；

- 交变应力Salt需要进行弹性模量修正，并考虑简化弹塑性分析的Ke修正；

- 因为不知道是哪种情况会产生最大的Salt值，以下6种情况都应该计算：

基于最大σx总应力；

基于最大σy总应力；

基于最大σz总应力；

基于最大σx的薄膜+弯曲应力；

基于最大σy的薄膜+弯曲应力；

基于最大σz的薄膜+弯曲应力。

对步骤h中计算所得Salt值标记为Salt_1, Salt_2, Salt_3,……Salt_n，整个应力时程每种Salt的发生次数计作为n1,n2,n3……nn；

根据步骤h计算所得的Salt_1, Salt_1, Salt_1,……Salt_n值，查询设计疲劳曲线确定许用的循环次数N1，N2，N3……Nn；

疲劳使用因子U1，U2，U3，……Un计算如下U1=n1/N1，U2=n2/N2，U3=n3/N3……Un=nn/Nn；

总的累积疲劳使用因子CUF=U1+U2+U3+……+Un；

最大的CUF取步骤h中6中情况的最大值。

应变速率计算方法

应变速率的计算应当采用疲劳分析计算时的总应力的时程进行计算，同时也用于计算交变应力和累计疲劳使用因子，主应力代数差需要进行排序（>>）。为了简化计算，应变速率计算过程当中保守不考虑简化弹塑性修正因子Ke，应变速率可以采用简化法或修正应变速率方法确定，其主要计算步骤如下。

简化计算法

由于瞬时积分法对每个时刻的环境影响疲劳修正因子都进行计算，其工作量较大，在实际工程计算过程中可以采用简化方法计算。简化方法计算时，对于图3所示疲劳配对的应力循环A和应力循环B，其对应的应变速率的确定方法如下：

(8)		(9)

对于每个疲劳配对，环境影响疲劳修正因子Fen的取法为：

。	(10)

t



tA

max,A

极值点

min,A

瞬态A

t



tB

max,B

Extreme

min,B

瞬态B

- 瞬态A应变速率

- 瞬态B应变速率

- 简化法应变速率计算示意图

详细积分计算法

在一个瞬态过程中，由于每个时刻的环境影响疲劳参量都在变化，即每个时刻的环境影响疲劳修正因子都是变化的，需要对每个时刻的环境影响疲劳修正因子Fen,i都进行计算。采用修正应变速率方法对环境影响疲劳修正系数Fen计算时，需要先求出每个单位时刻的应变速率，并根据此时刻的其他参量值得到此时刻的瞬时环境影响疲劳修正因子Fen,i进而可以累计求和得到该应力循环的总的环境影响疲劳修正因子，其主要计算步骤如下：

应变速率根据应力上升阶段的相领近的峰谷值点进行计算，如下

其中：=应变速率（%/sec）；

=峰值点的应力强度值（MPa）；

=谷值点的应力强度值（MPa）；

Δt=峰谷值点之间的时间间隔（s）；

E=峰谷值点温度的最大值所对应的杨氏模量。

当载荷为压缩载荷时，即对于任何谷值-峰值之间，若小于0，则Fen的值设置为1.0。对于每个谷值-峰值之间的Fen值，根据第4章所给的相应材料的计算公式确定，温度取峰值时刻和谷值时刻的最大值。Fen值既可以应用在峰值点也可以应用到谷值点的CUFen的计算。对每个谷值-峰值间隔重复上述步骤，计算得出每个谷值-峰值间隔的环境影响疲劳修正因子Fen值。

完成了每个峰值点和谷值点的环境影响疲劳修正因子Fen计算之后，对于每一个疲劳配对的环境影响疲劳修正因子Fen，可以按照以下公式确定：

时刻⑤到②或者时刻③到⑥的重复部分可以从应变范围计算过程中除去。

瞬态A

瞬态B

极值点

极值点

(11)

- 修正应变速率方法应变速率计算示意图

（资料性附录）
国产化碳钢/低合金钢材料Fen计算备选方案

对于国产低合金钢SA-508 Cl.3 Gr.1材料，环境影响修正因子也可以根据下式确定：

环境影响修正因子	(A.1)

（资料性附录）
国产化奥氏体不锈钢材料Fen计算备选方案

对于奥氏体不锈钢，环境影响修正因子也可以根据下式确定：

环境影响修正因子	(B.1)

（资料性附录）
国产化镍基合金材料Fen计算备选方案

对于镍基合金，环境影响修正因子也可以根据下式确定：

环境影响修正因子	(C.1)

（资料性附录）
环境影响疲劳修正因子Fen计算范例

本附录通过范例对环境影响疲劳修正因子Fen的计算过程一步进行解释。本范例以某设备的低合金钢部位为例，假设A瞬态的温度保持为375℃，溶解氧含量DO＞0.04ppm，B瞬态的温度保持为375℃，溶解氧含量DO＞0.04ppm，低合金钢的硫含量＞0.015wt.%。对于某一个疲劳配对存在两个配对瞬态A和B，先根据4.3节确定每个瞬态的应力时程，如图附录D-1所示。

- 附录D-1 疲劳配对

（1）简化法计算范例

当采用4.4.1节的“简化法”计算环境影响疲劳修正因子Fen时，对于瞬态A的应变上升段AB和瞬态B的应变上升段CD的应变速率计算如下：

（2）修正应变速率方法计算范例

当采用3.4.2节的“修正应变速率方法”计算环境影响疲劳修正因子Fen时，分别对瞬态A的A-B段和瞬态B的C-D段的每一步的Fen,i计算，然后根据下式确定每个应力上升段的Fen 值，对于瞬态A的应变上升段AB和瞬态B的应变上升段CD的应变速率计算如表附录D-1所示。

表附录D-1 修正应变速率方法环境影响疲劳修正因子计算

| 时间 (S) | 应力 (MPa) | 应变 | △εk | 应变 速率 (%/sec) |  |  |  |  | Feni | Feni*Δεi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | -18 | -9.42E-05 |  |  |  | 1.26 | 4.02 | 3.47 |  |  |
| 5 | -20 | -1.05E-04 |  |  |  | 1.26 | 4.02 | 3.47 |  |  |
| 10 | -18 | -9.42E-05 | 1.05E-05 | 2.09E-04 | -6.91 | 1.26 | 4.02 | 3.47 | 45.88 | 0.00048 |
| 15 | -12 | -6.28E-05 | 3.14E-05 | 6.28E-04 | -6.46 | 1.26 | 4.02 | 3.47 | 35.85 | 0.00113 |
| 20 | -6 | -3.14E-05 | 3.14E-05 | 6.28E-04 | -6.46 | 1.26 | 4.02 | 3.47 | 35.85 | 0.00113 |
| 25 | 0 | 0.00E+00 | 3.14E-05 | 6.28E-04 | -6.46 | 1.26 | 4.02 | 3.47 | 35.85 | 0.00113 |
| 30 | 6 | 3.14E-05 | 3.14E-05 | 6.28E-04 | -6.46 | 1.26 | 4.02 | 3.47 | 35.85 | 0.00113 |
| 35 | 9 | 4.71E-05 | 1.57E-05 | 3.14E-04 | -6.91 | 1.26 | 4.02 | 3.47 | 45.88 | 0.00072 |
| 40 | 10 | 5.24E-05 | 5.24E-06 | 1.05E-04 | -6.91 | 1.26 | 4.02 | 3.47 | 45.88 | 0.00024 |
| 45 | 7 | 3.66E-05 | -1.57E-05 |  |  | 1.26 | 4.02 | 3.47 |  |  |
| 50 | 3 | 1.57E-05 | -2.09E-05 |  |  | 1.26 | 4.02 | 3.47 |  |  |
| 55 | 1 | 5.24E-06 | -1.05E-05 |  |  | 1.26 | 4.02 | 3.47 |  |  |
| 60 | 0 | 0.00E+00 | -5.24E-06 |  |  | 1.26 | 4.02 | 3.47 |  |  |
| 65 | 2 | 1.05E-05 | 1.05E-05 | 2.09E-04 | -6.91 | 1.26 | 4.02 | 3.47 | 45.88 | 0.00048 |
| 70 | 5 | 2.62E-05 | 1.57E-05 | 3.14E-04 | -6.91 | 1.26 | 4.02 | 3.47 | 45.88 | 0.00072 |
| 75 | 6 | 3.14E-05 | 5.24E-06 | 1.05E-04 | -6.91 | 1.26 | 4.02 | 3.47 | 45.88 | 0.00024 |
| 80 | 17 | 8.90E-05 | 5.76E-05 | 1.15E-03 | -5.85 | 1.26 | 4.02 | 3.47 | 25.75 | 0.00148 |
| 85 | 25 | 1.31E-04 | 4.19E-05 | 8.38E-04 | -6.17 | 1.26 | 4.02 | 3.47 | 30.64 | 0.00128 |
| 90 | 30 | 1.57E-04 | 2.62E-05 | 5.24E-04 | -6.64 | 1.26 | 4.02 | 3.47 | 39.61 | 0.00104 |
| 95 | 32 | 1.68E-04 | 1.05E-05 | 2.09E-04 | -6.91 | 1.26 | 4.02 | 3.47 | 45.88 | 0.00048 |
| 100 | 30 | 1.57E-04 | -1.05E-05 |  |  |  |  |  |  |  |

对于瞬态A的应力上升段AB：

| ∑Δεi | 1.57E-4 |
| --- | --- |
| ∑Fen*Δεi/∑Δεi | 37.86 |

对于瞬态B的应力上升段CD：

| ∑Δεi | 1.68E-4 |
| --- | --- |
| ∑Fen*Δεi/∑Δεi | 34.17 |

则该配对的合成环境影响疲劳修正因子为：

| Fen= | 35.96 |
| --- | --- |

_________________________________