ICS 27.120

CCS

F 49

T/CNEA

团体标准

T/CNEA ××××—××××

核电厂常规岛冲蚀敏感管线

筛选管理要求

Guideline for Screening and Management Erosion Sensitive Pipe of Conventional Island in Nuclear Power Plants

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

×××× - ×× - ××发布

×××× - ×× - ××实施

标准发布单位  发布

目  次

前言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4　一般要求	2

5　筛选原则	3

5.1　前提条件	3

5.2　管线分类	3

6　敏感管件筛选	3

6.1　管线管件信息梳理	3

6.2　管件筛选	3

7　检查计划	4

7.1　检查计划的制定	4

7.2　检查计划的优化	4

8　检查和监督	4

8.1　检查方法	4

8.2　检查内容和要求	4

9　检查数据评估与寿命预测	5

9.1　评估流程	5

9.2　最小设计壁厚	5

9.3　初始壁厚的确定	6

9.4　剩余寿命预测	7

# 附录A　	8

# 附录B　	9

# 附录C　	10

# 附录D　	11

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国核能行业协会提出并归口。

本文件起草单位：福建宁德核电有限公司、苏州热工研究院有限公司、上海核工程研究设计院有限公司。

本文件主要起草人：蒲晶菁、高超、刘忠、刘海涛、杨璋、张玉忠、蒋林中、龙磊军、廖雪波、许裕乾。

核电厂常规岛冲蚀敏感管线筛选管理要求

范围

本文件规定了核电厂常规岛冲蚀敏感管线的筛选、检查的管理要求。

本文件适用于核电厂常规岛由于发生汽蚀、液滴冲击和闪蒸而造成的管线壁厚减薄管理，流体加速腐蚀（FAC）的管理不包括在内。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 11344 无损检测 接触式超声脉冲回波法测厚方法

GB/T 35388 无损检测　X射线数字成像检测　检测方法

NB/T 47013.7 承压设备无损检测 第7部分：目视检测

术语和定义

下列定义和术语适用于本标准。

冲蚀 erosion

固体表面受到小而松散的流动粒子或汽泡溃灭冲击，造成表层材料逐渐流失或表面损伤的一种特殊的磨损形式。对于核电厂常规岛系统管线而言，主要包括汽蚀、闪蒸和液滴冲击三种类型。

汽蚀 cavitation

当流动中的水流局部压力下降至临界压力时，水中气核成长为汽泡，汽泡随着水流流动发生聚集和溃灭，固体表面受气泡溃灭的反复作用造成表面材料逐渐流失的现象叫做汽蚀，又称空蚀。

液滴冲击 liquid droplet impingement（LDI）

高速流动的汽液两相流冲击材料表面，使得表面材料受冲击作用而发生损伤的现象。

闪蒸 flashing

液体介质在流动过程中，压力突然降低至饱和蒸汽压以下，导致部分介质汽化，体积快速膨胀，形成高速汽液两相流，冲击材料表面而引起的损伤现象。当液体介质通过调节阀或孔板等区域时，会发生剧烈的压降现象，易产生闪蒸现象。

管线 piping

由管道组成件构成，用以输送、分配、混合、分离、排放、计量或控制流体流动的装置。

管件 pipe fitting

管道组成件的一个类别，包括弯头或弯头、三通、异径管和封头等。

一般要求

核电厂常规岛冲蚀预防性维修管理的工作流程，主要包括如下步骤，见图1：

- 结合系统设计文件，收集整理相关基础信息；

- 对常规岛相关系统管线的冲蚀敏感性进行分类；

- 根据电厂停机检修计划等实际情况制定相应检查计划；

- 在执行检查后及时对检查数据进行分析评估，优化检查计划。

- 图1 核电厂常规岛冲蚀预防性维修管理流程图

筛选原则

前提条件

筛选前对常规岛管线信息进行收集和整理，基本信息应包括：

- 管线信息：系统编号、系统名称、管线编号等；

- 管件信息：管件编号、管件类别、管件壁厚、公称直径等；

- 材料信息：材料牌号、材料标准等；

- 工况信息：介质类型、设计压力、运行压力、设计温度、运行温度、流量、流速等。

管线分类

一类管线，满足以下条件的常开管线。

汽蚀一类，针对含有节流孔板类或流量调节阀类管件的管线，依据以下原则进行分类：

- 汽蚀指数σ≤5（σ计算方法见附录1）；

- 发生过汽蚀失效经验反馈的管线；

- σ无法进行计算的管线。

闪蒸一类，针对含有节流孔板类或者流量调节阀类管件，并且入口压力高于介质饱和蒸汽压而出口压力低于饱和蒸汽压的管线，依据以下原则进行分类：

- 下游汽液两相流流速≥60m/s；

- 发生过闪蒸失效经验反馈的管线；

- 下游两相流流速无法确定的管线。

液滴冲击（LDI）一类，针对介质为汽液两相流的管线，依据以下原则进行分类：

- 不锈钢材料，介质流速≥110m/s的管线；

- 碳钢或低合金钢材料，介质流速≥100m/s的管线；

- 铝或铝合金材料，介质流速≥80m/s的管线；

- 发生过液滴冲击失效经验反馈的管线；

- 两相流经过流量控制阀、孔板、限流板等产生压降的管件，其流速未知或无法测量的管线。

二类管线，满足5.2.1.1～5.2.1.3的非常开管线，或满足以下条件的常开管线。

汽蚀二类，针对含有节流孔板类或流量调节阀类液体介质管线，依据以下原则进行分类：

- 汽蚀指数5＜σ≤8。

闪蒸二类，针对含有节流孔板类或者流量调节阀类管件，并且入口压力高于介质饱和蒸汽压而出口压力低于饱和蒸汽压的管线，依据以下原则进行分类：

- 40m/s≤下游汽液两相流流速＜60m/s。

液滴冲击（LDI）二类，针对介质为汽液两相流的管线，依据以下原则进行分析：

- 不锈钢材料，40m/s≤介质流速＜110m/s的管线；

- 碳钢或低合金钢材料，40m/s≤介质流速＜100m/s的管线；

- 铝或铝合金材料，40m/s≤介质流速＜80m/s的管线。

三类管线，一类和二类之外的管线为三类管线，受冲蚀影响可能性低。

敏感管件筛选

管线管件信息梳理

分别根据附录B、附录C和附录D梳理管线和管件信息。

管件筛选

按照第5章的分类要求，对管线和管件进行筛选分类。

针对液滴冲击，在敏感管线筛选分级的基础上，结合工程判断、内外部经验反馈筛选敏感管件，这些管件主要包括：

- 流量控制阀、节流孔板、泵及其连接管；

- 弯头（含弯管）及其连接管；

- 大小头、变径管及其连接管；

- 三通管及其连接管；

检查计划

检查计划的制定

一类管线检查周期不大于6年（电厂可根据实际情况进行调整），在一个检查周期内，应对敏感管件进行100%检查；如系统中有运行参数相同的并列管线，则选取一条管线的敏感管件进行100%检查，其余管线的敏感管件进行20%抽查；

二类管线检查周期不大于10年（电厂可根据实际情况进行调整），在一个检查周期内，应对敏感管件进行100%检查；如系统中有运行参数相同的并列管线，则选取一条管线的敏感管件进行100%检查，其余管线的敏感管件进行20%抽查；

三类管线可不纳入定期检查计划，只根据经验反馈进行针对性检查。

检查计划的优化

根据管件壁厚检查数据及分析评价结果及时调整检查周期、抽检管件；

根据内外部经验反馈，及时调整检查周期、抽查比例。

检查和监督

检查方法

可通过无损检测的方法对敏感管件局部减薄情况进行检查和监督。无损检测方法主要有超声检查（UT）、射线检查（RT）、目视检查（VT）等。超声检查（UT）应按照GB/T 35388中的规定进行，射线检查（RT）应按照GB/T 35388的规定进行，目视检查（VT）应按照NB/T 47013.7的规定进行。

通常情况下，宜采用超声检查（UT）方法进行检查。

检查内容和要求

超声检查：应按照测厚程序在管线上绘制网格并实时测量，小于50mm的管径无须绘制网格，应按测线全线扫查，测最小值，网格绘制要求参照NB/T 25033-2014附录C进行，绘制时，网格应加密一倍，即d值减半。

射线检查：超声测厚时发现有向网格起始/结束部位减薄的趋势或测量点无法解释的情况时，应进行射线检测；对于小管径的管子，由于无法准确测量壁厚，可利用射线检查来判定管壁的减薄情况；管线在投运时，在不拆保温的情况下，可利用射线检测壁厚。

目视检查：在人可进入管道内部的情况下，可安排人进入管道进行目视检查，如发现异常，再进行超声检查；对于新更换的管件或已经更换下来的管件进行目视检查，观察偏心度、粗糙度等，为以后的管道跟踪检查提供数据。

检查数据评估与寿命预测

评估流程

评估分析流程如图2所示，图中tmeas为最小测量壁厚（mm），tnom为名义壁厚（mm），tmin为最小设计壁厚（mm），Tp为检测周期，Tlife为剩余寿命，Td为大修周期。

- 图2 评估分析流程

最小设计壁厚

对于直管、弯头和弯管，按式（1）计算

tmin=P×D02(SE+Py)                               （1）

式中：

tmin——最小设计壁厚，单位为毫米（mm）；

P——管线设计压力，单位为兆帕（MPa）；

D0——管线外径，单位为毫米（mm）；

SE——材料在一定温度下的许用应力，单位为兆帕（MPa）；

y——设计系数，如D0/tnom＜6，y=d/(d+D0)，d为管线内径（mm）；否则y=0.4。

对于同轴或非同轴大小头，两端的tmin应同与其相匹配的直管的tmin相等，大头过渡区与圆锥区的tmin应与大头的tmin相等，小头过渡区的tmin应由圆锥区的tmin平滑过渡到小头区的tmin。

对于三通和支管连接处，除了按照相应设计标准有开孔补强要求的管件外，其它管件的tmin应同与其相匹配的直管的tmin相等。

初始壁厚的确定

对于投入运行前已有原始壁厚数据的管件，取原始测量值作为其初始壁厚（tinit）。

对于投入运行前未积累原始壁厚数据的管件，需依据投运后的首次壁厚测量值、同类管备件的壁厚测量值等数据按照下述方法对tinit进行估算。

管径大于DN50管件tinit估算

直管——将直管段上所有大于tnom的测量值的平均值作为tinit。如果测量值均小于tnom，则取tnom作为该管段的tinit。

三通——将三通主管和直管分别按照直管进行评估，将评估的结果分别作为各自的初始壁厚。

弯头——首先应计算弯头内弯、外弯上的tinit；在内弯或外弯处将沿轴线方向上的一列测量值中大于tnom的测量值的平均值作为内弯或外弯的tinit，如果测量值均小于tnom，那么取tnom作为初始壁厚。根据弯头成形条件，弯头壁厚应由外弯向内弯由小到大逐渐过渡，将内弯和外弯的tinit线性分配到这些区域。

大小头——首先分别估算大头、小头的tinit。将大头或小头测量环上所有大于tnom的测量值的平均值作为大头或小头的tinit。从大头到小头壁厚均匀过渡，根据大头、小头tinit线性分配到这些区域的测量环上即得到这些测量环区域的tinit。如果该测量环上所有测量值均小于tnom，则取tnom作为管段的tinit。

管径小于DN50管件tinit估算。

直管、三通、弯头——取名义壁厚作为tinit。

大小头——大头或小头的名义壁厚作为大头或小头的tinit，在除大头和小头以外的区域，将大头、小头tinit线性分配到这些区域的测量环上即得到这些测量环区域的tinit。

如果管件有同批次备件，则测量备件管件tinit作为在役管件tinit的参考值。

剩余寿命预测

如缺陷评估结果表明管件需立即进行修复或更换，则无需进行剩余寿命预测；如结果表明tmeas大于tmin，则需对管件剩余寿命进行计算，以此判断管件在下个检测周期内能否继续使用。

对于仅有一次检测数据情况，首先需确定每个减薄区域的tinit，tinit与tmeas的差值即为此减薄区域的腐蚀量，腐蚀量和服役时间的比值即此减薄区域的腐蚀速率，所有减薄区域（1，2，……，i）腐蚀速率的最大值即管件的腐蚀速率，按式（2）、式（3）计算：

Wi=tinit-tmeasT                               （2）

式中：

Wi——减薄区域i的腐蚀速率，单位为毫米每年（mm/y）；

T——管件服役时间，单位为年（y）。

W=max⁡(W1，W2，……Wi)                             （3）

式中：

W——管件腐蚀速率，单位为毫米每年（mm/y）。

对于有两次及以上检测数据情况，则采用点对点方法进行计算。每个网格点的腐蚀速率是指两次检测数据的差值与检测周期的比值。管件的腐蚀速率是指所有网格点腐蚀速率的最大值，按式（4）、式（5）计算。

Wn=(tn-tn＇)/Tn                              （4）

式中：

Wn——第n个网格点的腐蚀速率，单位为毫米每年（mm/y）；

tn——第n个网格点第一次测量壁厚，单位为毫米（mm）；

tn′——第n个网格点第二次测量壁厚，单位为毫米（mm）；

Tn——第n个网格点两次测量间隔时间，单位为年（y）。

W=max⁡(W1，W2，…….)                         （5）

式中：

W——管件腐蚀速率，单位为毫米每年（mm/y）。

管件剩余寿命等于测量最小壁厚和设计最小壁厚之差与管件腐蚀速率及安全因子乘积之比，即：

Tlife=(tmeas-tmin)/(W×SF)                      （6）

式中：

Tlife——管件剩余寿命，单位为年（y）；

W——管件磨损速率，单位为毫米每年（mm/y）；

SF——安全系数，一般取1.1。对如下特殊情况则需做进一步考虑：检查计划之外的管线、不确定运行工况的管线、孔板和调节阀下游管线、核安全相关管线、高能且位于安全相关设备附近管线及发生过经验反馈管线等。

预测结果分析。如预测所得Tlife大于管件Tp，则需对管件进行跟踪检查和监督。如预测所得Tlife小于管件Tp，则有如下两种处理方法：

- 当Tlife大于机组Td时，缩短检查周期。

- 当Tlife小于机组Td时，进行维修或替换管件。

（规范性附录）
汽蚀指数计算方法

根据公式（7），计算汽蚀指数σ。

# σ=Pd-PvPu-Pd                            （7）

式中：

Pd——下游流体压力（表压）；

Pv——流体饱和蒸汽压；

Pu——上游流体压力（表压）；

（资料性附录）
汽蚀指数数据表

附表B.1 汽蚀指数据表

| 限流设备编号 | 限流设备上游压力（Mpa） |  | 限流设备下游压力（Mpa） |  | 温度（℃） |  | 压降（Mpa） | 饱和蒸汽压（Mpa） | 气蚀指数σ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设计 | 运行 | 设计 | 运行 | 设计 | 运行 |  |  |  |

（资料性附录）
闪蒸管线数据表

# 附表C.1 闪蒸管线数据表

| 管线编号 | 限流设备编号 | 压力（MPa） |  | 温度（℃） |  | 流量 （kg/s） | 流速 （m/s） | 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 设计 | 运行 | 设计 | 运行 |  |  |  |

（资料性附录）
液滴冲击管线数据表

附表D.1 液滴冲击管线数据表

| 管线编号 | 介质类型 | 湿度 | 压力（MPa） |  | 温度（℃） |  | 流量 （kg/s） | 流速 （m/s） | 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设计 | 运行 | 设计 | 运行 |  |  |  |

参 考 文 献

# [1] HAF 003  核电厂质量保证安全规定

# [2] NB/T 20424-2017 核电厂限流孔板设置要求

# [3] NB/T 25033-2014 压水堆核电厂常规岛流体加速腐蚀敏感管线筛选导则

_________________________________