《压水堆核电厂调试总结报告编写规范》编制说明

（征求意见稿）

# 一、工作简况

1、任务来源

根据2021年9月18日中国核能行业协会发布的关于《发电工程数据移交（核电篇）》等13份团体标准通过立项审批的通知（核协科函〔2021〕519 号）。中国核能行业协会团体标准制（修）订计划要求，本标准于2023年2月28日前完成编制发布。本标准的主编制单位上海核工程研究设计院有限公司，参编单位包括生态环境部核与辐射安全中心、中国核电工程有限公司、中广核工程有限公司。

2、主要工作过程

2.1 总体过程

本标准的编制过程主要分为起草阶段、征求意见稿编写阶段、送审稿编写阶段和报批稿编写等阶段。

2.2 起草阶段（2021年9月-2022年05月）

起草阶段主要任务是成立标准编制组、分解工作任务、明确编制进度、收集相关资料、调研分析、编制标准草案等工作。

2021年9月-2021年11月，组织成立标准编制小组，建立沟通交流机制。根据标准任务，首先收集和梳理调试总结报告编写要求相关资料，主要包括：

- 国内外调试总结报告编写要求的相关法律、法规和导则；

- 国内调试总结报告编写要求相关的行业标准；

- 目前国内不同核电厂在调试总结报告编写中的实践。

根据法规、导则和标准文件中对于压水堆核电厂调试总结报告的要求。分析国内已建电厂调试总结报告编写实践，确定本标准的最初框架结构为：目的、范围、规范性引用文件、术语和定义、系统调试总结报告的基本内容与编写要求、阶段调试总结报告的基本内容与编写要求、机组调试总结报告的基本内容与编写要求。

2021年12月-2022年3月，上海核工程研究设计院有限公司主编成员根据标准框架形成标准草案，并发其他参编单位编制组成员修改完善，提出如下修改建议：

表格 1 修改建议表

| 章节 | 原描述 | 修改描述 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | 一个调试阶段或子阶段调试工作结束后编制的总结性文件，证明该阶段或子阶段的调试任务已经完成、数据收集充分并且满足验收准则，用于支持国家核安全局控制点的释放，表明机组可以进入下一个试验阶段。 | 一个调试阶段或子阶段调试工作结束后编制的总结性文件，证明机组根据调试大纲的要求已经完成该阶段或子阶段的调试任务，数据收集充分并且试验结果满足验收准则，用于支持国家核安全局控制点的释放，表明机组可以进入下一个试验阶段。 3.3描述同上。 |  |
| 3.5 | 为满足试验或机组状态的特殊要求，对控制回路、控制设备、控制参数和整定值实施的临时变更。 | 为满足试验或机组状态的特殊要求，对控制回路、控制设备、控制参数和整定值实施的临时变更，以临时改变设备或回路的控制功能。 |  |
| 3.6 | 为创造试验条件临时安装到现场，用于临时改变现场设备或回路功能的各种装置。 | 为创造试验条件临时安装到现场，用于临时改变系统设备运行方式和系统原设计状态或改善设备运行条件的各种机械或电气装置。 |  |
| 5.1.3 | ——B1阶段（首次装料和次临界试验）调试总结报告 | ——B1阶段（首次装料和临界前试验）调试总结报告 |  |
| 6.3和6.4 |  | 建议重新划分 机构、人员培训、物资、文件都属于前期准备工作； 调试实施管理和质量管理应分开，避免混乱。 |  |
|  | A阶段华龙有个初步试验子阶段（ A0）主要包括单体设备的初步试验，如部件的初次启动和调整、系统的充水试验及系统与部件的初次通电试验等。功率试验阶段（C 阶段）主要包括功率提升试验子阶段（C1）和满功率试验子阶段（C2）两个子阶段。 |  |  |
| 章节 | 原描述 |  | 修改描述 |
| 1 | 本标准规定了核电厂调试总结报告编写的格式与内容要求，包括系统调试总结报告、阶段调试总结报告、机组调试总结报告等的格式和内容。 |  | 删除“等的” |
| 3 | 系统调试总结报告 系统调试总结报告是某个系统调试完成后发布的调试报告。在一个系统已调试完成，无未完成项、无缺陷或缺陷经评估不影响下一阶段的试验，可发布该系统的调试总结报告。 |  | 定义部分建议和阶段调试总结报告行文逻辑保持一致：（某个系统调试工作结束后编制的总结性文件），证明该系统的调试任务已经完成，并且满足验收准则。 |
|  | 阶段调试总结报告 一个调试阶段或子阶段调试工作结束后编制的总结性文件，证明该阶段或子阶段的调试任务已经完成、数据收集充分并且满足验收准则，用于支持国家核安全局控制点的释放，表明机组可以进入下一个试验阶段。 |  | 目前根据核安全局或监督站的要求，并不需要完成该阶段所有调试任务才能提交阶段调试总结报告，建议改为：一个调试阶段或子阶段调试工作进展的总结性文件，证明该阶段或子阶段的调试任务已按调试大纲要求推进，所完成试验数据收集充分并且满足验收准则，用于支持国家核安全局控制点的释放，评估机组是否可以下一个试验阶段。 |
| 5.1.2 | A阶段的调试总结报告主要包括: |  | 建议增加A2阶段调试总结报告。 |
| 5.3.6 | ——本阶段调试大纲中要求的调试试验报告清单 |  | 和试验清单为同一项，建议删除。 |

2022年4月向生态环境部核与辐射安全中心发出邀请函，邀请共同编制该标准，并将草案发至生态环境部核与辐射安全中心编制组成员。

2022年4月-5月，编制组成员内部沟通修改建议并达成一致，形成最终标准草案初稿。

2.3 征求意见稿编写（2022.06-2022.07）

2022年6月28日，召开编制组内部讨论会，讨论标准草案，形成如下修改意见：

- 增加引用文件，比如HAF 103、HAF102等。

- 增加术语，比如调试大纲、设计变更、缺陷等。

- 建议考虑阶段调试总结报告不需要分为A阶段和B、C阶段。

- 将标准中的描述与法规导则以及相关标准保持一致。

2022年7月8日，召开编制组第二次内部讨论会，讨论第一次会议的标准修改，形成如下修改意见：

- 删除“缺陷”定义，保留不符合项。

- 标准草案中不符合项和缺陷放在一起描述。

- 删除离开低功率/高功率前调试总结报告中功率平台，建议根据机组实际情况选择功率平台。

2022年7月28日，召开编制组第三次内部讨论会，讨论修改建议并形成标准征求意见稿，修改内容如下：

1）设计变更定义中，删除“工程建设过程”描述，删除“改变”。

2）机组调试总结报告的“调试质量”不单独列为一章节，并入调试管理实施。

3、主要参加单位和工作组成员及其所作的工作等

本标准由上海核工程研究设计院有限公司主编，中国核电工程有限公司、中广核工程有限公司参编，编制组成员组成如下，详见表2。

表格2编制组成员

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职务/职称 | 分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 李文凯 | 上海核工程研究设计院有限公司 | 工程师 | 制定 |
| 2 | 周兴强 | 上海核工程研究设计院有限公司 | 高级工程师 | 指导 |
| 3 | 李文双 | 上海核工程研究设计院有限公司 | 高级工程师 | 指导 |
| 4 | 杨森垓 | 生态环境部核与辐射安全中心 | 高级工程师 | 指导 |
| 5 | 蔡宁 | 生态环境部核与辐射安全中心 | 工程师 | 制定 |
| 6 | 刘航 | 中广核工程有限公司 | 高级工程师 | 指导 |
| 7 | 陈 浩 | 中广核工程有限公司 | 高级工程师 | 制定 |
| 8 | 江润 | 中国核电工程有限公司 | 高级工程师 | 指导 |
| 9 | 沈兴亮 | 中国核电工程有限公司 | 高级工程师 | 制定 |
| 10 | 叶庆龄 | 中国核电工程有限公司 | 工程师 | 制定 |

# 二、标准编制原则和主要内容

1、标准编制原则

本标准的制定符合核电厂调试总结报告编写的总体要求，本着先进性、科学性、合理性和可操作性的原则以及标准的目标、统一性、协调性、实用性、一致性和规范性原则来进行本标准的制定工作。

（1）科学性

本标准总结国内外核电厂调试总结报告相关法律法规以及相关技术标准的要求，调研分析国内核电厂调试总结报告编写实践，对本团体标准进行编写。

（2）实用性

本标准规定了压水堆核电厂调试总结报告编写内容和格式的相关要求，包括核电厂系统调试总结报告，阶段调试总结报告和机组调试总结报告等内容。

2、标准主要内容的依据

本标准按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准结构和编写》给出的规则编制。

在遵守《核动力厂、研究堆、核燃料循环设施安全许可程序规定》、HAD103/02-1987《核电厂调试程序》、《核电函〔2021〕35号核动力厂装料前调试报告格式和内容》的前提下，结合国内二代、三代压水堆核电厂调试总结报告的成功编写实践，制定本标准用于规范压水堆核电厂调试总结报告的编写要求。

3、解决的主要问题

调试总结报告是总结调试实施情况的综合性报告文件，是用来在调试阶段性工作完成后对该阶段的试验实施情况和试验中发生的异常事件进行总结，并应对试验结果进行评价，以决定是否开展下一阶段的调试工作。在某一系统调试完成后应编写系统调试总结报告，在某一调试阶段的试验实施工作完成后，应编写阶段调试总结报告，在调试工作全部完成后，应编写核电厂机组的调试总结报告。调试总结报告可以分为系统调试总结报告、阶段调试总结报告和机组调试总结报告。

国内外相关法律法规、导则要求编制在阶段调试完成后编制调试总结报告，其中部分调试总结报告是国家核安全监管部门对调试活动进行监督的重要依据性文件。

IAEA 安全导则《No. SSG-28 Commissioning for Nuclear Power Plants》章节 5.34 Stage reports阶段报告，要求每个试验阶段完成后编制总结报告，报告内容要包括试验结果评价和缺陷处理情况。

《核动力厂、研究堆、核燃料循环设施安全许可程序规定》明确，申请运行许可需要向国家核安全局提交核设施装投料前调试报告；所有试验项目完成后两个月内，向国家核安全局提交调试报告。

《HAF103 核动力厂运行安全规定》和《HAD 103/02 核电厂调试程序》，要求在完成对前阶段调试试验结果的评价和监查，并确认已实现了全部目标和满足了全部核安全管理要求之后，才允许进行下一阶段的调试试验工作。

《NB/T 25007-2011 核电厂调试技术文件体系编制要求》对总结报告（SR）提出

目前调试总结报告虽有上游法律法规导则的管理要求，但是缺少调试总结报告编写规范的标准。随着华龙一号、国和一号等自主三代核电开工建设，迫切需要制定调试总结报告编写规范的标准。本标准的制定，规范调试总结报告的内容和格式要求，有助于新建电厂调试总结报告的编制，以及监管部门对调试活动的监督。

# 三、主要试验（或验证）情况

本标准不需要开展试验。

# 四、标准中涉及专利的情况

本标准不涉及专利问题。

# 五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

本标准制定能够促使国内核电厂调试阶段调试总结报告编写规范化和标准化，提升调试总结报告编制效率，促进行业交流。

# 六、与国际、国外对比情况

本项目没有对应的国际、国外相关标准。

# 七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及标准，特别是强制性标准的协调性

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

# 八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

# 九、标准性质的建议说明

建议本标准的性质为团体标准。

# 十、贯彻标准的要求和措施建议

标准发布后，上海核工程研究设计院有限公司将配合中国核能行业协会组织行业召开标准宣贯会，开展培训活动，促进该标准更好的贯彻实施。

# 十一、废止现行相关标准的建议

无。

# 十二、其他应予说明的事项

无。