| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | CNEA. 点击此处添加CCS号 |

团体标准

T/XXX XXXX—XXXX

核电厂电气设备预防性试验规程

Code of practice for test procedures of nuclear power plant electrical equipments

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国核能行业协会  发布

# 目  次

目  次	II

前  言	Ⅴ

1.  范围	1

2.  规范性引用文件	1

3.  术语、定义	3

3.1  预防性试验	3

3.2  在线监测	3

3.3  带电检测	3

3.4  初值	3

3.5  检修等级	3

3.6  A级检修	3

3.7  B级检修	3

3.8  C级检修	3

3.9  D级检修	3

4.  符号、代号和缩略语	3

5.  总则	3

5.1  设备巡检	4

5.2  试验说明	4

5.3  设备状态量的评价和处置原则	5

6.  旋转电机	6

6.1  汽轮发电机	6

6.2  柴油发电机	11

6.3  交流励磁机	12

6.4  直流电动机	13

6.5  交流电动机	14

7.  电力变压器	16

7.1  油浸式电力变压器	16

7.2  干式变压器	22

7.3  变压器有载调压装置	23

8.  电抗器及消弧线圈	25

8.1  油浸式电抗器	25

8.2  干式电抗器	29

8.3  消弧线圈	30

9.  互感器	33

9.1  电流互感器	33

9.2  电容式电压互感器	36

10.  开关设备	40

10.1  气体绝缘金属封闭开关设备	40

10.2  SF6断路器	43

10.3  真空断路器	46

10.4  隔离开关、接地开关及高压熔断器	47

10.5  负荷开关	49

10.6  高压开关柜	50

11.  高压套管	51

12.  绝缘子	53

12.1  架空线路和站用瓷绝缘子	53

12.2  架空线路和站用玻璃绝缘子	54

12.3  复合绝缘子	54

12.4  绝缘子用防污闪涂料	55

12.5  防污闪辅助伞裙	56

13.  电容器	56

13.1  高压并联电容器、串联电容器和交流滤波电容器	56

13.2  断路器电容器	57

13.3  集合式电容器、箱式电容器	58

14.  母线	59

14.1  封闭母线	59

14.2  一般母线	59

15.  电力电缆	60

15.1  橡塑电力电缆	60

15.2  纸绝缘电力电缆	61

15.3  自容式充油电力电缆	62

15.4  接地、交叉互联系统	64

16.  金属氧化物避雷器	64

17.  绝缘油和六氟化硫气体	66

17.1  橡塑电力电缆	66

17.2  SF6气体	68

18.  接地装置	68

19.  1kV及以下的配电装置和电力布线	71

20.  电气贯穿件	71

20.1  低压电气贯穿件	71

20.2  高压电气贯穿件	71

21.  核级电加热器	72

21.1  稳压器电加热器	72

21.2  安注箱电加热器	72

21.3  高浓度硼水箱电加热器	72

22.  控制棒驱动机构（电气部分）	72

附录A（规范性附录）高压电气设备绝缘的工频耐压试验电压标准	73

附录B（规范性附录）电机定子绕组绝缘电阻值换算至运行温度时的换算系数	74

附录C（规范性附录）同步发电机和调相机定子绕组的交流试验电压、老化鉴定和硅钢片单位损耗	75

附录D（规范性附录）变压器局部放电试验方法	80

附录E（规范性附录）憎水性检查方法	82

附录F（规范性附录）电流互感器保护级励磁曲线测量方法	85

附录G（规范性附录）电力电缆线路交叉互联系统试验方法和要求	89

附录H（规范性附录）特殊试验项目	90

附录I（规范性附录）状态量显著性差异分析法	91

附录J（规范性附录）变压器线间电阻到相绕组电阻的换算方法	92

附录K（资料性附录）金属氧化物避雷器直流1mA电压	93

附录L（资料性附录）红外检测诊断判据	96

附录M（资料性附录）变压器状态诊断时可选用的试验项目	99

附录N（资料性附录）污秽等级与对应附盐密度值	101

附录O（资料性附录）外绝缘配置原则	102

前言

本标准按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分 标准化文件的结构和起草规则》的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国核能行业协会提出并归口。

本标准起草单位：江苏核电有限公司、江苏方天电力技术有限公司、核电运行研究（上海）有限公司、中核核电运行管理有限公司、福清核电有限公司、三门核电有限公司、中广核核电运营有限公司。

本标准主要起草人：章勇、申雁鹏、雷成、王声学、薛杰、佟小明、张志国、吕泓瑄、王略、刘本生、张晓峰、蒋晓鹏、何威、杨树林、高超、王建涛、余惠敏、辛英、张林、于霄、高玉好、孙凯、吴兴文、陈义东、徐龙、肖建新、高瑞君。

核电厂电气设备预防性试验规程

范围

本文件确立了核电厂电气设备预防性试验项目、周期及相应的判断程序，规定了核电厂电气试验操作。用来判断电气设备是否符合运行条件，预防设备缺陷进一步扩大，能够及时采取纠正性维修工作，保证设备安全运行。

本文件适用于核电厂500 kV及以下的电气设备。

本文件不适用于电气系统继电保护装置、自动装置、测量装置等电气二次设备和电气安全工器具。

从国外进口的设备应以该设备的产品标准为基础，参照本规程执行。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成。本文件必不可少的条款。其中注日期的引用文件，仅该日期的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 1094.3 电力变压器 第3部分：绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙

GB 1094.6 电力变压器 第6部分：电抗器

GB 1094.11 电力变压器 第11部分：干式变压器

GB 20840.1 互感器第1部分：通用技术要求

GB 20840.2 互感器第2部分：电流互感器的补充技术要求

GB 20840.3 互感器 第3部分：电磁式电压互感器的补充技术要求

GB/T 20840.5 互感器 第5部分：电容式电压互感器的补充技术要求

GB 1984 高压交流断路器

GB 2536 变压器油

GB 7674 额定电压72.5kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备

GB 11032 交流无间隙金属氧化物避雷器

GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验规程

GB 50233 110～500kV架空送电线路施工及验收规范

GB/T 264石油产品酸值测定法

GB/T 507绝缘油击穿电压测定法

GB/T 511石油产品和添加剂机械杂质测定法（重量法）

GB/T 1094.10 电力变压器 第10部分： 声级测定

GB/T 4109高压套管技术条件

GB/T 5654液体绝缘材料工频相对介电常数、介质损耗因数和体积电阻率的测量

GB/T 6541石油产品油对水界面张力测定法（圆环法）

GB/T 7064隐极同步发电机技术要求

GB/T 7252变压器油中溶解气体分析和判断导则

GB/T 7600运行中变压器油水分含量测定法（库仑法）

GB/T 7601运行中变压器油水分测定法（气相色谱法）

GB/T 8905 六氟化硫设备中气体管理和检测导则

GB/T 10230.1 分接开关技术要求

GB/T10230.2 分接开关应用导则

GB/T 11017.1～GB/T 11017.3  额定电压 110 kV 交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件

GB/T 11022高压开关设备和控制设备标准的共用技术条件

GB/T 11023高压开关设备六氟化硫气体密封试验导则

GB/T 12706.2 额定电压1kV（Um=1.2kV）到35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第2部分：额定电压6kV（Um=7.2kV）到30kV（Um=36kV）电缆

GB/T 12706.3 额定电压1kV（Um=1.2kV）到35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分：额定电压35kV（Um=40.5kV）电缆

GB/T 18890.1- GB/T 18890.3 额定电压220kV(Um=252kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件

GB/T 19519标称电压高于1000V的交流架空线路用复合绝缘子

GB/T 13538 核电厂安全壳电气贯穿件

DL/T 393输变电设备状态检修试验规程

DL/T 492发电机定子绕组环氧粉云母绝缘老化鉴定导则

DL/T 1768 旋转电机预防性试验规程

DL/T 1612发电机定子绕组手包绝缘施加直流电压测量方法及评定导则

DL/T 401高压电缆选择导则

DL/T 417电力设备局部放电现场测量导则

DL/T 421绝缘油体积电阻率测定法

DL/T 423绝缘油中含气量的测定 真空差压法

DL/T 429.1电力系统油质试验方法 透明度测定法

DL/T 429.2电力系统油质试验方法 颜色测定法

DL/T 432电力用油颗污染粒度测量方法

DL/T 450绝缘油中含气量的测试方法 二氧化碳洗脱法

DL/T 474.1- DL/T 474.5 现场绝缘试验实施导则

DL/T 475接地装置特性参数测量导则

DL/T 459镉镍蓄电池直流屏定货技术条件

DL/T 506六氟化硫气体绝缘设备中水分含量现场测量方法

DL T 574 变压器分接开关运行维护导则

DL/T 593高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

DL/T 621 交流电气装置的接地

DL/T 664带电设备红外诊断应用规范

DL/T 703绝缘油中含气量的气相色谱测定法

DL/T 864标称电压高于1000V交流架空线路用复合绝缘子使用导则

DL/T 887杆塔工频接地电阻测量

DL/T 911电力变压器绕组变形的频率响应分析法

DL/T 914六氟化硫气体湿度测定法（重量法）

DL/T 915六氟化硫气体湿度测定法（电解法）

DL/T 916六氟化硫气体酸度测定法

DL/T 917六氟化硫气体密度测定法

DL/T 918六氟化硫气体中可水解氟化物含量测定法

DL/T 919六氟化硫气体中矿物油含量测定法（红外光谱分析法）

DL/T 920六氟化硫气体中空气、四氟化碳的气相色谱测定法

DL/T 921六氟化硫气体毒性生物试验方法

DL/T 984 油浸式变压器绝缘老化判断导则

DL/T 1096 变压器油中颗粒度限值

DL/T 5092 110～500kV架空送电线路设计技术规程

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

预防性试验 preventive test

在基本不拆卸和解体电动调节阀的情况下，对安装在工艺系统中的电动调节阀的性能状态进行测试和分析，以及对故障性质进行判定的活动。

在线监测 on-line detect

在不停电情况下，对电力设备状况进行连续或周期性的自动监视检测。

带电检测 energized test

在运行状态下对设备状态量进行的现场检测，也包括取油样或气样进行的试验。

3.4

初值 initial value

出厂试验值、交接试验值、早期试验值、设备核心部件或主体进行解体性检修之后的首次试验值。

A级检修 A class maintenance

电力设备整体性的解体检查、修理、更换及相关试验。

注：A级检修时进行相关试验，也包含所有B级停电试验项目。

B级检修 B class maintenance

电力设备局部性的检修、主要组件、部件的解体检查、修理、更换及相关试验。

注：B级检修时进行相关试验，也包括所有例行停电试验项目。

C级检修 C class maintenance

电力设备常规性的检查、试验、维修，包括少量零件更换、消缺、调整和停电试验等。

注：C级检修时进行的相关试验即例行停电试验。

D级检修 D class maintenance

电力设备外观检查、简单消缺和带电检测。

符号、代号和缩略语

# 下列符号适用于本文件。

Un   设备额定电压(对发电机转子是指额定励磁电压)；

Um   设备最高电压；

U0/U  电缆额定电压(其中U0为电缆导体与金属套或金属屏蔽之间的设计电压，U为导体与导体之间的设计电压)；

U1mA   避雷器直流1mA下的参考电压；

tanδ介质损耗因数；

- If  励磁电流。

总则和要求

试验基本要求

- 本文件规定的核电厂各类电气一次设备试验的项目、周期、判据、方法及说明是电气设备监督工作的基本要求。试验结果应与该设备历次试验结果相比较，与同类设备试验结果相比较，参照相关的试验结果，根据变化规律和趋势，进行全面分析后做出判断。在进行电气试验前，应进行外观检查，保证设备外观良好，无损坏。

设备巡检

在设备运行期间，应按规定的巡检内容和巡检周期对设备进行巡检，巡检情况应有书面或电子文档记录。

在雷雨季节、大风、大雨、大雪、冰雹、大雾、沙尘暴及有明显震感（烈度4级及以上）地震之后，应对相关设备加强巡检；新投运和大修后投运的设备应加强巡检；日最高气温35 ℃以上或大负荷期间应加强红外检测。

试验条款

设备技术文件与本标准不一致的处置原则

若存在设备技术文件要求但本规程未涵盖的检查和试验项目，按设备技术文件要求进行。若设备技术文件要求与本标准要求不一致，按技术文件要求执行。

首次预防性试验时间要求

- 110 kV及以上新设备投运2年内应进行首次预防性试验；停运6个月以上重新投运的设备，应进行预防性试验；设备投运1个月内宜进行一次全面的带电检测；大修后设备重新投运前可参照新设备要求执行。

现场备用设备预防性试验要求

- 现场备用设备应视同运行设备进行预防性试验；备用设备投运前应对其进行例行试验；若更换的是新设备，投运前应按交接试验要求进行试验。

介质损耗因数试验说明

- 除特别说明，所有电容量和介质损耗因数一并测量的试验，设备额定电压为10 kV及以上的试验电压均为10kV，设备额定电压10kV以下的试验电压为设备额定电压， tanδ限值均为20℃温度下的值。

耐压试验说明

50Hz交流耐压试验，加至试验电压后的持续时间，凡无特殊说明者，均为1min；试验值一般为有关设备出厂试验的80%；其它耐压试验的试验电压施加时间在有关设备的试验要求中规定。

非标准电压等级的电力设备的交流耐压试验值，可根据本规程规定的相邻电压等级按插入法计算。

充油电力设备在注油后应有足够的静置时间才可进行耐压试验。静置时间如无制造厂规定，则应依据设备的额定电压满足以下要求：

500kV＞72h

220kV＞48h

110kV及以下＞24h

进行耐压试验时，应尽量将连在一起的各种设备分离开来单独试验(制造厂装配的成套设备不在此限)，但同一试验电压的设备可以连在一起进行试验。已有单独试验记录的若干不同试验电压的电力设备，在单独试验有困难时，也可以连在一起进行试验，此时，试验电压应采用所连接设备中的最低试验电压。

当电力设备的额定电压与实际使用的额定工作电压不同，应根据下列原则确定试验电压

a)当采用额定电压较高的设备以加强绝缘时，应按照设备的额定电压确定其试验电压；

b)当采用额定电压较高的设备作为代用设备时，应按照实际使用的额定工作电压确定其试验电压；

c)为满足高海拔地区的要求而采用较高电压等级的设备时，应在安装地点按实际使用的额定工作电压确定其试验电压。

充气电力设备在解体检查后在充气后应静置24h才可进行水分含量试验

试验时温度湿度要求

在进行与温度和湿度有关的各种试验(如测量直流电阻、绝缘电阻、δ、泄漏电流等)时，应同时测量被试品的温度和周围空气的温度和湿度。

在进行与环境温度、湿度有关的试验时，除专门规定的情形之外，环境相对湿度不宜大于80%，环境温度不宜低于5℃，绝缘表面应清洁、干燥。

本规程中使用常温为10～40℃；运行温度为75℃。

直流耐压要求

在进行直流高压试验时，应采用负极性接线，有特殊要求的除外。

设备状态量的评价和处置原则

注意值处置原则

有注意值要求的试验项目，若当试验值超过注意值或接近注意值的趋势明显，对于正在运行的设备，应加强跟踪监测；对于停电设备，如怀疑属于严重缺陷，则不宜投入运行。

试验值的显著性差异分析

在相近的运行和检测条件下，同一家族设备的同一试验值不应有明显差异，否则应进行显著性差异分析。

旋转电机

# 6.1  汽轮发电机

本规程对容量为200MW及以上的汽轮发电机的试验项目、周期和要求做了相应规定，200MW以下者可参照执行。

6.1.1  有关定子绕组干燥问题的规定。

汽轮发电机大修中更换绕组时，容量为200MW以上的定子绕组绝缘状况应满足下列条件，而容量为200MW及以下时满足下列条件之一者，可以不经干燥投入运行：

a)沥青浸胶及烘卷云母绝缘分相测得的吸收比不小于1.3或极化指数不小于1.5，对于环氧粉云母绝缘吸收比不小于1.6或极化指数不小于2.0。水内冷发电机的吸收比自行规定，在具备测量极化指数的条件下，极化指数自行规定。

b)在40℃时三相绕组并联对地绝缘电阻值不小于(Un+1)MΩ (取Un的千伏数，下同)，分相试验时，不小于2(Un+1)MΩ。若定子绕组温度不是40℃，绝缘电阻值宜进行换算。

6.1.2  汽轮发电机预防性试验项目和要求见表1。

表1  容量为200MW及以上的汽轮发电机的例行试验项目及要求

| 序号 | 项目 | 周期 | 判据 | 方法及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定子绕组的绝缘电阻、吸收比或极化指数 | 1)A、B级检修前后 2) C级检修 3)必要时 | 1）绝缘电阻值自行 规定，可参照产品技术文件要求或GB/T20160； 2） 各相或各分支绝 缘电阻值的差值不应大 于最小值的100%; 3）吸收比或极化指 数：环氧粉云母绝缘吸 收比不应小于1.6或极化指数不应小于2.0；其 他绝缘材料参照产品技 术文件要求； 4）对汇水管死接地 的电机宜在无水情况下 进行，在有水情况下应 符合产品技术文件要 求；对汇水管非死接地 的电机，测量时应消除 水的影响 | 1）额定电压为 20000 V及以上者，可釆 用5000 V绝缘电阻表，量 程不宜低于10000 MΩ。 2）水内冷发电机汇 水管有绝缘者应使用专 用绝缘电阻表，汇水管 对地电阻及对绕组电阻 应满足专用绝缘电阻表 使用条件，汇水管对地 电阻可以用数字万用表 测量。 3）汽轮发电机必要时测量极化指数。 |
| 2 | 定子绕组的直流电阻 | 1）≤3年 2）A级检修时 3）必要时 | 各相或各分支的直流 电阻值，在校正了由于引线长度不同而引起的误差后，相互之间的差 别不得大于最小值的 2%。换算至相同温度下 初值比较，相差不得大 于最小值的2%。超出此 限值者，应查明原因。 | 1）在冷态下测量时， 绕组表面温度与周围空气温度之差不应大于 ±3 °C； 2）相间（或分支间）差别及其历年的相对变化大于1%时，应引起注意。 |
| 3 | 定子绕组泄漏电流和直流耐压试验 | 必要时 | 1）在规定的试验电压下，各相泄漏电流之间的差别不应大于最小值的100%；最大泄漏电 流在20μA以下者，可不考虑各相泄漏电流之间的差别； 2）泄漏电流不随时 间的延长而增大 | 1） 检修前试验，应在停机后清除污秽前，尽量在热态下进行。氢冷发电机在充氢条件下试验时，氢纯度应在96% 以上，严禁在置换过程 中进行试验； 2） 试验电压按每级0.5因分阶段升高，每阶段停留1 min； 3） 不符合1）、2）要 求之一者，应尽可能找出原因并消除，但并非不能运行； 4） 泄漏电流随电压 不成比例显著增长时， 应注意分析； 5） 试验应釆用高压 屏蔽法接线，微安表接 在高压侧；必要时可对 出线套管表面加以屏 蔽。水内冷发电机汇水 管有绝缘者，应釆用低 压屏蔽法接线；汇水管 死接地者，应尽可能在 不通水和引水管吹净条 件下进行试验。冷却水 质应满足产品技术文件 要求，如有必要，应尽 量降低内冷水电导率 6）对汇水管直接接地的发电机在不具备做 直流泄漏试验的条件 下，可在通水条件下进 行直流耐压试验，总电 流不应突变 |
| 4 | 定子绕组交流耐压试验 | 1）A级检修前 2）更换绕组后 3）必要时 | 1） 全部更换定子绕 组并修好后的电机，试 验电压如下： 当其额定电压小于 6kV时，试验电压为 2.5膈; 当其额定电压不小于 6 kV且不大于24 kV 时，试验电压为2UN+ 1000 V； 当其额定电压大于 24kV时，试验电压为 2UN +1000V,或按设备 供货协议执行。 2） A级检修前或局 部更换定子绕组并修好 后的电机，试验电压为： a） 对于运行20年及 以下者，试验电压为 1.5 UN b） 对于运行20年以 上与架空线路直接连接 者，试验电压为1.5 UN； c） 对于运行20年以 上不与架空线路直接连 接者，试验电压为（1.3- 1.5） UN | 1） 检修前的试验，应在停机后清除污秽前， 尽可能在热态下进行。 处于备用状态时，可在 冷状态下进行。氢冷发 电机在充氢条件下试验 时，氢纯度应在96%以 上，严禁在置换过程中进行试验； 2）水内冷电机宜在 通水的情况下进行试 验，冷却水质应满足制 造厂技术说明书中相应要求； 3） 在釆用变频谐振 耐压时，试验频率应在 45Hz〜55 Hz范围内； 4） 全部或局部更换 定子绕组的工艺过程中 的试验电压见附录A、 附录B； 5） 如采用超低频 （0.1 Hz）耐压，试验电 压峰值为工频试验电压 峰值的1.2倍 |
| 5 | 转子绕组的绝缘电阻 | 1）B、C级检修时 2）A级检修转子清扫前后 3）必要时 | 1）绝缘电阻值在室温时一般不小于0.5MΩ 2）水内冷转子绕组绝缘电阻值在室温时一般不应小于5kΩ | 1） 釆用1000 V绝缘 电阻表测量。转子水内冷发电机用250 V〜500 V绝缘电阻表； 2） 转子绕组的绝缘电阻值在 10 °C〜30 °C时不小于 0.5 MΩ |
| 6 | 转子绕组的直流电阻 | 1）A级检修时 2）必要时 | 转子 局部修理槽内绝缘后及 局部更换绕组并修好后 的电机，试验电压为 5Un，但不低于1000 V, 不大于2000 V | 在冷态下进行测量 |
| 7 | 转子绕组交流耐压试验 | 转子拆卸护环后，局部修理槽内绝缘 | 试验电压为5Un，但不低于1000V，不大于2000V | 1.转子绕组更换绝缘时，可用2500V绝缘时的交流试验电压按产品技术文件要求执行； 2.转子拆卸护环只修理端部绝缘时，可不进行交流耐压试验，用2500V兆欧表测绝缘电阻代替。 |
| 8 | 发电机或励磁机的励磁回路所连接的设备(不包括发电机转子和励磁机电枢)的绝缘电阻 | 1）A、B、C维修时 2）必要时 | 绝缘电阻值不应低于0.5MΩ，否则应查明原因并消除 | 1. B、C级检修用1000V兆欧表 2. A级检修用2500V兆欧表 3. 回路中有电子元器件设备的，试验时应将插件拔出或将其两端短路 |
| 9 | 发电机或励磁机的励磁回路所连接的设备(不包括发电机转子和励磁机电枢)的交流耐压试验 | A级检修时 | 试验电压为1000V | 可用2500V兆欧表测绝缘电阻代替 |
| 10 | 定子铁心 磁化试验 GB 20835 | 1）重新组装或 更换、修理硅钢片后； 2）必要时 | 1）折算至规定的磁 密和时间下，铁心相同 部位（齿或槽）的最高 温升不应大于25K、最 大温差不应大于15K； 2）对运行年久的电机，应根据历史数据自 行规定 | 1）汽轮发电机的磁通密度应在1.4T, 不宜低于1.26T,在磁通 密度为1.4T下持续时间 为45 min。当试验时的 磁通密度与要求的磁通 密度不相等时，应改变 试验持续时间，持续试 验时间与磁通密度折算 方法见附录C.1。 2）受现场条件限制 时，在磁通密度为1T下 持续试验时间为90 min； 3）铁心磁化试验比 损耗及试验数据修正折 算方法见附录C； 4）釆用红外成像仪 进行温度测量； 5）定子铁心初始温 度和环境温度温差应不 超过5K； 6）对于铁心局部故障修理后或者需査找铁 心局部缺陷的电机，可 使用电磁式定子铁心检 测仪通小电流法对铁心 局部进行检测，推荐判 定标准参见附录D,但 最终判断依据为全磁通 方法。 |
| 11 | 发电机、励磁机绝缘轴承的绝缘电阻 | A级检修时 | 汽轮发电机组的轴承不得低于0.5MΩ | 在安装好油管后，汽 轮发电机组的轴承绝缘电阻用1000 V绝缘电阻 表进行测量 |
| 12 | 灭磁电阻器(或自同步电阻器)的直流电阻 | A级检修时 | 线性电阻与铭牌或最 初测得的数据比较，其 差别不应超过10% | 非线性电阻遵照产品 技术文件要求执行 |
| 13 | 灭磁开关的并联电阻 | A级检修时 | 与初始值比较应无显著差别 | 电阻值应分段测量 |
| 14 | 转子绕组的交流阻抗和功率损耗 | 1）A级检修时 2）必要时 | 1）阻抗和功率损耗 值在相同试验条件下与 历年数值比较，不应有显著变化； 2）出现以下变化时 应注意： a）交流阻抗值与出 厂数据或历史数据比 较，减小超过10%； b）损耗与出厂数据 或历史数据比较，增加 超过10%； c）当交流阻抗与出 厂数据或历史数据比较 减小超过8%,同时损耗 与出厂数据或历史数据 比较增加超过8%； d）在转子升速与降 速过程中，相邻转速下， 相同电压的交流阻抗或 损耗值发生5%以上的 突变时 | 1）转子在膛内或膛外，以及不同转速下测量； 2） 每次试验应在相同条件、相同电压下进行，试验电压峰值不超过额定励磁电压； 3）本试验可用动态匝间短路监测法或极平衡法代替； 4）与历史数据比较，如果变化较大可采用动态匝间短路监测法，重复脉冲法等方法查明转子绕组是否存在匝间短路； 5）测量转速按照DL/T1525，转子间隔300r/min. |
| 15 | 重复脉冲 （RSO）法测 量转子匝间 短路 | 1）A级检修时 2）必要时 | 评定准则按照DL/T1525 | 试验条件、设备及方 法按照DL/T 1525 |
| 16 | 检温计绝缘电阻和温度误差检验 | A级检修时 | 绝缘电阻值自行规定 | 用250V及以下的兆欧表 |
| 17 | 定子槽部 线圈防晕层 对地电位 | 必要时 | 大于10 V应引起注意 | 1）运行中检温元件 电位升高、槽楔松动、 防晕层损坏或者检修时 退出过槽楔时测量； 2）试验时对定子绕 组施加额定交流相电压 值，用高内阻电压表测量 绕组表面对地电压值； 3）有条件时可釆用超声法、高频信号法探测槽放电 |
| 18 | 隐极同步发电机定子绕组端部动态特性和振动测量 | 1）A级检修时 2）必要时 | 1. 对于2极汽轮发电机，定子绕组端部整体椭圆振型固有频率应避开95Hz～110Hz范围，对于4极汽轮发电机，定子绕组端部整体4瓣振型固有频率应避开95Hz～110Hz范围；定子绕组相引线和主引线固有频率应避开95Hz～108Hz范围 2. 对引线固有频率不满足1中要求的测点，应测量其原点响应比。在需要避开的频率范围内，测得的响应比不大于0.44m(s2⋅N) 3. 如果整体振型固有频率不满足1中的要求，应测量端部各线棒径向原点响应比 | 1）水内冷发电机应 尽可能在通水条件下测 量； 2）对于引线固有频 率不符合要求，且测 得的响应比小于0.44 m/ （s2 - N）的测点，可不 进行处理，响应比不小 于 0.44 m/ （s2 -N）的测 点，新机应尽量釆取措 施进行绑扎和加固处 理，已运行的发电机应 结合历史情况综合分析 处理； 3）对于整体振型固 有频率不满足要求，且 测得响应比小于0.44 m/ （s2 • N）的测点，可不 进行处理，响应比不小 于0.44 m/ （s2・N）的测 点，建议测量运行时定 子绕组端部的振动； 4）测量方法按照GB/T 20140 |
| 19 | 定子绕组端部手包绝缘施加直流电压测量 | 1）A级检修时 2）现包绝缘后 3）必要时 | 1. 直流试验电压值为UN； 2.现包绝缘后，测量电压限值1000V，测量泄露电流限制10μA； 2. A级检修时，测量电压限值2000V，测量泄漏电流限值20μA。 | 1）应尽可能在通水 条件下进行试验； 2）测量时，与微安 表串接的电阻阻值为 100 MΩ； 3）测量方法按照DL/T 1612 |
| 20 | 定子绕组 内部水系统 流通性 | 1）A级检修时； 2）必要时 | 1）超声波流量法：按 照 DL/T 1522； 2）热水流法：按照 JB/T 6228 | 测量时定子内冷 水按正常（运行时的） 压力循环 |
| 21 | 定子绕组 端部电晕 | 1）A级检修时； 2）必要时 | 评定准则按照DL/T298 | 检测方法按照DL/T298 |
| 22 | 转子气体 内冷通风道 检验 | A级检修时 | 限值按照产品技术文 件要求或JB/T 6229 | 检验方法按照JB/T6229 |
| 23 | 气密性试验 | 1）A级检修时； 2）必要时 | 评定准则按照JB/T 6227 | 检测方法按照JB/T6227 |
| 24 | 水压试验 | 1）A级检修时； 2）必要时 | 评定准则按照JB/T 6228 | 检测方法按照JB/T6228 |
| 25 | 轴电压 | 1）A级检修后 2）≤3年 3）必要时 | 1） 汽轮发电机大轴 接地端（汽端）的轴承 油膜被短路时，大轴非接地端（励端）轴承与机座间的电压应接近等 于轴对机座的电压； 2） 汽轮发电机大轴 非接地端（励端）的轴 对地电压不宜大于20V； | 1.应在额定转速和额定电压下空载运行时测量，测量时采用高内阻（不小于100kΩ/V）交流电压表测量； 2.如果测得的大轴非接地端（励端）轴承与机座的电压相差较多，应查明原因； 3.端盖轴承的轴瓦或轴承座绝缘处未引出时可不测量该轴承对机座电压。 |
| 26 | 环氧云母 定子绕组绝 缘老化鉴定 | 1） 累计运行时 间20年以上且运 行或预防性试验中 绝缘频繁击穿时； 2） 必要时 | 评定准则按照DL/T492 | 试验项目、方法按照DL/T492 |
| 27 | 空载特性曲线 | 1）A级检修后 2）更换绕组后 | 1） 与制造厂(或以前测得的)数据比较，应在测量误差的范围以内； 2） 在额定转速下的定子电压最高值，为1.3Un(带变压器时为1.1Un)； 3）对于有匝间绝缘的电机最高电压时持续时间为5min。 | 1. 无起动电动机的同步调相机不作此项试验； 2.对于发电机变压器组，可只做带主变压器的整组空载特性试验。 |
| 28 | 三相稳定 短路特性曲 线 | 1）更换绕组后； 2）必要时 | 与制造厂出厂（或以 前测得的）数据比较， 其差别应在测量误差的 范围以内 | - 对于发电机变压器 组，可只做带主变压器 的整组短路特性试验； - 最大短路电流不 低于额定电流 |
| 29 | 发电机定 子开路时灭 磁时间常数 | 更换灭磁开关后 | 时间常数与出厂试验 或更换前相比较应无明 显差异 |  |
| 30 | 检查相序 | 改动接线时 | 应与电网的相序一致 |  |
| 31 | 温升试验 | 1）定、转子绕 组更换后； 2）冷却系统改 进后； 3）第一次A级 检修前； 4）必要时 | 应符合产品技术文件要求 | 如对埋入式温度计测 量值有怀疑时，用带电 测平均温度的方法进行 校核 |
| 32 | 效率试验 | 必要时 |  | 试验方法按照GB/T1029 |
| 33 | 红外测温 | 按照DL/T 1524 | 评定准则按照DL/T 1524 | 检测方法按照DL/T1524 |

# 6.2  柴油发电机

# 交流励磁机的试验项目、周期和要求见表2，表2中A、B、C、D级检修均指所属发电机的检修级别。

表2  柴油发电机的预防性试验项目、周期和要求

| 序号 | 项目 | 周期 |  | 判据 | 方法及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绕组的绝缘电阻 | 1）A级检修时 2） ≤6年 |  | 绝缘电阻值一般不低于100MΩ；吸收比不小于1.3或者极化指数不小于1.5 | 绝缘电阻值降低到历年正常值的1/3以下时，应查明原因。 |
| 2 | 绕组的直流电阻 | 1）A级检修时 2）≤6年 |  | 1)各相绕组直流电阻值的相互间差别不超过最小值的1.5%； 2)与初次值（出厂或交接值）比较，换算至同一温度下其偏差不超过1.5。 |  |
| 3 | 永磁机定子绕组直流电阻 | 1）A级检修时 2） 不超过6年 | 换算至同一温度下，与历史值偏差不超过1.5 |  |  |
| 4 | 永磁机定子绕组绝缘电阻 | 1）A级检修时 2） 不超过6年 | 绝缘电阻值一般不超过0.5 MΩ |  | 使用500V绝缘电阻档 |
| 5 | 转子绝缘电阻 | 1）A级检修时 2） 不超过6年 | 绝缘电阻值一般不超过5 MΩ |  | 使用500V绝缘电阻档 |
| 6 | 转子直流电阻 | 1）A级检修时 2） 不超过6年 | 各相绕组直流电阻值的相互间差别不超过最小值的2%； |  |  |
| 7 | 温升试验 | 必要时 | 应符合产品技术规格书要求 |  |  |
| 8 | 空载特性曲线 | 1）A级检修后 2）更换绕组后 | 1）与制造厂(或以前测得的)数据比较，应在测量误差的范围以内； 2） 在额定转速下的定子电压最高值，为1.3Un(带变压器时为1.1Un)； 3） 对于有匝间绝缘的电机最高电压时持续时间为5min。 |  | 1） 无起动电动机的同步调相机不作此项试验； 2）对于发电机变压器组，可只做带主变压器的整组空载特性试验。 |

# 6.3  交流励磁机

# 交流励磁机的试验项目、周期和要求见表3，表3中A、B、C、D级检修均指所属发电机的检修级别。

表3  交流励磁机的预防性试验项目、周期和要求

| 序号 |  | 项目 |  | 周期 |  | 判据 |  | 方法及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 绕组的绝缘电阻 |  | 1．A、B级检修 2。不超过3年 |  | 绝缘电阻值一般不低于0.5MΩ |  | 1000V以下的交流励磁机，励磁绕组使用500V绝缘电阻仪，电枢绕组使用1000V绝缘电阻测试仪测量；1000V及以上使用2500V绝缘电阻测试仪。 |
| 2 |  | 绕组的直流电阻 |  | 1．A、B级检修 2。不超过3年 |  | 1)各相绕组直流电阻值的相互间差别不超过最小值的2%； 2)励磁绕组直流电阻值与出厂值比较不应有显著差别。 |  |  |
| 3 | 绕组交流耐压 |  | A级检修时 必要时 |  | 试验电压为出厂试验电压的75% |  | 副励磁机的交流耐压试验可用1000V绝缘电阻测试仪测量绝缘电阻代替。 |  |
| 4 | 旋转电枢励磁机熔断器直流电阻 |  | A级检修时 必要时 |  | 直流电阻值与出厂值比较不应有显著差别 |  |  |  |
| 5 | 可变电阻器或起动电阻器直流电阻 |  | A级检修时 |  | 与制造厂数值或最初测得值比较不应有显著差别 |  | 1000V及以上中频发电机应在所有分接头上测量 |  |
| 6 | 交流励磁机特性 |  | 1.更换绕组后； 2.必要时。 |  | 与制造厂或交接试验 数据比较应在测量误差 范围内 |  | 1）空载特性：测录至 出厂或交接试验的试验 电压值； 2）永磁励磁机测录 不同转速下空载输出电 压，测录至额定转速； 3）负载特性：仅测录 励磁机的负载特性，测 录时，以同步发电机的 励磁绕组为负载 |  |
| 7 | 温升试验 |  | 必要时 |  | 应符合产品技术规格书要求 |  |  |  |

# 6.4  直流电动机

# 直流电动机预防性的试验项目、周期和要求见表3。表3中直流电动机A、B、C、D级检修均指所属直流电动机的检修级别，动力类直流电动机参照执行。

表4  直流电机的例行试验项目、周期和要求

| 序号 |  | 项目 |  | 周期 |  | 判据 |  | 方法及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 绕组的绝缘电阻 |  | A、B、C级检修时 |  | 绝缘电阻值一般不低于0.5MΩ |  | 用1000V绝缘电阻测试仪； |
| 2 |  | 绕组的直流电阻 |  | A级检修时 |  | 1)与制造厂试验数据或以前测得值比较，相差一般不大于2%；补偿绕组自行规定； 2)100kW以下的不重要的电机自行规定 |  |  |
| 3 | 电枢绕组片间的直流电阻 |  | A级检修时 |  | 相互间的差值不应超过正常最小值的10% |  | 1)由于均压线产生的有规律变化，应在各相应的片间进行比较判断 2)对波绕组或蛙绕组应根据在整流子上实际节距测量电阻值 |  |
| 4 | 绕组的交流耐压试验 |  | A级检修时 |  | 磁场绕组对机壳和电枢对轴的试验电压为1000V |  | 100kW以下不重要的直流电机电枢绕组对轴的交流耐压可用2500V兆欧表试验代替 |  |
| 5 | 磁场可变电阻器的直流电阻 |  | A级检修时 |  | 与铭牌数据或最初测量值比较相差不应大于10% |  | 应在不同分接头位置测量，电阻值变化应有规律性 |  |
| 6 | 磁场可变电阻器的绝缘电阻 |  | A级检修时 |  | 绝缘电阻值一般不低于0.5MΩ |  | 1） 磁场可变电阻器 绝缘电阻可与励磁回路 一同测量； 2） 用2500 V绝缘电 阻表 |  |
| 7 | 调整碳刷的中心位置 |  | A级检修时 |  | 核对位置是否正确，应满足良好换向要求 |  | 必要时可做无火花换向试验 |  |
| 8 | 绕组极性 及其连接正 确性检查 |  | 接线变动时 |  | 极性和连接均应正确 |  |  |  |
| 9 | 测量电枢及磁极间的空气间隙 |  | A级检修时 |  | 各点气隙与平均值的相对偏差应在下列范围： 3mm以下气隙不大于±10% 3mm及以上气隙不大于±5% |  |  |  |
| 10 | 直流电动机的空转检查 |  | A级检修时 |  | 1)转动正常 2)调速范围合乎要求 |  | 空转检查的时间一般不小于1h |  |
| 11 | 直流发电机特性 |  | 1.更换绕组后 2.必要时 |  | 与制造厂试验数据比较，应在测量误差范围内 |  | 1.空载特性：测录至最大励磁电压值； 2.负载特性：仅测录励磁机负载特性；测量时，以同步发电机的励磁绕组作为负载； 3.外特性：必要时进行； 4.励磁电压的增长速度，在励磁空载额定电压下进行。 |  |

# 6.5  交流电动机

交流电动机的试验项目、周期和要求见表5。表5中“A级检修”对应电动机抽转子检修,“C级检修”对应的为电动机不抽转子检修。

表5 交流电动机的例行试验项目、周期和要求

| 序号 | 项目 | 周期 | 判据 | 方法及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绕组的绝缘电阻和吸收比 | 1.A、B级检修时； 2.不超过2年。 | 1)绝缘电阻值： a)额定电压3000V以下者，室温下不应低于0.5MΩ b)额定电压3000V及以上者，交流耐压前，定子绕组在折算至运行温度时的绝缘电阻值不应低于UnMΩ(取Un的千伏数，下同)；投运前室温下(包括电缆)不应低于UnMΩ c)转子绕组不应低于0.5MΩ 2)吸收比不低于1.3 | 1)500kW及以上的电动机，应测量吸收比(或极化指数)，环氧粉云母绝缘吸收比不应小于1.6或极化指数不应小于2.0； 2)3kV以下的电动机使用1000V绝缘电阻测试仪；3kV及以上者使用2500V绝缘电阻测试仪； 3)C级检修定子绕组可与其所连接的电缆一起测量，转子绕组可与起动设备一起测量； 4)中性点引出的电机需分相测量。 |
| 2 | 绕组的直流电阻 | 1.A、B级检修时； 2.不超过2年。 | 1） 3000 V及以上或 100 kW及以上的电动 机各相绕组直流电阻 值的相互差别不应超 过最小值的2%；中性点未引出者，可测量线间电阻，其相互差别不应超过1%； 2） 其余电动机自行规定； 3） 应注意相互间差 别的历年相对变化 |  |
| 3 | 定子绕组泄漏电流和直流耐压试验 | 1.A级检修时； 2.更换绕组； | 1.试验电压：全部更换绕组时为3Un，大修或局部更换绕组时为2.5Un； 2.泄漏电流相间差别一般不大于最小值的100%，泄漏电流为20μA以下者不作规定； 3.中性点未引出不能分相试验的电机泄漏电流自行规定； 4.1000V以下电机可不进行该试验。 | 有条件时可分相进行； |
| 4 | 定子绕组的交流耐压试验 | 1.A级检修时； 2.更换绕组； | 1.大修时不更换或局部更换定子绕组后试验电压为1.5Un，但不低于1000V； 2.全部更换定子绕组后试验电压为（2Un+1000）V，但不低于1500V。 | 1.1000V和100kW以下不重要的电动机，交流耐压试验可用2500V兆欧表测量代替； 2．更换定子绕组时工艺过程中的交流耐压试验按制造厂规定； 3．试验电源频率为工频，工频交流耐压频率范围为45HZ-55HZ。 |
| 5 | 绕线式电动机转子绕组的交流耐压试验 | 1.A级检修时； 2.更换绕组； | 1.在A级检修不更换转子绕组或局部更换转子绕组后： 不可逆式; 1.5Uk，但不小于1000V. 可逆式; 3.0Uk，但不小于2000V. 2.在全部更换转子绕组后： 不可逆式; 2Uk+1000V. 可逆式; 4Uk+1000V. | 1)绕线式电机已改为直接短路起动者，可不做交流耐压试验 2)Uk为转子静止时在定子绕组上加额定电压于滑环上测得的电压 |
| 6 | 定子铁心磁化试验 | 1） 全部更换绕 组时或修理铁心 后； 2） 必要时 | 按照6.1.10执行 | 1） 1000 V 或 500 kW 及以上电动机应做此项 试验； 2） 如果电动机定子 铁心没有局部缺陷，只 为检查整体叠片状况， 可仅测量空载损耗值 |
| 7 | 电动机空转并测空载电流和空载损耗 | 必要时 | 1）转动正常，空载电流自行规定； 2）额定电压下的空载损耗值不得超过原来值的50%。 | 1)空转检查时间不应小于1h； 2)测定空载电流仅在对电动机有怀疑时进行； 3)1000V以下电动机仅测量空载电流不测空载损耗。 |

电力变压器

# 7.1 油浸式电力变压器

油浸式变压器的试验项目、周期和要求见表6。

表6  油浸式电力变压器试验项目、周期和要求

| 序号 | 项目 | 周期 | 标准与判据 |  | 方法及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红外测温 | 1）≥330kV：1个月； 2）220 kV：3个月； 3）≤110kV：6个月； 4）必要时 | 各部位无异常温升现象，检测和分析方法参考 DL/T 664。 |  |  |
| 2 | 油中溶解气体分析(色谱) | 1）A、B级检修后，110kV及以上：1、4、10、30天。 2）运行中： 220kV及以上：3个月； 110kV及以下：6个月。 3）必要时 | 按DL/T 722判断是否符合要求： 1）新装变压器油中H2与烃类气体含量（μL/ L）任一项不宜超过下列数值： 500kV及以上：总烃，10；H2, 10；C2H2, 0.1； 330 kV及以下：总烃，20；H2，30；C2H2, 0.1。 2）运行变压器油中H2与烃类气体含量（μL/ L）超过下列任何一项值时应引起注意： 总烃：150； H2：150； C2H2：5（35kV〜220kV）, 1 （330 kV及以上）。 3）烃类气体总和的产气速率大于6mL/d（开放式）和12mL/d （密封式），或相对产气速率大于10%/月则认为设备有 异常（对乙炔＜0.1μL/L、总烃小于新设备投运要求时，总烃的绝对产气率可不做分析）。氢气的产气速率大于5mL/d（开放式）和10mL/d （密封式），则认为设备有异常。 |  | 按DL/T 722取样及测量： 1）总烃包括CH4、C2H4、C2H6 和C2H2四种气体； 2）溶解气体组份含量有增长趋势时，可结合产气速率判断，必要时缩短周期进行跟踪分析； 3）总烃含量低的设备不宜釆用相对产气速率进行判断； 4）在线监测数据有异常变化时，应及时取样进行比对测试。 |
| 3 | 绝缘油试验 | 见第17章表40 |  |  |  |
| 4 | 油中糠醛含量，mg/L | 1）10年； 2）必要时 | 1）含量超过下表值时，一般为非正常老化，需跟踪检测： |  | 变压器油经过处理后，油中糠醛含量会不同程度的降低，在作出判断时要注意这一情况。 |
|  |  |  | 运行年限 | 糠醛含量 |  |
|  |  |  | 1〜5 | 0.1 |  |
|  |  |  | 5〜10 | 0.2 |  |
|  |  |  | 10〜15 | 0.4 |  |
|  |  |  | 15〜20 | 0.75 |  |
|  |  |  | 2）跟踪检测时，注意增长率； 3）测试值大于4mg/L时，认为绝缘老化已比较严重。 |  |  |
| 5 | 铁心、夹件接地电流 | 1）1个月； 2）必要时 | ≤100mA。 |  | 1）釆用带电或在线测量； 2）只对有外引接地线的铁心、夹件进行测量。 |
| 6 | 铁心及夹件绝缘电阻 | 1）A、B级检修后； 2）≥330kV：≤3年； 3）≤220kV：≤6年； 4）必要时 | 1）66kV及以上，不宜低于100 MΩ，35 kV及以下，不宜低于10 MΩ； 2）与以前测试结果相比无显著差别。 |  | 釆用2500 V绝缘电阻表。 |
| 7 | 绕组直流电阻 | 1）A、B级检修后； 2）≥330kV：≤3年； 3）≤220kV：≤6年； 4）必要时 | 1）1600kVA以上变压器，各相绕组电阻相互间的差别不应大于三相平均值的2%，无中性点引出的绕组，线间差别不应大于三相平均值的1%； 2）1600kVA及以下的变压器，相间差别不应大于三相平均值的 4%，线间差别不应大于三相平均值的2%； 3）与以前相同部位测得值比较，其变化不应大于2%。 |  | 1）如电阻相间差在出厂时超过规定，制造厂已说明了这种偏差的原因，按要求中3）执行。 2）有载分接开关宜在所有分接处测量，无载分接开关在运行分接锁定后测量。 3）测量温度以顶层油温为准，若顶层油温受光照影响变化较大时，可以在变压器的阴面采用红外测温仪测量上、中、下温度，取平均值。 4）不同温度下电阻值按下式换算： R2=R1（T+t2）/（T+t1） 式中： R1、R2—在温度t1 、t2下的电阻值； T—电阻温度常数，铜导线取235, 铝导线取225。 5）GIS出线的变压器，GIS侧绕组可利用出口接地刀闸进行测量。 6）封闭式电缆出线的变压器，电缆侧绕组可不进行定期试验。 7）对220kV及以上变压器，如高压绕组测量电流大于5A， 低压绕组测量电流大于20A，测量后必须去磁。 |
| 8 | 绕组连同套管的绝缘电阻、吸收 比或极化指数 | 1）A、B级检修后； 2）≥330kV：≤3年； 3）≤220kV：≤6年； 4）必要时 | 1）绝缘电阻换算至同一温度下，与前一次测试结果相比应无显著变化，不宜低于上次值的70%或不低于10000 MΩ； 2）电压等级为35kV及以上且容量在4000 kVA及以上时，应测量吸收比。吸收比与产品出厂值比较无明显差别，在常温下不应小于1.3；当R60大于 3000 MΩ（20℃）时，吸收比可不做要求； 3）电压等级为220kV及以上或容量为120MVA及以上时，宜用5000V绝缘电阻表测量极化指 数。测得值与产品出厂值比较无明显差别，在常温下不应小于1.5；当R60大于10000 MΩ（20℃）时，极化指数可不作要求。 |  | 1）测量时，铁心、夹件、外壳及非测量绕组应接地，测量绕组应短路，套管表面应清洁、干燥； 2）使用2500V或5000V绝缘电阻表，对220kV及以上变压器，绝缘电阻表容量一般要求输出电流不小于3mA； 3）测量前被试绕组应充分放电； 4）测量温度以顶层油温为准，各次测量时的温度应尽量接近； 5）尽量在油温低于50℃时测量，不同温度下的绝缘电阻值按下式换算： 换算系数A=1.5K/10 当实测温度为20℃以上时，可按R20=ARt 当实测温度为20℃以下时，可按R20=Rt/A 式中: K—实测值减去20℃的绝对值； R20、Rt—校正到20℃时、测量温度下的绝缘电阻值。 6）吸收比和极化指数不进行温度换算； 7）封闭式电缆出线或GIS出线的变压器，电缆、GIS侧绕组可在中性点测量。 |
| 9 | 绕组连同套管的介质损耗因数及 电容量 | 1）A、B级检修后； 2）≥330kV：≤3年； 3）≤220kV：≤6年； 4）必要时 | 1）20℃时不大于下列数值： 330kV〜500kV：0.006 110kV〜220kV：0.008 20kV〜35kV： 0.015 2）介质损耗因数值与出厂试验值或历年的数值比较不应有明显变 化（增量不应大于30%）； 3）电容量与出厂试验值或历年的数值比较不应有明显变化，变化量 ≤3%； 4）试验电压： 绕组电压10kV及以上：10 kV 绕组电压10 kV以下：Un |  | 1）铁心、夹件、外壳及非被试绕组应短路接地或屏蔽； 2）同一变压器各绕组介质损耗因数的要求值相同； 3）测量宜在顶层油温低于50℃且高于零度时进行，测量时记录顶层油温和空气相对湿度，分析时应注意温度对介质损耗因数的影响； 4）封闭式电缆出线或GIS出线的变压器，电缆、GIS侧绕组可在中性点加压测量，但试验电压需要根据介质损耗测试仪和绕组连同电缆或GIS的总体电容量核算确定。 |
| 10 | 电容型套管 | 见第11章 |  |  |  |
| 11 | 直流去磁 | 220kV及以上： 1）A、B、C级检修后 2）必要时 | 施加最大直流电流不大于3A，完成去磁。 |  | 1）三相分别去磁 2）去磁电流从高压侧施加，中、低压侧开路； 2）测量绕组直流电阻后需要去磁。 |
| 12 | 出线外罩或升高座与箱体之间绝缘电阻 | 220kV及以上： 1）A、B、C级检修后 2）必要时 | 针对高低压出线与GIS或封闭母线连接的变压器，绝缘电阻不小于100kΩ。 |  | 设计上无绝缘或不具备条件可不测量。 |
| 13 | 绕组连同套管的外施耐压试验 | 1）A级检修后 2）必要时 | 全部更换绕组时，按出厂试验电压值；部分更换绕组时，按出厂试验电压值的0.8倍。 |  | 1）110kV及以上进行感应耐压试验； 2）10kV 按35kV×0.8=28kV 进行； 3）额定电压低于1000 V的绕组可用2500V绝缘电阻表测量绝缘电阻代替。 |
| 14 | 感应电压试验 | 1）A级检修后； 4）必要时 | 感应耐压为出厂试验值的80%。 |  | 加压程序按照GB/T 1094.3执行。 |
| 15 | 局部放电测量 | 110kV及以上： 1）A级检修后 2）必要时 | 局部放电测量电压为1.58Un/3 时，局部放电水平不大250pC,局部放电水平增量不超过50pC,在试验期间最后20min局部放电水平无突然持续增加；局部放电测量电压为1.2Un/3时，放电量不应大于 100pC；试验电压无突然下降。 |  | 加压程序按照GB/T 1094.3执行。 |
| 16 | 穿心螺栓、 铁轭夹件、绑扎钢带、 铁心、绕组压环及屏蔽等的绝缘电阻 | A、B级检修时 | 1）220kV及以上：不宜低于500 MΩ； 2）110kV及以下：不宜低于100 MΩ。 |  | 1）用2500 V绝缘电阻表； 2）连接片不能拆开可不进行。 |
| 17 | 绕组所有分接的电压比 | 1）A级检修后； 2）分接开关引线拆装后； 3）必要时 | 1）各分接的电压比与铭牌值相比应无明显差别，且符合规律； 2）35 kV以下，电压比小于3的变压器电压比允许偏差为±1%；其 他所有变压器：额定分接电压比允许偏差为±0.5%，其他分接的电压比应在变压器阻抗电压值（%）的1/10以内，但偏差不得超过±1%。 |  |  |
| 18 | 校核三相变压器的组别或单相变 压器极性 | 1）更换绕组后； 2）必要时 | 必须与变压器铭牌和端子标志相一致 |  |  |
| 19 | 空载电流和空载损耗 | 1）更换绕组后； 2）必要时 | 与前次试验值相比无明显变化 |  | 试验电源可用三相或单相；试验电压可用额定电压或较低电压（如制造厂提供了较低电压下的测量值，可在相同电压下进行比较）。 |
| 20 | 短路阻抗 | 1）A、B级检修后； 2）≤6年； 4）必要时 | 短路阻抗纵比相对变化绝对值不大于： 1）≥330kV：1.6% 2）≤220kV：2.0% |  | 试验电流可用额定值或较低电流（如制造厂提供了较低电流下的测量值，可在相同电流下进行比较）。 |
| 21 | 频率响应测试 | 1）A、B级检修后； 2）必要时 | 釆用频率响应分析法与初始结果相比，或三相之间结果相比无明显 差别，无初始记录时可与同型号同厂家对比，判断标准参考DL/T 911 的要求。 |  | 1）釆用频率响应分析法测试时，每次试验宜釆用同一种仪器，接线方式应相同； 2）对有载开关应在最大分接下测试，对无载开关应在同一运行分接下测试以便比较； 3）变压器出口发生短路故障后和低电压阻抗测试异常时进行。 |
| 22 | 全电压下空载合闸 | 更换绕组后 | 1）全部更换绕组，空载合闸5次，每次间隔不少于5 min； 2）部分更换绕组，空载合闸3次，每次间隔不少于5 min； 3）三台单相变压器组更换1相或2相时，空载合闸3次；3相全部更换时，空载合闸5次，每次间隔不少于5 min。 |  | 1）在运行分接上进行； 2）由变压器高压侧或中压侧加压； 3）110kV及以上的变压器中性点接地； 4）发电机变压器组的中间连接无断开点的变压器，可不进行。 |
| 23 | 测温装置校验及其二次回路试验 | 1）A、B级检修后； 2）≥330kV：≤3年； 3）≤220kV：≤6年； 4）必要时 | 1）按设备的技术要求； 2）密封良好，指示正确，测温电阻值应和出厂值相符； 3）绝缘电阻不宜低于1 MΩ。 |  | 测量绝缘电阻釆用1000V绝缘电阻表，方法参考DL/T 540。 |
| 24 | 气体继电器校验及其二次回路试 验 | 1）A、B级检修后； 2）≥330kV：≤3年； 3）≤220kV：≤6年； 4）必要时 | 1）按设备的技术要求； 2）整定值符合运行规程要求，动作正确； 3）绝缘电阻不宜低于1 MΩ。 |  | 釆用1000 V绝缘电阻表。 |
| 25 | 压力释放器校验及其二次回路试 验 | 1）A、B级检修后； 2）≥330kV：≤3年； 3）≤220kV：≤6年； 4）必要时 | 1）动作值与铭牌值相差应在±10%范围内或符合制造厂规定； 2）绝缘电阻不宜低于1 MΩ。 |  | 釆用1000 V绝缘电阻表。 |
| 26 | 冷却装置及其二次回路检醐验 | 1）A、B级检修后； 2）≥330kV：≤3年； 3）≤220kV：≤6年； 4）必要时 | 1）流向、温升和声响正常，无渗漏油； 2）强油水冷装置的检査和试验，按制造厂规定； 3）绝缘电阻不宜低于1 MΩ。 |  | 采用1000 V绝缘电阻表。 |
| 27 | 整体密封检査 | 1）A级检修后 2）必要时 | 1）35 kV及以下管状和平面油箱变压器釆用超过储油柜顶部0.6m 油柱试验（约5kPa压力），对于波纹油箱和有散热器的油箱釆用超过储油柜顶部0.3 m油柱试验（约2.5kPa压力），试验时间12h，无渗漏； 2）110kV及以上变压器在储油柜顶部施加0.035MPa压力，试验时间24h，无渗漏。 |  | 试验时带冷却器，不带压力释放装置。 |
| 28 | 绝缘纸（板）聚合度 | 必要时[怀疑纸（板）老化时] | 按DL/T 984判断是否符合要求。 |  | 按DL/T984取样及测量。 1）试样可取引线上绝缘纸、线圈上下部位的垫块、绝缘纸板、散落在油箱内的纸片。各 部位取样量应大于2 g； 2）对运行时间较长（如20年）的变压器尽量利用吊检的机会取样。 |
| 29 | 绝缘纸（板）含水量 | 必要时（怀疑纸 （板）受潮时） | 水分（质量分数）不宜大于下值： 500 kV及以上：1% 330 kV：2% 220 kV：3% |  | 可用频域介电谱（FDS）法推算或取纸样直接测量。 |
| 30 | 噪声测量 | 必要时（发现噪声异常时） | 与初值比较无明显变化。 |  | 按照 GB/T 1094.10 的要求进行。 |
| 31 | 箱壳振动 | 必要时（发现箱壳振动异常时，或噪声异常时） | 与初值比不应有明显差别。 |  |  |
| 32 | 中性点直流检测 | 必要时 | 与初值比不应有明显差别。 |  |  |
| 33 | 套管电流互感器试验 | 见第9章 |  |  |  |
| 34 | 有载分接开关试验 | 见第7.3。 |  |  |  |
| 35 | 分相变压器中性点连接回路接触电阻测量 | 500kV及以上：不超过6年 | 不大于设计值110% |  | 无法单独测量可连同变压器绕组测量，试验电流不低于100A |

# 7.2干式变压器

干式变压器（包含接地变压器）的试验项目、周期和要求见表7。

表7干式变压器的试验项目、周期和要求

| 序号 | 项目 | 周期 | 标准与判据 | 方法及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红外测温 | 1）6个月 2）必要时 | 按DL/T 664执行 | 1）用红外热成像仪测量； 2）测量外壳及可见的铁芯、引线、接头等部位。 |
| 2 | 绕组直流电阻 | 1）A级检修后； 2）≤6 年； 3）必要时 | 1） 1600kVA以上变 压器，各相绕组电阻相 互间的差别不应大于三 相平均值的2%,无中性 点引出的绕组，线间差 别不应大于三相平均值 的1%； 2） 1600kVA及以下 的变压器，相间差别一 般不大于三相平均值 的4%,线间差别一般不 大于三相平均值的2%； 3） 与以前相同部位测 得值比较，其变化不应 大于2% | 不同温度下电阻值按 下式换算： R2=R1（T+t2）/（T+t1） 式中R1、R2 分别为在温度t1、t2 下的电阻值； T：为电阻温度常数，铜导线取235 |
| 3 | 绕组、铁 心绝缘电阻 | 1） A级检修后； 2） ≤6 年； 3） 必要时 | 绝缘电阻换算至同一 温度下，与前一次测试 结果相比应无显著变 化，不宜低于上次值的 70% | 高压绕组和铁芯釆用2500V绝缘电阻表，低于绕组采用1000V绝缘电阻表。 |
| 4 | 穿心螺栓绝缘电阻 | 1）A级检修后 2）≤6年 3）必要时 | 绝缘电阻不低于100MΩ。 | 釆用2500 V绝缘电阻表。 |
| 5 | 交流耐压试验 | 1） A级检修后； 2） 必要时（怀疑有绝缘故障时） | 一次绕组按出厂试验 电压值的0.8倍 | 1）10 kV变压器高压 绕组按 35kVX0.8=28kV 进行； 2）额定电压低于1000V 的绕组可用2500V绝缘电阻表测量绝缘电阻代替 |
| 6 | 绕组所有分接的电压比 | 1） A级检修后； 2） 必要时 | 1） 各相应接头的电 压比与铭牌值相比，不 应有明显差别，且符合 规律； 2） 电压35 kV以下， 电压比小于3的变压器 电压比允许偏差为±1%； 其他所有变压器：额定 分接电压比允许偏差为 ±0.5%,其他分接的电 压比应在变压器阻抗电 压值（%）的1/10以内， 但不得超过±1% |  |
| 7 | 校核三相 变压器的组 别或单相变 压器极性 | 必要时 | 必须与变压器铭牌和 顶盖上的端子标志相一 致 |  |
| 8 | 空载电流 和空载损耗 | 1） A级检修后； 2） 必要时 | 与前次试验值相比， 无明显变化 | 试验电源可用三相或 单相；试验电压可用额 定电压或较低电压值 （如制造厂提供了较低 电压下的值，可在相同 电压下进行比较） |
| 9 | 短路阻抗 和负载损耗 | 1） A级检修后； 2） 必要时 | 与前次试验值相比， 无明显变化 | 试验电源可用三相或 单相；试验电流可用额 定值或较低电流值（如 制造厂提供了较低电流 下的测量值，可在相同 电流下进行比较） |
| 10 | 局部放电 测量 | 1） A级检修后； 2） 必要时 | 按 GB/T 1094.11 规定 执行 | 施加电压的方式和流 程按照GB/T 1094.11的 规定进行 |
| 11 | 测温装置 及其二次回 路试验 | 1） A、B级检修 后； 2） ≤6 年； 3） 必要时 | 1） 按制造厂的技术 要求； 2） 指示正确，测温电 阻值应和出厂值相符； 3） 绝缘电阻不宜低 于1MΩ |  |

# 7.3 变压器有载调压装置

变压器有载调压装置的试验项目、周期和要求见表8。

表8有载调压装置的试验项目、周期和要求

| 序号 | 项目 |  | 周期 | 标准与判据 | 方法及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检查动作顺 序，动作角度 |  | 与变压器本体周 期相同 | 范围开关、选择开关、 切换开关的动作顺序应 符合产品技术文件的技 术要求，其动作角度应 与出厂试验记录相符 | 应在整个操作循环内 进行 |
| 2 | 操作试验 |  | 与变压器本体周 期相同 | 变压器带电时手动操 作、电动操作、远方操 作各2个循环。手动操 作应轻松，必要时用力 矩表测量，其值不超过 产品技术文件的规定， 电动操作应无卡涩，没 有连动现象，电气和机 械限位动作正常 |  |
| 3 | 检査和切换测试 | 测量过渡电阻值 | 1） A级检修后； 2） 必要时 | 1） 与出厂值相符； 2） 与铭牌值比较偏差 不大于土 10% | 推荐使用电桥法 |
|  |  | 测量切 换时间 |  | 三相同步的偏差、切 换时间的数值及正反向 切换时间的偏差均与产 品技术文件的技术要求 相符 |  |
|  |  | 检査插入触头、 动静触头 的接触情 况，电气 回路的连 接情况 |  | 动、静触头平整光滑， 触头烧损厚度不超过产 品技术文件的规定值， 回路连接良好 | 用塞尺检査接触情况 |
|  |  | 单、双数触头间 非线性电 阻的试验 |  | 按产品技术文件的技 术要求 |  |
|  |  | 单、 双数触头 间放电间 隙 |  | 无烧伤或变动 |  |
| 4 | 检査操作箱 |  | 与变压器本体周 期相同 | 接触器、电动机、传 动齿轮、辅助触点、位 置指示器、计数器等工 作正常 |  |
| 5 | 切换开关室 绝缘油试验 |  | 1） 6个月至1年 或分接交换2000 次〜4000次； 2） A级检修后； 3） 必要时 | 1） 击穿电压和含水量 应符合DL/T574要求； 2） 油浸式真空有载分 接开关进行油色谱分析 |  |
| 6 | 二次回路 绝缘试验 |  | 与变压器本体周 期相同 | 绝缘电阻不宜低于 1 MΩ | 釆用2500 V绝缘电阻 表 |

电抗器及消弧线圈

# 8.1油浸式电抗器

# 油浸式电抗器的试验项目、周期和要求见表9.

表9  油浸式电抗器试验项目及要求

| 序号 | 试验项目 | 周期 | 标准与判据 | 方法及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红外测温 | 1） A、B级检修 后； 2）≥330kV : ≤3年； 3）≤220kV : ≤6年； 4）必要时 | 各部位无异常温升现 象，检测和分析方法参 考 DL/T 664 |  |
| 2 | 油中溶解 气体分析 | 1） A、B级检修 投运后： 66 kV及以上： 1、4、10、30 天； 2）运行中 330 kV及以上： 3个月； 220 kV： 6 个月； 66kV 〜110kV： 1年； 其余自行规定。 3） 必要时 | 1） 运行变压器油中 H2与烃类气体含量（μL/ L）超过下列任何一项值 时应引起注意： 总烃：150； H2： 150； C2H2：5（35kV-220kV）, 1 （330kV及以上）。 2） 烃类气体总和的 产气速率大于6 mL/d （开放式）和12 mL/d （密 封式），或相对产气速率 大于10%/月则认为设备 有异常（对乙炔<0.1 μL/ L、总烃小于新设备投运 要求时，总烃的绝对产 气率可不作分析）。氢气 的产气速率大于5 mL/d （开放式）和10 mL/d（密 封式），则认为设备有异 常 | 1） 溶解气体组分含 量有增长趋势时，可结 合产气速率判断，必要 时缩短周期进行追踪分 析； 2） 总烃含量低的设 备不宜采用相对产气速 率进行判断； 3） 当怀疑有内部缺 陷（如听到异常声响）、 气体继电器有信号、经 历了过电压、过负荷运 行以及串抗发生了近区 短路故障，应进行额外 的取样分析； 4） 取样及测量程序、 诊断方法参考DL/T 722 |
| 3 | 绝缘油检 验 | 见第17章表40 |  |  |
| 4 | 铁心、夹件接地电流 | 1） ≤1年； 2）必要时。 | ≤100 mA | 釆用带电或在线测量 |
| 5 | 绕组直流 电阻 | - A级检修后； - ≥330 kV：≤3年； - ≤220 kV：≤6年； 4）必要时 | 1）相间差别不宜大于三相平均值的2%,无 中性点引出的绕组，线间差别不应大于三相平 均值的1%; 2）与初值比较，其变化不应大于2% | 1）如电阻相间差在 出厂时超过规定，制造 厂应说明这种偏差的原 因。 2） 不同温度下的电 阻值按下式换算 式中 R1、R2为在温度t1和t2时的电阻值；； T为计算用常数， 铜导线取 235,铝导线 取 225。 3） 封闭式电缆出线 或GIS出线的电抗器， 电缆、GIS侧绕组可不 进行定期试验 |
| 6 | 绕组绝缘 电阻、吸收 比或（和） 极化指数 | 1） A级检修后； 2）≥330 kV：≤3年； 3）≤220 kV：≤6年； 4） 必要时 | 1） 绝缘电阻换算至 同一温度下，与前一次 测试结果相比应无明显 变化； 2） 吸收比（10 °C〜 30 °C范围）不低于1.3或 极化指数不低于1.5或 绝缘电阻≥10000 MΩ | 1） 采用2500 V或 5000 V绝缘电阻表； 2） 测量前被试绕组 应充分放电； 3） 测量温度以顶层 油温为准，尽量使每次 测量温度相近； 4） 尽量在油温低于 50 °C时测量，不同温度 下的绝缘电阻值按下式 换算： 换算系数N = 1.5K/10 当实测温度为20 °C 以上时，可按R20=ARt 当实测温度为20 °C 以下时，可按R20=ARt 中 K ——实测值减去 20 °C的绝对 值； R20、Rt—校正到20 °C 时，测量温 度下的绝缘 电阻值。 5） 吸收比和极化指数 不进行温度换算 |
| 7 | 绕组绝缘 介质损耗因数 | 1） A级检修后； 2） ≥330 kV：≤3年； 3） ≤220 kV：≤6年； 4） 必要时 | 20°C 时： 750 kV：≤0.005 330 kV 〜500 kV : ≤0.006 110 kV 〜220 kV : ≤0.008 35 kV 及以下：≤0.015 试验电压如下： 绕组电压10kV及以 上：10 kV 绕组电压10 kV以下： | 1） 测量方法可参考 DL/T 474.3； 2） 测量宜在顶层油 温低于50 °C且高于零 度时进行，测量时记录 顶层油温和空气相对湿 度，分析时应注意温度 对介质损耗因数的影 响； |
| 8 | 电容型 套管试验 | 11章高压套管表25 |  |  |
| 9 | 铁心（有 外引接地线 的）绝缘电阻 | 1） A级检修后； 2） ≥330 kV： ≤3年； 3） ≤220kV： ≤6年； 4） 必要时 | 1）66kV及以上电抗 器：NlOMd与以前测 试结果相比无显著差 别； 2） 运行中铁心接地 电流不宜大于0.1 A | 绝缘电阻测量釆用 2500 V （老旧电抗器 1000V）绝缘电阻表； 除注意绝缘电阻的大小 外，要特别注意绝缘电 阻的变化趋势；夹件引 出接地的，应分别测量 铁心对夹件及夹件对地 绝缘电阻 |
| 10 | 全电压下空载合闸 | 更换绕组后 | 变电站及线路的并联 电抗器： 1）全部更换绕组，空载合闸5次，每次间隔不少于5 min； 2） 部分更换绕组，空载合闸3次，每次间隔 不少于5 min |  |
| 11 | 电抗值测量 | 必要时 | 初值差不超过5% | 怀疑线圈或铁心（如 有）存在缺陷时进行本项目；测量方法参考 GB/T 1094.6 |
| 12 | 压力释放 器校验 | 必要时 | 动作值与铭牌值相差应在±10%范围内或按 制造厂规定 |  |
| 13 | 整体密封 检査 | A级检修后 | - 35 kV及以下管状 和平面油箱釆用超过储 油柜顶部0.6m油柱试 验(约5 kPa压力)，对 于波纹油箱和有散热器 的油箱釆用超过储油柜 顶部0.3 m油柱试验(约 2.5 kPa压力)，试验时间12 h无渗漏； 110kV及以上电 抗器，在储油柜顶部施 加0.035 MPa压力，试验 持续时间24 h无渗漏 | 试验时带冷却装置， 不带压力释放装置，或 采取措施防止压力释放 装置动作 |
| 14 | 声级 | 必要时 | 应符合产品技术文件 要求 | 当噪声异常时，可定 量测量声级，方法参考 GB/T 1094.10 |
| 15 | 振动 | 必要时 | 应符合产品技术文件 要求 | 如果振动异常，可定 量测量振动水平，振动 波主波峰的高度应不超 过规定值，且与同型设 备无明显差异 |
| 16 | 测温装置 及其二次回 路试验 | 1）A级检修后； 2）≤330 kV：≤3年； 3）≤220kV：≤6年 必要时 | 密封良好，指示正确， 测温电阻值应和出厂值 相符，绝缘电阻不宜低 于1 MΩ | 测量绝缘电阻釆用 1000V绝缘电阻表 |
| 17 | 气体继电 器及其二次 回路试验 | - A级检修后； - ≤330 kV：≤3年； - ≤220 kV：≤6年； | 整定值符合运行规程 要求，动作正确，绝缘 电阻不宜低于1MΩ | 测量绝缘电阻采用 1000 V绝缘电阻表，方 法参考DL/T 540 |
| 18 | 冷却装置 及其二次回 路检査试验 | 1）A级检修后； 2）≥330 kV：≤3年； 3）≤220 kV：≤6年； 4）必要时 | 1）流向、温升和声响 正常，无渗漏； 2）强油水冷装置的 检査和试验，按制造厂 规定； 3）绝缘电阻不宜低 于1 MΩ | 冷却装置釆用2500 V 绝缘电阻表，二次回路 采用1000V绝缘电阻 表 |
| 19 | 套管中的 电流互感器 绝缘试验 | 必要时 | 绝缘电阻不宜低于1 MΩ。 | 釆用2500 V绝缘电阻 表 |
| 20 | 油中糠醛 含量 | 必要时 | - 超过下表值时，一 般为非正常老化，需跟 踪检测： 运行年限; 1〜5; 5〜10; 10~15; 15~20. 糠醛 含量， mg/L; 0.1; 0.2; 0.4; 0.75. - 跟踪检测时，注意 增长率； - 测试值大于4 mg/L 时，认为绝缘老化已比 较严重。 | 诊断绝缘老化程度 时，进行本项目；测量 方法参考DL/T 984 |
| 21 | 纸绝缘聚 合度 | 必要时 | 不低于250 | 诊断绝缘老化程度 时，进行本项目；测量 方法参考DL/T 984 |
| 22 | 绝缘纸 （板）含水量 | 必要时 | 含水量（质量分数） 不宜大于下值： 500 kV 及以上; 1%. 330 kV; 2%. 220 kV; 3%. | 可取纸样直接测量； 有条件时，可按DL/T 580标准进行测量 |
| 23 | 穿心螺栓、 铁轴夹件、 绑扎钢带、 铁心、线圈 压环及屏蔽 等的绝缘电 阻 | 必要时 | 220 kV及以上者绝缘 电阻不宜低于500 MΩ, 其他自行规定 | 1）釆用2500 V绝缘 电阻表（对运行年久的 电抗器可用1000 V绝缘档位测量）• 2）连'接片不能拆开 者可不进行 |
| 24 | 套管电流 互感器试验 | 11章高压套管表25 |  |  |

# 8.2干式电抗器

# 干式电抗器的试验项目、周期和要求见表10

表10  干式电抗器试验项目及要求

| 序号 | 试验项目 | 周期 | 标准与判据 | 方法及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红外测温 | 1）≤1 年； 2）必要时 | 各部位无异常温升现 象，检测和分析方法参 考 DL/T 664 |  |
| 2 | 绕组直流电阻 | 1） A级检修后； 2） ≤6 年； 3） 必要时 | 1）相间差别不宜大于三相平均值的2%； 2） 初值差不大于2% | 1） 如电阻相间差在 出厂时超过规定，制造厂 应说明这种偏差的原因。 2） 不同温度下的电 阻值按下式换算： 式中 R\> &2 在温度小，2 时的电阻 值； T ——计算用常数， 铜导线235, 铝导线225。 3）干式空心电抗器 三相平均值不做要求 |
| 3 | 绕组绝缘电阻 | 1）A级检修后； 2） ≤6年； 3）必要时 | 绝缘电阻换算至同一 温度下，与前一次测试 结果相比应无明显变化 | 1） 釆用2500V或 5000V绝缘电阻表； 2） 测量前被试绕组 应充分放电； 3） 测量时应使绕组 温度与周围环境温度相 近，尽量使每次测量温 度相近； 4） 不同温度 下的绝缘电阻值按下式 换算： 换算系数N = 1.5K/10 当实测温度为20 °C 以上时，可按R20=ARt 当实测温度为20 °C 以下时，可按R20=ARt 中 K ——实测值减去 20 °C的绝对 值； R20、Rt—校正到20 °C 时，测量温 度下的绝缘 电阻值。 |
| 4 | 电抗值测量 | 1） A级检修后； 2） 必要时 | 初值差不超过5% | 怀疑线圈或铁心（如有）存在缺陷时进行本项目；测量方法参考 GB/T 1094.6 |
| 5 | 声级 | 必要时 | 应符合产品技术文件要求 | 当噪声异常时，可定量测量电抗器声级，测量参考 GB/T 1094.10 |
| 6 | 穿心螺杆、铁心的绝缘 电阻 | 1） A级检修后； 2） ≤6 年； 3） 必要时 | 与以前测试结果相比无显著差别 | 釆用2500 V绝缘电阻表 |
| 7 | 匝间绝缘耐压试验 | 必要时（存在匝间短路） | 全电压和标定电压振荡周期变化率不超过 5%。全电压不超过出厂 值80% |  |

# 8.3消弧线圈

# 消弧线圈的试验项目、周期和要求见表11

表11  消弧线圈试验项目及要求

| 序号 | 试验项目 | 周期 | 标准与判据 | 方法及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红外测温 | 1）≤1 年； 2）必要时 | 各部位无异常温升现 象，检测和分析方法参 考 DL/T 664 |  |
| 2 | 油中溶解 气体分析 | 必要时 | 超过下列任何一项值 时应引起注意：乙炔≤5 （μL/L）,氢气≤150（μL/L）,总烃≤150 （μL/L） | 取样及测量程序参考 DL/T 722 |
| 3 | 绝缘油试 验 | 必要时 | 见第17章表40 |  |
| 4 | 绕组直流 电阻 | 1） A级检修后； 2） ≤6 年； 3） 必要时 | 与前一次测试结果相 差不超过2% | 不同温度下的电阻值应进行换算。 |
| 5 | 绕组绝缘 电阻、吸收 比或（和） 极化指数 | 1） A级检修后； 2）≤6 年； 3） 必要时 | 1） 绝缘电阻换算至 同一温度下，与前一次 测试结果相比应无明显 变化； 2） 吸收比（10℃〜 30℃范围）不低于1.3 或极化指数不低于1.5 或绝缘电阻≥10000 MΩ（大于10000 MΩ时，极 化指数仍应测量） | 1）干式不测量吸收 比和极化指数； 2）釆用2500V或5000V 绝缘电阻表； 3）测量前被试绕组 应充分放电； 4）测量温度以顶层油温（干式为环境温度）为准，尽量使每次测量 温度相近； 5）尽量在油温（干式 为环境温度）低于50℃ 时测量，不同温度下的绝缘电阻值按下式换算： 不同温度 下的绝缘电阻值按下式 换算： 换算系数N = 1.5K/10 当实测温度为20℃ 以上时，可按R20=ARt 当实测温度为20℃ 以下时，可按R20=ARt 中 K ——实测值减去 20 °C的绝对 值； R20、Rt—校正到20 °C 时，测量温 度下的绝缘 电阻值。 6）吸收比和极化指数不进行温度换算 |
| 6 | 绕组介质 损耗因数 （20 °C） | 1） A级检修后； 2） ≤6 年； 3） 必要时 | ≤0.015 | 1）适用于油浸式； 2）测量方法可参考DL/T 474.3； 3）测量宜在顶层油 温低于50℃且高于0℃时进行，测量时记录顶 层油温和空气相对湿度， 分析时应注意温度对介质 损耗因数的影响； 4）测量绝缘介质损 耗因数时，应同时测量 电容值，若此电容值发 生明显变化，应予以注意 |
| 7 | 电抗值测量 | 1） A级检修后； 2） 必要时 | 初值差不超过5% | 怀疑线圈或铁心（如 有）存在缺陷时进行本项 目，测量方法参考GBfT 1094.6 |
| 8 | 与铁心绝 缘的各紧固 件绝缘电阻 | 1） A级检修后； 2）≤6 年； 3） 必要时 | 与以前测试结果相比 无显著差别 | 釆用2500V绝缘电 阻表（对运行年久的设 备可用1000V绝缘电 阻表）；除注意绝缘电阻 的大小外，要特别注意 绝缘电阻的变化趋势 |
| 9 | 阻尼电阻值测量 | 1） A级检修后； 2） 必要时 | 与出厂值相比，变化不超过5% |  |
| 10 | 阻尼电阻箱的绝缘电阻 | 1） A级检修后； 2） 必要时 | >100 MΩ | 釆用2500 V绝缘电阻 表 |
| 11 | 交流耐压试验 | 1） A级检修后； 2） 必要时 | 按出厂试验值的80% 进行 |  |
| 12 | 中电阻直流电阻测量 | 1） A级检修后； 2） 必要时 | 与初值相比，变化不超过5% |  |
| 13 | 中电阻绝缘电阻测量 | 1） A级检修后； 2） 必要时 | >100 MΩ | 釆用2500 V绝缘电阻表 |
| 14 | 铁芯绝缘电阻测量 | 1） A级检修后； 2） 必要时 | 不低于50 MΩ | 釆用2500 V绝缘电阻表 |
| 15 | 隔离开关绝缘电阻测量 | 1） A级检修后； 2） 必要时 | 不低于300 MΩ | 釆用2500 V绝缘电阻表 |

互感器

# 9.1电流互感器

# 9.1.1油浸式电流互感器

# 油浸式电流互感器的试验项目、周期和要求见表12。

表12  油浸式电流互感器预防性试验项目及要求

| 序号 | 项目 | 周期 | 标准与判据 |  |  |  |  | 方法及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红外测温 | - 1）≥330kV：1个月； - 2）220 kV：3个月； - 3）≤110kV：6个月； 4）必要时 | 各部位无异常温升现象，检测和分析方法参考DL/T 664 |  |  |  |  |  |
| 2 | 油中溶解气体分析 | 1）A级检修后 2）必要时 | 1）A级检修后： H2： ≤50μL/L 总烃： ≤40μL/L C2H2：0μL/L 2）投运中： H2： ≤150μL/L 总烃： ≤100μL/L C2H2：≤110kV：2μL/L ≥220 kV：1μL/L |  |  |  |  |  |
| 3 | 绝缘油试验 | 1）A级检修后 2）必要时 | 见第17章表40 |  |  |  |  |  |
| 4 | 绝缘电阻测量 | 1）A、B级检修后； 2）≥330kV：≤3年； 3）≤220kV：≤6年； 4）必要时 | 1）一次绕组对地 ≥10000MΩ 一次绕组段间 ≥10MΩ 2）二次绕组间及对地 ≥1000MΩ 3）末屏对地 ≥1000MΩ |  |  |  |  | 使用2500 V绝缘电阻表。 |
| 5 | 介质损耗因数及电容量测量 | 1）A级检修后； 2）≥330kV：≤3年； 3）≤220kV：≤6年； - 4）必要时 | 1）主绝缘介质损耗因数（%）不应大于下表中的数值，且与历年数据比较，不应有显著变化。 |  |  |  |  | 1）主绝缘介质损耗因数试验 电压为10 kV，有疑问时试验电压提高至额定工作电压；末屏对地介质损耗因数试验（仅限于正立式结构）电压为2kV； 2）主绝缘介质损耗因数一般不进行温度换算；当介质损耗因数值与出厂试验值或上一次试验值比较有明显增长时，应综合分析介质损耗因数与温度、电压的关系；当介质损耗因数随温度明显变化或试验电压由0.5Um/3升至Um/3时，介质损耗因数绝对增加量超过0.0015,不 宜继续运行。 |
|  |  |  |  | A级检修后 |  | 运行中 |  |  |
|  |  |  | 电容型 | 1)≤110kV：≤0.01 2)220kV：≤0.007 3)≥330kV:≤0.006 |  | 1)≤110kV：≤0.01 2)220kV：≤0.008 3)≥330kV:≤0.007 |  |  |
|  |  |  | 充油型 | 1)≤110kV：≤0.02 2)220kV：— 3)≥330kV: — |  | 1)≤110kV：≤0.025 2)220kV：— 3)≥330kV: — |  |  |
|  |  |  | 胶纸型 | 1)≤110kV：≤0.02 2)220kV：— 3)≥330kV: — |  | 1)≤110kV：≤0.025 2)220kV：— 3)≥330kV: — |  |  |
|  |  |  | 2）电容型电流互感器主绝缘电容量与初始测量值或出厂测试值相比较不应大于5%； 3）末屏对地绝缘电阻小于1000 MΩ时，末屏对地介质损耗因数不应大于0.02。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 交流耐压试验 | 1）A级检修后 2）必要时 | 1）一次绕组按出厂试验值的80%进行； 2）二次绕组之间及对地（箱体），末屏对地（箱体）为2kV。 |  |  |  |  | 二次绕组及末屏交流耐压试 验，可用2500 V绝缘电阻表测量绝缘电阻代替。 |
| 7 | 局部放电测量 | 1）A级检修后； 2）必要时 | 系统接地方式 |  | 局部放电测量电压（方均根值），kV |  | 局部放电允许水平，pC | 试验按GB/T 20840.2进行 |
|  |  |  | 中性点接地系统 |  | Um 1.2 Um/3 |  | 50 20 |  |
|  |  |  | 中性点绝缘或 非有效接地系统 |  | 1.2Um 1.2 Um/3 |  | 50 20 |  |
| 8 | 极性检査 | 必要时 | 与铭牌标志相符 |  |  |  |  |  |
| 9 | 变比检查 | 必要时 | 与铭牌标志相符 |  |  |  |  |  |
| 10 | 励磁特性曲线校核 | 必要时 | 1）与同类型、同规格、同参数互感器特性曲线或制造厂提供的特性曲线相比较，应无明显差别； 2）多抽头电流互感器可使用抽头或最大抽头测量。 |  |  |  |  | 更换二次绕组或继电保护有 要求时进行 |
| 11 | 绕组直流电阻测量 | 1）A级检修后 2）必要时 | 与初值或出厂值比较，差别不应大于10%。 |  |  |  |  |  |
| 12 | 密封检査 | A级检修后 | 应无渗漏油现象 |  |  |  |  | 试验方法按制造厂规定 |

# 9.1.2 SF6电流互感器

# SF6电流互感器的试验项目、周期和要求见表13。

表13  SF6电流互感器试验项目及要求

| 序号 | 项目 | 周期 | 标准与判据 |  |  | 方法及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红外测温 | - 1）≥330kV：1个月； - 2）220 kV：3个月； - 3）≤110kV：6个月； 4）必要时 | 各部位无异常温升现象，检测和分析方法参考DL/T 664。 |  |  |  |
| 2 | SF6分解物测试 | 1）A、B级检修后； 2）必要时 | 1）A级检修后注意值： (SO2+SOF2) ≤2μL/L HF ≤2μL/L H2S ≤1μL/L CO (报告) 2）B级检修后或运行中注意值： SO2：≤5μL/L H2S：≤2μL/L CO：≤100μL/L |  |  | 用检测管、气相色谱法或电化学传感器法进行测量。 |
| 3 | SF6气体检测 | 1）A级检修后 2）必要时 | 见第17章表40 |  |  |  |
| 4 | 绝缘电阻测量 | 1）A级检修后； 2）≥330kV：≤3年； 3）≤220kV：≤6年； 4）必要时 | 1）一次绕组绝缘电阻应大于10000 MΩ； 2）一次绕组段间绝缘电阻应大于10 MΩ； 3）二次绕组间及对地绝缘电阻大于1000 MΩ。 |  |  | 采用2500 V绝缘电阻表。 |
| 5 | 交流耐压试验 | 1）A级检修后； 2）必要时 | 1）一次绕组按出厂试验值的80%进行； 2）二次绕组之间及对地（箱体），末屏对地（箱体）为2kV。 |  |  | 二次绕组交流耐压试验，可用2500 V绝缘电阻表绝缘电阻测量项目代替。 |
| 6 | 局部放电测量 | 1）A级检修后； 2）必要时 | 系统接地方式 | 局部放电测量电压（方均根值），kV | 局部放电允许水平，pC | 试验按GB/T 20840.2进行。 |
|  |  |  | 中性点接地系统 | Um 1.2Um/3 | 50 20 |  |
|  |  |  | 中性点绝缘或非有效接地系统 | 1.2Um 1.2Um/3 | 50 20 |  |
| 7 | 极性检査 | 必要时 | 与铭牌标志相符 |  |  |  |
| 8 | 变比检査 | 必要时 | 与铭牌标志相符 |  |  |  |
| 9 | 励磁特性曲线校核 | 必要时 | 1）与同类型、同规格、同参数互感器特性 曲线或制造厂提供的特性曲线相比较，应无明显差别； 2）多抽头电流互感器可使用抽头或最大抽头测量。 |  |  | 更换二次绕组或继电保护有要求时进行。 |
| 10 | 绕组直流电阻测量 | 1）A级检修后； 2）必要时 | 与初值或出厂值比较，差别不应大于10%。 |  |  |  |
| 11 | 气体压力表校准 | 1）A级检修： 2）必要时 | 应符合产品技术文件要求。 |  |  |  |
| 12 | 气体密度表（继电器）校准 | 1）A级检修； 2）必要时 | 应符合产品技术文件要求。 |  |  |  |

# 9.1.3 浇注式电流互感器

# 浇注式电流互感器的试验项目、周期和要求见表14。

表14  浇注式电流互感器试验项目及要求

| 序号 | 项目 | 周期 | 标准与判据 |  |  | 方法及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红外测温 | 1）6个月； 2）必要时 | 各部位无异常温升现象，检测和分析方法参考DL/T 664。 |  |  |  |
| 2 | 绝缘电阻测量 | 1）A、B级检修后； 2）不超过6年； 3）必要时 | 1）一次绕组对地：≥1000 MΩ； 2）二次绕组间及对地：≥1000 MΩ。 |  |  | 釆用2500 V绝缘电阻表。 |
| 3 | 交流耐压试验 | 1）A级检修后 2）必要时 | 1）一次绕组按出厂试验值的80%进行； 2）二次绕组之间及对地为2kV。 |  |  | 二次绕组交流耐压试验，可用2500V绝缘电阻表测量绝缘电阻代替。 |
| 4 | 局部放电测量 | 1）A级检修后 2）必要时 | 系统接地方式 | 局部放电测量电压（方均根值），kV | 局部放电允许水平，pC | 试验按GB/T 20840.2进行。 |
|  |  |  | 中性点接地系统 | Um 1.2Um/3 | 100 50 |  |
|  |  |  | 中性点绝缘或非有效接地系统 | 1.2Um 1.2Um/3 | 100 50 |  |
| 5 | 极性检査 | 必要时 | 与铭牌标志相符 |  |  |  |
| 6 | 变比检査 | 必要时 | 与铭牌标志相符 |  |  |  |
| 7 | 绕组直流电阻测量 | 1）A级检修后； 2）必要时 | 与初值或出厂值比较，差别不宜大于10%。 |  |  |  |
| 8 | 校核励磁特性曲线 | 必要时 | 1）与同类型、同规格、同参数互感器特性曲线或制造厂提供的特 性曲线相比较，应无明显差别。 2）多抽头电流互感器可使用抽头或最大抽头测量。 |  |  | 继电保护有要求时进行。 |

# 9.2电流互感器

# 9.2.1 电磁式电压互感器（油浸式）

# 电磁式电压互感器（油浸式）的试验项目、周期和要求见表15。

表15  电磁式电压（油浸式）互感器试验项目及要求

| 序号 | 项目 | 周期 | 标准与判据 |  |  |  | 方法及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红外测温 | - 1）≥330kV：1个月； - 2）220 kV：3个月； - 3）≤110kV：6个月； 4）必要时 | 各部位无异常温升现象，检测和分析方法参考DL/T 664。 |  |  |  |  |
| 2 | 油中溶解气体的色谱分析 | 1）A、B级检修后； 2）≥330kV：≤3年； 3）≤220kV：≤6年； - 4）必要时 | 1）A级检修后： H2：≤50μL/L 总烃：≤40μL/L C2H2：0μL/L 2）投运中： H2：≤150μL/L 总烃：≤100μL/L C2H2：≤2μL/L |  |  |  |  |
| 3 | 绝缘油试验 | - A级检修后 - 必要时 | - 见第17章表40 |  |  |  |  |
| 4 | 绝缘电阻 | 1）A、B级检修后； 2）≥330kV：≤3年； 3）≤220kV：≤6年； - 4）必要时 | - 1）一次绕组对二次及地：≥1000 MΩ。 - 2）二次绕组间及对地：≥1000 MΩ。 |  |  |  | - 釆用2500 V绝缘电阻表。 |
| 5 | 介质损耗因数(35 kV及以上) | 1）A、B级检修后； 2）≥330kV：≤3年； 3）≤220kV：≤6年； - 4）必要时 | 1) A级检修后： 5℃：≤0.010 10℃：≤0.015 20℃：≤0.020 30℃：≤0.035 40℃：≤0.050 2）运行中： 5℃：≤0.015 10℃：≤0.020 20℃：≤0.025 30℃：≤0.040 40℃：≤0.055 3）与历次试验结果相比无明显变化； 4）支架绝缘介质损耗因数不宜大于5%。 |  |  |  | 1)串级式电压互感器的介质损耗因数试验方法建议釆用末端屏蔽法，其他试验方法与要求自行规定。 2）前后对比宜釆用同一试验方法。 |
| 6 | 交流耐压试验 | 1）A级检修后 2）必要时 | 1）一次绕组按出厂试验值的80%进行； 2）二次绕组之间及对地（箱体），末屏对地（箱体）为2kV。 |  |  |  | 二次绕组及末屏交流耐压试 验，可用2500V绝缘电阻表测量绝缘电阻代替。 |
| 7 | 局部放电测量 | 1）A级检修后 2）必要时 | - 系统接地方式 | - 一次绕组连接方式 | - 局放放电测量电压（方均根值），kV | - 局部放电允许水平， - PC | 试验按GB/T 20840.3进行。 |
|  |  |  | - 中性点接地 | - 相对地 | Um 1.2Um/3 | 50 20 |  |
|  |  |  |  | - 相对相 | - 1.2Um | - 50 |  |
|  |  |  | - 中性点绝缘或有效接地 | - 相对地 | 1.2Um 1.2Um/3 | 50 20 |  |
|  |  |  |  | - 相对相 | - 1.2Um | - 50 |  |
| 8 | 伏安特性测量 | 必要时 | 1）在额定电压下，空载电流与出厂数值差别不大于 30%； 2）在中性点非有效接地系统1.9倍额定电压或中性点有效接地系统1.5倍额定电压下，空载电流不大于最大允许电流。 |  |  |  | 1）试验可在互感器的一次或二次绕组上进行； 2）在0.2、0.5、0.8、1.0、1.2、 1.5、1.9倍的额定电压下，测量 空载电流，并做出励磁特性曲 线。其中1.5倍额定电压为安装于中性点有效接地系统的电压互感器；安装于中性点非有效接地系统的半绝缘互感器为1.9倍 额定电压，全绝缘结构电压互感 器为1.2倍额定电压； 3）对安装于中性点有效接地系统的互感器进行试验时，加至 1.5倍额定电压的时间不允许超 过 10 s； 4）感应耐压试验前后，应各进行一次额定电压时的空载电流测量，两次测得值相比不应有 明显差别。 |
| 9 | 密封检查 | 1）A级检修后； 2）必要时 | 应无渗漏油现象 |  |  |  | 试验方法按制造厂规定 |
| 10 | 联接组别和极性 | 必要时 | 与铭牌标志相符 |  |  |  |  |
| 11 | 电压比 | 必要时 | 与铭牌标志相符 |  |  |  |  |
| 12 | 一次绕组直流电阻测量 | 1）A级检修后； 2）必要时 | 与初值或出厂值比较，差别不宜大于10%。 |  |  |  |  |

# 9.2.2 电磁式电压互感器（SF6气体绝缘）

# 电磁式电压互感器（SF6气体绝缘）的试验项目、周期和要求见表16。

表16  电磁式电压互感器（SF6气体绝缘）试验项目及要求

| 序号 | 项目 | 周期 | 标准与判据 |  |  |  | 方法及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红外测温 | - 1）≥330kV：1个月； - 2）220 kV：3个月； - 3）≤110kV：6个月； - 4）必要时 | 各部位无异常温升现象，检测和分析方法参考DL/T664。 |  |  |  |  |
| 2 | SF6分解物测试 | - 1） A、B级检修后； - 2） 必要时 | 1）A级检修后注意值： (SO2+SOF2) ≤2μL/L HF ≤2μL/L H2S ≤1μL/L CO (报告) 2）B级检修后或运行中注意值： SO2：≤5μL/L H2S：≤2μL/L CO：≤100μL/L |  |  |  | 用检测管、气相色谱法或电化学传感器法进行测量。 |
| 3 | SF6气体检测 | - 1） A级检修后 - 2）必要时 | - 见第17章表40 |  |  |  |  |
| 4 | 绝缘电阻 | 1）A、B级检修后； 2）≥330kV：≤3年； 3）≤220kV：≤6年； - 4）必要时 | - 1）一次绕组对二次及地：≥1000 MΩ。 - 2）二次绕组间及对地：≥1000 MΩ。 |  |  |  | - 釆用2500 V绝缘电阻表 |
| 5 | 交流耐压试验 | - 1） A级检修后； - 2） 必要时 | - 1） 一次绕组按出厂试验值80%进行： - 2） 二次绕组之间及对地（箱体），末屏对地（箱体）为2kV。 |  |  |  | - 二次绕组及末屏交流耐压试 验，可用2500V绝缘电阻表测量绝 缘电阻代替。 |
| 6 | 局部放电测量 | - 1）A级检修后； - 2）必要时 | - 系统接地方式 | - 一次绕组连接方式 | - 局放放电测量电压（方均根值），kV | - 局部放电允许水平， - PC | 试验按GB/T 20840.3进行。 |
|  |  |  | - 中性点接地 | - 相对地 | Um 1.2Um/3 | 50 20 |  |
|  |  |  |  | - 相对相 | - 1.2Um | - 50 |  |
|  |  |  | - 中性点绝缘或有效接地 | - 相对地 | 1.2Um 1.2Um/3 | 50 20 |  |
|  |  |  |  | - 相对相 | - 1.2Um | - 50 |  |
| 7 | 伏安特性测量 | - 必要时 | 1）在额定电压下，空载电流与出厂数值差别不大于 30%； 2）在中性点非有效接地系统1.9倍额定电压或中性点有效接地系统1.5倍额定电压下，空载电流不大于最大允许电流。 |  |  |  | 1）试验可在互感器的一次或二次绕组上进行； 2）在0.2、0.5、0.8、1.0、1.2、 1.5、1.9倍的额定电压下，测量 空载电流，并做出励磁特性曲 线。其中1.5倍额定电压为安装于中性点有效接地系统的电压互感器；安装于中性点非有效接地系统的半绝缘互感器为1.9倍 额定电压，全绝缘结构电压互感 器为1.2倍额定电压； 3）对安装于中性点有效接地系统的互感器进行试验时，加至 1.5倍额定电压的时间不允许超 过 10 s； 4）感应耐压试验前后，应各进行一次额定电压时的空载电流测量，两次测得值相比不应有 明显差别。 |
| 8 | 联接组别和极性 | - 必要时 | - 与铭牌标志相符 |  |  |  |  |
| 9 | 电压比 | - 必要时 | - 与铭牌标志相符 |  |  |  |  |
| 10 | 一次绕组直流电阻测量 | - 1） A级检修后 - 2）必要时 | 与初值或出厂值比较，差别不宜大于10%。 |  |  |  |  |
| 11 | 气体压力表校准 | - 1） A级检修 - 2）必要时 | - 应符合产品技术文件要求。 |  |  |  |  |
| 12 | 气体密度表（继电器）校准 | - 1） A级检修 - 2）必要时 | - 应符合产品技术文件要求。 |  |  |  |  |

# 9.2.3 电磁式电压互感器（固体绝缘）

# 电磁式电压互感器（固体绝缘）的试验项目、周期和要求见表17。

表17  电磁式电压互感器（固体绝缘）试验项目及要求

| 序号 | 项目 | 周期 | 标准与判据 |  |  |  | 方法及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红外测温 | - 1）6个月 - 2）必要时 | - 各部位不应有明显温升现象，检测和分析方法参考DL/T 664。 |  |  |  |  |
| 2 | 绝缘电阻 | - 1）不超过3年； - 2）必要时 | - 一次绕组对二次绕组及地（基座外壳）之间的绝缘电阻、二次绕组间及对地（基座外壳）的绝缘电阻不 宜小于1000 MΩ。 |  |  |  | - 釆用2500 V绝缘电阻表 |
| 3 | 交流耐压试 验 | - 必要时 | - 1） 一次绕组按出厂值80%进行； - 2） 二次绕组之间及其对地（基座）的工频耐受电压为2kV，可用2500 kV绝缘电阻表测量绝缘电阻代替。 |  |  |  | - 二次绕组工频耐受电压，可用 - 2500 kV绝缘电阻表代替 |
| 4 | 局部放电测量 | - 1） A级检修后； - 2）必要时 | - 系统接地方式 | - 一次绕组连接方式 | - 局放放电测量电压（方均根值），kV | - 局部放电允许水平， - PC | 试验按GB/T 20840.3进行。 |
|  |  |  | - 中性点接地 | - 相对地 | Um 1.2Um/3 | 100 50 |  |
|  |  |  |  | - 相对相 | - 1.2Um | - 100 |  |
|  |  |  | - 中性点绝缘或有效接地 | - 相对地 | 1.2Um 1.2Um/3 | 100 50 |  |
|  |  |  |  | - 相对相 | - 1.2Um | - 100 |  |
| 5 | 空载电流测量 | - 必要时 | - 1） 在额定电压下，空载电流与出厂数值比较无明显差别； - 2） 与同批次、同型号的电磁式电压互感器相比，彼此差异不大于30%。 |  |  |  | - 1） 试验可在互感器的一次或 二次绕组上进行； - 2） 在0.2、0.5、0.8、1.0、1.2、 - 1.9倍的额定电压下，测量空载 电流，并做出励磁特性曲线，其 中1.2倍额定电压为全绝缘结 构电压互感器，1.9倍额定电压 为半绝缘结构互感器； - 3） 对用于限制系统铁磁谐振 的特殊安装方式的四台组合结 构，按1.2倍额定工作电压进行 试验； - 4） 感应耐压试验前后，应各进行一次额定电压时的空载电流测量，两次测得值相比不应有 明显差别。 |
| 6 | 联接组别和极性 | - 必要时 | - 与铭牌和端子标志相符 |  |  |  |  |
| 7 | 电压比 | - 必要时 | - 与铭牌标志相符 |  |  |  |  |
| 8 | 绕组直流电阻测量 | - 必要时 | 与初值或出厂值比较，差别不宜大于10%。 |  |  |  |  |

# 9.2.4 电容式电压互感器

# 电容式电压互感器的试验项目、周期和要求见表18。

表18  电容式电压互感器试验项目及要求

| 序号 | 项目 | 周期 | 标准与判据 |  |  | 方法及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红外测温 | - 1）≥330kV：1个月； - 2）220 kV：3个月； - 3）≤110kV：6个月； - 4）必要时 | 各部位无异常温升现象，检测和分析方法参考DL/T664。 |  |  |  |
| 2 | 分压器绝缘电阻 | 1）A、B级检修后； 2）≥330kV：≤3年； 3）≤220kV：≤6年； - 4）必要时 | 不低于5000 MΩ。 |  |  | 釆用2500 V绝缘电阻表 |
| 3 | 分压电容器低压端对地绝缘电阻 | 1）A、B级检修后； 2）≥330kV：≤3年； 3）≤220kV：≤6年； - 4）必要时 | 不低于1000 MΩ。 |  |  | 采用2500绝缘电阻表 |
| 4 | 分压器介质损耗因数及电容量测 量 | 1）A、B级检修后； 2）≥330kV：≤3年； 3）≤220kV：≤6年； - 4）必要时 | 1) 10kV下的介质损耗因数值不大于下列数值： 油纸绝缘：0.005 膜纸复合绝缘：0.002 2)电容量初值差不超过±2%。 |  |  | 额定电压下的误差特性满足误差限制要求 的，可以替代介质损耗因数及电容量测量。 |
| 5 | 中间变压器绝缘电阻 | - 必要时 | 一次绕组对二次绕组 及地(箱体)绝缘电阻大于1000MΩ，二次绕 组之间及对地(箱体) 绝缘电阻大于1000 MΩ。 |  |  | 采用1000V绝缘电阻表，从X端测量。 |
| 6 | 中间变压器一、二次绕组直流电 阻测量 | 1）A、B级检修后； 2）≥330kV：≤3年； 3）≤220kV：≤6年； - 4）必要时 | 与初值比较，无明显变化。 |  |  | 1）额定电压下的误差特性满足误差限制要求的，可以替代直流电阻测量； 2）当一次绕组与分压器在内部连接而无法测量时可不测。 |
| 7 | 交流耐压试验 | - 必要时 | 1）一次绕组按出厂值的80%进行； 2）二次绕组之间及其对地的工频耐受电压为2kV，可用2500 kV绝 缘电阻表代替。 |  |  |  |
| 8 | 局部放电 测量 | - 必要时 | 系统接地方式 | 局部放电测量电压（方均根值），kV | 局部放电允许水平，pC |  |
|  |  |  | 中性点接地系统 | Um 1.2Um/3 | 50 20 |  |
|  |  |  | 中性点绝缘或非有效接地系统 | 1.2Um 1.2Um/3 | 50 20 |  |
| 9 | 极性检査 | - 必要时 | - 与铭牌标识相符。 |  |  |  |
| 10 | 电压比检测 | - 必要时 | - 应符合产品技术文件要求。 |  |  |  |
| 11 | 阻尼器检査 | - 必要时 | - 1）绝缘电阻大于10 MΩ； - 2）阻尼器特性检査 按照产品技术文件要求 进行 |  |  | - 1）釆用1000 V绝缘电阻表； - 2） 内置式阻尼器不进行。 |
| 12 | 电磁单元绝缘油击穿电压和水分 检测 | - 1） A级检修后； - 2）必要时 | - 1）击穿电压：≥30 kV； - 2）水分：≤25mg/L |  |  | - 必要时包括： - 1）二次绕组绝缘电阻不能满足要求； - 2）存在密封性缺陷时。 |

开关设备

# 10.1气体绝缘金属封闭开关设备

# 气体绝缘金属封闭开关设备的预防性试验项目、周期和要求见表19。

表19气体绝缘金属封闭开关设备预防性试验项目及要求

| 序号 | 项目 | 周期 | 标准与判据 | 方法及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红外测温 | 1）≥330kV： 1 个月； 2）220 kV： 3 个 月； 3）≤110kV： 6 个月； 4）必要时 | 红外热像图显示无异 常温升、温差和相对温 差，符合DL/T664要求 | 1）红外测温釆用红外 成像仪测试； 2）测试应尽量在负荷高峰、夜晚进行； 3）在大负荷时增加检测 |
| 2 | SF6分解物测试 | A、B级检修 后； 2）必要时 | 1）A级检修后注意： (SO2+SOF2) ≤2 μL/L HF≤2μL/L H2S≤1μL/L CO (报告) 2）B级检修后或运行 中注意： SO2： ≤3μL/L H2S： ≤2μL/L CO： ≤100μL/L | 用检测管、气相色谱 法或电化学传感器法进 行测量 |
| 3 | SF6气体检测 | 见SF6气体章节要求 |  |  |
| 4 | 分、合闸线圈的动作电压测量 | 1）A级检修后； 2）≥330kV：≤3年； 3）≤220kV：≤6年 4）必要时 | 1．并联合闸脱扣器在合闸装置额定电源电压的85%到110%之间、交流时在合闸装置的额定电源频率下应该正确地动作。当电源电压等于或小于额定电源电压的30%时，并联合闸脱扣器不应脱扣； 2．并联分闸脱扣器在分闸装置的额定电源电压的65%-110%（直流）或85%-110%（交流）范围内、交流时在分闸装置的额定电源频率下，在开关装置直到他的额定短路开断电流的操作条件下，均应可靠动作。当电源电压等于或小于额定电源电压的30%时，并联分闸脱扣器不应脱扣。 | 分、合闸电磁铁的动作电压。 |
| 5 | 断路器分、合闸线圈直流电阻测量 | 1）A级检修后； 2）必要时 | 应符合制造厂规定 |  |
| 6 | 导电回路电阻测量 | 1）A级检修后； 2） ≥330kV：≤3年； 3）≤220kV：≤6年 4）必要时 | 回路电阻不得超过交 接试验值的110%,且不 超过产品技术文件规定 值，同时应进行相间比 较不应有明显的差别 | 1） 根据产品技术文件 进行分段测试； 2） 用直流压降法测量， 电流不小于100 A； 3） 测量范围应包括主 母线、分支母线和出线 套管 |
| 7 | 断路器机械特性 | 1）A级检修后； 2）机构A级检 修后 | 1） 分合闸时间、分合 闸速度、三相不同期性、 行程曲线等机械特性应 符合产品技术文件要 求，除制造厂另有规定 夕卜，断路器的分、合闸同 期性应満足下列要求： 一相间合闸不同期不 大于5 ms； 一相间分闸不同期不 大于3 ms； 一同相各断口间合闸 不同期不大于3 ms； 一同相各断口间分闸 不同期不大于2 ms； 2）测量主触头动作与 辅助开关切换时间的配 合情况 |  |
| 8 | 交流耐压试验 | 1）A级检修后； 2）必要时 | 1）交流耐压不低于出 厂试验电压值的80%； 2）工频耐压时应装设 放电定位装置以确认放 电气室； 3）耐压中出现放电即 应中止试验，査找出放 电点，处理完才可继续 试验 |  |
| 9 | SF6气体 密度继电器（包括整定 值）检验 | 1）A级检修后； 2）≥330kV：≤3年； 3）≤220kV：≤6年 4）必要时 | 参照JB/T 10549执行 | 宜在密度继电器不拆 卸情况下进行校验 |
| 10 | 联锁试验 | A级检修后 | 联锁、闭锁应准确、 可靠 | 检查联锁及闭锁性 能，防止误动作 |
| 11 | 操动机构 压力表检 验，压力开 关（气压、 液压）检验 | 1）A级检修后； 2）必要时 | 应符合产品技术文件 要求 | 运行现场可用高精度 的压力表进行比对 |
| 12 | 辅助回路 和控制回路 绝缘电阻 | 1）A级检修后； 2）必要时 | 绝缘电阻不低于2MΩ | 釆用1000 V绝缘电阻 表 |
| 13 | 辅助回路 和控制回路 交流耐压试 验 | A级检修后 | 试验电压为2 kV | 耐压试验后的绝缘 电阻值不应降低，宜用 2500 V绝缘电阻表代替 |
| 14 | 操动机构 在分闸、合 闸、重合闸 下的操作压 力（气压、 液压）下降 值 | 1）A级检修后； 2）必要时 | 应符合产品技术文件 要求 |  |
| 15 | 液（气） 压操动机构 的密封试验 | 1）A级检修后； 2）必要时 | 应符合产品技术文件 要求 | 应在分、合闸位置下分别试验 |
| 16 | 油（气） 泵补压及零 起打压的运 转时间 | 1）A级检修后； 2）必要时 | 应符合产品技术文件 要求 |  |
| 17 | 釆用差压 原理的气动 或液压机构 的防失压慢 分试验 | 1）A级检修后； 2）必要时 | 应符合产品技术文件 要求 |  |
| 18 | 防止非全 相合闸等辅 助控制装置 的动作性能 | 1）A级检修后； 2）必要时 | 性能检査正常 |  |
| 19 | 断路器防 跳功能检查 | 1）A级检修后； 2）必要时 | 功能检查正常 |  |
| 20 | 断路器辅 助开关检查 | 1）A级检修后； 2）必要时 | 不得岀现卡涩或接触 不良等现象 |  |
| 21 | 合闸电阻 阻值及合闸 电阻预接入 时间 | 1）A级检修后； 2）必要时 | 1）阻值与产品技术文 件要求值相差不超过 ±5% （ A级检修时测量）； 2）预接入时间应符合 产品技术文件要求 |  |
| 22 | 隔离开关 机构电动机 绝缘电阻 | 1）A级检修后； 2）必要时 | 电机绝缘电阻不低于2MΩ | 用1000 V绝缘电阻表 测量 |
| 23 | 隔离开关 辅助开关检 查 | 1）A级检修后； 2）必要时 | 不得出现卡涩或接触不良等现象 |  |

# 10.2 SF6断路器

# SF6断路器的预防性试验项目、周期和要求见表20。

表20 SF6预防性试验项目及要求

| 序号 | 项目 | 周期 | 标准与判据 | 方法及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红外测温 | 1）≥330kV：1 个月； 2）220 kV： 3 个 月； 3）≤110kV：6 个月； 4）必要时 | 红外热像图显示无异 常温升、温差和相对温 差，符合DL/T664要求 | 1）红外测温釆用红外 成像仪测试； 2）测试应尽量在负荷高峰、夜晚进行； 3）在大负荷时增加检测频次 |
| 2 | SF6分解物测试 | A、B级检修 后； 2）必要时 | 1）A级检修后注意： (SO2+SOF2) ≤2 μL/L HF≤2μL/L H2S≤1μL/L CO (报告) 2）B级检修后或运行 中注意： SO2： ≤3μL/L H2S： ≤2μL/L CO： ≤100μL/L | 用检测管、气相色谱 法或电化学传感器法进 行测量 |
| 3 | SF6气体检测 | 见SF6气体章节要求 |  |  |
| 4 | 分、合闸线圈的动作电压测量 | 1）A级检修后； 2）≥330kV：≤3年； 3）≤220kV：≤6年 4）必要时 | 1．并联合闸脱扣器在合闸装置额定电源电压的85%到110%之间、交流时在合闸装置的额定电源频率下应该正确地动作。当电源电压等于或小于额定电源电压的30%时，并联合闸脱扣器不应脱扣； 2．并联分闸脱扣器在分闸装置的额定电源电压的65%-110%（直流）或85%-110%（交流）范围内、交流时在分闸装置的额定电源频率下，在开关装置直到他的额定短路开断电流的操作条件下，均应可靠动作。当电源电压等于或小于额定电源电压的30%时，并联分闸脱扣器不应脱扣。 | 分、合闸电磁铁的动作电压。 |
| 5 | 分、合闸线圈直流电阻测量 | 1）A级检修后； 2）必要时 | 应符合制造厂规定 |  |
| 6 | 导电回路电阻测量 | 1）A级检修后； 2）≥330kV：≤3年； 3）≤220kV：≤6年 4）必要时 | 回路电阻不得超过交 接试验值的110%,且不 超过产品技术文件规定 值，同时应进行相间比 较不应有明显的差别 | 用直流压降法测量，电流不小于100 A； |
| 7 | 断路器机械特性 | 1）A级检修后； 2）机构A级检 修后 | 1） 分合闸时间、分合 闸速度、三相不同期性、 行程曲线等机械特性应 符合产品技术文件要 求，除制造厂另有规定 夕卜，断路器的分、合闸同 期性应満足下列要求： 一相间合闸不同期不 大于5 ms； 一相间分闸不同期不 大于3 ms； 一同相各断口间合闸 不同期不大于3 ms； 一同相各断口间分闸 不同期不大于2 ms； 2）测量主触头动作与 辅助开关切换时间的配 合情况 |  |
| 8 | 交流耐压试验 | 1）A级检修后； 2）必要时 | 1）交流耐压不低于出 厂试验电压值的80%； 2）有条件时进行雷 电冲击耐压，试验电压 不低于出厂试验电压值 的80% | 1）试验在SF6气体 额定压力下进行； 2）罐式断路器的耐压试验方式：合闸对地；分闸状态两端轮流加压，另一端接地； 3）对瓷柱式定开距型断路器应做断口间耐 压 |
| 9 | SF6气体 密度继电器（包括整定 值）检验 | 1）A级检修后； 2）≥330kV：≤3年； 3）≤220kV：≤6年 4）必要时 | 参照JB/T 10549执行 | 宜在密度继电器不拆 卸情况下进行校验 |
| 10 | 操动机构压力表检验，压力开关（气压、 液压）检验 | 1）A级检修后； 2）≥330kV：≤3年； 3）≤220kV：≤6年 4）必要时 | 应符合产品技术文件 要求 | 对气动机构应校验各 级气压的整定值（减压 阀及机械安全阀） |
| 11 | 辅助回路 和控制回路 绝缘电阻 | 1）A级检修后； 2）必要时 | 绝缘电阻不低于2MΩ | 釆用1000 V绝缘电阻 表 |
| 12 | 辅助回路 和控制回路 交流耐压试 验 | A级检修后 | 试验电压为2 kV | 耐压试验后的绝缘 电阻值不应降低，宜用 2500 V绝缘电阻表代替 |
| 13 | 操动机构 在分闸、合 闸、重合闸 下的操作压力（气压、 液压）下降 值 | 1）A级检修后； 2）必要时 | 应符合产品技术文件 要求 |  |
| 14 | 液（气） 压操动机构 的密封试验 | 1）A级检修后； 2）必要时 | 应符合产品技术文件 要求 | 应在分、合闸位置下分别试验 |
| 15 | 油（气） 泵补压及零 起打压的运 转时间 | 1）A级检修后； 2）必要时 | 应符合产品技术文件 要求 |  |
| 16 | 釆用差压 原理的气动 或液压机构 的防失压慢 分试验 | 1）A级检修后； 2）必要时 | 应符合产品技术文件 要求 |  |
| 17 | 防止非全相合闸等辅 助控制装置的动作性能 | 1）A级检修后； 2）必要时 | 性能检査正常 |  |
| 18 | 防跳功能检查 | 1）A级检修后； 2）必要时 | 功能检查正常 |  |
| 19 | 辅助开关检查 | 1）A级检修后； 2）必要时 | 不得岀现卡涩或接触 不良等现象 |  |
| 20 | 合闸电阻阻值及合闸电阻预接入 时间 | 1）A级检修后； 2）必要时 | 1）阻值与产品技术文 件要求值相差不超过 ±5% （ A级检修时测量）； 2）预接入时间应符合 产品技术文件要求 |  |
| 21 | 断路器电 容器试验 | 见电容器章节 |  | 1）交接或A级检修 时，对瓷柱式断路器应 测量电容器和断口并联 后整体的电容值和介质 损耗因数，作为该设备的原始数据； 2）对罐式断路器必 要时进行试验，试验方 法应符合产品技术文件 要求 |
| 22 | 罐式断路 器内的电流 互感器 | 见电流互感器章节 |  |  |

# 10.3 真空断路器

# 真空断路器的预防性试验项目、周期和要求见表21。

表21 真空断路器预防性试验项目及要求

| 序号 | 项目 | 周期 | 标准与判据 |  |  |  | 方法及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红外测温 | 1） ≤1 年； 2） 必要时 | 红外热像图显示无异 常温升、温差和相对温 差，符合DL/T 664要求 |  |  |  | 1） 红外测温采用红外 成像仪测试； 2） 测试应尽量在负荷 高峰、夜晚进行； 3） 在大负荷和重大节 日增加检测 |
| 2 | 绝缘电阻 | 1） A、B级检修 后； 2） 必要时 | 1）整体绝缘电阻参照 产品技术文件要求或自行规定； 2）断口和用有机物制成的拉杆的绝缘电阻不 应低于下表中的数值： |  |  |  |  |
|  |  |  | 试验 类别 | 额定电压kV |  |  |  |
|  |  |  |  | <24 | 24〜 40.5 | ＞72.5 |  |
|  |  |  | A级 检修 后 | 1000 | 2500 | 5000 |  |
|  |  |  | 运行 中或B 级检 修后 | 300 | 1000 | 3000 |  |
| 3 | 耐压试验 | 1） A级检修后； 2）≤6 年； 3） 必要时 | 断路器在分、合闸状 态下分别进行，试验电 压值按DL/T593规定值 |  |  |  |  |
| 4 | 辅助回路 和控制回路 交流耐压试 验 | 1） A级检修后； 2） ≤6 年； 3） 必要时 | 试验电压为2kV |  |  |  |  |
| 5 | 机械特性 | 1） A级检修后； 2） ≤6 年； 3） 必要时 | 合闸时间和分闸时间， 分、合闸的同期性，触 头开距，合闸时的弹跳 时间应符合产品技术文 件要求，有条件时测行 程特性曲线产品技术文 件要求 |  |  |  | 用于投切电容器组的 真空断路器试验周期可 适当缩短 |
| 6 | 导电回路 电阻 | 1） A级检修后； 2） 必要时 | 不大于1.1倍出厂试 验值，且应符合产品技 术文件规定值，同时应 进行相间比较不应有明 显的差别 |  |  |  | 用直流压降法测量， 电流不小于100 A |
| 7 | 操动机构 分、合闸电 磁铁的动作 电压 | 1） A级检修后； 2） 必要时 | 1） 并联合闸脱扣器在 合闸装置额定电源电压 的85%〜110%之间、交 流时在合闸装置的额定 电源频率下应该正确地 动作。当电源电压等于 或小于额定电源电压的 30%时，并联合闸脱扣器 不应脱扣； 2） 并联分闸脱扣器在 分闸装置的额定电源电 压的65%〜110%（直流） 或85%〜110% （交流） 范围内、交流时在分闸 装置的额定电源频率 下，在开关装置所有的 直到它的额定短路开断 电流的操作条件下，均 应可靠动作。当电源电 压等于或小于额定电源 电压的30%时，并联分 闸脱扣器不应脱扣 |  |  |  |  |
| 8 | 合闸接触 器和分、合 闸电磁铁线 圈的绝缘电 阻和直流电 阻 | 1） A级检修后； 2） ≤6 年； 3） 必要时 | 1） 绝缘电阻不应小于 2MQ； 2） 直流电阻应符合产 品技术文件要求 |  |  |  | 1） 釆用1000 V绝缘 电阻表； 2） 若线圈无法测量， 此项可不做要求 |
| 9 | 灭弧室真 空度的测量 | 1） A级检修后； 2） 必要时 | 应符合产品技术文件 要求 |  |  |  | 有条件时进行 |
| 10 | 检查动触 头连杆上的 软联结夹片 有无松动 | 1） A级检修后； 2） 必要时 | 应无松动 |  |  |  |  |
| 11 | 密封试验 | 1） A级检修后； 2） 必要时 | 年漏气率不大于0.5% |  |  |  | 适用于SF6气体作为 对地绝缘的断路器 |
| 12 | 密度继电 器（包括整 定值）检验 | 1） A级检修后； 2） ≤6 年； 3） 必要时 | 参照JB/T 10549执行 |  |  |  | 适用于用SF6气体作 为对地绝缘的断路器 |

# 10.4 隔离开关、接地开关及高压熔断器

# 隔离开关、接地开关及高压熔断器的预防性试验项目、周期和要求见表22。

表22 隔离开关、接地开关及高压熔断器预防性试验项目及要求

| 序号 | 项目 | 周期 | 标准与判据 |  |  | 方法及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红外测温 | ）≥330kV：1 个月； 2）220 kV： 3 个 月； 3）≤110kV：6 个月； 4）必要时 | 红外热像图显示无异 常温升、温差和相对温 差，符合DL/T664要求 |  |  | 1） 红外测温采用红 外成像仪测试； 2） 测试应尽量在负 荷高峰、夜晚进行； 3） 在大负荷增加检测 |
| 2 | 复合绝缘支持绝缘子及操作绝缘子的绝缘电 阻 | 1）A、B级检修后； 2）≥330kV：≤3年； 3）≤220kV：≤6年 4）必要时 | 1）用绝缘电阻表测 量胶合元件分层电阻； 2）复合绝缘操作绝缘子的绝缘电阻值不得 低于下表数值：MΩ |  |  |  |
|  |  |  | 试验 类别 | 额定电压kV |  |  |
|  |  |  |  | <24 | 24〜40.5 |  |
|  |  |  | A、B级 检修 后 | 1000 | 2500 |  |
|  |  |  | 运行中 | 300 | 1000 |  |
| 3 | 二次回路 的绝缘电阻 | 1）A、B级检修后； 2）≥330kV：≤3年； 3）≤220kV：≤6年 4）必要时 | 绝缘电阻不低于2M。 |  |  | 采用1000 V绝缘电阻 表 |
| 4 | 交流耐压试验 | 1） A级检修后； 2） 必要时 | 1） 试验电压值按DI/T 593规定； 2） 用单个或多个元件 支柱绝缘子组成的隔离 开关进行整体耐压有困 难时，可对各胶合元件 分别做耐压试验， 3） 带灭弧单元的接地 开关应对灭弧单元进行交流耐压试验，要求值 应符合产品技术文件要求 |  |  | 适用于72.5 kV及以 上复合绝缘设备 |
| 5 | 二次回路交流耐压试验 | 1） A级检修后； 2） 必要时 | 试验电压为2 kV |  |  |  |
| 6 | 导电回路电阻测量 | 1）A、B级检修后； 2）≥330kV：≤3年； 3）≤220kV：≤6年 4）必要时 | 不大于1.1倍出厂试 验值 |  |  | 必要时： a） 红外热像检测发现 异常； b） '上一次测量结果偏 大或呈明显增长趋势， 且又有2年未进行测量； c） 自上次测量之后又 进行了 100次以上分、合 闸操作； d） 对核心部件或主体 进行解体性检修之后，用 直流压降法测量，电流 值不小于100 A |
| 7 | 操动机构的动作情况 | 1） A级检修后； 2） 必要时 | 1） 电动、气动或液压 操动机构在额定的操作 电压（气压、液压）下 分、合闸5次，动作正 常； 2） 手动操动机构操 作时灵活，无卡涩； 3） 闭锁装置应可靠 |  |  |  |
| 8 | 电动机绝 缘电阻 | 1）A、B级检修后； 2）≥330kV：≤3年； 3）≤220kV：≤6年 4）必要时 | 不低于2 MΩ |  |  |  |

# 10.5 负荷开关

# 负荷开关的预防性试验项目、周期和要求见表23。

表23 负荷开关预防性试验项目及要求

| 序号 | 项目 | 周期 | 标准与判据 | 方法及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘电阻 | 1）A、B级检修后； 2）≤6 年； 3） 必要时 | 1） 整体绝缘电阻值 自行规定； 2） 用春机材料制成 的拉杆和支持绝缘子的 绝缘电阻值不应低于下 列数值： 10kV1200Md 35 kV3000 Md 3） 二次回路的绝缘 电阻不低于2 MQ | 一次回路用2500 V绝缘电阻表，二次回路用 1000 V绝缘电阻表 |
| 2 | 交流耐压试验 | 1） A级检修后; 2） 必要时 | 1） 按产品技术条件 规定进行试验； 2） 二次回路交流耐 压试验电压为2 kV |  |
| 3 | 负荷开关导电回路电阻 | 1） A级检修后； 2）≤6 年； 3） 必要时 | 符合产品技术条件规 定 |  |
| 4 | 操动机构线圈动作电压 | 1） A级检修后； 2）6 年； 3） 必要时 | 合闸脱扣器在额定电 源电压的85%〜110%范 围内应可靠动作，当电 源电压等于或小于额定 电源电压的30%时，不 应动作；分闸脱扣器在 额定电源电压的65%〜 110% （直流）或85%〜 110% （交流）范围内应 可靠动作 |  |
| 5 | 操动机构检査 | 1） A级检修后； 2）≤6 年； 3） 必要时 | 1）额定操动电压下 分、合闸5次，动作正 常； 2） 手动操动机构操 作时灵活，无卡涩； 3） 机械或电气闭锁 装置应准确可靠 |  |

# 10.6 高压开关柜

# 高压开关柜的预防性试验项目、周期和要求见表24。

表24 高压开关柜预防性试验项目及要求

| 序号 | 项目 | 周期 | 标准与判据 | 方法及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 辅助回路和控制回路绝缘电阻测量 | 1）A、B级检修后； 2）≤6年 3）必要时 | 绝缘电阻≥2MΩ | 采用1000V兆欧表 |
| 2 | 辅助回路和控制回路交流耐压试 验 | 1）A级检修后； 2）≤6年 3）必要时 | 试验电压为2 kV |  |
| 3 | 机械特性 | 1）A级检修后； 2）≤6年 3）必要时 | 分合闸时间、分合闸 速度、三相不同期性、 行程曲线等机械特性应 符合产品技术文件要求 |  |
| 4 | 主回路电阻 | 1）A级检修后； 2）≤6年 3）必要时 | 不大于出厂试验值的 1.1倍，且应符合产品技 术文件要求，相间不应 有明显差异 | 手车柜：上下触头盒 之间; 固定柜：断路器、隔离开关 |
| 5 | 交流耐压 试验 | 1）A级检修后； 2）≤6年 3）必要时 | 按出厂耐压值的100% 试验 | 1） 试验电压施加方 式：合闸时各相对地及 相间；分闸时各相断口； 2） 相间、相对地及断 口的试验电压值相同 |
| 6 | 带电显示 装置检查 | 1）A级检修后； 2）≤6年 3）必要时 | 应符合产品技术文件 要求 |  |
| 7 | 压力表及密度继电器检验 | 1）A级检修后； 2）≤6年 3）必要时 | 应符合产品技术文件 要求 |  |
| 8 | 联锁检査 | 1）A级检修后； 2）≤6年 3）必要时 | 应符合产品技术文件 要求 | 五防是：①防止误分、 误合断路器；②防止带 负荷拉、合隔离开关； ③防止带电（挂）合接 地（线）开关；④防止 带接地线（开关）合断 路器；⑤防止误入带电 间隔 |
| 9 | 电流、电压互感器性 能检验 | 1） A级检修后； 2） 必要时 | 应符合产品技术文件要求，或按本规程相关章节 |  |
| 10 | 避雷器性能检验 | 1） A级检修后； 2） 必要时 | 按本规程相关章节 |  |
| 11 | 加热器 | 必要时 | 应符合产品技术文件 要求 |  |
| 12 | 风机 | 必要时 | 应符合产品技术文件 要求 |  |

# 11高压套管

# 高压套管的预防性试验项目、周期和要求见表25。

表25  高压套管预防性试验项目及要求

| 序号 | 项目 | 周期 | 标准与判据 | 方法及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红外测温 | 1.≥330kV：1个月； 2.220kV：3个月； 3. 220kV：≤6年； - 4.必要时。 | 各部位无异常温升现象，检测和分析方法参考DL/T664。 |  |
| 2 | 主绝缘及电容型套管末屏对地绝缘电阻 | 1.A级检修后； 2.≥330kV：≤3年； 3.≤220kV：≤6年 4.必要时 | 1．主绝缘：≥10000MΩ； 2．末屏对地：≥1000MΩ； 3．套管有分压抽头，其试验要求与末屏相同 | 测量主绝缘的绝缘电阻应采用5000 V或2500 V绝缘电阻表，测量末屏对地绝缘电阻和 电压测量抽头对地绝缘电阻应 釆用2500 V绝缘电阻表 |
| 3 | 主绝缘及电容型套管对地介质损耗因数与电容量测量 | 1.A级检修后； 2.≥330kV：≤3年； 3.≤220kV：≤6年 4.必要时 | 1．电容量初值差≤±5%（警示值），否则应查明原因； 2.主绝缘在10 kV电压下的介质损耗因数值应不大于下表数值： 电压等级kV; 20〜 35; 66〜 110; 220〜 500; 750. A级检修后; 充油型; 0.030; 0.015; —; —. 油纸电容型; 0.010; 0.010; 0.008; 0.008. 充胶型; 0.030; 0.020; —; —. 胶纸电容型; 0.020; 0.015; 0.010; 0.010. 胶纸型; 0.025; 0.020; —; —. 气体绝缘电容型; —; —; —; 0.010. 运行中; 充油型; 0.035; 0.015; —; —. 油纸电容型; 0.010; 0.010; 0.008; 0.008. 充胶型; 0.035; 0.020; —; —. 胶纸电容型; 0.030; 0.015; 0.010; 0.010. 胶纸型; 0.035; 0.020; —; —. 气体绝缘电容型; —; —; —; 0.010. | - 1）油纸电容型套管的介质损 耗因数一般不进行温度换算， 当介质损耗因数与出厂值或上一次测试值比较有明显增长或接近左表数值时，应综合分析介质损耗因数与温度、电压的关系。当介质损耗因数随温度増加明显增大或试验电压由10 kV 升到Um/√3时，介质损耗因数增量超过±0.003,不应继续运行； - 2）20 kV以下纯瓷套管及与变压器油连通的油压式套管不测介质损耗因数； - 3）测量变压器套管介质损耗因数时，与被试套管相连的所有绕组端子连在一起短路加压，其余绕组端子均短路接地，末屏接电桥，正接线测量。 |
| 4 | 末屏介质损耗因数（电容型）测量 | 1.A级检修后； 2.≥330kV：≤3年； 3.≤220kV：≤6年 4.必要时 | tanδ≤0.02 | 当电容型套管末屏对地绝缘电阻小于1000 MΩ时，应测量末屏对地介质损耗 |
| 5 | 交流耐压试验 | 1.B级检修后 2.必要时 | 试验电压值为出厂值的80%。 |  |
| 6 | 油中溶解气体分析 | - 1.B级检修后； - 2.≥330kV：≤3 年； - 3.≤220kV： ≤6年; - 4.必要时 | 油中溶解气体组分含量（体积分数）超过下列任一值时应引起注意： H2： 500 μL/L； CH4： 100μL/L； C2H2： 220 kV 及以下：2μL/L；330 kV及以上：1μL/L |  |
| 7 | SF6气体湿度检测（微水） | - 1.≤3年 - 2.必要时 | ≤500µL/L |  |
| 8 | 压力表及气体密度继电器校验 | - 3~6年 | 符合设备技术文件要求 | - 测量完成之后，应按规定正确恢复拆动的元器件，为确保气体回路密封性应对相关表计及连接管路定性检漏。 |

# 12绝缘子

# 12.1 架空线路和站用瓷绝缘子

# 架空线路和站用瓷绝缘子的预防性试验项目、周期和要求见表26。

表26  架空线路和站用瓷绝缘子预防性试验项目及要求

| 序号 | 项目 | 周期 | 标准与判据 | 方法及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 低（零） 值绝缘子检 测 | 1）投运后3年 内应普测1次； 2）按年均劣化 率调整检测周 期，当年均劣化率<0.005%,检测周 期为5年〜6年； 当年均劣化率为 0.005% 〜0.01%, 检测周期为4年〜 5年；当年均劣化 率〉0.01%,检测 周期为3年； - 3）必要时 | - 1）盘形悬式瓷绝缘 子和10kV〜35 kV针式 瓷绝缘子所测的绝缘电 阻小于500 MΩ为低（零） 值维缘子・ - 2）所测低（零）值绝源子年均劣化率大于 0.02% 时，应分析原因，并逐 只进行干工频耐受电压 试验 | - 1）项1应釆用不小 于5000 V的绝缘电阻 表； - 2）项目2、项目3依 据标准DL/T 626； - 3）测量电压分布（或 火花间隙）依据《带电 作业用火花间隙检测装 置》DL/T415； - 4）对于投运3年内 年均劣化率大于0.04%, 2年后检测周期内年均 劣化率大于0.02%,或年 劣化率大于0.1%的绝缘 子，或机械性能明显下 降的绝缘子，应分析原 因，并采取相应措施 |
|  | - 干工频耐受电压试验 |  | - 1）盘形悬式瓷绝缘 子应施加60 kV； - 2）对大盘径防污型 绝缘子，施加对应普通 型绝缘子干工频闪络电 压值； - 3）对 10kV、35kV针 式瓷绝缘子交流耐压试 验电压值分别为42 kV及 100 kV |  |
|  | - 测量电压 分布（或火 花间隙） |  | - 1）被测绝缘子电压 值低于50%标准规定 值，判为劣化绝缘子； - 2）被测绝缘子电压值高于50%的标准规定 值，同时明显低于相邻 两侧合格绝缘子的电压 值，判为劣化绝缘子； - 3）在规定火花间隙 距离和放电电压下未放 电，判为劣化绝缘子 |  |
|  | - 外观检査 | - 必要时 | - 瓷件出现裂纹、破损， 釉面缺损或灼伤严重， 水泥胶合剂严重脱落， 铁帽、钢脚严重锈蚀等 判为劣化绝缘子 |  |
|  | - 机电破坏 负荷试验 | - 必要时 | - 当机电破坏负荷低于 85%额定机械负荷时， 则判该只绝缘子为劣化 绝缘子 |  |
|  | - 绝缘子现 场污秽度 （SPS）测量 | - 1）连续积污3 年〜6年； - 2）必要时 | - 进行等值附盐密度 （ESDD）及不溶沉积物 密度（NSDD）测量，得 出现场污秽度（SPS）, 为连续积污3年〜5年 后开始测量现场污秽度 所测到的ESDD或NSDD 最大值。必要时可延长 积污时间 | - 1）测量方法按GB/T - 26218.1；——此标准未在规范性引用文件中列出 - 2）现场污秽度（SPS） 等级的划分参照附录G |
|  | - 72.5 kV 及以上支柱 瓷绝缘子超 声波探伤检 査 | - 必要时 | - 无裂纹和缺陷 | - 1）对多元件组合的整 柱绝缘子，应对每元件 进行检测； - 2）测试方法可参考 - DL/T303 |
| 注1： 1、2、3项中可任选一项。 - 注2：支柱绝缘子为不可击穿绝缘子，不需要做1、2、3试验。 |  |  |  |  |

# 12.2 架空线路和站用玻璃绝缘子

# 架空线路和站用玻璃绝缘子的预防性试验项目、周期和要求见表27。

表27  架空线路和站用玻璃绝缘子预防性试验项目及要求

| 序号 | 项目 | 周期 | 标准与判据 | 方法及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 外观检査 | - 巡检时 | - 1）自爆检査； - 2）对于投运3年内 年均自爆率大于0.04%, 2年后检测周期内年均 自爆率大于0.02%,或 年自爆率大于0.1%,应 分析原因，并釆取相应 的措施 | - 在大雨、暴雨后，对于重污区出现的自爆绝 缘子应分析确定是否为小电弧自爆（集中自爆） |
|  |  | - 必要时 | - 表面电弧灼伤严重， 水泥胶合剂严重脱落， 铁帽、钢脚严重锈蚀等 判为劣化绝缘子 |  |
| - 2 | - 机械破坏 负荷试验 | - 必要时 | - 1）当机械破坏负荷 低于85%额定机械负荷 时，则判该只绝缘子为 劣化绝缘子； - 2）机械性能明显下 降的绝缘子，应分析原 因，并采取相应的措施 |  |
| - 3 | - 绝缘子现 场污秽度 （SPS）测量 | - 1）连续积污3 年〜6年； - 2）必要时 | - 进行等值附盐密度 （ESDD）及不溶沉积物 密度（NSDD）测量，得 出现场污秽度（SPS）, 为连续积污3年〜5年 后开始测量现场污秽度 所测到的ESDD或NSDD 最大值，必要时可延长 积污时间 | - 1）测量方法按GB/T26218.1； - 2）现场污秽度（SPS） 等级的划分参照附录G |

# 12.3 复合绝缘子

# 复合绝缘子的预防性试验项目、周期和要求见表28。

表28  复合绝缘子预防性试验项目及要求

| 序号 | 项目 | 周期 | 标准与判据 | 方法及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 红外测温 | - 1）直升机巡视 时； - 2）必要时 | - 温差不大于3K | - 测量方法见DL/T664 |
| - 2 | - 外观检査 | - 巡检时 | - 复合绝缘子无撕裂、 鸟啄、变形；端部金具 无裂纹和滑移；护套完 整 |  |
| - 3 | - 运行抽检 试验 | - 1）运行时间达 9年以后进行第1 次抽检； - 2）首次抽检6 年后进行第二次抽 检； - 3）必要时 | - 运行抽检试验项目 如下： - 1）憎水性试验； - 2）带护套芯棒水扩 散试验； - 3）水煮后的陡波前 冲击耐受电压试验； - 4）密封性能试验； - 5）机械破坏负荷试验 | - 试验方法见DI/T 1000.3 |
| - 4 | - 憎水性 | - 1）HC1 〜HC2 时 检测周期为6年； - 2）HC3〜HC4 时 检测周期为3年； - 3）HC5时检测 周期为1年； - 4）必要时 | - 憎水性的测量结果要 求如下： - 1）HC1〜HC4级：继 续运行； - 2）HC5级：继续运 行，需跟踪检测； - 3）HC6级：退出运行 | - 试验方法见DI/T 1474 |
| - 注1：复合绝缘子包括架空线路棒形悬式复合绝缘子、复合支柱绝缘子、复合空心绝 缘子、复合相间间隔棒、复合绝缘横担等。 - 注2：第2项、3项仅针对架空线路棒形悬式复合绝缘子。 |  |  |  |  |

# 12.4绝缘子用防污闪涂料

# 绝缘子用防污闪涂料的预防性试验项目、周期和要求见表29。

表29  绝缘子用防污闪涂料预防性试验项目及要求

| 序号 | 项目 | 周期 | 标准与判据 | 方法及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 外观检查 | - 巡检时 | - 无粉化、开裂、起皮、 脱落、电蚀损等现象 |  |
| - 2 | - 憎水性 | - HC1 〜HC2 时 检测周期为6年； - HC3〜HC4 时 检测周期为3年； - HC5时检测 周期为1年； - 必要时 | - 憎水性的测量结果要 求如下： - HC1〜HC4级：继 续运行； - HC5级：继续运 行，需跟踪检测； - HC6级：退出运行 | - 试验方法见DDT 1474 |

# 12.5防污闪辅助伞裙

# 防污闪辅助伞裙的预防性试验项目、周期和要求见表30。

表30  防污闪辅助伞裙预防性试验项目及要求

| 序号 | 项目 | 周期 | 标准与判据 | 方法及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 外观检査 | - 检修时； - 必要时 | - 粘接处无开裂，伞裙 无脱落、严重变形、撕 裂、电蚀损等现象 |  |
| - 2 | - 憎水性 | - HC1 〜HC2 时 检测周期为6年； - HC3〜HC4 时 检测周期为3年； - HC5时检测 周期为1年； - 必要时 | - 憎水性的测量结果要 求如下： - HC1-HC4 级：继 续运行； - HC5级：继续运 行，需跟踪检测； - HC6级：退出运行 | - 试验方法见DL/T1474 |

# 13电容器

# 13.1高压并联电容器、串联电容器和交流滤波电容器

# 表31  高压并联电容器、串联电容器和交流滤波电容器预防性试验项目及要求

| 序号 | 项目 | 周期 | 标准与判据 | 方法及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红外测温 | 1）6个月； 2）必要时 | 检测电容器引线套管 连线接头处，红外热像 图应无明显温升 | 检测和分析方法参考 DL/T 664 |
| 2 | 极对壳绝缘电阻 | 1）A、B级检修 后； 2）≤3 年； 3）必要时 | 不低于2000MΩ | 1） 用2500 V绝缘电 阻表； 2） 单套管电容器不测 |
| 3 | 电容值 | 1）A级检修后； 2）≤3 年； 3）必要时 | 1） 电容值不低于出厂 值的95%； 2） 电容值偏差不超过 额定值的一 5%〜+ 5% 范围 | 1） 应逐台电容器进行 测量； 2） 建议釆用不拆电容 器连接线的专用电容表 |
| 4 | 渗漏油检查 | 巡视检查时 | 漏油时立即停止使用， 渗油时限期更换 | 观察法 |
| 5 | 极对壳交 流耐压 | 必要时 | 出厂耐压值的75%, 过程无异常 |  |
| 6 | 极间局部 放电试验 | 必要时 | 1） 脉冲电流法：不大 于50pC,且与交接试验 数据比较不应有明显增 长； 2） 超声波法：常温下 局放熄灭电压不低于极 间额定电压的1.2倍 | 应用脉冲电流法时可 选择横向、纵向比较的 方法 |

# 13.2断路器电容器

# 表32  断路器电容器预防性试验项目及要求

| 序号 | 项目 | 周期 | 标准与判据 | 方法及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红外测温 | 1）≥330kV： 1 个月； 2）220 kV： 3 个 月； 3)≤110kV: 6 个月； 4） 必要时 | 检测高压引线连接 处、电容器本体等，红 外热像图显示应无异常 温升、温差或相对温差 | 检测和分析方法参考DL/T 664 |
| 2 | 极间绝缘 电阻 | 1)A、B级检修 后； 2)≥330kV： ≤3年； 3)≤220kV： ≤6年； 4)必要时 | 不低于5000MΩ | 用2500 V绝缘电 阻表； |
| 3 | 电容值 | 1)A级检修 后； 2)≥330kV： ≤3年； 3)≤220kV： ≤6年； 4)必要时 | 电容值偏差不超过 额定值的±5% 范围 | 用电桥法 |
| 4 | 介质损耗 因数 | 1)A级检修 后； 2)≥330kV： ≤3年； 3)≤220kV： ≤6年； 4)必要时 | 10 kV下的介质损耗因 数值不大于下列数值： 油纸绝缘：≤0.005； 膜纸复合绝缘：≤0.0025 |  |
| 5 | 极对壳交 流耐压 | 必要时 | 出厂耐压值的75%, 过程无异常 |  |
| 6 | 渗漏油检查 | 巡视检查时 | 漏油时立即停止使用， 渗油时限期更换 | 观察法 |

# 13.3集合式电容器、箱式电容器

# 表33  集合式电容器、箱式电容器预防性试验项目及要求

| 序号 | 项目 | 周期 | 标准与判据 | 方法及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红外测温 | 1）6 个月； 2）必要时 | 检测高压引线连接 处、电容器本体等，红 外热像图显示应无异常 温升、温差或相对温差 | 检测和分析方法参考DL/T 664 |
| 2 | 相间和极对壳绝缘电阻 | 1)A级检修 后； 2) ≤3年； 3)必要时 | 自行规定 | 1）釆用2500 V绝缘电阻表； 2）仅对有六个套管的 三相电容器测量相间绝 缘电阻 |
| 3 | 电容值 | 1)A级检修 后； 2) ≤3年； 3)必要时 | 1） 每相电容值偏差 应在额定值的一 5%〜 + 10%的范围内，且电 容值不小于出厂值的 96%； 2） 三相中每两线路端 子间测得的电容值的最 大值与最小值之比不大 于 1.02； 3） 每相用三个套管引 出的电容器组，应测量 每两个套管之间的电容 量，其值与出厂值相差 在±5%范围内 |  |
| 4 | 相间和极 对壳交流耐 压试验 | 1)A级检修 后； 2)必要时 | 试验电压为出厂试验 值的75% | 仅对有六个套管的三 相电容器进行相间耐 压；吊芯修理后试验仅 对集合式电容器进行 |
| 5 | 绝缘油击 穿电压 | 1）A级检修后； 2）必要时 | 参照表48中序号9 | 仅对集合式电容器进行 |
| 6 | 渗漏油检查 | 巡视检查时 | 漏油时立即停止使用， 渗油时限期更换 | 观察法 |

# 14母线

# 14.1封闭母线

# 封闭母线预防性试验项目、周期和要求见表

表34  封闭母线预防性试验项目及要求

| 序号 | 项目 | 周期 | 标准与判据 |  |  | 方法及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘电阻 | 1）A、B级检修后； 2）必要时 | 在常温下导体（相） 对导体（相）、导体（相） 对外壳（地）绝缘电阻： 1）离相封闭母线绝缘电阻值不小于50 MΩ； 2）共箱封闭母线在常 温下分相绝缘电阻值不小于6 MΩ。 |  |  | 1）1000 V时，釆用1000V绝缘电阻表； 2）3000V及以上时，釆用2500 V绝缘电阻表 |
| 2 | 交流耐压 试验 | 1）A级检修后； 2）必要时 | 额定电压（kV） | 试验电压（kV） |  | 1） 额定电压为系统额 定电压，对应设备绝缘 水平可参照《金属封闭 母线》GB/T 8349； 2） 现场试验电压为出 厂试验电压75% |
|  |  |  |  | 出厂 | 现场 |  |
|  |  |  | 1 | 4.2 | 3.2 |  |
|  |  |  | 3.15 | 25 | 19 |  |
|  |  |  | 6.3 | 32 | 24 |  |
|  |  |  | 10.5 | 42 | 32 |  |
|  |  |  | 15.75 | 57 | 43 |  |
|  |  |  | 20 | 68 | 51 |  |
|  |  |  | 24 | 75 | 56 |  |
|  |  |  | 35 | 100 | 75 |  |
| 3 | 气密封试 验 | 1）A级检修后； 2）必要时 | - 微正压充气的离相封 闭母线应进行气密封实验 |  |  | 试验方法见GB/T8349 |

# 14.2一般母线

# 一般预防性试验项目、周期和要求见表

表34  一般母线预防性试验项目及要求

| 序号 | 项目 | 周期 | 标准与判据 | 方法及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红外测温 | 1）220kV 及以上每年不少于2次； 2）100kV及以下每年1次； 3）A、B级检修前； 4）必要时 | 红外热像显示无异常 温升、温差和相对温差，符合DL/T 664要求 | 1）红外测温釆用红外 成像仪测试； 2）测试应尽量在负荷 高峰、夜晚进行； 3）在大负荷和重大节 日应增加检测 |
| 2 | 绝缘电阻 | 1） A、B级检修后； 2）必要时 | - 不应低于1 MΩ/kV |  |
| 3 | 交流耐压 试验 | 1）A级检修后； 2）必要时 | - 1）额定电压在IkV 以上时，试验电压参照 附录B； - 2）额定电压在1 kV 及以下时，试验电压为 1000V |  |

# 15电力电缆

# 15.1橡塑电力电缆

# 橡塑电力电缆的预防性试验项目、周期和要求见表35

表35 橡塑电力电缆预防性试验项目及要求

| 序号 | 项目 | 周期 | 标准与判据 | 方法及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆主绝缘绝缘电阻测量 | 1）A、B级检修后（新作终端或接头后）； 2）≤6年 - 3）必要时 | - 一般不小于1000 MΩ或与初值相比不应有显著下降 | - 1．0.6/1kV电缆用1000V兆欧表；0.6/10kV以上电缆用2500V兆欧表（代替耐压试验）； - 2．6/6kV及以上电缆使用5000V兆欧表； - 3．应分别在每一相上进行。对一相进行试验或测量时，其它两相导体、金属屏蔽或金属套和铠装层一起接地； - 4．如结果有显著变化，应做进一步分析，必要时进行诊断性试验 |
| 2 | 电缆外护套（内衬层）绝缘电阻测量 | 1）A、B级检修后（新作终端或接头后）； 2）≤6年 3）必要时 | 每千米绝缘电阻值不应低于0.5MΩ | - 采用500V兆欧表测量。当外护套或内衬层的绝缘电阻（MΩ）与被测电缆长度（km）的乘积值小于0.5时，应判断其是否已破损进水。用万用表测量绝缘电阻，然后调换表笔重复测量，如果调换前后的绝缘电阻差异明显，可初步判断已破损进水。对于110kV及以上电缆，测量外护套绝缘电阻 |
| 3 | 主绝缘交流耐压试验 | 1）A级检修后（新作终端或接头后） 2）必要时 | 频率20-300Hz，1.7U0持续60min绝缘不击穿 频率Hz; 试验电压与要求. 35kV及以下; 1.7U0. 110（66）; 1.6 U0. 220~500; 1.36 U0. | 耐压试验前后应进行绝缘电阻测试，测得值应无明显变化 |
| 4 | 局部放电试验 | 1）A级检修后 (新作终端或接头 后)； 2）必要时 | 无异常放电信号 | 可在带电或停电状态 下进行，可釆用：高频 电流、振荡波、超声波、 超高频等检测方法 |
| 5 | 相位检查 | 1）新作终端或接头后； 2）必要时 | 与系统相位一致 |  |
| 6 | 金属护层 及接地线环流测量 | 1)≥330kV： 1 个月； 2)220 kV： 3 个 月； 3)≤110kV： 6 个月； 4)必要时 | 1）电流值符合设计要求； 2） 三相不平衡度不应有明显变化 | 1） 使用钳形电流表测量或利用在线监测数据； 2） 选择电缆线路负 荷较大时测量 |
| 7 | 红外测温 | 1)≥330kV： 1 个月； 2)220 kV： 3 个 月； 3)≤110kV： 6 个月； 4)必要时 | 各部位无异常温升现象，检测和分析方法参考DL/T664。 | - 用红外热像仪测量， 对电缆终端接头和非直埋式中间接头进行。 |

# 15.2纸绝缘电力电缆

# 纸绝缘电力电缆的预防性试验项目、周期和要求见表36

表36  纸绝缘电力电缆预防性试验项目及要求

| 序号 | 项目 | 周期 | 标准与判据 | 方法及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘电阻测量 | 1）A、B级检修后（新作终端或接头后）； 2）≤6年 3）必要时 | 一般不小于1000 MΩ | 额定电压0.6/1kV电缆用1000V兆欧表；0.6/1kV以上电缆用2500V兆欧表(6/6kV及以上电缆也可用5000V兆欧表) |
| 2 | 直流耐压试验及泄漏电流测量 | 1.A级检修后（新作终端或接头后）； 2.≤6年 3.必要时 | 1．试验电压值按下表规定，加压时间5min，不击穿； 2．耐压5min时的泄漏电流值不应大于耐压1min时的泄漏电流值； 3．三相之间的泄漏电流不平衡系数不应大于2 电缆额定电压U0/U; 直流试验电压; 电缆额定电压U0/U; 直流试验电压. 1.8/3; 12; 6/10; 40. 2.6/6; 17; 8.7/10; 47. 3.6/6; 24; 21/35; 105. 6/6; 30; 26/35; 130. | 6/6kV及以下电缆的泄漏电流小于10μA，8.7/10kV电缆的泄漏电流小于20μA时，对不平衡系数不作规定 |
| 3 | 相位检查 | 1）B级检修后（新做终端或接头后） 2）必要时 | 与系统相位一致 |  |
| 4 | 红外测温 | 1.≤110kV：6个月 2.必要时 | 各部位无异常温升现象，检测和分析方法参考DL/T664。 |  |

# 15.3自容式充油电力电缆

# 自容式充油电缆的预防性试验项目、周期和要求见表37

表37  自容式充油电缆预防性试验项目及要求

| 序号 | 项目 | 周期 | 标准与判据 | 方法及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油压示警系统检查 | 1）信号指示：6个月 2）控制电缆线芯对地绝缘电阻：投用后1年内，以后不超过3年 |  |  |
|  | 1)信号指示检查 |  | 能正确发出相应的示警信号 |  |
|  | 2)控制电缆线芯对地绝缘测量 |  | 每千米绝缘电阻≤1MΩ | 采用250V兆欧表测量 |
| 2 | 交叉互联系统试验 | 不超过3年 | 交叉互联系统除进行定期试验外，如在交叉互联大段内发生故障，则也应对该大段进行试验。如交叉互联系统内直接接地的接头发生故障时，则与该接头连接的相邻两个大段都应进行试验 | 交叉互联系统除进行定期试验外，如在交叉互联大段内发生故障，则也应对该大段进行试验。如交叉互联系统内直接接地的接头发生故障时，则与该接头连接的相邻两个大段都应进行试验 |
| 3 | 压力箱试验 | 必要时 | - 1）供油特性：压力箱的供油量不应小于供油特性曲线所代表的标称供油量的90%； - 2）电缆油击穿电压：≥50kV； 3）电缆油介质损耗因数： 100（66）kV和220kV的电缆：≤0.005 330kV的电缆：≤0.004 500kV的电缆：≤0.0035 | - 1）油击穿电压测量方法参考GB/T 507； 2）油介质损耗在油温100±1℃和场强1MV/m的测试条件下测量，测量方法参考GB/T 5654 3）供油特性试验按GB9326.1中6.1进行 |
| 4 | 主绝缘交流耐压试验 | 1）A级检修后 2）必要时 | 频率20-300Hz，110（66）kV 1.6U0，220-500kV1.36 U0持续60min绝缘不击穿 | 耐压试验前后应进行绝缘电阻测试，测得值应无明显变化 |
| 5 | 金属护层及接地线环流测量 | 1)≥330kV： 1 个月； 2)220 kV： 3个 月； 3)≤110kV： 6 个月； 4)必要时 | 1）电流值符合设计要求； 2） 三相不平衡度不应有明显变化 | 1） 使用钳形电流表测量或利用在线监测数据； 2） 选择电缆线路负 荷较大时测量 |
| 6 | 相位检查 | 1） 新作终端或接头后； 2）必要时 | 与系统相位一致 |  |
| 7 | 红外测温 | 1）≥330kV：1个月； 2）220kV：3个月； 3） 220kV：≤6年； 4）必要时。 | 各部位无异常温升现象，检测和分析方法参考DL/T664。 |  |

# 15.4接地、交叉互联系统

# 接地、交叉互联系统的预防性试验项目、周期和要求见表38

表38  接地、交叉互联系统预防性试验项目及要求

| 序号 |  | 项目 | 周期 | 标准与判据 | 方法及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 红外测温 | 1）6个月； 2）必要时 | 各部位无异常温升现象，检测和分析方法参考 DL/T 664 | 用红外热像仪测量 |
| 2 |  | 外护套、 绝缘接头外护套及绝缘夹板的绝缘电阻 | 1）A、B级检修 后（新作终端或接 头后）； 2）≤6 年； 3）必要时 | 1. 外护套绝缘电阻（MΩ）与被测电缆长度（km）的乘积不低于0.5； 2.试验段不低于0.5 MΩ | 釆用500 V绝缘电阻 表 |
| 3 |  | 外护套接地电流 | 1）≤6个月； 2）必要时 | 单回路敷设电缆线 路，一般不大于电缆负 荷电流值的10%,多回路同沟敷设电缆线路， 应注意外护套接地电流变化趋势 | 用钳型电流表测量， 也可使用电缆护套环流在线监测系统监测数据 |
| 4 |  | 外护套、 绝缘接头外护套及绝缘 夹板直流耐压 |  | 必要时 | 在每段电缆金属屏蔽 或金属护套与地之间加5 kV,加压1 min不应击穿 | 试验时必须将护层过 电压保护器断开，在互联箱中应将另一侧的所有电缆金属套都接地 |
| 5 |  | 护层过电压限值器 |  | 必要时 | 1）护层电压限制器的直流参考电压应符合产品技术文件的规定； 2） 护层电压限制器及其引线对地绝缘电阻不应低于10 MΩ | 用1000 V绝缘电阻表测量 |
| 6 |  | 互联箱隔离开关（或连接片）接 触电阻 |  | 必要时 | 隔离开关（或连接片）的接触电阻，在正常工作位置进行测量，接触电阻不应大于20μΩ | 接触电阻使用双臂电桥进行测量 |

# 16金属氧化物避雷器

# 金属氧化物的预防性试验项目、周期和要求见表39

表39 金属氧化物预防性试验项目及要求

| 序号 | 项目 | 周期 | 标准与判据 | 方法及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 红外测温 | 1）≥330kV：1个月； 2）220kV：3个月； 3）220kV：≤6年； - 4）必要时。 | 各部位无异常温升现象，检测和分析方法参考DL/T664。 | 1）检测温升所用的环 境温度参照体应尽可能 选择与被测设备类似的 物体； 2）在安全距离范围外选取合适位置进行拍 摄，要求红外热像仪拍摄内容应清晰，易于辨 认，必要时，可使用中、 长焦距镜头； 3）为了准确测温或方便跟踪，应确定最佳检测位置，并可做上标记，以供今后的复测用，提高互比性和工作效率； 4）将大气温度、相对 湿度、测量距离等补偿 参数输入，进行必要修 正，并选择适当的测温 范围 |
|  | 运行中持续电流检测 | 1）≥330kV：6个月；（雷雨季节前） 2）≤110：1年； 3）必要时。 | 1）通过与同组间其它金属氧化物避雷器的测量结果相比较做出判断，相间应无显著差异； 2）测量运行电压下的全电流、阻性电流或功率损耗，测量值与初始值比较，有明显变化时应加强监测，当阻性电流增加1倍时，应停电检查 | 1）宜采用带电测量方法，注意瓷套表面状态、相间干扰的影响； 2）应记录测量时的环境温度、相对湿度和运行电压 3）当发现在线泄漏电流表数据异常或红外检测有疑问时，应在24h内安排带电测试； |
|  | 直流参考电压和0.75倍直流参考电压下的泄漏电流测量 | 1）A级检修后 2）≥330kV：≤3年； 3）≤220：6年； 4）必要时。 | 1）U1mA初值差≤±5%且不低于GB 11032规定值（注意值）； 2）0.75U1mA漏电流初值差≤30%或≤50μA（注意值）； 3）将直流参考电压实测值与初值或产品技术文件要求值比较，变化不应大于±5% | 1．对于单相多节串联结构，应逐节进行。U1mA偏低或0.75U1mA下漏电流偏大时，应先排除电晕和外绝缘表面漏电流的影响。除例行试验之外，有下列情形之一的金属氧化物避雷器，也应进行本项目： 1)红外热像检测时，温度同比异常； 2)运行电压下持续电流偏大； 3)有电阻片老化或者内部受潮的家族性缺陷，隐患尚未消除； 2．测量电流的导线应使用屏蔽线； 3．应记录试验时的 环境温度和相对湿度； |
|  | 金属氧化物避雷器及底座绝缘电阻测量 | 1）A级检修后 2）≥330kV：≤3年； 3）≤220：6年； 4）必要时 | 1）35kV以上，≥2500MΩ； - 2）35kV及以下，≥1000MΩ； - 3）底座绝缘：≥100MΩ | 使用2500V的兆欧表测量 |
|  | 测试避雷 器放电计数 器动作情况 | 1.A级检修后 2.每年雷雨季节检查1次； 3.必要时 | 计数器：脉冲电压测试3~5次，均应正常动作，测试后记录 放电计数器的指示数； |  |
| 注: GIS用避雷器试验项目参照执行。 |  |  |  |  |

# 17绝缘油和六氟化硫气体

# 绝缘油和六氟化硫气体的预防性试验项目、周期和要求见表40

# 17.1 绝缘油

17.1.1新变压器油（未使用过的矿物绝缘油）的验收，应按GB/T 2536的规定。

17.1.2新变压器油注入变压器（电抗器）前的检验，其油品质量应符合GB/T 14542-2017中表1的要求。

17.1.3新变压器油注入变压器（电抗器）进行热循环后的检验，其油品质量应符合GB/T 14542-2017中表2的要求。

17.1.4新变压器油（电抗器）或经过A级检修的变压器（电抗器），通电投运前，变压器油的试验项目及方法见表40，其油品 质量应符合表40中“投运前的油”的要求。

17.1.5运行中变压器油的试验项目、周期及方法见表40，其油品质量应符合表40中“运行油”的要求。

17.1.6变压器油取样容器及方法按照GB/T 7597的规定执行，油中颗粒污染度测定容器及方法按照DL/T 432的规定执行。

表40 变压器油的试验项目和要求

| 序号 | 项目 | 周期 | 标准与判据 |  |  | 方法及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 投运前的油 |  | 运行油 |  |
| 1 | - 外观 | - 1）不超过1年； - 2） A级检修后 | - 透明、无杂质或悬浮物 |  |  | - 将油样注入试管中冷却至5℃在光线充足的地方观察。 |
| 2 | - 色度/号 | - 1）不超过1年； - 2）A级检修后 | - ≤2.0 |  |  | - GB/T 6540 |
| 3 | - 水溶性酸 （pH 值） | - 1）不超过3年； - 2）A级检修后； - 3）必要时 | - ＞5.4 |  | - ≥4.2 | - GB/T 7598 |
| 4 | - 酸值（以KOH 计）/（mg/g） | - 1）不超过3年； - 2）A级检修后； - 3）必要时 | - ≤0.03 |  | - ≤0.10 | - 按GB/T 28552 或GB/T 264进行试验，GB/T 264为仲裁方法。 |
| 5 | - 闪点（闭口）/℃ | - 1）不超过3年； - 2）A级检修后； - 3）必要时 | - ≥135 |  |  | - 按DL/T 1354 或 GB/T261进行试验，GB/T 261为仲 裁方法 |
| 6 | - 水分/ (mg/L) | - 1）≥330kV：1年； - 2）≤220kV：3年； - 3）A级检修后； - 4）必要时 | - ≤110kV：≤20 - 220 kV：≤15 - ≥330kV：≤10 | - ≤110kV：≤35 - 220 kV：≤25 - ≥330kV：≤15 |  | - 1）按GB/T 7601或GB/T 7600进行试验，GB/T 7600为仲裁方法； 2）运行中设备，测量时应注意温度的影响，尽量在顶层油温高于50℃时釆样。 |
| 7 | - 界面张力(25℃) / (mN/m) | - 1）不超过3年； - 2）A级检修后； - 3）必要时 | - ≥35 | - ≥25 |  | - 按GB/T 6541进行试验 |
| 8 | - 介质损耗因数 - (90 ℃) | - 1）≥330kV：1年； - 2）≤220kV：3年； - 3）A级检修后； - 4）必要时 | - ≤330kV：≤0.01 - ≥500kV：≤0.005 | - ≤330kV：≤0.040 - ≥500kV：≤0.020 |  | - 按GB/T 5654进行试验 |
| 9 | - 击穿电压/kV | - 1）≥330kV：1年； - 2）≤220kV：3年； - 3）A级检修后； - 4）必要时 | - 35 kV及以下：≥40 - 66kV~220kV：≥45 - 330 kV：≥55 - 500 kV：≥65 | - 35 kV及以下：≥35 - 66kV〜220kV：≥40 - 330 kV：≥50 - 500 kV：≥55 |  | - 按GB/T 507方法进行试验 |
| 10 | - 体积电阻率 (90℃) / (Ω• m) | - 1）A级检修后； - 2）必要时 | - ≥6×1010 | - 500kV：≥1×1010 - ≤330kV：≥5×109 |  | - 按GB/T 5654或GB/T421进行试验，GB/T421为仲裁方法. |
| 11 | - 油中含气量(体积分数)/% | - 1）不超过3年； - 2）A级检修后； - 3）必要时 | - ≤1 | - 330kV~500kV：≤3 - (电抗器)：≤5 |  | - 按DL/T423或DL/T703进行试验，DL/T703为仲裁方法。 |
| 12 | - 油泥与沉淀物 - （质量分数）/% | - 必要时 | - — | - ≤0.02（以下可以忽略不计） |  | - 按GB/T 8926-2012（方法A）对 “正戊烷不溶物”进行检测。 |
| 13 | - 析气性 | - 必要时 | - ≥500kV：报告 |  |  | - 按NB/SH/T 0810试验。 |
| 14 | - 带电倾向/ （pC/mL） | - 必要时 | - 报告 |  |  | - 按 DL/T 1095或DL/T 385进行试验，DL/T385为仲裁方法。 |
| 15 | - 腐蚀性硫 | - 必要时 | - 非腐蚀性 |  |  | - DL/T285为必做试验，必要时釆用GB/T 25961检测。 |
| 16 | - 颗粒污染度/粒 | - 1）A级检修 后； - 2）必要时 | - 500kV：≤3000 |  | - 500 kV：— | - 1）按DL/T432 进行试验； - 2）检测结果是指100mL油中大于5μm的颗粒数。 |
| 17 | - 抗氧化添加剂含量（质量分数）/% | - 必要时 | - — |  | - 大于新油原始值的60% | - 按NB/SWT 0802试验。 |
| 18 | - 糠醛含量 - （质量分数）/ （mg/kg） | - 1）A级检修 后； - 2）必要时 | - 报告 |  | - — | - 按NB/SH/T 0812或DL/T 1355试验。 |
| 19 | - 二苯基二硫醜 (DBDS)/ (mg/kg) | - 必要时 | - 检测不出 |  | - — | - 1）按照GB/T 32508试验； - 2）检测不出指DBDS含量小于5 mg/kg。 |
| 注1：新变压器油，应按GB2536验收； 注2：运行中变压器油的试验项目和周期按本文件相关章节规定执行，没有规定的按 GB/T 7595 执行； 注3：油样提取应遵循GB/T 7597规定，对全密封式设备如互感器，如不易取样或补 充油，应根据具体情况决定是否釆样； 注4：有载调压开关用的变压器油的试验项目、周期和要求应符合产品技术文件要求 执行； 注5：关于补油或不同牌号油混合使用按GB/T 14542的规定执行。 |  |  |  |  |  |  |

17.1.7 设备和运行条件的不同，会导致油质老化速度不同，当主要设备用油的pH值接近4.4或颜色骤然变深，其他指标接近允许值或不合格时，应缩短试验周期，增加试验项目，必要时釆取处理措施。

17.1.8 关于补油或不同牌号油混合使用的规定。

17.1.8.1 补加油品的各项特性指标不应低于设备内的油。如果补加到已接近运行油质量要求下限的设备油中，有时会导致油中迅速析出油泥，故应预先进行混油样品的油泥析出和介质损耗因数试验。试验结果无沉淀物产生且介质损耗因数不大于原设备内油的介质损耗因数值时，才可混合。

17.1.8.2 不同牌号新油或相同质量的运行油，原则上不宜混合使用。如必须混合时应按混合油实测的倾点决定是否可用；并进行油泥析出试验，合格方可混用。

17.1.8.3 对于来源不明以及所含添加剂的类型并不完全相同的油，如需要与不同牌号油混合时，应预先进行参加混合的油及混合后油样的老化试验。

17.1.8.4 油样的混合比应与实际使用的混合比一致，如实际使用比不详，则釆用1：1比例混合。

17.2  SF6气体

17.2.1 在电气设备充SF6新气前应进行抽样复检，SF6复检结果应符合GB/T 12022-2014中表1的技术要求。瓶装SF6新气抽检数量按照GB/T 12022-2014中表2的规定抽取，同一批相同出厂日期的，只测定湿度（20℃）和纯度。

17.2.2 SF6气体在充入电气设备24h后，方可进行试验。

17.2.3 关于补气和气体混合使用的规定：

a）所补气体应符合新气质量标准，补气时应注意接头及管路的干燥；

b）符合新气质量标准的气体均可混合使用。

17.2.4运行中SF6气体的试验项目、周期和要求见表41。

表41运行中SF6气体的试验项目、周期和要求

| 序号 | 项目 | 周期 | 标准与判据 |  | 方法及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A级检修 | 运行中 |  |
| 1 | - 纯度（质量分数）/% | - 1）A级检修； - 2）必要时 | - ≥97 |  | - 按GB/T 12022进行 |
| 2 | - 湿度(20℃) / (μL/L) | - 1）A级检修； - 2）≥330kV：≤1年； - 3）≤220kV：≤3年； - 4）必要时 | - 灭弧室：≤150 - 非灭弧室：≤250 | - 灭弧室：≤300 - 非灭弧室：≤500 | - 按DL/T 506进行 |
| 3 | - 气体泄漏/ - （%/年） | - 必要时 | - ≤0.5 | - ≤0.5 | - 按GB/T 11023进行 |
| 4 | - 毒性 | - 必要时 | - 无毒 |  | - 按GB/T 12022进行 |
| 5 | - 酸度（以HF计）/（μg/g） | - 必要时 | - ≤0.3 | - ≤0.3 | - 按DL/T 916进行 |
| 6 | - 空气（质量分数）/% | - 必要时 | - ≤0.05 | - ≤0.2 | - 按DL/T 920进行 |
| 7 | - 可水解氟化物/ （μg/g） | - 必要时 | - ≤1.0 | - ≤1.0 | - 按DL/T 918进行 |
| 8 | - 四氟化碳（质量分数）/% | - 必要时 | - ≤0.05 | - ≤0.1 | - 按DL/T 920进行 |
| 9 | - 矿物油/（μg/g） | - 必要时 | - ≤10 | - ≤10 | - 按DL/T 919进行 |

- 接地装置

# 接地装置的预防性试验项目、周期和要求见表42

表42  接地装置预防性试验项目及要求

| 序号 | 试验项目 | 周期 | 要求 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检査有效 接地系统的 电力设备接 地引下线与 接地网的连 接情况 | 1）≥330 kV： ≤3年； 2）≤220kV： ≤6年； 3）必要时 | 1） 接地引下线状况良 好时，测试值应在50 mΩ 以下； 2） 测试值为50〜 200 mΩ时，接地状况尚 可，宜在以后例行测试 中重点关注其变化，重 要的设备宜在适当时候 检査处理； 3） 测试值为200 mΩ〜 1 Ω时，接地状况不佳， 对重要的设备应尽快检 查处理，其他设备宜在 适当时候检查处理； 4）1Ω以上的接地 引下线与主地网未连 接，应尽快检查处理 | 1）如釆用测量接地 引下线与接地网（或与 相邻设备）之间的电阻 值来检査其连接情况， 可将所测的数据与历次 数据比较，本次各测点间 相互比较，通过分析决定 是否进行开挖检査； 2）宜釆用不小于1 A 的直流电流进行测量。 测量方法参照DL/T475 |
| 2 | 有效接地系统接地网 的接地阻抗 | 1）≤6 年； 2）接地网结构 发生改变时； 3）必要时 | RW2000// 式中： R——考虑到季节变化 的最大接地电阻， 接地阻抗的实部， I——经接地网入地的 最大接地故障不 对称电流有效值， A； /釆用系统最 大运行方式下在 接地网内、外发 生接地故障时， 经接地网流入地 中并计及直流分 量的最大接地故 障电流有效值。 还应计算系统中 各接地中性点间 的故障电流分配， 以及避雷线中分 走的接地故障电 流 | 1） 测量接地阻抗时， 如在必须的最小布极范 围内土壤电阻率基本均 匀，可釆用各种补偿法， 否则，应采用远离法。 测量方法参照DI/T475； 2） 应考虑架空地线 和电缆分流的影响； 3） 异频法测量电流 应不小于3 A,工频法测 量电流应不小于50 A； 4） 结合电网规划每5 年进行一次设备接地引 下线的热稳定校核，变 电站扩建增容导致短路 电流明显增大时，也应 进行校核； 5） 当接地网的接地 电阻不满足公式要求 时，可通过技术经济比 较适当增大接地电阻， 必要时，釆取措施确保 人身和设备安全可靠； 6） 必要时可对接地 网进行安全性评估。要 求系统发生接地故障 时，接地网状态能够满 足一、二次设备和人员 的安全性要求。评估的 具体内容、项目和要求 参见附录H。“必要时” 是指： a） 运行年限比较长； b） 地网（尤其是外扩 地网）遭到局部破坏； c） 地网腐蚀严重； d） 地网改造后 |
| 3 | 非有效接 地系统接地网的接地阻抗 | 1）≤6 年； 2）必要时 | 1） 当接地网与1kV 及以下设备共用接地时，接地电阻R≤120/I； 2） 当接地网仅用于 1kV以上设备时，接地 电阻 R≤250/I； 3） 在上述任一情况 下，接地电阻一般不得 大于10 Ω,式中I—经接地网流入地中的短路 电流，A；R一考虑到季节变化最大接地电阻， 接地阻抗的实部，Ω |  |
| 4 | 独立的燃 油、易爆气 体贮罐及其 管道的接地 电阻 | 1）≤6 年； 2）必要时 | 不宜大于30Ω |  |
| 5 | 露天配电 装置避雷针 的集中接地 装置的接地 电阻 | 1）≤6 年； 2）必要时 | 不宜大于10Ω | 与接地网连在一起的 可不测量，但按本表中 序号1的要求检查与接 地网的连接情况 |
| 6 | 发电厂烟 囱附近的吸 风机及引风 机处装设的 集中接地装 置的接地电 阻 | ≤6 年 | 不宜大于10Ω | 与接地网连在一起的 可不测量，但按本表中 序号1的要求检查与接 地网的连接情况 |
| 7 | 独立避雷 针（线）的 接地电阻 | ≤6 年 | 不宜大于10Ω | 1） 高土壤电阻率地 区难以将接地电阻降 到10Ω时，允许有较大 的数值，但应符合防止 避雷针（线）对罐体及 管、阀等反击的要求； 2） 接地电阻值偏小时检査与主地网的导通 情况 |
| 8 | 抽样开挖 检査设备接 地引下线及 地网的腐蚀 情况 | 1） 沿海、盐碱 等腐蚀较严重的地 区及采用降阻剂的 接地网：≤6年； 2） 其他：12年; 3） 必要时 | 不得有开断、松脱或 严重腐蚀等现象 | 1） 可根据电气设备 的重要性和施工的安全 性，选择5个〜8个点沿 接地引下线进行开挖检 査，如有疑问还应扩大 开挖的范围； 2） 可釆用成熟的接 地网腐蚀诊断技术及相 应的专家系统与开挖检 査相结合的方法，减少抽 样开挖检査的盲目性； 3） 部分混凝土整体 浇筑的地网，必要时进 行开挖； 4） 铜质材料接地体 的接地网不必定期开挖 |

- 1kV及以下的配电装置和电力布线

1kV及以下的配电装置和电力布线的试验项目、周期和要求见表73。

表43  1kV及以下的配电装置和电力布线的试验项目、周期和要求

| 序号 | 项目 | 周期 | 标准与判据 | 方法及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘电阻 | 1)A、B及检修后 2)必要时 | 1)配电装置每一段的绝缘电阻不应小于0.5MΩ 2)电力布线绝缘电阻一般不小于0.5MΩ | 1)采用不小于1000V兆欧表 2)测量电力布线的绝缘电阻时应将熔断器、用电设备、电器和仪表等断开 |
| 2 | 配电装置的交流耐压试验 | 1)A级检修后 2)必要时 | 试验电压为1000V | 1)配电装置耐压为各相对地，48V及以下的配电装置不做交流耐压试验 2)可用2500V兆欧表试验代替 |
| 3 | 检查相位 | 更滑设备或接线时 | 各相两端及其连接回路的相位应一致 |  |
| 注1：配电装置指配电盘、配电台、配电柜、操作盘及载流部分； 注2：电力布线不进行交流耐压试验。 |  |  |  |  |

# 20电气贯穿件

# 20.1 低压电气贯穿件

# 低压电气贯穿件的试验项目、周期和要求见表44。

表44 低压电气贯穿件的试验项目、周期和要求

| 序号 | 项目 | 周期 | 标准与判据 | 方法及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 芯线对外壳 | 1)交接时 2)大修后 | 试验电压 500VDC，≥100MΩ |  |
| 2 | 芯线之间 | 1)交接时 2)大修后 | 试验电压 500VDC，≥100MΩ |  |
| 3 | 交流耐压试验 | 1)交接时 2)大修后 | 均匀升压至 2.3（0/+10%）kV 电压，时间持续 1 分钟。 泄漏电流不大于 10mA。 |  |

20.2 高压电气贯穿件

# 高压电气贯穿件的试验项目、周期和要求见表45。

表45 低压电气贯穿件的试验项目、周期和要求

| 序号 | 项目 | 周期 | 标准与判据 | 方法及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘电阻 | 1)≤3年 2)必要时 | 2500V电压档，≥100MΩ |  |
| 2 | 压力表 | 1)≤3年 2)必要时 | ≥0.1MPa |  |
| 3 | 交流耐压试验 | 1)交接时 2)大修后 | 均匀升压至 2.3（0/+10%）kV 电压，时间持续 1 分钟。 泄漏电流不大于 10mA。 |  |

# 21 核级电加热器

# 21.1稳压器电加热器

# 稳压器电加热器的试验项目、周期和要求见表46。

表46  稳压器电加热器的试验项目、周期和要求

| 序 号 | 项 目 | 周 期 | 要 求 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发热电阻丝对外壳的绝缘电阻 | 1)交接时 | ≥50MΩ |  |
| 2 | 发热电阻丝对外壳的绝缘电阻 | 1)运行时 | ≥1MΩ |  |
| 3 | 额定功率偏差 | 1)交接时 2) 运行时 | -8%≤ε≤4% |  |

# 21.2 安注箱电加热器

# 安注箱电加热器的试验项目、周期和要求见表47。

表47  安注箱电加热器的试验项目、周期和要求

| 序 号 | 项 目 | 周 期 | 要 求 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发热电阻丝对外壳的绝缘电阻 | 1)交接时 | ≥50MΩ |  |
| 2 | 发热电阻丝对外壳的绝缘电阻 | 1)运行时 | ≥1MΩ |  |
| 3 | 额定功率偏差 | 1)交接时 2) 运行时 | -8%≤ε≤4% |  |

# 21.3 高浓度硼水箱电加热器

# 高浓度硼水箱电加热器的试验项目、周期和要求见表48。

表48  高浓度硼水箱电加热器的试验项目、周期和要求

| 序 号 | 项 目 | 周 期 | 要 求 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发热电阻丝对外壳的绝缘电阻 | 1)交接时 | ≥50MΩ |  |
| 2 | 发热电阻丝对外壳的绝缘电阻 | 1)运行时 | ≥1MΩ |  |
| 3 | 额定功率偏差 | 1)交接时 2) 运行时 | -8%≤ε≤4% |  |

# 22 控制棒驱动机构（电气部分）

# 控制棒驱动机构（电气部分）的试验项目、周期和要求见表49。

表49  控制棒驱动机构（电气部分）的试验项目、周期和要求

| 序 号 | 项 目 | 周 期 | 要 求 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电磁线圈对地的绝缘电阻 | 每次大修 | 运行前10年，绝缘电阻≥50МΩ；运行10年后，绝缘电阻≥20МΩ |  |
| 2 | 位置传感器线圈对地的绝缘电阻 | 每次大修 | 运行前10年，绝缘电阻≥50МΩ；运行10年后，绝缘电阻≥20МΩ |  |

（规范性附录）

高压电气设备绝缘的工频耐压试验电压标准

表A.1高压电气设备绝缘的工频耐压试验电压标准

| 额定电压(kV) | 最高工件电压(kV) | 1min 工频耐受电压 (kV) 有效值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 电压 互感器 |  | 电流 互感器 |  | 穿墙套管 |  |  |  | 支柱绝缘子、隔离开关 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 纯瓷和纯瓷充油绝缘 |  | 固体有机绝缘、油浸电容式、干式、SF6 式 |  | 纯瓷 |  | 固体有机绝缘 |  |
|  |  | 出 厂 | 交 接 | 出厂 | 交 接 | 出厂 | 交 接 | 出厂 | 交 接 | 出厂 | 交接 | 出 厂 | 交接 |
| 3 | 3.6 | 25 (18) | 20（14） | 25 | 20 | 25 (18) | 25 (18) | 25(18) | 20（14） | 25 | 25 | 25 | 22 |
| 6 | 7.2 | 30 (23) | 24（18） | 30 | 24 | 30 (23) | 30 (23) | 30(23) | 24（18） | 32 | 32 | 32 | 26 |
| 10 | 12 | 42 (28) | 33（22） | 42 | 33 | 42 (28) | 42 (28) | 42(28) | 33（22） | 42 | 42 | 42 | 38 |
| 15 | 17.5 | 55 (40) | 44（32） | 55 | 44 | 55 (40) | 55 (40) | 55 (40) | 44（32） | 57 | 57 | 57 | 50 |
| 20 | 24.0 | 65 (50) | 52（40） | 65 | 52 | 65 (50) | 65 (50) | 65(50) | 52（40） | 68 | 68 | 68 | 59 |
| 35 | 40.5 | 95 (80) | 76（64） | 95 | 76 | 95 (80) | 95 (80) | 95(80) | 76（64） | 100 | 100 | 100 | 90 |
| 66 | 69.0 | 140/ 185 | 112/ 148 | 140/ 185 | 112/ 148 | 140/ 185 | 140/ 185 | 140/ 185 | 112/ 148 | 165 | 165 | 165 | 148 |
| 110 | 126 | 200/ 230 | 160/ 184 | 200/ 230 | 160/ 184 | 200/ 230 | 200/ 230 | 200/ 230 | 160/ 184 | 265 | 265 | 265 | 240 |
| 220 | 252 | 395/ 460 | 316/ 368 | 395/ 460 | 316 /368 | 395/ 460 | 395/ 460 | 395/ 460 | 316/ 368 | 495 | 495 | 495 | 440 |
| 330 | 363 | 510/ 630 | 408/ 504 | 510/ 630 | 408/ 504 | 510/ 630 | 510/ 630 | 510/ 630 | 408/ 504 |  |  |  |  |
| 500 | 550 | 680/ 740 | 544/ 592 | 680/ 740 | 544/ 592 | 680/ 740 | 680/ 740 | 680/ 740 | 544/ 592 |  |  |  |  |
| 注1:表中电气设备出厂试验电压参照现行国家标准GB 311.1； 注2: 括号内的数据为全绝缘结构电压互感器的匝间绝缘水平； 注3: 斜杠上下为不同绝缘水平取值，以出厂（铭牌）值为准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（规范性附录）

电机定子绕组绝缘电阻值换算至运行温度时的换算系数

B. 1 电机定子绕组绝缘电阻值换算至运行温度时的换算系数见表B.1

表B.1电机定子绕组绝缘电阻值换算至运行温度时的换算系数

| 定子绕组温度(℃) |  | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 换算系数K | 热塑性绝缘 | 1.4 | 2.8 | 5.7 | 11.3 | 22.6 | 45.3 | 90.5 | 128 |
|  | B级热固性绝缘 | 4.1 | 6.6 | 10.5 | 16.8 | 26.8 | 43 | 68.7 | 87 |

表B.1的运行温度，对于热塑性绝缘为 75℃，对于B级热固性绝缘为 100℃。

B. 2 当在不同温度测量时，可按表B.1所列温度换算系数进行换算。例如某热塑性绝缘发电机在t=10℃ 时测得绝缘电阻值为100M缘，则换算到 t=75℃ 时的绝缘电阻值为100/K=100/90.5=1.1M绝。

也可按下列公式进行换算：

对于热塑性绝缘：

Rt=R×2 (75-t)/10 (MΩ)                                          (B. 2-1)

对于B级热固性绝缘：

Rt=R×1.6 (100-t)/10 (MΩ)                                        (B. 2-2)

式中 R1.绕组热状态的绝缘电阻值；

Rt热状当温度为 t℃ 时的绕组绝缘电阻值；

t的绕测量时的温度。

（规范性附录）

同步发电机和调相机定子绕组的交流试验电压、老化鉴定和硅钢片单位损耗

C. 1  交流电机全部更换定子绕组时的交流试验电压见表C.1、表C.2。

| 表 C.1 不分瓣定子圈式线圈的试验电压kV序号 | 试 验 阶 段 | 试验形式 | SN（PN）＜10 MW(MVA) | SN（PN）≥≥W MW(MVA) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | UN≥M | 2<UN≤<W( | 6.3<UN≤.3 |
| 1 | 新线圈下线前 | — | 2.75 UN +4.5 | 2.75 UN +4.5 | 2.75 UN +6.5 |
| 2 | 下线打槽楔后 | — | 2.5 UN+2.5 | 2.5UN +2.5 | 2.5 UN +4.5 |
| 3 | 并头、连接绝缘后 | 分相 | 2.25 UN +2.0 | 2.25 UN+2.0 | 2.25 UN+4.0 |
| 4 | 电机装配后 | 分相 | 2.0 UN +1.0 | 2.0 UN+1.0 | 2.0 UN +1.0 |
| 注：1. 24kV以上电压等级按与制造厂签订的专门协议。 |  |  |  |  |  |

表 C2  不分瓣定子条式线圈的试验电压kV

| 序 号 | 试 验 阶 段 | 试验形式 | SN（PN）＜10 MW(MVA) | SN（PN）≥≥W MW(MVA) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | UN≥M | 2<UN≤<W( | 6.3<UN≤.3 |
| 1 | 新线圈下线前 | — | 2.75UN +4.5 | 2.75UN +4.5 | 2.75UN +6.5 |
| 2 | 下层线圈下线后 | — | 2.5UN +2.5 | 2.5UN +2.5 | 2.5UN +4.5 |
| 3 | 上层线圈下线后打完槽楔与下层线圈同试 | — | 2.5UN+2.0 | 2.5UN +2.0 | 2.5UN +4.0 |
| 4 | 焊好并头，装好连线，引线包好绝缘 | 分相 | 2.25UN +2.0 | 2.25UN +2.0 | 2.25UN+4.0 |
| 5 | 电机装配后 | 分相 | 2.0UN +1.0 | 2.0UN+1.0 | 2.0UN+1.0 |
| 注：1. 24kV以上电压等级按与制造厂签订的专门协议。 |  |  |  |  |  |

C. 2  交流电机局部更换定子绕组时的交流试验电压见表C.3、表C.4。

| 表 C.3 整台圈式线圈(在电厂修理)的试验电压kV序 号 | 试 验 阶 段 | 试验形式 | SN（PN）＜10 MW(MVA) | SN（PN）≥≥W MW(MVA) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | UN≥M | 2<UN≤<W( | 6.3<UN≤.3 |
| 1 | 新线圈下线前 | — | 2.75 UN +4.5 | 2.75 UN +4.5 | 2.75 UN +6.5 |
| 2 | 下线后打完槽楔 | — | 0.75×(2.5UN+2.5) | 0.75(2.5UN +2.5) | 0.75(2.5UN +4.5) |
| 3 | 并头、连接绝缘后，定子完成 | 分相 | 0.75(2.25UN+2.0) | 0.75×(2.25UN+2.0) | 0.75(2.25UN+4.0) |
| 4 | 电机装配后 | 分相 | 0.75(2.25UN+1.0) | 0.75(2.25UN+1.0) | 0.75(2.25UN+1.0) |
| 注1： 对于运行年久的电机，序号3，4项试验电压值可根据具体条件适当降低。 注2： 24kV以上电压等级按与制造厂签订的专门协议。 |  |  |  |  |  |

表 C.4  整台条式线圈(在电厂修理)的试验电压kV

| 序 号 | 试 验 阶 段 | 试验形式 | SN（PN）＜10 MW(MVA) | SN（PN）≥≥W MW(MVA) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | UN≥M | 2<UN≤<W( | 6.3<UN≤.3 |
| 1 | 线圈下线前 | — | 2.75UN +4.5 | 2.75UN +4.5 | 2.75UN +6.5 |
| 2 | 下层线圈下线后 | — | 0.75(2.5UN +2.5) | 0.75(2.5UN+2.5) | 0.75(2.5UN+4.5) |
| 3 | 上层线圈下线后，打完槽楔与下层线圈同试 | — | 0.75(2.5UN +2.0) | 0.75(2.5UN+2.0) | 0.75(2.5UN+4.0) |
| 4 | 焊好并头，装好接线，引线包好绝缘，定子完成 | 分相 | 0.75(2.25UN+2.0) | 0.75(2.25UN+2.0) | 0.75(2.25UN+4.0) |
| 5 | 电机装配后 | 分相 | 0.75(2.0UN+1.0) | 0.75(2.0UN+1.0) | 0.75(2.0UN+1.0) |
| 注1： 对于运行年久的电机，试验电压值可根据具体条件适当降低。 注2：. 24kV以上电压等级按与制造厂签订的专门协议。 |  |  |  |  |  |

C. 3  同步发电机转子绕组全部更换绝缘时的交流试验电压按制造厂规定。

C. 4  同步发电机、调相机定子绕组沥青云母和烘卷云母绝缘老化鉴定试验项目和要求见表C.5。

表 C.5  同步发电机、调相机定子绕组沥青云母和烘卷云母绝缘老化鉴定试验项目和要求

| 序号 | 项 目 | 要 求 |  |  |  |  |  | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量整相绕组(或分支)对地及单根线棒的tanδ值 | 1）整相绕组(或分支)的ΔtanδN值和tanδN值小于下列规定值时合格： |  |  |  |  |  | 1)整相(或分支)绕组的ΔtanδN值达到0.025时，应加强监视。 2)电晕严重的发电机（包括无防晕处理的发电机）ΔtanδN值和tanδN值有时会超出表中规定值，鉴定时应注意，不要和正常老化机组混淆 |
|  |  | 定子电压等级 kV |  | ΔtanδN |  | tanδN |  |  |
|  |  | 10.5～24 |  | 0.04 |  | 0.06 |  |  |
|  |  | 2) 单根线棒的ΔtanδN值和tanδN值大于或等于下列值： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定子电压等级 kV | ΔtanδN |  |  |  | tanδN |  |
|  |  |  | 相邻0.2UN电压间隔下的最大差值 |  | 0.8UN和0.2UN电压间隔下的差值 |  | 在UN电压下 |  |
|  |  | 10.5～24 | 0.02 |  | 0.03 |  | 0.05 |  |
|  |  | 3）相同试验条件下ΔtanδN值和tanδN与上次试验值相比明显增大时，本项试验为不合格 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 测量整相绕组(或分支)对地及单根线棒的电容增加率 | 1）整相绕组(或分支)的电容增加率小于下列规定值时合格： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定子电压等级 kV |  |  | 电容增加率ΔC % |  |  |  |
|  |  | 10.5～24 |  |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 2）单根线棒的电容增加率小于下列规定值时合格： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定子电压等级 kV |  |  | 电容增加率ΔC % |  |  |  |
|  |  | 10.5～24 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 3)相同试验条件下ΔC与上次试验值相比较明显增大时不合格 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 测量整相绕组(或分支)及单根线棒的局部放电量 | 整相绕组(或分支)和单根线棒的局部放电量小于下列规定值时合格： |  |  |  |  |  | 1)定子绕组端部表明脏污或受潮时，会出现局部放电量偏高现象。 2) 局部放电量高达30000pC～40000pC时，应引起高度重视并注意历年变化 |
|  |  | 定子电压等级 kV | 在试验电压UN/3下的最大局部放电量 pC |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.5～24 | 10000 |  |  |  |  |  |
| 4 | 整相绕组(或分支)及单根线棒的介电强度试验 | 整相绕组(或分支)满足本规程表1中序号3、4有关规定时合格； 单根线棒满足JB/T 6204有关规定时合格 |  |  |  |  |  |  |
| 注1：介质损耗因数增量ΔtanδN指额定电压UN下介质损耗因数tanδN和局部放电起始电压下（推荐为0.2UN）的介质损耗因数tanδ0的差值。 注2：单根线棒相邻0.2UN电压间隔下的最大差值指1.0UN和0.8UN、0.8UN和0.6UN、0.6UN和0.4UN及0.4UN和0.2UN下tanδ的最大差值。 注3：电容增加率指额定电压UN下绕组对地电容CN局部放电起始电压下绕组对地电容C0相比的增量。 注4：鉴定试验时，应首先做整相绕组绝缘鉴定试验，整相绕组试验不合格者，应做单根线棒的抽样鉴定试验和解剖检查，发现绝缘严重分层发空、固化不良、失去整体性、局部放电严重及股间绝缘破坏等老化现象，即判断为绝缘老化。 注5：单根线棒的抽样部位以上层线棒为主，并考虑不同电位下运行的线棒。抽样量为：汽轮发电机不少于3根；水轮发电机不少于6根。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

C. 5  同步发电机、调相机定子绕组环氧粉云母绝缘老化鉴定试验见DL/T492。

C. 6  硅钢片的单位损耗见表C.6。

表 C.6  硅钢片的单位损耗

| 硅钢片品种 |  | 代 号 | 厚 度 mm | 单位损耗 W/kg |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1T下 | 1.5T下 |
| 热轧硅钢片 |  | D21 | 0.5 | 2.5 | 6.1 |
|  |  | D22 | 0.5 | 2.2 | 5.3 |
|  |  | D23 | 0.5 | 2.1 | 5.1 |
|  |  | D32 | 0.5 | 1.8 | 4.0 |
|  |  | D32 | 0.35 | 1.4 | 3.2 |
|  |  | D41 | 0.5 | 1.6 | 3.6 |
|  |  | D42 | 0.5 | 1.35 | 3.15 |
|  |  | D43 | 0.5 | 1.2 | 2.90 |
|  |  | D42 | 0.35 | 1.15 | 2.80 |
|  |  | D43 | 0.35 | 1.05 | 2.50 |
| 冷轧硅钢片 | 无取向 | W21 | 0.5 | 2.3 | 5.3 |
|  |  | W22 | 0.5 | 2.0 | 4.7 |
|  |  | W32 | 0.5 | 1.6 | 3.6 |
|  |  | W33 | 0.5 | 1.4 | 3.3 |
|  |  | W32 | 0.35 | 1.25 | 3.1 |
|  |  | W33 | 0.35 | 1.05 | 2.7 |
|  | 单取向 | Q3 | 0.35 | 0.7 | 1.6 |
|  |  | Q4 | 0.35 | 0.6 | 1.4 |
|  |  | Q5 | 0.35 | 0.55 | 1.2 |
|  |  | Q6 | 0.35 | 0.44 | 1.1 |

（规范性附录）

变压器局部放电试验方法

D. 1 电压等级为110kV及以上的变压器应进行长时感应电压及局部放电测量试验，所加电压、加压时间及局部放电视在电荷量符合下列规定：

三相变压器推荐采用单相连接的方式逐相地将电压加在线路端子上进行试验。

施加电压应按 图D.1所示的程序进行。

图D.1变压器长时感应电压及局部放电测量试验的加压程序

注：A=5min；B=5min；C=试验时间；

D验时间；n应电对于Um时间；n应电压或30 min(对于Um＜300KV)；E=5min

在不大于U2 /3的电压下接通电源；

电压上升到1.1Um /3 ，保持5min，其中Um 为设备最高运行线电压；

电压上升到U2 ，保持5min；

电压上升到U1 ，其持续时间按7.0.13条第4项的规定执行；

试验后立刻不间断地将电压降到U2 ，并至少保持60 min（对于Um min间断地）或30min（对于Um＜300kV），以测量局部放电；

电压降低到1.1Um /3 ，保持5min；

当电压降低到U2 /3以下时，方可切断电源。

除U1 的持续时间以外，其余试验持续时间与试验频率无关。

在施加试验电压的整个期间，应监测局部放电量。

对地电压值应为：

U1 =1.7Um /3                                   (D. 1)

U 2 = 1.5Um /3 或1.3Um /3 ，视试验条件定。

在施加试验电压的前后，应测量所有测量通道上的背景噪声水平；

在电压上升到U2 及由U2 下降的过程中，应记录可能出现的局部放电起始电压和熄灭电压。应在1.1Um /3下测量局部放电视在电荷量；

在电压U2 的第一阶段中应读取并记录一个读数。对该阶段不规定其视在电荷量值；

在施加U1 期间内不要求给出视在电荷量值；

在电压U2 的第二个阶段的整个期间，应连续地观察局部放电水平，并每隔5min记录一次。

如果满足下列要求，则试验合格：

试验电压不产生忽然下降；

在U 2 = 1.5Um /3 或1.3Um /3下的长时试验期间，局部放电量的连续水平不大于500pC或300 pC；

在U2 下，局放放电不呈现持续增加的趋势，偶然出现的较高幅值的脉冲可以不计入；

在1.1Um /3 下，视在电荷量的连续水平不大于100pC。

注：Um 为设备的最高电压有效值。

D. 2 试验方法及在放电量超出上述规定时的判断方法，均按GB 1094.3中的有关规定进行。

（规范性附录）

憎水性检查方法

E.1 憎水性（hydrophobicity）

固体材料的一种表面性能水在憎水性的固体表面形成的是一种相互分离的水滴或水珠状态，而不是连续的水膜或水片状态。

E.2 喷水分级法（HC法）

复合绝缘子憎水性测量方法采用喷水分级法。喷水分级法是用憎水性分级来表示固体材料表面憎水性状态的方法。该法将材料表面的憎水性状态分为6级，分别表示为HC1～HC6。HC1级对应憎水性很强的表面，HC6级对应完全亲水性的表面。憎水性分级的描述见表E.1，憎水性分级的典型状况见图E.1。

表E.1  憎水性分级的描述与憎水性分级标准

| HC值 | 试品表面水珠状态描述 |
| --- | --- |
| HC1 | 只有分离水珠，大部分水珠的后退角θ≥80o |
| #### HC2 | 只有分离水珠，大部分水珠的后退角50o﹤θ﹤80o |
| #### HC3 | 只有分离水珠，水珠一般不再是圆的，大部分水珠的后退角20o﹤θ﹤50o |
| #### HC4 | #### 同时存在分离的水珠与水带，完全湿润的水带面积小于2cm2，总面积小于被测区面积的90% |
| #### HC5 | #### 一些完全湿润的水带面积大于2cm2，总面积小于被测区面积的90% |
| #### HC6 | #### 完全湿润总面积大于被测区面积的90%，仍存在少量干燥区域（点或带） |

HC1                                   HC2

HC3                                   HC4

HC5                                   HC6

图E. 1  憎水性分级的典型状况

喷水分级法对喷水装置和测量要求如下：

（1）喷水设备可用喷壶，每次喷水量为0.7 ml～1ml，喷射角为50˚～70˚。喷射角可采用在距喷嘴25cm远处立一张报纸，喷射方向垂直于报纸，喷水10～15次，形成的湿斑直径在25～35cm的方法进行校正。

（2）喷水设备喷嘴距试品25cm，每秒喷水1次，共25次，喷水后表面应有水流下。喷射方向尽可能垂直于试品表面，憎水性分级的HC值读取应在喷水结束后30s内完成。试品与水平面呈20˚～30˚倾角。

运行中复合绝缘子的憎水性HC级规定为伞裙上表面测量值。憎水性检测结果的判定不应以一次检测结果为依据，应综合多次测量结果进行判定。

运行复合绝缘子憎水性测量应结合检修进行。需选择晴好天气测量，若遇雨雾天气，应在雨雾停止4天后测量。

对出厂绝缘子一般应为HC1～HC2级，且HC3级的试品不多于1个。

E.3 检验周期

运行绝缘子的憎水性检测周期如表E.2示。

表E.2 运行绝缘子憎水性检验周期

| 绝缘子憎水性级别/HC | 检验周期/年 | 判定准则 |
| --- | --- | --- |
| HC1-HC2 | 3-5 | 继续运行 |
| HC3-HC4 | 2-3 | 继续运行 |
| HC5 | 1 | 继续运行，须跟踪检测 |
| HC6 | - | 退出运行 |

上述方法适用于标称电压高于1000V、频率为50Hz的交流架空电力线路、发电厂、变电站用悬垂或耐张复合绝缘子。

（规范性附录）

电流互感器保护级励磁曲线测量方法

F. 1  P级励磁曲线的测量与检查应满足如下要求：

核查电流互感器保护级（P级）准确限值系数是否满足要求有两种间接的方法，励磁曲线测量法和模拟二次负荷法。

1 ）励磁曲线测量法

P 级绕组的V-I （励磁）曲线应根据电流互感器铭牌参数确定施加电压，二次电阻r2可用二次直流电阻r2替代，漏抗x2可估算，电压与电流的测量用方均根值仪表。电压等级不同估算。

x2估算值见表F.1：

表F.1  x2估算值

| 电流互感器额定电压 | 独立结构 |  |  | GIS及套管结构 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≤套管结构 | 66~110kV | 220~500kV |  |
| x2估算值（Ω） | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.1 |

例如：

参数：电流互感器额定电压220kV，被检绕组变比1000/5A，二次额定负荷50VA，cosA定负荷， 10P20，则：

额定二次负荷阻抗ZL=( 50VA/5A÷5A)(0.8+j0.6)=1.6+j1.2Ω̰

二次阻抗Z2阻+jx2=0.1+j0.2

其中 为直流电阻实测值

那么，根据已知铭牌参数“10P20”，根据已知，在20倍额定电流情况下线圈感应电势：

E∣20In=20×5|(Z2+ZL)|=100|1.7+j1.4|= 100 (1.72 +1.42 )=220V 。

如果在二次绕组端施加励磁电压220V时测量的励磁电流I0>0.1×20×5A=10A时，则判该绕组准确限值系数不合格。

2 ）模拟二次负荷法

进行基本误差试验时，如果配置相应的模拟二次负荷可间接核对准确限值系数是否满足要求，例如：

电流互感器铭牌参数同上，在正常的差值法检测电流互感器基本误差线路上，将二次负荷Z 'L 取值改为(20-1)Z2+20 ZL取可，即：

Z 'L=（20－1）Z2 +20 ZL = 19 的（0.1+ j0.2）+ 20（1.6 + j1.2）= 33.9 + j27.8        （F. 1）

在接入Z 'L时测量额定电流（这里为1000A）时的复合误差f 2 +δ2%大于10% ，则判为不合格，其中δ单位取厘弧。

注1：由于间接法测量没有考虑一次导体及返回导体电流产生的磁场干扰影响，通常间接法测量合格的互感器再用直接法核查，其结果不一定合格；间接法测量不合格的互感器直接法测量其结果基本上不合格，但是间接法测量方法简单、易行；

注2： 有怀疑时，宜用直接法测量复合误差，根据测量结果判定是否合格。

F.2 电流互感器暂态特性的核查应满足如下要求：额定电压为330kV 及以上电压等级独立式、GIS 和套管式电流互感器，线路容量为30管式电流互感器及以上容量的母线电流互感器及容量超过120容量的母线电流的变电站带暂态性能的各种电压等级的电流互感器，其具有暂态特性要求的绕组应根据铭牌参数，采用低频法或直流法测量其相关参数，核查是否满足相关要求。

1 ）交流法

在二次端子上施加实际正弦波交流电压，测量相应的励磁电流，试验可以在降低的频率下进行，以避免绕组和二次端子承受不能容许的电压。

测量励磁电流应采用峰值读数仪表，以能与峰值磁通值相对应。

测量励磁电压应采用平均值仪表，但刻度为方均根值。

二次匝链磁通道Φ，可由频率f可下的实测所加电压的方均根值U的按下式得出：

Φ= 2/2πf '·U2（Wb）                   （F. 2-1）

额定频率.下的等效电压方均根值U 为：

U=(2πf/2)·Φ=(（V,r.m.s.）                （F. 2-2）

所得励磁特性曲线为峰值励磁电流im 与代表峰值通道Φ的额定频率等效电压方均根值U的关系曲线。

励磁电感由上述曲线在饱和磁通Φs的20%至90%范围内的平均斜率确定：

Lm=的平／im=(2) U／(2πfim) （H）          （F. 2-3）

当忽略二次侧漏抗时，相应于电阻性总负荷（Ret+Rb）的二次时间常数Ts 可按下式计算：

Ts=L s／Rs=L m／(Ret + Rb) （s）          （F. 2-4）

当交流法确定剩磁系数Kr时，需对励磁电压积分，见图F.2－2，积分的电压和相应的电流在X-Y示波器上显示出磁滞回环。如果励磁电流已是饱和磁通Φ波器达到的值时，则认为电流过零时的磁通值是剩磁Φr。按定义ΦrΦs=ΨrΨs由比率便可求出剩磁系数Kr。

2 ）直流法

直流饱和法是采用某一直流电压，它能使磁通达到持续为同一值。励磁电流缓慢上升，意味着受绕组电阻电压的影响，磁通测量值是在对励磁的绕组端电压减去与Reim 对应的附加电压后，再进行积分得出的。典型试验电路见图F.2-3。

测定励磁特性时，应在积分器复位后立即闭合开关S。记录励磁电流和磁通的上升值，直到皆达到恒定时，然后切断开关S。

磁通Φ通Φ励和励磁电流im(t)与时间t 的函数关系的典型试验记录图见图F.2-4，其中磁通可以用Wb 表示，或按公式（F.2-2）额定频率等效电压方均根值U(t)表示。

励磁电感（Lm），可取励磁曲线上一些适当点的除Φ(t)可取除以相应的im(t)得出，或者当磁通值用等效电压方均根值U(t)表示时，使用公式（F.2-3）。

因为TPS和TPX级电流互感器要求确定Φ(im)的平均斜率,故推荐采用X-Y记录仪。

一旦开关S断开，衰减的励磁电流流过二次绕组和放电电阻Rd。随之磁通值下降，但它在电流为零时，不会降为零。如选取的励磁电流Im使磁通达到饱和值时，则在电流为零时剩余的磁通值认为是剩磁Φ剩。

TPS和TPX级电流互感器的铁心必须事先退磁，退磁的TPY级电流互感器的剩磁系数（Kr）用比率ΦrΦs确定。

对于铁心未事先退磁的TPY级电流互感器，其剩磁系数（Kr）可用交换二次端子的补充试验确定。这时的剩磁系数（Kr）计算方法同上，但假定（Φr）为第二次试验测得的剩磁值的一半。

图F.2-1 基本电路

图F.2-2用磁滞回环确定剩磁系数Kt

图F.2-3 直流法基本电路

图F.2-4典型记录曲线

（规范性附录）

电力电缆线路交叉互联系统试验方法和要求

G.1 交叉互联系统的对地绝缘的直流耐压试验：试验时必须将护层过电压保护器断开。在互联箱中将另一侧的三段电缆金属套都接地，使绝缘接头的绝缘环也能结合在一起进行试验，然后在每段电缆金属屏蔽或金属套与地之间施加直流电压10kV，加压时间1min，不应击穿。

G.2 非线性电阻型护层过电压保护器

1 ）氧化锌电阻片：对电阻片施加直流参考电流后测量其压降，即直流参考电压，其值应在产品标准规定的范围之内；

2 ）非线性电阻片及其引线的对地绝缘电阻：将非线性电阻片的全部引线并联在一起与接地的外壳绝缘后，用1000V兆欧表测量引线与外壳之间的绝缘电阻，其值不应小于10M测。

G.3 交叉互联系统性能检验：本方法为推荐采用的方式，如采用本方法时，应作为特殊试验项目。

使所有互联箱连接片处于正常工作位置，在每相电缆导体中通以大约100A的三相平衡试验电流。在保持试验电流不变的情况下，测量最靠近交叉互联箱处的金属套电流和对地电压。测量赛后将试验电流降至零，切断电源。然后将最靠近的交叉互联箱内的连接片重新连接成模拟错误连接的情况，再次将试验电流升至100A，并再测量该交叉互联箱处的金属套电流和对地电压。测量完后将试验电压降至零，切断电源，将该交叉互联箱中的连接片复原至正确的连接位置。最后交试验电流升至100A，测量电缆线路上所有其他交叉互联箱处的金属套电流和对地电压。

试验结果符合下述要求则认为交叉互联系统的性能是满意的：

1) 在连接片做错误连接时，试验能表明存在异乎寻常大的金属套电流；

2) 在连接片正确连接时，将测得的任何一个金属套电流乘以一个系数(它等于电缆的额定电流除以上述的试验电流)后所得的电流值不会使电缆额定电流的降低量超过3%；

3) 将测得的金属套对地电压乘以上述2)项中的系数后不超过电缆在负载额定电流时规定的感应电压的最大值。

G.4互联箱

1 ）接触电阻：本试验在做完护层过电压保护器的上述试验后进行。将刀闸（或连接片）恢复到正常工作位置后，用双臂电桥测量闸刀（或连接片）的接触电阻，其值不应大于20电阻；

2 ）闸刀（或连接片）连接位置：本试验在以上交叉互联系统的试验合格后密封互联箱之前进行。连接位置应正确。如发现连接错误而重新连接后，则必须重测闸刀（连接片）的接触电阻。

（规范性附录）

特殊试验项目

表H 特殊试验项目

| 序号 | 条款 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 表1序号3 | 定子绕组泄漏电流和直流耐压试验 |
| 2 | 表1序号4 | 定子绕组交流耐压试验 |
| 3 | 表1序号14 | 测量转子绕组的交流阻抗和功率损耗 |
| 4 | 表1序号16 | 定子绕组端部固有振动频率测试及模态分析 |
| 5 | 表1序号17 | 定子绕组端部现包绝缘施加直流电压测量 |
| 6 | 表1序号18 | 测量轴电压 |
| 7 | 表1序号19 | 测量空载特性曲线 |
| 8 | 表1序号20 | 测量三相短路特性曲线 |
| 9 | 表1序号21 | 在发电机空载额定电压下测录发电机定子开路时的灭磁时间常数 |
| 10 | 表1序号24 | 发电机在空载额定电压下自动灭磁装置分闸后测量定子残压 |
| 11 | 表1序号25 | 转子气体内冷通风道检验 |
| 12 | 表1序号26 | 定子绕组内部水系统流通性 |
| 13 | 表4序号9 | 测录直流发电机的空载特性和以转子绕组为负载的励磁机负载特性曲线 |
| 14 | 表7序号5 | 测录空载特性曲线 |
| 15 | 表13序号10、12 | 变压器绕组变形试验 |
| 16 | 表13序号14 | 绕组边同套管的长时感应电压试验带局部放电测量 |
| 17 | 8、9章 | 互感器误差测量 1 用于关口计量的互感器(包括电流互感器、电压互感器和组合互感器)必须进行误差测量，且进行误差检测的机构(实验室)必须是国家授权的法定计量检定机构； 2 用于非关口计量，电压等级35KV及以上的互感器，宜进行误差测量 |
| 18 |  | 电容式电压互感器(CTV)检测 CTV电磁单元因结构原因不能将中压联线引出时，必须进行误差试验，若对电容分压器绝缘有怀疑时，应打开电磁单元引出中压联线进行额定电压下的电容量和介质损耗角tanδ的测量 |
| 19 | 表49序号4 | 测量金属氧化物避雷器的工频参考电压和持续电流 |
| 20 | 表52序号6 | 电力电缆交流耐压试验(35KV及以上电压等级) |
| 21 | 表52序号7 | 电力电缆线路局部放电测量 |
| 22 | 表61序号10 | 场区地表电位梯度、接触电位差、跨步电压和转移电位测量 |
| 23 | G. 3 | 交叉互联性能检验 |
| 24 | 全规范中 | 110KV及以上电压等级电气设备的交、直流耐压试验(或高电压测试) |
| 25 | 全规范中 | 各种电气设备的局部放电试验 |
| 26 | 全规范中 | SF6气体和绝缘油(除击穿电压试验外)试验 |

（规范性附录）

状态量显著性差异分析法

在相近的运行和检测条件下，相同设计、材质和工艺的一批设备，其状态量不应有显著差异，若某台设备某个状态量与其它设备有显著性差异，即使满足注意值或警示值要求，也应引起注意。对于没有注意值或警示值要求的状态量，也可以应用显著性差异分析，作为规程对部分状态量要求“没有明显变化”或类似要求的判断依据。

状态量显著性差异分析方法如下：设n（n态量）台同一家族设备（如同制造商同批次设备），某个状态量X的当前试验值的平均值为，样本偏差为（不含被诊断设备）；被诊断设备的当前试验值为，则有显著性差异的条件为：

劣化表现为状态量值减少时（如绝缘电阻）：

劣化表现为状态量值增加时（如介质损耗因数）：

劣化表现为偏离初值时（如绕组电阻）：

上列各式中 k 值根据 n 的大小按表I1选取。

表 I.1  k值与n的关系

| n | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 20 | 25 | 35 | ≥5系 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k | 2.57 | 2.45 | 2.36 | 2.31 | 2.26 | 2.23 | 2.20 | 2.16 | 2.13 | 2.09 | 2.06 | 2.03 | 2.01 |

易受环境影响的状态量，本方法仅供参考；设备台数n＜5时，不适宜应用本方法。若不受试验条件影响，显著性差异分析法也适用于同一设备同一状态量历年试验结果的分析。

（规范性附录）

变压器线间电阻到相绕组电阻的换算方法

对于星形联结，应测量各相绕组电阻，无中性点引出线的星形联结，可测量各线间电阻，按式（J.1）计算各相绕组电阻；对于三角形联结，可测量各线间的电阻，然后按式（J.2）计算各相绕组电组。

图J.1  Y-△电阻示意图

（J.1）

（J.2）

式中，RAB---线端间电阻

RBC---线端间电阻

RCA----线端间电阻

RA---相绕组电阻

RB---相绕组电阻

RC---相绕组电阻

（资料性附录）

金属氧化物避雷器直流1mA电压

表K.1  典型的电站和配电用避雷器直流1mA电压(参考)

| 避雷器额定电压(kV，有效值) | 避雷器持续运行电压(kV，有效值) | 直流1mA参考电压(kV，峰值) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 电站型 | 配电型 |
| 5 | 4.0 | 7.2 | 7.5 |
| 10 | 8.0 | 14.4 | 15.0 |
| 12 | 9.6 | 17.4 | 18.0 |
| 15 | 12.0 | 21.8 | 23.0 |
| 17 | 13.6 | 24 | 25.0 |
| 26 | 20.8 | 37 | 37 |
| 34 | 27.2 | 48 | 48 |
| 51 | 40.8 | 73 | — |
| 84 | 67.2 | 121 | — |
| 90 | 72.5 | 130 | — |
| 96 | 75 | 140 | — |
| (100)* | 78 | 145 | — |
| 102 | 79.6 | 148 | — |
| 108 | 84 | 157 |  |
| 192 | 150 | 280 |  |
| (200)* | 156 | 290 |  |
| 204 | 159 | 296 |  |
| 216 | 168.5 | 314 |  |
| 420 | 318 | 565 |  |
| 444 | 324 | 597 |  |
| 468 | 330 | 630 |  |
| 注：避雷器额定电压过渡值 |  |  |  |

表K.2 典型的变压器中性点用避雷器直流1mA电压(参考)

| 避雷器额定电压 (kV，有效值) | 避雷器持续运行电压 (kV，有效值) | 直流1mA参考电压 (kV，峰值) (标称放电电流1.5kA等级) |
| --- | --- | --- |
| 60 | 48 | 85 |
| 72 | 58 | 103 |
| 96 | 77 | 137 |
| 144 | 116 | 205 |
| 207 | 166 | 292 |

表K.3   典型的电机用避雷器直流1mA电压（参考）

| 避雷器 额定电压 （kV） (有效值) | 避雷器 持续运行电压 （kV） (有效值) | 直流1mA参考电压（kV，峰值） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 标称放电电流5kA等级 | 标称放电电流2.5kA等级 |
| 4 | 3.2 | 5.7 | 5.7 |
| 8 | 6.3 | 11.2 | 11.2 |
| 13.5 | 10.5 | 18.6 | 18.6 |
| 17.5 | 13.8 | 24.4 | —— |
| 20 | 15.8 | 28.0 | —— |
| 23 | 18.0 | 31.9 | — |
| 25 | 20.0 | 35.4 | — |

表K.4  典型的电机中性点用避雷器直流1mA电压（参考）

| 避雷器 额定电压 （kV） (有效值) | 避雷器 持续运行电压 （kV） (有效值) | 直流1mA参考电压 （kV，峰值） （标称放电电流1.5kA等级） |
| --- | --- | --- |
| 2.4 | 1.9 | 3.4 |
| 4.8 | 3.8 | 6.8 |
| 8 | 6.4 | 11.4 |
| 10.5 | 8.4 | 14.9 |
| 12 | 9.6 | 17.0 |
| 13.7 | 11.0 | 19.5 |
| 15.2 | 12.2 | 21.6 |

表K.5  典型的并联补偿电容器用避雷器直流1mA电压(参考)

| 避雷器 额定电压 (kV) (有效值) | 避雷器持续运行 电压 (kV) (有效值) | 直流1mA参考电压 (kV，峰值) (标称放电电流1.5kA等级) |
| --- | --- | --- |
| 5 | 4.0 | 7.2 |
| 10 | 8.0 | 14.4 |
| 12 | 9.6 | 17.4 |
| 15 | 12.0 | 21.8 |
| 17 | 13.6 | 24.0 |
| 51 | 40.8 | 73.0 |
| 84 | 67.2 | 121 |
| 90 | 72.5 | 130 |

表K.6 典型的低压避雷器直流1mA电压(参考)

| 避雷器额定电压 (kV) (有效值) | 避雷器持续运行电压 (kV) (有效值) | 直流1mA参考电压 (kV，峰值) (标称放电电流1.5kA等级) |
| --- | --- | --- |
| 0.28 | 0.24 | 0.6 |
| 0.50 | 0.42 | 1.2 |

（资料性附录）

红外检测诊断判据

红外检测过程中对缺陷的诊断方法，以DL/T 664为依据。检测中发现的设备过热缺陷同其它设备缺陷一样，纳入设备缺陷管理制度范围，按照设备缺陷管理流程进行处理，为方便运行人员现场操作判断并及时发现超温点，缺陷的认定及上报按表L.1和表L.2。

表L.1 电流致热型设备缺陷诊断判据表

| 设备类别和部位 |  | 热像特征 | 故障特征 | 缺陷性质 |  |  | 处理建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 一般缺陷 | 严重缺陷 | 危急缺陷 |  |
| 电器设备与金属部件的连接 | 接头和线夹 | 以线夹和接头为中心的热像,热点明显 | 接触不良 | 温差≤差≤良，未达到严重缺陷的要求 | 热点温度 ＞80℃或δ≥≥度 | 热点温度 ＞110℃或δ≥≥度 |  |
| 金属部件与金属部件的连接 | 接头和线夹 | 以线夹和接头为中心的热像,热点明显 | 接触不良 | 温差≤差≤良，未达到严重缺陷的要求 | 热点温度 ＞90℃或δ≥≥度 | 热点温度 ＞130℃或δ≥≥度 |  |
| 金属导线 |  | 以导线为中心的热像,热点明显 | 松股、断股或截面积不够 | 温差≤差≤不，未达到严重缺陷的要求 | 热点温度 ＞80℃或δ≥≥度 | 热点温度 ＞110℃或δ≥≥度 |  |
| 输电导线的连接器（耐张线夹、接续管、修补管、并沟线夹、跳线线夹、T型线夹、设备线夹等） |  | 以线夹和接头为中心的热像,热点明显 | 接触不良 | 温差≤差≤良，未达到严重缺陷的要求 | 热点温度 ＞90℃或δ≥≥度 | 热点温度 ＞130℃或δ≥≥度 |  |
| 隔离开关 | 转头 | 以转头为中心的热像 | 转头接触不良或断股 | 温差≤差≤触，未达到严重缺陷的要求 | 热点温度 ＞90℃或δ≥≥度 | 热点温度 ＞130℃或δ≥≥度 |  |
|  | 刀口 | 以刀口压接弹簧为中心的热像 | 弹簧压接不良 | 温差≤差≤接，未达到严重缺陷的要求 | 热点温度 ＞90℃或δ≥≥度 | 热点温度 ＞130℃或δ≥≥度 | 测量接触电阻 |
| 断路器 | 动静触头 | 以顶帽和下法兰为中心的热像,顶帽温于下法兰温度 | 压指压接不良 | 温差≤差≤接，未达到严重缺陷的要求 | 热点温度 ＞55℃或δ≥≥度 | 热点温度 ＞80℃或δ≥≥度 | 测量接触电阻 |
|  | 中间触头 | 以下法兰和顶帽为中心的热像,下法兰温度大于顶帽温度 | 压指压接不良 | 温差≤差≤接，未达到严重缺陷的要求 | 热点温度 ＞55℃或δ≥≥度 | 热点温度 ＞80℃或δ≥≥度 | 测量接触电阻 |
| 电流互感器 | 内连接 | 以串并联出线头或大螺杆了线夹为最高温度的热像或以顶部铁帽发热为特征 | 螺杆接触不良 | 温差≤差≤触，未达到严重缺陷的要求 | 热点温度 ＞55℃或δ≥≥度 | 热点温度 ＞80℃或δ≥≥度 | 测量一次回路电阻 |
| 套管 | 柱头 | 以套管顶部柱头为最热的热像 | 柱头内部并线压接不良 | 温差≤差≤部，未达到严重缺陷的要求 | 热点温度 ＞55℃或δ≥≥度 | 热点温度 ＞80℃或δ≥≥度 |  |
| 电容器 | 熔丝 | 以熔丝中部靠电容侧为最热的热像 | 熔丝容量不够 | 温差≤差≤量，未达到严重缺陷的要求 | 热点温度 ＞55℃或δ≥≥度 | 热点温度 ＞80℃或δ≥≥度 | 检查熔丝 |
|  | 熔丝座 | 以熔丝座为最热的热像 | 熔丝与熔丝座之间接触不良 | 温差≤差≤熔，未达到严重缺陷的要求 | 热点温度 ＞55℃或δ≥≥度 | 热点温度 ＞80℃或δ≥≥度 | 检查熔丝座 |

表L.2 电压致热型设备缺陷诊断判据表

| 设备类别 |  | 热像特征 | 故障特征 | 温差K | 处理建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电流互感器 | 10kV浇注式 | 以本体为中心整体发热 | 铁心短路或局部放电增大 | 4 | 进行伏安特性或局部放电量试验 |
|  | 油浸式 | 以瓷套整体温升增大,且瓷套上部温度偏高 | 介质损耗偏大 | 2~3 | 进行介质损耗、油色谱、油中含水量检测 |
| 电压互感器（含电容式电压互感器的互感器部分） | 10kV浇注式 | 以本体为中心整体发热 | 铁心短路或局部放电增大 | 4 | 进行特性或局部放电量试验 |
|  | 油浸式 | 以整体温升偏高，且中上部温度大 | 介质损耗偏大、匝间短路或铁心损耗增大 | 2~3 | 进行介质损耗、空载、油色谱及油中含水量测量 |
| 耦合电容器 | 油浸式 | 以整体温升偏高或局部过热，且发热符合自上而下逐步的递减的规律 | 介质损耗偏大，电容量变化、老化或局部放电 | 2~3 | 进行介质损耗测量 |
| 移相电容器 |  | 热像一般以本体上部为中心的热像图，正常热像最高温度一般在宽面垂直平分线的2/3高度左右，其表面温升略高，整体发热或局部发热 | 介质损耗偏大，电容量变化、老化或局部放电 | 2~3 | 进行介质损耗测量 |
| 高压套管 |  | 热像特征呈现以套管整体发热热像 | 介质损耗偏大 | 2~3 | 进行介质损耗测量 |
|  |  | 热像为对应部位呈现局部发热区故障 | 局部放电故障，油路或气路的堵塞 |  |  |
| 充油套管 | 瓷瓶柱 | 热像特征是以油面处为最高温度的热像，油面有一明显的水平分界线 | 缺油 |  |  |
| 氧化锌避雷器 | 10kV~500kV | 正常为整体轻微发热，较热点一般在靠近上部且不均匀，多节组合从上到下各节温度递减，引起整体发热或局部发热为异常 | 阀片受潮或老化 | 0.5~1 | 进行直流和交流试验 |
| 绝缘子 | 瓷绝缘子 | 正常绝缘子串的温度分布同电压分布规律，即呈现不对称的马鞍型，相邻绝缘子温差很小，以铁帽为发热中心的热像图，其比正常绝缘子温度高 | 低值绝缘子发热（绝缘电阻在10MΩ~300MΩ） | 1 |  |
|  |  | 发热温度比正常绝缘子要低，热像特征与绝缘子相比，呈暗色调 | 零值绝缘子发热（0~10MΩ） |  |  |
|  |  | 其热像特征是以瓷盘（或玻璃盘）为发热区的热像 | 由于表面污秽引起绝缘子泄漏电流增大 | 0.5 |  |
|  | 合成绝缘子 | 在绝缘良好和绝缘劣化的结合处出现局部过热，随着时间的延长，过热部位会移动 | 伞裙破损或芯棒受潮 | 0.5~1 |  |
|  |  | 球头部位过热 | 球头部位松脱、进水 |  |  |
| 电缆终端 |  | 以整个电缆头为中心的热像 | 电缆头受潮、劣化或气隙 | 0.5~1 |  |
|  |  | 以护层接地连接为中心的发热 | 接地不良 | 5~10 |  |
|  |  | 伞裙局部区域过热 | 内部可能有局放电 | 0.5~1 |  |
|  |  | 根部有整体必过热 | 内部介质受潮或性能异常 |  |  |

（资料性附录）

变压器状态诊断时可选用的试验项目

主要针对容量为1.6MVA以上变压器和500kV电抗器，其它设备可作参考。

- M.1当油中气体分析判断有异常时可选择下列诊断性试验项目：

- 有载调压开关油箱渗漏检查试验（如变压器为有载调压时）（放电特征）

- 铁心绝缘电阻和接地电流（放电或过热特征）

- 绕组直流电阻（放电或过热特征）

- 空载损耗和空载电流测量或长时间空载(或轻负载下)运行，用油中气体分析及局部放电检测仪监视。（过热特征）

- 长时间负载(或用短路法)试验，或调节负荷，用油中气体色谱分析监视（过热特征、未涉及固体绝缘）

- 油泵检查试验（低能放电）

- 绝缘特性(绝缘电阻、吸收比、极化指数、δ、泄漏电流)（低能放电）

- 绝缘油的击穿电压、δ（放电或过热特征）

- 绝缘油含水量（氢气异常增长）

- 绝缘油含气量(500kV)

- 感应局部放电试验

- 运行中局部放电超声测量（放电性特征，未涉及固定绝缘）

- 绝缘油中糠醛含量（过热性特征）

- 耐压试验（放电性特征）

- 油箱表面温度分布和套管端部接头温度（过热性特征）

- 绕组变形测试（过热或放电性特征）

- 中性点直流电流测量（放电或过热性特征）

- 带电度测试

- M.2当气体继电器报警时

- 应进行变压器油中溶解气体和继电器中的气体分析。

- M.3当变压器出口短路后可进行下列试验：

- 油中溶解气体分析

- 绕组直流电阻

- 短路阻抗

- 绕组的频率响应

- 空载电流和损耗

- 绕组电容量测试

- M.4绝缘电阻异常下降时可进行下列试验：

- 绝缘油微水（应在绝缘油油温>20℃时取样）

- 绝缘油体积电阻率

- 变压器绕组直流泄漏

- 绝缘油介损（取样时应注意避光）

- 变压器本体介损测试

- 带电度测试

- M.5振动、噪音异常时可进行下列试验：

- 振动测量

- 噪声测量

- 油中溶解气体分析

- 阻抗测量

- 变压器运行时中性点直流电流测量

- M.6判断绝缘受潮时可进行下列试验：

- 绝缘特性(绝缘电阻、吸收比、极化指数、δ、泄漏电流)

- 绝缘油的击穿电压、δ、含水量、含气量(500kV)

- 绝缘纸的含水量

- M.7判断固体纸绝缘老化时可进行下列试验：

- 油中溶解气体分析(特别是CO、CO2含量及变化)

- 绝缘油酸值

- 油中糠醛含量

- 油中含水量

- 绝缘纸或纸板的聚合度

（资料性附录）

污秽等级与对应附盐密度值

表N.1 污秽等级划分与参考盐密

| 污秽等级 | 爬电比距（mm/kV）按标称电压 | 统一爬电比距（mm/kV）按相电压 | 普通支柱绝缘子参考盐密（mg/cm2） | 普通型绝缘子（XP）参考盐密（mg/cm2） | 双伞形绝缘子（XWP2）参考盐密（mg/cm2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 17 | 26.8 | ≤6.8m | ≤6.8m（ | ≤6.8m |
| b | 20 | 31.5 | >0.02～0.04 | 0.025～0.05 | 0.02～0.04 |
| c1 | 23 | 36.2 | >0.04～0.06 | 0.05～0.075 | 0.04～0.06 |
| c2 | 25 | 39.4 | >0.06～0.10 | 0.075～0.10 | 0.06～0.08 |
| d1 | 28 | 44.1 | >0.10～0.14 | 0.10～0.175 | 0.08～0.14 |
| d2 | 30 | 47.2 | >0.14～0.20 | 0.175～0.25 | 0.14～0.20 |
| e1 | 32 | 50.4 | _ | 0.25～0.35 | 0.20～0.30 |
| e2 | 35 | 55.1 | _ | ρ5.15（ | ρ5.15（ |

表N.2 污秽等级、爬电比距和污区图颜色

| 污秽等级名称 | 额定爬电比距 （cm/kV） | 统一爬电比距 （cm/kV） | 污区图色标 |
| --- | --- | --- | --- |
| c2 | 2.5 | 39.4 |  |
| d1 | 2.8 | 44.1 |  |
| d2 | 3.0 | 47.2 |  |
| e1 | 3.2 | 50.4 |  |
| e2 | 3.5 | 55.1 |  |

（资料性附录）

外绝缘配置原则

O.1污区分布图中所划定的污秽等级仍以爬电比距表示，爬电比距是绝缘子表面爬电距离与设备标称电压之比。根据实际情况，不设置A、B级，并将C、D、E级细化为c1、c2、d1、d2、e1和e2级。

O.2外绝缘配置应按绝缘子有效爬距配置，绝缘子有效爬距等于绝缘子几何爬电距离与该绝缘子利用系数的乘积值。对于各类瓷和玻璃悬式绝缘子的选用，必须充分考虑其爬距有效利用系数，即K值。各种典型绝缘子的K值参照表O.1。

表O.1 各种典型绝缘子的K值照表

| 绝缘子类型 | K值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 普通型、双伞型、三伞型 | 1 | / |
| 钟罩型、深棱型绝缘子 | 0.9 | c级及以下污区 |
|  | 0.8 | d级及以上污区 |

O.3新建输变电设备外绝缘配置原则：

1)新建输电线路（变电站母线）悬垂串应符合污区分布图绝缘配置要求。

2)新建输电线路（变电站母线）耐张串污秽等级25mm/kV及以下的按25mm/kV配置，28mm/kV及以上的按28mm/kV配置。

3)新建输电线路双悬垂串盘形绝缘子（中心间距小于60cm）的外绝缘配置应比相应污区图爬比要求提高10％（不包括V型布置及倒V型布置的绝缘子串）。

4)新建输电线路（变电站母线）棒形悬式复合绝缘子的爬距按以下原则配置：对25mm/kV及以下污区使用的复合绝缘子，其爬电比距选用25mm/kV；对25mm/kV以上的污区，选用28mm/kV。

5)新、扩建变电所户外变电设备外绝缘污秽等级28mm/kV及以下的按25mm/kV配置，28mm/kV以上的按不低于28mm/kV配置，按最高电压计算。

6)高速、高等级公路、铁路主干线和主航道两侧100米范围内，外绝缘配置可按相应污级的高一档选取。

7)中性点非有效接地系统户外设备的外绝缘水平，应按照相应污区图爬电比距要求提高一档。

O.4运行输变电设备外绝缘执行原则

1)对于外绝缘配置已达到污区图和本细则要求的输变电设备，可执行状态检修。

2)对于外绝缘配置未达到污区图和本细则要求的输变电设备，若调爬后可达到要求，则必须列入改造计划，逐步改造。

3)运行中的输变电设备，应对照线路和设备台帐，列出尚未达到污区分布图要求的设备清册，制定计划分期进行改造。如耐张跳线串绝缘子、变电站的耦合电容器等，未完成改造前应明确具体的安全保证措施。

4)运行中的输变电设备进行外绝缘水平调整时，输电线路应优先安排主干线、联络线；变电设备应优先安排电厂升压站、枢纽变电站。

5)对于外绝缘配置未达到污区图和本细则要求的输变电设备，若调爬后仍不能达到要求或无法进行调爬的，需按照运行规程规定的周期进行清扫。