| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | CNEA. 点击此处添加CCS号 |

中国核能行业协会团体标准

T/CNEA XXXX—XXXX

核电厂辐射作业许可管理

Radiation Work Permit Management of Nuclear Power Plants

（本草案完成时间：2022.6.30）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国核能行业协会  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 一般要求	2

5 辐射作业分级	2

6 辐射作业许可申请	2

7 辐射作业许可审批	2

8 辐射作业实施和监督	3

9 辐射作业许可变更	3

10 辐射作业许可关闭	4

11 其它	4

附录A（资料性）典型辐射作业分级参考标准示例、典型低辐射风险作业示例、辐射作业许可证审批要求示例	5

附录B（资料性）核电厂辐射作业许可证示例、核电厂辐射防护最优化方案编制要求示例	7

参考文献	9

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国核能行业协会提出并归口。

本文件技术支持单位为上海核工程研究设计有限公司、核工业标准化研究所、苏州热工研究院有限公司。

本文件起草单位：核电运行研究（上海）有限公司、中国核能电力股份有限公司、中核核电运行管理有限公司、江苏核电有限公司、三门核电有限公司、福清核电有限公司、海南核电有限公司、大亚湾核电运营管理有限责任公司、山东核电有限公司。

本文件主要起草人：沈恩伟、熊扣红、王川、徐侃、王国华、何俊男、潘同金、何李源、杨威、何兴旭、黄新明、余小东。

考虑到本标准中的某些条款可能涉及专利，中国核能行业协会不负责对任何该类专利的鉴别。

本标准为首次发布。

核电厂辐射作业许可管理

范围

本文件规定了核电厂辐射作业的分级、申请、审批、实施、监督、变更和关闭等管理要求。

本文件适用于核电厂建设、运行、退役等各阶段的辐射作业许可管理，其它核设施可参照执行。

本文件不适用于事故工况下的核电厂辐射作业许可管理。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 18871 电离辐射防护与辐射源安全基本标准

GBZ 117  工业X射线探伤放射防护要求

GBZ 132  工业γ射线探伤卫生防护标准

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

核设施 nuclear installation

以需要考虑安全问题的规模生产、加工或操作放射性物质或易裂变材料的设施（包括其场地、建（构）筑物和设备），如铀富集设施，铀、钚加工与燃料制造设施，核反应堆（包括临界和次临界装置），核动力厂，核燃料后处理厂等核燃料循环设施。

[来源:GB 18871-2002,J2.17]

辐射控制区 radiation controlled area

核设施（3.1）辐射作业场所中需要和可能需要专门防护手段或安全措施的区域。

- 注：各核设施（3.1）一般还会根据场所剂量率和放射性污染水平，将辐射控制区分为若干子区。

[来源:GB 18871-2002,J5.5,有修改]

辐射作业  radiation work

- 核设施（3.1）辐射控制区（3.2）内开展的运行、维修、检查、试验等作业，以及控制区外所有涉及辐射风险的生产活动。

- 注1：一般根据辐射风险高低，分为低辐射风险作业，中辐射风险作业和高辐射风险作业。

- 注2：低辐射风险作业一般指作业场所辐射水平极低，作业过程不产生额外辐射危害的例行性作业。高辐射风险作业一般指可能导致作业场所污染、作业人员辐照剂量超调查水平，或可能导致人员非计划照射、放射性材料失控的作业。中辐射风险作业指除低辐射风险和高辐射风险以外的辐射作业。

辐射作业许可证 radiation work permit(RWP）

核电厂营运单位为审核和批准辐射作业的书面文件。

辐射防护控制点 radiation protection control points

针对一项（类）中、高辐射风险作业，由辐射防护人员指定的、一个或多个、具备较高辐射风险、需要辐射防护人员确认或采取特殊防护措施后方可继续开展作业的工作步骤点。

辐射防护最优化方案 radiation protection ALARA program

针对一项（类）高辐射风险作业，为落实辐射防护最优化原则而制定的辐射防护方案，用于规范和指导辐射作业（3.3）的风险分析、防护措施制定和实施。

一般要求

核电厂营运单位在建设、运行、退役等各阶段下所有涉及辐射风险的生产活动应遵循GB 18871 关于实践的辐射防护要求，即满足实践的正当性、剂量限制和最优化原则。

核电厂营运单位应制定辐射作业许可管理制度，明确辐射作业的分级、申请、审批、实施、监督、变更和关闭等各个环节的具体管理要求。

辐射作业许可证是审批辐射作业风险分析、防护措施制定等的书面文件。所有辐射作业均应办理辐射作业许可证，其中例行性低辐射风险作业经评估后可申请办理通用或长期辐射作业许可证；高辐射风险作业除申请辐射作业许可证外，还需编制专门的辐射防护最优化方案。

对于某些有特殊防护要求的辐射作业，可制定专门的许可管理要求，作为辐射作业许可的补充或替代，如橙红区进入许可、射线探伤许可等。

辐射作业许可证应单独申请办理,不宜与其它许可合并。

辐射作业分级

辐射作业实行分级管理，以保证营运单位所采取的辐射防护措施与该项作业存在的潜在辐射风险相一致。根据辐射风险高低程度不同，通常可分为高辐射风险作业、中辐射风险作业和低辐射风险作业。

影响辐射作业分级的因素通常包括集体剂量、最大个人剂量、工作点最大剂量率、表面污染风险、空气污染风险、辐射分区和辐射源类别等7方面要素，辐射作业分级应按各要素中最高风险级别确定。

辐射作业分级标准可由各单位结合辐射风险管控要求综合考虑制定。典型行业辐射作业分级标准可参见附录A（资料性附录）中的表A.1。典型低辐射风险作业示例可参见附录A（资料性附录）中的表A.2。

辐射作业许可申请

辐射作业许可申请由作业准备人在作业准备阶段提出，申请办理辐射作业许可证时应说明作业内容、作业区域、作业时间等基本信息，并初步分析存在或潜在的辐射风险，提出防护措施等。

对于例行性的低辐射风险作业，经辐射防护专业人员评估认可后,可申请办理长期或者通用辐射作业许可证。

辐射作业许可审批

辐射作业许可证申请提出后，辐射防护人员负责审查辐射风险分析全面性和防护措施合理性，确定辐射作业级别，根据辐射危害水平和历史作业信息预估个人剂量及集体剂量，并确认是否超出个人剂量控制限值。辐射防护人员评估认为申请信息不充分或不正确，可联系作业负责人沟通确认或退回重新申请。

辐射作业许可证主要内容应包括辐射作业内容、作业时间、作业区域、作业人员、辐射作业级别、剂量预估、辐射风险、防护措施、辐射防护指令和辐射防护控制点等信息。典型行业辐射作业许可证的内容和格式可参见附录B（资料性附录）中的表B.1。

为加强辐射风险控制，不同级别的辐射作业，应设置不同的许可审批权限。辐射作业许可的审批权限及控制要求可参见附录A（资料性附录）中的表A.3。

对于中辐射风险作业，辐射防护人员必要时可在辐射作业许可审批时设定“辐射防护控制点”。“辐射防护控制点”可以是一个或多个，控制点必须得到辐射防护人员确认后，作业组方能开展下一步作业。

对于高辐射风险作业，应编制辐射防护最优化方案，并设定“辐射防护控制点”。辐射防护最优化方案应详细分析辐射作业关键步骤及相应的辐射风险，制定作业过程中应采取的防护措施，并反馈以往同类作业的经验教训，用于指导辐射防护人员和辐射作业人员开展作业。

辐射防护最优化方案主要内容通常包含作业内容、辐射防护指标、风险分析、防护措施、经验反馈、数据记录、辐射防护控制点等要素。典型行业辐射防护最优化方案编制要求示例可参见附录B（资料性附录） 中的B.2。

辐射防护最优化方案作为申请辐射作业许可证的附件，需在辐射作业许可证签发前完成审批。一份辐射防护最优化方案可对应一项或多项辐射作业。

辐射作业实施和监督

开工前，作业负责人应组织作业组全体人员进行安全教育和安全技术交底，明确作业现场及作业过程中的辐射风险和防护要求，准备相应的防护用品和防护措施。高辐射风险作业需通知辐射防护人员参会。

作业人员应将辐射作业许可证携带至作业现场，并按照许可证要求，落实防护措施，正确使用个人防护用品和防护设备设施。

高辐射风险作业前，辐射防护人员应现场检查确认各项辐射防护措施已落实。

辐射作业过程中，不得随意变更作业人员名单，不得随意变更作业区域，不得随意降低防护标准，不得从事超出辐射作业许可范围的作业。

辐射作业过程中，辐射防护人员应开展现场巡检，监督作业人员按辐射作业许可证的要求落实相关防护措施并提供必要的技术支持。对于作业人员违反辐射防护规定的行为，辐射防护人员有权中止其作业，并要求其立即整改。

作业进行至辐射防护控制点时，须暂停作业，并通知辐射防护人员确认后，才能继续下一步作业。

对于射线探伤作业，应充分评估探伤影响区域，合理设置探伤隔离边界，配置探伤警示带、警示牌和警示灯，确保探伤隔离边界处辐射水平不大于探伤所在控制区子区的辐射水平上限；射线探伤在控制区外进行时，探伤隔离边界处的辐射水平应不大于2.5μSv/h；加强探伤隔离边界巡检，确保隔离边界的完整性和边界处辐射水平应满足GBZ 117和GBZ 132规定要求。

辐射作业许可变更

辐射作业许可延期

对于辐射作业许可证有效期到期，但辐射作业仍未完成的，需办理辐射作业许可延期。

辐射作业许可重新办理

出现下列情形之一，需重新办理辐射作业许可：

作业负责人和作业组成员变更；

作业范围扩大、作业区域转移，以及作业条件、作业环境或工艺条件改变；

作业现场实际辐射水平、集体剂量或污染状况超出预期；

作业人员最大个人剂量超出或预期超出辐射作业许可证上批准的限值；

防护要求不能保障人员辐射安全的其他情况。

辐射作业许可证变更时，作业负责人应说明具体原因，作业负责人和辐射防护人员应重新评估当前风险并制定防护措施。

辐射作业许可中止或取消

对于作业任务取消或其它原因导致无法继续实施辐射作业的情况，作业负责人应及时提请中止或取消辐射作业许可。作业中止或取消后，应恢复作业现场或保持现场的安全状态。

辐射作业许可关闭

当辐射作业许可证对应的所有辐射作业完成后，作业负责人应联系辐射防护人员办理完工确认，关闭辐射作业许可。

作业负责人和辐射防护人员应对辐射作业许可证的执行情况以及作业中出现的良好实践和不足，进行及时评价和总结，反馈给准备人员。

其它

对于有条件建立辐射作业许可管理信息系统的单位，应考虑辐射作业许可信息系统、辐射控制区出入控制系统、个人剂量管理系统之间的互联互通，以实现辐射作业全流程信息化管理，并建立因网络故障、信息系统缺陷等原因导致辐射作业许可管理信息系统不可用情况下的辐射作业许可管理流程和要求，确保辐射作业正常有序开展。

辐射作业许可文件应以电子或纸质方式存档备查，存档年限不应短于3年，存档文件应包括辐射作业许可证、辐射防护最优化方案及其它过程记录。

（资料性）
典型辐射作业分级参考标准示例、典型低辐射风险作业示例、辐射作业许可证审批要求示例

核电厂辐射作业分级参考标准（示例）见表A.1。

  - 核电厂辐射作业分级参考标准（示例）

| 辐射作业许可级别 | 集体剂量 CD (man.mSv) | 最大个人 剂量D（mSv） | 工作点最大剂量率DR（mSv/h） | 松散表面污染风险C1 (Bq/cm2) |  | 空气污染 风险C2 (DAC) | 辐射分区Z | 辐射源类别SRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | α放射性物质 | β放射性 物质 |  |  |  |
| 低辐射 风险作业 | CD＜1 | D＜0.1 | DR＜0.2 | C1＜0.4(极毒性); C1＜4(一般性) | C1＜4 | C2＜0.1; C2＜2(氚) | - | - |
| 中辐射 风险作业 | 1≤CD＜20 | 0.1≤D＜2 | 0.2≤DR＜100 | 0.4≤C1＜40 (极毒性); 4≤C1＜400 (一般性) | 4≤C1＜400 | 0.1≤C＜10; 2≤C2＜20 (氚) | 黄区；橙区 | Ⅲ类放射源; Ⅲ类射线装置 |
| 高辐射 风险作业 | CD≥20 | D≥2 | DR≥100 | C1≥40(极毒性); C1≥400(一般性) | C1≥400 | C2≥10; C2≥20(氚) | 红区 | Ⅰ/Ⅱ放射源;Ⅰ/Ⅱ类射线装置 |
| - 辐射分区标准可参照NB/T 20185中5.4的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

典型低辐射风险作业（示例）见表A.2。

  - 典型低辐射风险作业（示例）

| 序号 | 示例 |
| --- | --- |
|  | 运行人员正常巡检及操作 |
|  | 维修人员开工前确认及现场巡检 |
|  | 技术、安全管理部门日常巡检 |
|  | 化学人员定期取样和分析 |
|  | 辐射防护人员定期测量和巡检 |
|  | 核清洁作业、洗衣房作业 |
|  | 低风险小维修作业 |
|  | 管理巡视和观察指导 |
|  | 应急演习 |
|  | 参观检查 |
|  | 豁免辐射源使用 |
|  | 经辐射防护人员评估确定的其它低辐射风险作业 |

辐射作业许可证审批权限及控制要求（示例）见表A.3。

  - 辐射作业许可证审批权限及控制要求（示例）

| 辐射作业许可证级别 | 控制要求 | 审批人a |
| --- | --- | --- |
| 低辐射风险作业 | 无 | 辐射防护工程师或相关授权人员 |
| 中辐射风险作业 | 按需设置辐射防护控制点 | 辐射防护科室负责人或相关授权人员 |
| 高辐射风险作业 | 编制辐射防护最优化方案，设置辐射防护控制点 | 辐射防护部门负责人或相关授权人员 |
| - 表中审批人是指该级别辐射作业许可证的最终审批人，在其审批前需逐级进行审批。 |  |  |

（资料性）
核电厂辐射作业许可证示例、核电厂辐射防护最优化方案编制要求示例

  - 核电厂辐射作业许可证（示例）

核电厂辐射作业许可证（示例）见表B.1。

  - 核电厂辐射作业许可证（示例）

| 单位图标 |  |  |  |  | 辐射作业许可证 （RWP） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RWP编号条形码 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工单任务编号 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RWP作业类别 |  |  |  |
| 单位名称 |  |  |  |  | RWP级别 |  |  |  |  |  |  |  | 设施状态 |  |  |  |  |  |  |  | RWP编号/版本 |  |  |  |
| 机组 |  |  |  |  | 预计开始 |  |  |  |  |  |  |  | 预计结束 |  |  |  |  |  |  |  | 需延期至 |  |  |  |
| 工单任务信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工单名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备编码 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业班组 |  |  |  |  |  |  | 责任班组 |  |  |  |  |  |  |  |  | 作业负责人/电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辐射风险预估与控制目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辐射分区/作业区域 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预估工时（h） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预估集体剂量（man.mSv） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 个人剂量限值（mSv） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 剂量率限值（mSv/h） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辐射风险分析 |  |  |  |  |  | 预估值 |  |  |  | 实测值 |  |  |  | 备注 |  |  |  | 现场监督反馈（如无可不填写）： |  |  |  |  |  |  |
| γ环境剂量率（mSv/h） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RP人员签字： |  |  |  |  |  |  |
| γ热点剂量率（mSv/h） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表面污染（Bq/cm2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 空气污染（DAC） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辐射防护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辐射防护用品及 工程技术措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辐射防护控制点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辐射防护指令 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 许 可 审 批 | 辐射防护工程师 |  |  |  |  |  |  |  | 开工许可 |  |  | 作业负责人 |  |  |  |  |  |  | 完工确认 | 作业负责人 |  |  |  |  |
|  | 辐射防护科科长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保健物理处处长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 辐射防护人员 |  |  |  |  |  |  |  | 辐射防护人员 |  |  |  |  |
| 作业人员名单（如超过20人，可附页） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 核电厂辐射防护最优化方案编制要求（示例）

    - 目的

说明编制该辐射防护最优化方案的目的。

    - 适用范围

说明该辐射防护最优化方案适用的辐射作业，并描述辐射作业的主要内容。对于一项(类)辐射作业，如容器类作业，应具体说明适用的容器清单，对于一项步骤较多、耗时较长的作业，应具体说明适用的作业步骤。

    - 辐射风险分析

分析作业存在或潜在存在的辐射风险，并预估辐射危害水平。对于辐射危害水平可能发生剧变的，应清楚描述发生剧变的作业步骤。

    - 辐射防护控制指标

根据风险分析，设定最大剂量率、最大个人剂量、集体剂量等控制指标。

    - 辐射防护措施

具体描述防护措施，包括但不限于：

- 系统状态要求

- 屏蔽搭设方案

- 场地污染控制布置方案

- 空气污染控制负压棚搭设方案

- 防护用品佩戴要求

- 辐射危害测量要求

- 人员出入控制要求

- 废物收集要求

- 异常响应要求

    - 辐射控制点

根据作业步骤罗列辐射控制点，可以是一个或多个控制点。

    - 经验反馈

描述同类作业中，曾经发生、造成严重辐射后果的事件及导致事件发生的原因、经验教训。

    - 记录

规定作业过程中需要记录的辐射危害水平数据及记录格式，用于规范高辐射风险作业实施过程的记录要求。

参考文献

[1]NB/T 20185  压水堆核动力厂厂内辐射分区设计准则