ICS:

CCS:

团    体    标    准

发 布

中国核能行业协会

20XX—XX—XX实施

20XX—XX—XX发布

压水堆核电厂内部灾害冲击载荷

分析评价导则

Analysis and evaluation guideline of internal hazard impact load in PWR nuclear power plant  
（征求意见稿）

T/CNEA XXXX-XXXX

目    次

前    言	3

1 范围	4

2 规范性引用文件	4

3 术语及定义	4

3.1 	4

假想管道破裂 Postulated pipe break	4

3.2 	4

冲击 Impact	4

3.3 	4

飞射物 Missile	4

3.4 	4

管道甩击 Pipe Whip	4

3.5 	4

喷射流 Fluid Jet	4

3.6 	5

冲击波 Blast Wave	5

4 符号	5

5 冲击载荷	6

5.1 飞射物载荷	7

5.1.1 影响范围	7

5.1.2 飞射物速度	7

5.1.3 飞射物能量	7

5.2 物体坠落载荷	7

5.2.1 影响范围	7

5.2.2 物体坠落速度	7

5.2.3 物体坠落能量	8

5.3 管道甩击载荷	8

5.3.1 影响范围	8

5.3.2 甩击能量	8

5.3.3 甩击速度	8

5.4 管道喷射载荷	8

5.4.1 影响范围	8

5.4.2 喷射冲击力	8

5.5 冲击波载荷	8

5.5.1 影响范围	8

5.5.2 冲击波载荷	8

6 响应分析及评价	9

6.1 目的	9

6.2 分析方法	9

6.2.1 有限元法	9

6.2.2 解析法	9

6.2.3 经验法	9

6.3 评价准则	9

6.3.1 局部效应	9

6.3.2 整体效应	10

附录A （资料性附录）钢制物项穿透效应评价	11

附录B （资料性附录）混凝土屏障局部效应评价	13

参考文献	15

前    言

本文件依据GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国核能行业协会提出并归口管理，技术支持单位为上海核工程研究设计院有限公司、核工业标准化研究所、苏州热工研究院有限公司。

本文件起草单位：中广核工程有限公司

本文件起草人：毛庆、石媛媛、彭建、覃曼青、刘浪、梁建刚、吴高峰、曹雷生

本文件为首次发布。

# 压水堆核电厂内部灾害冲击载荷分析评价导则

# 范围

本文件规定了核电厂内部灾害冲击载荷作用下，构筑物、系统、部件（简称SSCs）的分析方法和评价导则。

本文件适用于压水堆（PWR）核电厂，其他核动力装置也可参照使用。

# 规范性引用文件

下列文件对于本标准的使用是必不可少的。凡是标注日期的引用文件，仅标注日期的版本适用于本标准。凡是不标注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

HAD 102/04-2019	 核动力厂内部危险（火灾和爆炸除外）的防护设计。

# 术语及定义

下列术语和定义适用于本文件，HAD 102/04-2019 中的相关术语也适用于本文件。

- 假想管道破裂 Postulated pipe break

假想的管道环向破裂或纵向破裂的统称。

- 冲击 Impact

能激起系统瞬态扰动的力、位移、速度或加速度的突然变化。

- 飞射物 Missile

由承压部件或旋转机械部件等失效产生高速运动的物体。

- 管道甩击 Pipe Whip

由于假想管道破裂而引起的偏离管道轴向的快速运动。

- 喷射流 Fluid Jet

承压系统出现泄漏或破裂，并以特定方向和速度喷射出的流体束。

- 冲击波 Blast Wave

承压部件破裂后，短时间内在空气中快速传播的压力波。

# 符号

下列符号适用于本文件。

：管道破口面积

：拖曳系数

：流体的稳态推力系数

：管道甩击产生的推力

：管道喷射产生的推力

：重力加速度

：坠落物高度

：墙体厚度

：临界穿透厚度

：临界穿透厚度

：飞射物转动惯量

：冲击物能量

：临界穿透能量

：坠落物能量

：飞射物初始动能

：飞射物初始平动动能

：飞射物初始转动动能

：管道甩击能量

：破口位置与靶物间的距离

：塑性铰到破裂管道和甩击管段交点的距离

：坠落物质量

：管道甩击等效质量

：飞射物质量

：管道塑性极限弯矩

：管道初始压力

：入射峰值压力

：入射超压峰值

：动压

：流体介质压力

：环境压力

：物项质心G到轴心O之间的距离

：位移

：间隙

：飞射物受力面积

：空气速度

：坠落物速度

：飞射物初始平动速度

：飞射物速度

：管道甩击等效速度

：飞射物水平位移

：飞射物高度

：应变

：应变限值

：应力

：飞射物与水平方向的初始角度

：管道甩动的角度

：等熵膨胀系数

：破裂管道和甩击管段的夹角

：空气密度

：飞射物材料密度

：飞射物初始转动速度

# 冲击载荷

本章冲击载荷包括飞射物、物体坠落、管道甩击、管道喷射以及冲击波导致的载荷，给出了上述载荷对应的影响范围、速度、冲击力、冲击能量等物理量的计算方法。

## 飞射物载荷

### 影响范围

飞射物的影响范围由飞射物的运动轨迹确定。仅考虑重力作用，飞射物的轨迹方程按照5.1-1公式计算。

（5.1-1）

### 飞射物速度

对于转动部件失效引起的飞射物，飞射物的初始转动速度为，初始平动速度按照5.1-2公式计算。

（5.1-2）

对于承压部件失效引起的飞射物，飞射物的速度按照5.1-3公式计算。

（5.1-3）

### 飞射物能量

对于转动部件失效产生的飞射物，飞射物初始总动能按照5.1-4公式计算。

（5.1-4）

其中，飞射物的转动动能和平动动能按照5.1-5和5.1-6公式计算。

（5.1-5）

（5.1-6）

对于承压部件失效产生的飞射物，飞射物的能量按照5.1-7公式计算。

（5.1-7）

## 物体坠落载荷

### 影响范围

物体坠落的影响范围取决于物体坠落的运动轨迹。

### 物体坠落速度

物体坠落的速度应考虑水平速度和垂直速度，当简化为自由落体的物体坠落速度，按照5.2-1公式计算。

（5.2-1）

### 物体坠落能量

坠落物能量按照5.2-2公式计算。

（5.2-2）

## 管道甩击载荷

### 影响范围

管道甩击的影响范围由管道破口位置、塑性铰位置和管道布置确定，即甩击管段以塑性铰为中心的旋转运动区域。

### 甩击能量

甩击能量按照5.3-1公式计算。

（5.3-1）

### 甩击速度

甩击速度按照5.3-2公式计算。

（5.3-2）

## 管道喷射载荷

### 影响范围

管道喷射影响范围取决于喷射流的形状和方向，由管道破口面积、管道几何参数以及破口位置确定，向周围环境扩散。

### 喷射冲击力

采用准静态方法，喷射冲击力简化为管道破口处流体的稳态推力，按照5.4-1公式计算。

（5.4-1）

其中，稳态推力系数取决于流体属性，需要考虑管道摩擦的影响，可由经典FANNO曲线获取。

## 冲击波载荷

### 影响范围

冲击波的影响范围是冲击波从破口处向周围空气传播的球形区域。

### 冲击波载荷

根据冲击波传播方式和结构相互作用，冲击波载荷通过入射超压、反射超压和动压表征。

其中，冲击波入射超压峰值按照5.5-1公式计算。

（5.5-1）

冲击波反射超压峰值按照5.5-2公式计算。

（5.5-2）

冲击波产生的动压，按照5.5-3公式计算。

（5.5-3）

# 响应分析及评价

## 目的

本章给出SSCs在内部灾害冲击载荷下的响应分析及评价准则。

## 分析方法

本标准使用者可采用有限元法、解析法和经验法开展冲击响应分析。

采用有限元分析时，对于SSCs的加载方式可以分为准静态加载和动态加载。采用准静态加载时，应考虑合理的动态放大系数表征动态效应。

本标准的使用者在详细计算中应选用合适的计算模型和分析方法进行分析。

### 有限元法

本标准使用者可采用有限元法进行冲击动力学响应分析，但使用者需要对分析模型和分析结果进行论证。

### 解析法

本标准使用者可根据结构特征进行合理简化。将结构（或结构的一部分）简化为单自由度或多自由度质量/弹簧模型。单自由度模型适用于单一模态响应的结构，多自由度模型需结合有限元法进行分析。

### 经验法

本标准给出了失效分析的经验公式，详见附录A和附录B。本标准使用者可根据工程经验进行分析和论证。

## 评价准则

SSCs冲击动力学响应分为局部效应和整体效应。

### 局部效应

飞射物、重物坠落、管道甩击冲击效应与靶物类型相关。

- 靶物为钢制物项时，要求飞射物、重物坠落、管道甩击产生的能量不大于临界穿透能量，评定准则为6.3-1公式，临界穿透能量计算方法详见附录A。

（6.3-1）

（2）屏障为混凝土时，应同时评价碎甲效应和穿透效应。

a）失效模式为碎甲效应时，要求临界碎甲厚度不大于混凝土屏障厚度，评定准则为6.3-2公式，混凝土屏障临界碎甲厚度计算方法详见附录B。

（6.3-2）

b）失效模式为穿透效应时，要求临界穿透厚度不大于混凝土屏障厚度，评定准则为6.3-3公式，混凝土屏障临界穿透厚度计算方法详见附录B。

（6.3-3）

### 整体效应

- 当SSCs仅允许发生弹性变形且小变形时，应使用应力评价准则进行评价，应力限值按照RCC-M、ASME等规范执行。

- 当SSCs允许发生塑性变形或大变形时，应根据SSCs设计要求，使用应变评价准则进行评价，评定准则为6.3-4公式。本标准使用者应根据工程实际考虑合适的安全裕量。

（6.3-4）

- 当SSCs存在位移限值条件时，应附加位移评价条件，评定准则为6.3-5公式。本标准使用者根据SSCs的具体场景选择间隙限值并考虑合适裕量。

（6.3-5）

（资料性附录）
钢制物项穿透效应评价

A.1 主要符号

下列符号适用于本附录。

：冲击物横截面直径

：冲击物长度

：冲击物质量

Vp：冲击物冲击速度

：钢制物项极限抗拉强度

：钢制物项壁厚

：钢制物项跨度

A.2 总则

钢制物项的失效模式为穿透效应，可根据经验公式进行评价。

A.3 平板类型

对于平板类型，经验公式的选择应与冲击物的几何尺寸相关，当l/d小于10，采用A-1公式进行评价。当l/d大于10，采用A-2公式进行评价。

A.3.1 BRL经验公式

临界穿透能量按照 A-1公式计算。

( A-1)

使用条件如下：

A.3.2 SRI经验公式

临界穿透能量按照 A-2公式计算。

( A-2)

使用条件如下：

A.4 管状类型

对于管状类型，采用Neilson经验公式计算临界穿透能量。

A.4.1 Neilson经验公式

临界穿透能量按照 A-3公式计算。

( A-3)

使用条件如下：

（资料性附录）
混凝土屏障局部效应评价

B.1 主要符号

下列符号适用于本附录。

，—混凝土屏障压缩强度

：冲击物形状系数，平头型取0.72，钝型取1，尖锐型取1.14

：冲击物速度

：冲击物直径

：冲击物质量

：混凝土屏障临界碎甲厚度

：混凝土屏障临界穿透厚度

B.2 总则

混凝土屏障的局部效应主要包括碎甲和穿透，如图B-1和图B-2所示，可根据公式B-1和B-2评价。

图B-1 混凝土屏障结构碎甲响应

图B-2 混凝土屏障结构穿透响应

B.3 修正的NDRC经验公式

B.3.1 临界碎甲厚度

( B-1)

B.3.2 临界穿透厚度

( B-2)

B.3.3 墙体压痕深度

( B-3)

参 考 文 献

[1] 国家核安全局.HAF 102核动力厂设计安全规定[S].2016.

[2] 国家核安全局.HAD 102/11 核动力厂防火与防爆设计[S].2019.

[3] GB/T 13285-1999, 核电厂安全重要系统和部件的实体防护[S].

[4] EJ/T 335-1998, 轻水堆核电厂假想管道破损事故防护设计准则[S].

[5] NB/T20516-2018, 轻水堆核电厂假想管道破损事故防护设计准则[S].

[6] ANSI/ANS-58.2-1988 Design Basis for Protection of Light Water Nuclear Power Plants against the Effects of Postulated Pipe Rupture[S].

[7] International Atomic Energy Agency(IAEA).No.NS-G-1.11 Protection against Internal Hazards other than Fires and Explosions in the Design of Nuclear Power Plants[S].2004.

[8] International Atomic Energy Agency(IAEA).No.NS-G-1.7 Protection against Internal Fires and Explosions in the Design of Nuclear Power Plants[S].2004.

[9] NUREG 0800 Standard Review Plan[R]. 美国:美国核管理委员会，2007.

[10] TNO. Methods for the Determination of Possible Damage to People and Objects Resulting From Releases of Hazardous Materials(The Green Book) [M]. Voorburg, The Netherlands: The Netherlands Ocrganization of Applied Sciedtific Research, 1992.

[11] Det Norske Veritas. Design against accidental loads(DNV-RP-C204) [S]. Oslo: Det Norske Veritas, 2004.

[12] SHAPIRO, A. H. , The dynamics and thermodynamics of compressible fluid flow, Vol. 1, Ronald Press.  New York, N. Y. (1965).