| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

团体标准

T/CNEA XXXX—XXXX

压水堆核电厂用泵设计制造通则
第3部分:主给水泵

点击此处添加标准名称的英文译名

（本草案完成时间：2022-10-27）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

发布

目次

前言	III

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  设计	1

4.1  设计范围	1

4.2  结构型式	2

4.3  性能设计	2

4.4  结构设计	3

4.5  配套辅件	4

4.6  仪表	6

4.7  就地盘箱柜	7

4.8  辅助管路	7

4.9  结构完整性和可运行性	7

4.10  健康管理与智能运维系统设计要求	8

4.11  特殊要求	8

5  可靠性	9

5.1  可靠性工作内容	9

5.2  可靠性建模的要求	10

5.3  故障模式、影响及危害度分析（FMECA）和故障树分析（FTA）的要求	10

5.4  可靠性设计验证的要求	10

5.5  可靠性报告的要求	10

5.6  可靠性考核评定方法	11

6  材料	11

6.1  材料的选择	11

6.2  材料的检测	11

7  制造	11

7.1  设备互换性	11

7.2  公差	11

7.3  焊接及无损检测	11

7.4  装配和清洁	12

7.5  涂漆	12

8  试验	12

8.1  水压试验	12

8.2  平衡试验	12

8.3  台架性能试验	12

8.4  解体检验	13

9  包装、标记、运输及贮存	13

9.1  包装	13

9.2  标记	13

9.3  运输	13

9.4  贮存	14

10  安装和调试	14

10.1  主给水泵组的安装和调试内容详见《核电厂主给水泵运维技术导则》。	14

附录A（资料性）  泵主要零部件材料	15

前言

本文件按照GB/T 1.1-2020 《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国核能行业协会提出并归口管理，技术支持单位为上海核工程研究设计院有限公司、核工业标准化研究所、苏州热工研究院有限公司。

本文件起草单位：中国核能行业协会、上海阿波罗机械股份有限公司、XXX

本文件主要起草人：XXX

引言

主给水泵是核电厂的重要转机设备，将除氧器来的水经主给水泵加压后通过高压加热器送入蒸汽发生器，接受一回路高温水的加热时生成蒸汽去驱动核电厂的主汽轮机发电。国内在役核电厂主给水泵主要为“一机两泵”主给水泵、“多级”主给水泵等不同类型。其中，“一机两泵”主给水泵组包括前置泵、主给水泵、主电机、液力偶合器（齿轮箱），“多级”主给水泵组包括主给水泵、主电机，两种泵组均包含阀门、滤网、油冷却系统等辅件以及必要仪控系统、油水系统等。

为进一步推动我国核电厂常规岛重要泵的运维标准化。中国核能行业协会自2022年3月，组织召开了核电站常规岛关键泵标准编制及团标转换启动会，来自核电厂运维单位、工程设计、研究院所、制造、维修等核能行业相关单位的专家和代表审议了《压水堆核电厂用泵设计制造通则 第3部分：主给水泵》草案和转换研究方案。与会专家充分肯定了该标准的必要性和重要意义，认为该标准内容紧贴实际，保障了标准的可执行性和适用性，进一步提升国内核电厂主给水泵的产品质量、规范设计、高效制造。

已有系列标准中第一部分为：《压水堆核电厂用泵设计制造通则 第1部分：气动泵》；第二部分为：《压水堆核电厂用泵设计制造通则 第2部分：往复泵》。

压水堆核电厂用泵设计制造通则

第3部分:主给水泵

范围

本标准规定了压水堆核电厂主给水泵设计、材料、制造、试验、检验和包装、标记、运输、贮存等要求。

本标准适用于压水堆核电厂主给水泵设计、制造、安装及调试。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 7021           离心泵名词术语

GB/T 3215           石油、重化学和天然气工业用离心泵

GB/T 3216           回转动力泵 水力性能验收试验1级、2级和3级

GB/T 6414           铸件尺寸公差与机械加工余量

GB/T 9239.1         机械振动 恒态(刚性)转子平衡品质要求 第1部分:规范与平衡允差的检验

GB/T 29529          泵的噪声测量与评价方法

GB/T 29531          泵的振动测量与评价方法

GB/T 11348.3        机械振动 在旋转轴上测量评价机器的振动

JB/T 6879           离心泵铸件过流部位尺寸公差

JB/T 6880.2         泵用铸钢件

NB/T 20003.7        核电厂核岛机械设备无损检测 第7部分：目视检测

NB/T 47013.3	    承压设备无损检测 第3部分：超声检测

NB/T 47013.4	    承压设备无损检测 第4部分：磁粉检测

NB/T 47013.5	    承压设备无损检测 第5部分：渗透检测

ISO 10816-7         在旋转轴上测量的工业设施用旋转动力泵

API 670             振动、轴向位置和轴承温度监测系统

ASME SA388          大型钢锻件超声波检验

MSS-SP-55          阀门、法兰、管件和其他管道部件用铸铁件质量标准-表面缺陷评定的目视检验方法

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

GB/T 7021、GB/T 3215、GB/T 3216界定的术语和定义适用于本标准。

设计

设计范围

设计应是完整的泵组，其中“多级”主给水泵组包括主给水泵、主电机、滤网、阀门、辅件以及必要仪控系统、在线监测系统、油水系统等。

“一机两泵”主给水泵组包括前置泵、主给水泵、主电机、液力偶合器（齿轮箱）、油冷却器、滤网、阀门、辅件以及必要仪控系统、在线监测系统、油水系统等。

泵组应配置相应的转速、温度、振动等仪表对泵组进行监测和保护。

泵组可配置相关的智能诊断运维系统，便于对在运行泵组进行预防性维护。

结构型式

前置泵（如有）结构形式为单级、双吸、双涡室离心泵，给水泵结构形式为单级、双吸、双涡室离心泵或卧式双壳体抽芯结构的多级、单吸离心泵。

泵的结构设计应安全、可靠，便于拆装及去污，维修简单，易损件寿命长，尽可能减少运行及检修人员在现场及大修期间的工作时间。所有对人员产生危险的转动零件，应加防护罩。

性能设计

泵的水力性能设计要求

泵应具有连续稳定的扬程-流量曲线以确保泵在系统中运转时保持稳定，即从最小流量到最大流量曲线应是连续下降趋势，无驼峰及陡降。

同一机组的各泵组特性曲线应完全一致，同一机组运行工况范围内各台泵组并列运行的流量分配偏差应不超过5%。

泵的特性曲线应包括扬程、轴功率、效率、必须汽蚀余量等参数随流量的变化曲线，泵允许流量连续工作范围宜为0.3Q〜1.2Q（Q表示额定点泵组流量），其中流量在0.9Q-1.15Q之间时，水泵运行工况点应位于高效区，泵的最高效率应不低于86%,且最高效率点应落在泵的高效区内。

汽蚀余量：在额定工况、铭牌工况运行点，泵组的必需汽蚀余量应满足NPSHr≤11m。应根据主给水泵必需汽蚀余量的要求合理分配主给水泵和前置泵（如有，前置泵提供的扬程在任何工况下，主给水泵均不发生汽蚀）的扬程。

流量指的是注入至蒸汽发生器的有效流量。对于主给水泵组本体的流量和阻力损失，属于其内部损失，应保证满足给水泵组出口的流量和扬程要求。

泵正常运行所需要的最小流量应为在保证泵安全运行的前提下尽可能小的流量。

当运行的泵组中的一台泵故障时，备用泵组应能在10秒内快速启动并达到所需流量和压力，与在运行的泵组并列、连续运行。

试验完成后，对特性曲线的任何调整都应进行水力验证。

泵的转速

各种横向振动模式下，第一临界转速应不小于泵额定转速的125%。

运行和启停工况下，泵组额定转速下的转子固有频率，应至少比泵组第一临界扭转的激振频率高10%，或比激振频率低10%。

泵组的结构应能耐受适当的正反转的超速值，而不造成设备损坏。

定子固有频率

计算定子组件（带有支承衬垫和锚固设备）的固有频率。最低固有频率应高于33Hz。固有频率应不同于任何可预见的机械或水力激振频率。

泵的检修要求

泵组在设计时应考虑安装和拆卸检修的便利性，允许且仅可在计划停堆期间对泵组进行维修及运行性能的调整。

泵组应能在48小时内完成更换泵及其辅件的操作。泵组应能在10小时内完成机械密封的更换操作。

振动

振动烈度应参考GB/T 29531、GB/T11348.3、ISO 10816标准在轴承或其附近测量。在流量大于0.7Qn，小于1.1 Qn(Qn:泵的额定流量)的正常运行工况下，主给水泵振动烈度不应超过4.5mm/s，前置泵（如有）振动烈度不应超过3.5mm/s，主电机振动烈度不应超过2.8mm/s，液力偶合器（齿轮箱）振动烈度不应超过4.5mm/s。（在泵/电机/液力偶合器（齿轮箱）的轴承盒上测量）。

在4.3.5.1节规定流量范围外运行时，主给水泵振动烈度不应超过7.1mm/s，前置泵（如有）振动烈度不应超过5mm/s，主电机振动烈度不应超过2.8mm/s，液力偶合器（齿轮箱）振动烈度不应超过4.5mm/s。（在泵/电机/液力偶合器（齿轮箱）的轴承盒上测量）。

噪声

泵在现场安装后的所有运行工况下，其噪声水平是稳定的、非脉动的且不应带有突出的可听纯音。

泵组应进行厂内噪声测量，噪声测量位置应按照GB/T 29529进行。

记录下来的声压级的值作为噪声指标。

在规定的主给水泵组表面1m的任意测量点处所测得的声压水平加权值不应超过115dB。

结构设计

泵承压部件

泵壳、泵盖的厚度应适合最大出口工作压力及考虑输送液体温度下扬程和转速增加的压力修正量，同时还应适合室温下的水压试验压力。

泵壳最大允许工作压力应等于或大于最大出口压力。

承压零件设计时应考虑腐蚀因素，除非另有规定，腐蚀余量不应小于3mm。

泵壳吸入口和吐出口的补强按类似于容器开孔来考虑，并按需补强。

底座

泵机组的支承件设计固有频率应大于33Hz。

为方便灌浆，泵和电机底座上应设置灌浆孔和排气孔。

底座上应设有吊钩、定位螺钉及地脚螺栓。底座和地脚螺栓应具有足够的强度和刚度，以防止因承受泵组的载荷或地震荷载而产生变形或振动。

底座上应设置积液盘和排液孔，确保泵驱动端和非驱动端机械密封排气泄漏的介质，及若有油水液体泄漏后汇集到排液孔至后续管线。

叶轮

叶轮应采用整体铸造叶轮。叶轮的设计既要满足强度要求，又要满足疲劳强度要求。尽量减少叶轮的维修操作。

若叶轮与轴采用键连接，叶轮轮毂应为实心轮毂结构。

叶轮应可靠地固定在轴上，以防止按规定方向旋转时发生圆周方向和轴向移动。不能用销紧固叶轮。

密封环和运转间隙

密封环应安全地装在泵盖类定子部件上，以避免在泵运行期间产生任何位移。应避免过度的应力集中。

相配合的两个耐磨表面的布氏硬度值至少应相差50HBW，除非静止的和旋转的两个耐磨表面的布氏硬度值都不低于400HBW。

在确定静止部分和运动部分之间的运转间隙时，应考虑工况条件以及这些零件所用材料的性能（如硬度和抗擦伤性）。间隙的大小应能防止在各类工况条件下动静零部件间的相互接触，且材料组合的选择应能使卡涩和腐蚀的危险减至最小。

轴

泵轴应采用整体锻件，不得有补焊。

泵轴应有足够的尺寸和刚性，应能有效的传递原动机的额定功率和降低磨损的风险。

泵轴的最小轴径应满足最大扭转应力要求，应有至少10%的裕度。

轴主要配合表面处最终表面粗糙度Ra不得大于1.6μm，其余非配合表面粗糙度不得大于6.3μm。

如果安装非接触式振动传感器，径向振动传感器的传感部位应当与轴径同心；在探头尖部直径的最小距离内没有记号标志和划痕或任何其他表面不连续的现象（例如油孔或键槽）；传感部位转子处应无金属涂层、轴套或镀层；传感部位的最终表面光洁度为0.8μm。

轴承

应防止杂质进入轴承箱以保证轴承润滑环境的清洁。

轴承箱上都安装振动传感器。

轴承寿命应保证连续稳定工况下运行不小于17000小时。

轴封

前置泵（如有）和主给水泵均采用集装式机械密封。

机械密封配有冷却器和过滤器等附件，过滤器为2×100%配置，可在运行中隔离清洗过滤器。机械密封冲洗方案为PLAN23。

机械密封寿命应保证连续稳定工况下运行不小于17000小时。

泵如采用迷宫密封，应根据泵组要求的冷却水流量、温度、压力和水质确定。

配套辅件

电动机

电动机设计应满足GB/T 13957标准要求。

电动机的设计必须与给水泵的运行条件和维护要求一致。电动机的特性曲线（特别是负载特性曲线）应完全满足给水泵组的要求。在额定电压条件下，电动机的最大起动电流不得超过其额定电流的530%。

电动机应能在额定电压下直接启动，启动时间不大于10秒。在不低于80%额定电压时应能平稳启动。当电压为65%额定电压时，电动机应能自动启动，启动时间不大于10秒。

当电动机运行在设计条件下时，电动机的铭牌功率应不小于拖动设备在最大工况下功率的115%。

电动机应具有F级及以上的绝缘，温升按B级绝缘考核。

电动机的振动速度有效值应不大于2.8mm/s，空载的噪音在离机壳1米处应小于85dB(A)

应提交和设计加热器，以防止电动机停运时内部潮湿和结露，加热器装在电动机内侧容易查看的地方。加热器采用380V三相三线电源。

液力偶合器

液力偶合器采用整体集装式箱体结构，液力偶合器应将偶合器的主体部分和一对增速齿轮、工作油、润滑油油管路合并在一个箱体中，箱体的下部作为油箱，使得箱体和油箱组成一个紧凑的整体。外部为一个整体罩壳，应保证密封严密。

增速齿轮应为整体式结构，齿轮应由专用机具磨削而成，并采用适当的工艺，保证表面的强度。

偶合器工作油量应使偶合器的工作油温在不同负荷下最大不超过120℃，正常情况下不超过110℃。

偶合器应能在调速范围内各工况点平衡运行。

偶合器能在勺管任何位置启动和停止，且勺管调节时不允许有卡涩现象﹑转速控制点漂移的情况。

勺管操作方式需采用可靠的结构。

偶合器调速性能曲线，操作电流与输出转速应基本呈线性关系。

泵组润滑油系统

泵组应有完善的润滑油系统，并供应全套润滑油设备。

“一机两泵”型主给水泵组内所有设备的润滑油均应由液力偶合器油泵提供。

液力偶合器润滑油系统应包括工作油泵﹑润滑油泵、辅助交流油泵﹑工作油冷油器﹑润滑油冷油器﹑油过滤器及有关监控仪表，冷油器水侧进出口均设隔离门，油过滤器为2×100%配置，通过切换阀可在运行中进行切换而润滑油不会中断。

液力偶合器的工作油和润滑油冷却器的换热面积，应满足最高冷却水温度要求，并应有10%的换热面积裕量。

液力偶合器所有工作﹑润滑油均统一使用与主机相同的润滑油。

“多级”主给水泵组内所有设备的润滑油均应由润滑油站油泵提供。

系统中无需设置直流油泵，就能保证在厂用电失电的情况下各轴瓦不受损，如果需要，必须说明。

系统中应设置卸压阀，维持油压在要求限值内。

所有供油和排油管道材料均采用不锈钢。

最小流量装置

在每台泵组的出口管道中设置测量流量的一次装置以测量通过泵的确切流量，流量测量一次装置放置在使节流装置的压差不致将压力减小到引起闪蒸的位置。

每台泵组能连续运行而不受损坏的最小流量不超过额定流量的30%。给水泵组在最小流量运行时，泵组出口流量、扬程和水温平稳，泵组振动、噪音合格，无汽蚀现象。

最小流量装置中再循环阀的设计应满足介质温度、压力、流量、流向、调节范围，以及严密性要求，阀体及阀内件应无汽蚀、闪蒸。

最小流量阀严密性等级为ANSI/FCI 70.2 V级。

最小流量阀的基本误差、死区、回差等应符合GB10869-2008《电站调节阀》的规定。

在最小流量阀前与阀后，应设置隔离阀。隔离阀门口径和接管一致，流速不超过6m/s。

最小流量装置的控制由买方的DCS系统实现，其执行机构应包括气动阀门定位器（智能型）、过滤减压阀、快开电磁阀、二线制位置变送器、位置开关等，能接受4-20mA控制信号，并有失电、失气、失信号向安全位置动作的功能。

最小流量再循环阀应有足够的降压级数，以在各种工况下彻底的避免磨损、腐蚀和振动及汽蚀现象的发生。并明确所供产品的降压级数（最少采用3级降压笼套）。

最小流量装置的噪声在距阀体外壁1米处应不大于85dB(A)。

最小流量阀开启时应考虑打开足够快，以避免泵有损坏的风险，关闭时应缓慢，以避免水力冲击。

滤网

每台前置泵（如有）入口应提供临时滤网，临时滤网可采用Y型（其阻力变化范围为0.02～0.03MPa），能够实现在线清洗，滤芯须采用不锈钢材料，临时滤网精度为40目。

每台主给水泵入口应提供永久滤网，永久滤网可采用T型（其阻力变化范围为0.03～0.04MPa），能够实现在线清洗，滤芯须采用不锈钢材料，永久滤网精度为60目。

中压给水管道（“一机两泵”型主给水泵）

中压给水管道连接给水前置泵和主给水泵，中压给水管道应设计为具有足够的挠度以承受热应力以及外部的机械荷载。

管道应给予足够的支吊和限位以避免过多的振动。

管道上应设计适当的放水放气点，放水放气阀布置在底层易操作处。

中压给水管道设计压力应为前置泵特性曲线最高点对应的压力和前置泵进水侧压力之和，管道应根据土建结构进行布置。

中压给水管道在通过额定给水流量时的阻力应不大于0.13MPa。

逆止阀

主给水泵出口设置逆止阀，阀门接口应与买方的管道口径相同，并按需焊好过渡段，保证现场不存在异种钢焊接。

暖泵

暖泵系统的设计应充分保证给水泵不产生热分层而造成筒体变形。

暖泵系统应保证当泵组中只要有一台泵在运行就能向处于备用状态的一台或多台电动给水泵提供足够的暖泵水。

暖泵系统所有阀门的工作温度和工作压力及设定的阀门流量系数用来确定阀门通径，选定的阀门通径必须满足暖泵水的流量﹑温度﹑压力的要求，确保暖泵系统能安全运行。

投标方应提供电动泵（如需要）暖泵系统图和所需水量。

暖泵系统的设计应避免泵发生反转。

仪表

泵组上采用的与泵组安全运行相关的仪表应符合泵组系统控制要求。

远传仪表

温度传感器采用双支三线制或四线制的PT100铂电阻，A级精度，防护等级IP65。

除温度测点外，其他远传信号均应为4-20mA模拟量信号，供电电压24VDC。

开关量仪表触点要求为无源干接点，触点容量不低于220VAC/3A、220VDC/1A。

就地显示仪表

就地压力表表头直径应不低于φ100mm（气动控制设备上的压力指示表除外，如空气过滤器、定位器等），精度等级不低于1.6级。

就地温度计应采用双金属温度计，表头直径不低于φ100mm，精度等级不低于1.0级。

就地盘箱柜

PLC柜、就地控制柜的设计应符合泵组系统控制要求。

控制柜的外壳防护等级，室内不低于IP52，室外不低于IP56，并设有密封门。柜内设备应安装在安装板上，内部若混装动力回路和弱电信号回路，应将两种回路关联的设备、端子排和连接导线分开布置。

控制柜应有标识牌且应有足够的强度能经受住搬运、安装产生的应力而不变形。

控制柜进线方式以下进下出为最优；内部端子排、电缆夹头、电缆走线槽及柜内连接线均应由阻燃型材料制造。

辅助管路

作为承压边界或影响泵组运行的附属管路应具有与泵组安全级别适应的安全级别。

除非另外有规定，泵及泵机组的辅助管道应安装在泵机组上。管道应有足够的支承，以防止泵在各种运行工况下可能出现的过度振动，避免造成破坏。所有引漏管线应尽可能靠近底座以防泄漏液体飞溅。

法兰（泵进出口法兰除外）应为满足 ASME B16.5的凸面法兰。禁止使用松套法兰。法兰密封应选择平垫或O形圈密封。

附属配套阀门应根据泵组的安全级别选择适应的安全级别。

油水管路应设有流量控制阀或孔板，用来调整流量。

油水管路宜采用不锈钢材质，厚度应根据最大进口压力进行设计，但最小壁厚不小于1.0mm。

结构完整性和可运行性

载荷和载荷组合

载荷包括压力载荷、温度载荷、管口载荷、地震载荷以及水力性能引起的其他载荷（如轴向力、径向力）等。不同工况，这些载荷的种类或大小是不同的；这些不同种类或大小的载荷，构成相应工况的载荷组合。通常情况下，这些载荷一部分由电厂设计单位直接给出，一部分由泵设计单位根据电厂设计单位的工况数据确定。

结构完整性

结构完整性是指泵机组在规定工况下应保持承压边界的完整性，不能出现结构破裂、密封失效等引发介质泄漏。

运行特性

可运行性是指泵组在规定工况下必须能够正常运行，维持机组正常功能；不能出现结构完整性丧失，引起泄漏；也不能出现卡转子等故障，造成机组无法运行。

泵组应能自动启动且没有就地操作员。当运行的主给水泵中的一台泵故障时，备用泵组应能在10秒内快速启动并达到所需流量和压力，与运行的泵组并列、连续运行。

泵的转速应由转速控制器进行调节。

设计寿命

除机械密封、轴套、密封环、垫片、“O”形圈、轴承等易损件外，泵机组及其附件在规定使用条件下的设计寿命应与电厂设计寿命相同。

应根据机组累计运行时间及累计启动次数，给出易损件预设的使用寿命，并通过对各部件的分析，给出在役检查及故障诊断方法，以便对设备及时进行预防性维修或纠正性维修。

健康管理与智能运维系统设计要求

定义：主给水水泵属于大型旋转动力机械设备，由于其结构复杂、工作环境差，在运行过程中存在着故障偶发且不易识别故障原因等问题。为保障主给水系统的安全运行，设置健康管理与智能运维系统，有效提升机组的安全性和经济性。

硬件的要求

用于轴承壳振动的故障分析采用加速度传感器，通常频响范围应覆盖 2Hz~5kHz，灵敏度应选用50mV/g或100mV/g，输出 mV 电压信号，应能表征原始振动特性。传感器的安装方式应参考API 670标准。

用于轴振动故障分析采用电涡流传感器，应选用2mm量程的探头。传感器的安装方式应参考API 670标准。

当现场不具备安装有线的加速度传感器时，应采用无线智能振动传感器，内置嵌入式处理单元，信号本地预处理，无线智能振动传感器频响≥2kHz（±5%）；电池连续工作时间一体式传感器大于1年（按每天采集6次计算。

多通道数据采集器宜采用16bit及以上A/D转换的实时采集，适配加速度传感器的供电、电涡流传感器的供电、来自TSI振动机柜的原始振动信号，可组态传感器的灵敏度，自带硬件积分。通道间信号同步采集，具备TCP/IP通信功能。

服务器需考虑高可用性、高扩展性，至少满足43台主给水泵的数据存储、计算需求,按照至少3年的数据存储量进行设计。

主要功能

主给水泵的健康管理与智能运维应至少包含状态监测、故障预警和故障诊断三大功能，对于健康状态评估、剩余使用寿命预测、维修辅助决策三大功能择优选择。

软件具备主给水泵的运行参数、运行状态进行动态监测，能够实时掌握主给水泵的运行状态，评估主给水泵的服役性能。

软件具备基于振动监测诊断分析和工艺监测诊断分析，对异常工况及时探测的能力。在主给水泵发生异常时及时预警，准确率达到 95%以上。

软件具备从核电站生产运行信息系统在线读取主给水泵各类温度、压力、流量等信号的实时状态数据及用户提供的离线数据，通过各种诊断模型和诊断方法，在主给水泵发生异常或失效时，根据故障表现给出故障模式、故障位置、可能的故障原因等，并尽可能的提出处理策略，必要时可以辅助人工决策。

软件具备健康评估模块，当主给水泵某部件或系统出现性能退化时，根据状态指标，结合设备的结构特性、运行信息及历史维修记录等信息，评价设备所处的健康状况。如果性能退化，则根据历史趋势、工作状况及维修历史进行诊断，并产生诊断记录。

特殊要求

泵组耐热冲击性能

泵组的结构设计应能经受热冲击，当汽轮机甩负荷后，允许给水温度从180.9℃开始，以2.8℃/s速率下降至常温。当备用泵启动时，泵体结构应能承受介质温度在10秒内从常温迅速达到180.9℃的热冲击。

泵组消音装置

如果所有降低噪音水平的措施都不足以满足规范值要求时，则可以使用消音装置。但禁止将泵机组放在一个整体消音罩内。

可靠性

可靠性工作内容

可靠性工作通过综合考虑产品需求、技术规范和设计FMECA识别出设计验证需求。对于确定的高风险项提出设计改进需求；对于不确定性的高风险控制项提出设计验证需求。设计验证需求可以作为制定设计验证计划的依据。设计验证的结果可以作为设计反馈，为产品设计改进提供依据。具体的可靠性工作内容见表1。

可靠性工作内容

| 编号 | 可靠性工作内容 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可靠性保证计划 | 制定可靠性保证计划，规定以下内容： 可靠性工作系统 可靠性工作流程 可靠性工作要求 可靠性工作计划 |
| 2 | 产品结构分析 | 产品构成分析，确定产品分解结构，进行编码。 |
| 3 | 产品功能分析 | 产品功能分析，进行功能分解，定义功能关系，输出功能结构树。 |
| 4 | 产品接口分析 | 针对产品的各项内部和外部接口采用边界图的方法进行接口分析，输出产品边界图。 |
| 5 | 设计FMEA | 针对产品进行功能FMEA、针对部件和关键零件进行硬件FMEA，识别故障模式，分析故障原因，进行故障风险分析，提出验证和控制措施。 |
| 6 | 可靠性设计准则 | 建立可靠性设计准则 根据FMEA结构持续更新设计准则 设计准则符合性审查 |
| 7 | 可靠性设计验证计划（DVP） | 根据FMEA结果，针对较高风险的故障模式，确定设计验证项目，输出可靠性设计验证计划报告，执行完设计项目后需要对FMEA进行回归分析。 |
| 8 | 可靠性建模和预计 | 针对产品进行可靠性建模； 收集相关技术数据，预计各级产品的可靠性技术参数值，如MTBF； 输出预计报告。 |
| 9 | 故障树分析FTA | 确定重要的事件作为故障树分析的顶事件，进行故障树建模和分析，编制故障树分析报告。 |
| 10 | 可靠性设计验证试验 | 根据DVP确定的可靠性设计验证项目中的试验项目，开展以下工作： 制定试验方案/大纲 开展可靠性设计验证试验 编制试验报告 |
| 11 | 可靠性指标验证试验 | 包括以下工作环节 研究并制定试验方案 开展可靠性指标验证试验 编制试验报告 |
| 12 | 耐久性分析 | 包括以下环节： 对关键零部件或已知的耐久性问题进行耐久性分析。 需掌握产品详细的材料特性、环境应力水平、工作参数等基础数据信息。 应通过评价产品寿命周期的载荷与应力、产品结构、材料特性和失效机理等进行耐久性分析。 随着产品设计过程的进展，耐久性分析应迭代进行。 |

表1  可靠性工作内容（续）

| 编号 | 可靠性工作内容 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 13 | 寿命试验 | 包括以下工作环节 研究并制定试验方案 开展寿命试验 编制寿命试验报告 |
| 注：试验项目根据本标准5.4节确定是否需要进行。 |  |  |

可靠性建模的要求

建立可靠性模型的时，基于以下假设：

产品及其组成零部件只有故障与正常两种状态，不存在第三种状态；

产品所包含的各零部件故障是独立的；

系统的所有输入在规定极限之内，即不考虑由于输入错误而引起系统故障的情况。

可靠性建模采用RBD模型。产品设计中没有冗余部件，系统模型为全串联模型。在产品的详细设计阶段，采取相似产品法、评分预计法、应力分析法等，对系统的可靠性进行预计。

故障模式、影响及危害度分析（FMECA）和故障树分析（FTA）的要求

通过FMECA分析产品所有可能的故障模式，以及每一个故障产生的原因和影响，找出系统的薄弱环节，进而有针对性地提出设计的改进措施，通过实施改进设计和采取其它可靠性保证措施，实现产品的可靠性增长，为可靠性、安全性的定性验证提供依据。

对薄弱环节进行故障树分析（FTA），把薄弱环节作为顶端事件,再分析可能引起顶端事件的子系统故障事件，逐步深入，直至追溯到不能再分解的元件故障为止，形成故障树。

可靠性设计验证的要求

验证的手段包括试验、测试、仿真和计算等。对验证对象的验证可以是其中一种或者多种方法的组合。适用于本产品的验证方法见表2。

可靠性设计验证方法

| 验证方法 | 适用情况 | 举例 |
| --- | --- | --- |
| 类似设计比较 | 有相似/相同的产品应用于相似/相同环境，且有足够的数据记录，通过对数据的分析可以确认要求项是否满足。 | 历史故障数据的评估分析 |
| 仿真计算 | 可以通过其它的仿真和计算方法进一步分析，帮助确定要求项是否满足 。 | 力学分析等 |
| 验证试验 | 通过测试、检查、试验和实际应用等方式能确认的要求项 。 | 加速寿命试验等 |

可靠性报告的要求

出具的可靠性报告包括：

- 《可靠性保证计划》；

- 《设计控制要求》；

- 《设计FMEA分析报告》；

- 《可靠性设计验证计划（DVP）》；

- 《可靠性建模和预计分析报告》。

可靠性报告应明确分析的任务和涉及的范围，引用的数据应注明来源，报告的内容需满足表1中的技术要求。

可靠性考核评定方法

产品整机可靠度不低于要求值；

水力部件寿命不低于要求年，要求年寿期内可靠度不低于要求值；

泵轴承寿命不低于要求年，要求年寿期内可靠度不低于要求值；

主轴寿命不低于要求年，要求年寿期内可靠度不低于要求值；

联轴器寿命不低于要求年，要求年寿期内可靠度不低于要求值；

轴承寿命不低于要求年，要求年寿期内可靠度不低于要求值等；

其他部件的也满足给定要求。

材料

材料的选择

除非另有规定，构成泵机组承压边界、支承件、叶轮和泵轴的材料应满足 国标或ASME等标准的要求。为满足特殊目的而使用的其他材料应经电厂设计单位同意。

材料的选择应根据泵的使用条件（包括压力、温度、输送介质等）来选择部件材质。与水接触的泵主要部件，或是与蒸汽接触的汽轮机部件应选择耐腐蚀和耐侵蚀材料。推荐材料见附录A具体使用的材料可协商。

材料的检测

材料的化学成分、机械性能、热处理和焊接方法应符合相关标准。

铸件不得使用锤击、塞堵、熔融或浸注方法进行修补。如果材料标准允许对铸件进行补焊，则应按照该标准的规定进行补焊。

轴的超声检测和磁粉检测要求和验收标准按ASME SA388和 NB/T 47013.4执行。

每个叶轮应在所有热处理后按NB/T 20003.7进行可达部位100%目视检测；按NB/T47013.5进行加工部位100%液体渗透检验。每个诱导轮（如有）应在所有热处理后按NB/T 20003.7进行可达部位100%目视检测；按NB/T47013.3进行可达部位100%超声波渗透检验；按NB/T47013.5进行加工部位（螺纹除外）100%液体渗透检验。

制造

设备互换性

设备零部件应具有互换性。

设备的各零件及附件应与同型号的同样零件互换，或与备件互换。

诸如联轴节、机械密封、推力轴承瓦衬等成对部件或成套组件，可整体互换。

同类型的设备可完全互换。

公差

铸件过流部位尺寸公差按JB/T 6879执行，其余部位尺寸公差可按GB/T 6414 CT11执行，应保证加工余量。

焊接及无损检测

焊工和焊接操作工、无损检验人员应按焊接部件材料及设计要求执行。

施焊前应釆用与实际焊接生产所用母材具有相同型号、等级或相同组号的母材试块进行焊接工艺评定，评定项目如下：

焊接工艺规程；

焊接后的热处理报告；

焊接接头的机械性能试验（按需）：拉伸、弯曲、冲击等；

焊缝的无损检验。

产品焊接接头应进行无损检测，无损检验方法应符合相关设计要求。各项无损检测完成后，应提供无损检测报告。

装配和清洁

装配前，所有零件应进行清杂处理，去除金属切屑、飞边、毛刺、以及残存的铸造型砂等杂质。

轻度过盈配合的零件，禁止直接使用金属锤硬性装配；为避免损坏零件，可以使用橡胶锤或使用柔性缓冲隔件进行装配。

不锈钢零件装配时，配合表面应使用异丙醇胶状石墨润滑剂或其它相当的抗摩擦剂，避免装配卡死和破坏配合面。

装配结束后，盘车应无卡滞，转动件和静止件之间禁止存在擦磨现象。

除非另有规定，性能试验结束后，泵应进行解体检查，转动件和静止件之间不应存在擦磨痕迹；零部件应进行清洗，去除油污、水垢等表面附着物，应满足规定的清洁度要求。

清洗后的零件应使用无油空气、氮气或其他认可的方法进行干燥，完全干燥后的零件方可进行复装。

所有管口清洗后应装设罩盖或封口，防止在运输和储存期间进入灰尘、潮气或其它杂质。

涂漆

泵碳钢部件非机械加工表面和加工后非配合的表面应根据环境特点选择适宜的防腐涂料。

涂漆前应进行表面处理，采用喷射处理时表面清洁度应达到GB/T 8923.1中Sa2.5级，釆用手工和 动力工具除锈时表面清洁度应达到GB/T 8923.1中St3级。

油漆的选择应满足规定的温度、湿度、盐雾等环境条件。

不锈钢等耐蚀表面不应涂漆；过流部件内表面、密封面、螺纹面不得涂漆。

试验

水压试验

泵的每段壳体或腔体都应进行水压试验或密封试验，其试验压力是在正常运行情况下，各腔室的最大压力。

承压部件按设计压力的1.5倍进行水压试验，保压时间应不少于30min，不应出现泄漏和冒汗现象。

密封试验的试验压力至少应为泵组最大转速下的最大压力。

所有承压管道与法兰的焊接，应在水压试验前完成。

如果同时满足试验条件，可以将水压试验和密封试验合成一个试验。

平衡试验

泵的叶轮应做静平衡试验，静平衡精度应不低于GB/T 9239.1 的G6.3级规定。转子部件应做动平衡试验，动平衡精度不低于GB/T 9239.1的G2.5级。

台架性能试验

每个泵组应以额定转速在试验台上进行工厂内联调试验。

应按照规范GB/T 3216中1级的要求，在运行范围（从最小流量到最大流量）内进行试验。在考虑最小流量管线情况下的流量点选取应至少满足以下要求进行试验：

- 曲线：H-Q                            13个测试点；

曲线：H-Q                            13个测试点。

在试验期间应考核整个泵机组的运行情况，并记录轴承温度、振动、噪声、机械密封泄漏量等等参数。

汽蚀测试进行如下试验：

- 第一叶轮的扬程下降0%；

第一叶轮的扬程下降3%；

用进一步的汽蚀试验来验证转子的稳定性。

对于每个试验，都应维持稳定运行后进行参数测量。

解体检验

对铸件按JB/T6880.2进行可达部位100%目视检测。

对每个叶轮、诱导轮（如有）按NB/T 20003.7进行可达部位100%目视检测。

对轴按NB/T 20003.7进行目视检测，按NB/T47013.4进行磁粉检验。

对动静密封面尺寸（如叶轮口环处外径尺寸、密封环内孔尺寸等）进行尺寸检查并记录。

包装、标记、运输及贮存

包装

泵完成最终出厂检验合格后应进行包装、装箱，同时提供详细的包装清单。

应根据不同的运输方式和防护措施选择不同的包装方法。

泵的包装应保证防雨、防潮、防锈、防振、防蛀、防机械变形、防磨损和冲击等，应满足运输和厂址所在地的环境条件。

包装箱采用的材料应满足设备运输的相关结构要求。

零部件装箱时应尽量固定，避免在运输过程中由于振动和碰撞引起零部件的损坏。

泵的转子应加以轴向固定，应避免运输过程中由于振动和碰撞引起轴承等部件的损坏。

标记

主要零部件用清楚地和永久地识别号进行标记。

铭牌应耐腐蚀，并应固定在铭牌支架上，保证使用期内字迹清晰。铭牌内容包括：

制造厂家；

名称及型号；

额定工况点的参数：流量（单位m³/h）、扬程（单位m）、转速（单位r/min）、轴功率（单位kW）、质量（单位kg）等；

出厂编号及出厂日期。

应明显的标识泵、主电机的旋转方向等。

运输

泵的运输应严格按包装箱上的贮运标志作业。

不应与易燃、易爆、易腐蚀的物品一起装运。

运输过程中要注意防雨、防潮、防日晒、防尘和防撞击，泵组不应倒置和翻滚，不应摔跌、敲击和碰撞。

贮存

包装箱应存放在不会受到日晒、雨淋或积水浸蚀的地方，包装箱要垫平放稳，不与地平面直接接触。

泵及其附件不应露天存放，并应采取防潮、放锈蚀等措施，保证一年内不发生锈蚀和损坏。

铸铁和碳钢的非机加工外表面应按涂防锈漆，机加工面应涂合适的防锈油。

电机加热器保持通电状态，以防电热器受潮。

按照运维手册要求对泵、电机、偶合器盘车及加润滑油润滑。

安装和调试

主给水泵组的安装和调试内容详见《核电厂主给水泵运维技术导则》。

（资料性）
泵主要零部件材料

| “一机两泵”主给水泵组 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部件名称 | 可选材料 |  |
|  |  | 前置泵 | 主给水泵 |
| 1 | 泵壳 | 马氏体不锈钢 |  |
| 2 | 泵盖 | 马氏体不锈钢 |  |
| 3 | 叶轮 | 马氏体不锈钢 |  |
| 4 | 轴 | 合金钢、马氏体不锈钢 |  |
| “多级”主给水泵组、 |  |  |  |
| 序号 | 部件名称 | 可选材料 |  |
| 1 | 外壳体、前泵盖、后泵盖 | 碳钢、马氏体不锈钢 |  |
| 2 | 中段、导叶、诱导轮、叶轮 | 马氏体不锈钢 |  |
| 3 | ### 轴 | ### 合金钢、马氏体不锈钢 |  |