| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

团体标准

T/CNEA XXXX—XXXX

压水堆核电厂用泵设计制造通则

第4部分：凝结水泵

点击此处添加标准名称的英文译名

（本草案完成时间：2022.10.27）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

发布

目次

前言	III

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  设计	1

4.1  设计范围	1

4.2  结构型式	1

4.3  性能设计	2

4.4  结构设计	3

4.5  辅助管路	4

4.6  仪表	4

4.7  就地盘箱柜	5

4.8  健康管理与智能运维系统设计要求	5

5  可靠性	6

5.1  可靠性工作内容	6

5.2  可靠性建模的要求	7

5.3  故障模式、影响及危害度分析（FMECA）和故障树分析（FTA）的要求	7

5.4  可靠性设计验证的要求	7

5.5  可靠性报告的要求	7

5.6  可靠性考核评定方法	7

6  材料	8

6.1  材料的选择	8

6.2  材料的检测	8

7  制造	8

7.1  设备互换性	8

7.2  公差	8

7.3  焊接及无损检测	8

7.4  装配和清洁	9

7.5  涂漆	9

8  试验	9

8.1  水压试验	9

8.2  性能试验	9

8.3  机械性能	10

8.4  耐久试验	10

8.5  解体检验	10

9  包装、标记、运输及贮存	10

9.1  包装	10

9.2  标记	10

9.3  运输	11

9.4  贮存	11

10  安装和调试	11

10.1  凝结水泵组的安装和调试内容详见《核电厂凝结水泵运维技术导则同行评估指南》	11

附录A（资料性）  泵主要零部件材料	12

前言

本文件按照GB/T 1.1-2020 《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国核能行业协会提出并归口管理，技术支持单位为上海核工程研究设计院有限公司、核工业标准化研究所、苏州热工研究院有限公司。

本文件起草单位：中国核能行业协会、上海阿波罗机械股份有限公司、××××

本文件主要起草人：××××

引言

核电厂常规岛凝结水泵是保证核电厂安全运行和汽水品质的关键设备，对核电厂安全、稳定和经济运行起到至关重要的作用。根据调研国内大部分核电站凝结水泵结构主要采用筒袋式多级离心泵结构，代表核电有秦山一厂、秦山三厂、方家山核电、福清核电、海南核电。

为进一步推动我国核电厂常规岛重要泵的设计、材料、制造、试验、检验等过程的标准化，中国核能行业协会自2022年3月，组织召开了核电站常规岛关键泵标准编制及团标转换启动会，来自核电厂运维单位、工程设计、研究院所、制造、维修等核能行业相关单位的专家和代表审议了《压水堆核电厂用泵设计制造通则 第4部分：核电厂凝结水泵设计制造技术要求》草案和转换研究方案。与会专家充分肯定了该标准的必要性和重要意义，认为该标准内容紧贴实际，保障了标准的可执行性和适用性，进一步提升国内核电厂凝结水泵的产品质量、规范设计、高效制造。

已有系列标准中第一部分为：《压水堆核电厂用泵设计制造通则 第1部分：气动泵》；第二部分为：《压水堆核电厂用泵设计制造通则 第2部分：往复泵》。

压水堆核电厂用泵设计制造通则

第4部分：凝结水泵

范围

本文件规定了压水堆核电厂凝结水泵的设计、材料、制造、试验、检验和包装、标记、运输、贮存等要求。

本文件适用于压水堆核电厂凝结水泵设计、制造、安装及调试。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3215       石油、重化学和天然气工业用离心泵

GB/T 3216       回转动力泵 水力性能验收试验1级、2级和3级

GB/T 6414       铸件 尺寸公差、几何公差与机械加工余量

GB/T 7021       离心泵名词术语

GB/T 16907      离心泵技术条件

GB/T 9239.1     机械振动 恒态(刚性)转子平衡品质要求 第1部分:规范与平衡允差的检验

GB/T 29529      泵的噪声测量与评价方法

GB/T 29531      泵的振动测量与评价方法

GB/T 13384      机电产品包装通用技术条件

GB/T 9124.1     钢制管法兰 第1部分:PN 系列

GB/T 9124.2     钢制管法兰 第2部分:Class 系列

GB/T 16702      压水堆核电厂核岛机械设备设计规范

JB/T 6879       离心泵铸件过流部位尺寸公差

JB/T 6880.2     泵用铸件 第2部分:泵用铸钢件

NB/T47013.3     承压设备无损检测 第3部分：超声检测

NB/T47013.5     承压设备无损检测 第5部分：渗透检测

NB/T47013.7     承压设备无损检测 第7部分：目视监测

API 670         振动、轴向位置温度监测系统

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

GB/T 7021、GB/T 16702、GB/T 3215、GB/T 3216确定的术语和定义适用于本标准。

设计

设计范围

设计应是完整的机组，包括泵本体、外筒体、电机、预埋件以及必要的辅助系统等。

泵组应配置相应的温度、振动等仪表对泵组进行监测和保护。

泵组可配置相关的智能诊断运维系统，便于对在运行泵组进行预防性维护。

结构型式

根据调研，目前国内核电厂所用凝结水泵的结构型式主要为筒袋式立式多级离心泵，泵的基础以下部分，采用抽芯式结构，使泵的拆装及检修方便。泵的进口与出口位置可以做180°、90°等多角度变位。

性能设计

水力性能设计

泵应具有连续稳定的扬程-流量曲线以确保泵在系统中运转时保持稳定，即从关闭到最大流量曲线应是连续平缓下降趋势，无驼峰及陡降，从额定流量点到关闭点之间的泵扬程升幅应在25%-40%。

凝结水泵最大连续工作流量不应小于额定流量的1.2倍；最小连续工作流量不宜高于额定流量的30%。

凝结水泵的最佳效率区应在额定流量的75%-110%。

汽蚀余量：在额定流量点泵的必须汽蚀余量应满足NPSHa/NPSHr≥1.5要求，且在全流量运行范围内NPSHa-HPSHr≥0.5m。

试验完成后，对特性曲线的任何调整都应进行水力验证。

临界转速

各种横向振动模式下，第一临界转速应不小于泵额定转速的125%。

运行和启停工况下，泵组额定转速下的转子固有频率，应至少比泵组第一临界扭转的激振频率高10%，或比激振频率低10%。

如果在激振范围内有另外的临界频率，应通过分析或试验方法证明在激振范围内由于扭转共振产生的应力，不会对整个系统有不利的影响。

定子固有频率

计算定子组件（带有支承衬垫和锚固设备）的固有频率。最低固有频率应高于33Hz。固有频率应不同于任何可预见的机械或水力激振频率。

检修

泵组在设计时应考虑安装和拆卸检修的便利性，允许且仅可在计划停堆期间对泵组进行维修及运行性能的调整。

泵组应能在20小时内完成更换泵及其附件的操作。泵组应能在10小时内完成机械密封的更换操作。

振动

振动烈度应按GB/T 29531标准在轴承或其附近测量。在流量大于0.7Qn，小于1.1Qn(Qn:泵的额定流量)的正常运行工况下，振动烈度不应超过2.8mm/s。

在4.4.5.1节规定流量范围外运行时振动烈度的最大值不应超过4.5mm/s。

噪声

泵在现场安装后的所有运行工况下，其噪声水平是稳定的、非脉动的且不应带有突出的可听纯音。

泵组应进行厂内噪声测量，噪声测量应按照GB/T29529进行。

在距汽动泵表面1m的任意测量点处所测得的声压水平加权值不应超过85dB（A）。

结构设计

总则

凝结水泵的结构设计除应满足本标准的要求外，还应满足GB/T16907的相关要求；

凝结水泵的设计应保证反转时不会损坏泵的任何零部件；

凝结水泵的设计应减少运行过程中需要更换的零部件数量，零部件的结构应便于维修。

承压零部件

承受排出压力的部件，应以至少1.5倍的设计压力进行水压试验。

承受吸入口压力的部件，应以至少1.5倍的吸入口压力进行水压试验。

密封及有关管线，应以至少1.5倍的工作压力进行水压试验。

水压试验不允许出现渗漏或永久变形、不允许出现压力突降或冒汗现象。

水压试验压力至少保持30min。

叶轮

叶轮应采用整体铸造闭式叶轮。

首级叶轮应具有很好的汽蚀性能，可采用双吸叶轮或在进口加诱导轮的结构。

叶轮应采用键可靠的固定在轴上，防止沿周向和轴向的移动。

凝结水泵应能通过换装一个或一组较大直径叶轮使额定条件下的扬程增加5%。

密封环和运转间隙

密封环应可更换，但需安全、牢固的装在泵壳上，以避免在泵运行期间产生任何位移。

相配合的静止件和旋转件的表面可采用软对硬的配合，要求两表面的布氏硬度值至少应相差50HBW；也可采用硬对硬的配合，要求两表面的布氏硬度值都不低于400HBW。

在确定静止部分和运动部分之间的运转间隙时，应考虑工况条件以及这些零件所用材料的性能（如硬度和抗擦伤性）。间隙的大小应能防止在各类工况条件下动静零部件间的相互接触，且材料组合的选择应能使卡涩和腐蚀的危险减至最小。

轴

泵轴应采用刚性轴。整体锻件，不得有补焊。

泵轴应有足够的尺寸和刚性，应能有效的传递原动机的额定功率和降低磨损的风险。

泵轴的最小轴径应满足最大扭转应力要求，应有至少10%的裕度。

推力轴承

推力轴承应能承受转子的重量和整个运行范围内施加的水力负荷，且能在所有规定的工况下连续工作。

泵的轴向推力推荐由泵自身承受，采用油润滑、水冷却的整体式推力轴承或滚动轴承，轴承寿命应保证不小于100000小时。

应保证轴承润滑环境的清洁，防止杂质进入轴承体。

导轴承

导轴承应采用非金属材料制成，依靠介质自润滑。

凝结水泵的长轴应设置中间导轴承，导轴承跨距应根据临界转速和刚性轴的要求进行确定。

轴承体

采用稀油润滑和水冷却的轴承，其轴承体中，冷却液和润滑油应设计有单独的腔室，以避免两种液体互相污染。

润滑油的液面，应采用油标或油杯显示，以便随时观测。

轴承体上部应设计有放气塞、注油孔，底部应设计有排油孔。

轴封

轴封采用机械密封，推荐集装式机械密封，需考虑检修方便及冷却水管路布置问题。

机封泄漏量不应大于10mL/h。

联轴器

电机与泵推荐采用弹性柱销联轴器，也可选用其它挠性联轴器。

选用的联轴器应能传递电机的最大扭矩，并留有安全裕量。

联轴器应按GB/T9239做动平衡试验，且应当用永久性醒目标记指示正确的装配位置。

联轴器外部应设置防护罩，防护罩的设计应符合国家安全规程的有关规定。

泵座

泵座应能承受由管路传来的力和力矩，且不应使泵轴和电机轴的两端的联轴器同轴度超过规定值。

泵座的设计应考虑其支撑刚性，刚性不足可能导致泵振动。

泵座可由钢板与出水弯管直接焊接组成，电机座支撑电机且与泵座通过螺栓连接。

凝结水泵泵座上设置的进口、出口应采用法兰连接，法兰应按照GB/T 9124.1、GB/T 9124.2的规定选取。

外筒体

凝结水泵外筒体采用沉箱形式，筒体的深度应以能为首级叶轮提供必要的有效汽蚀余量为准。

外筒体的设计应满足检修时可拆出整个泵组件而外筒体不动的要求。

凝结水泵入口可设置在外筒体上。

外筒体底部应设计有疏排水孔。

辅助管路

泵组冷却水/冲洗水管路与外部连接推荐采用法兰连接，以便进行维护和清洗。

管路与泵可采用焊接或螺纹连接，无论哪种方式都应保证管道应有足够的支承，以防止泵在各种运行工况下可能出现的过度振动，避免造成破坏。

同一种泵上辅助管路尽可能使用同种规格、材料的管，管路布置应整齐有序且最好适应设备外形，以不妨碍人接近、操作设备为优。

所有引漏管线应尽可能靠近底座以防泄漏液体飞溅；做到管道低位点防水，高位点放气的要求。

仪表

远传仪表

温度传感器采用双支三线制或四线制的PT100热电阻，A级精度，防护等级IP65。

除温度测点外，其它模拟量的仪表提供的信号应为 4mA～20mA 标准信号,供电电压24VDC。

开关量的仪表触点要求为无源干触点，触点容量不低于 220VAC 3A、 220VDC 1A。

就地显示仪表

就地压力表表头直径不低于φ100mm，精度不低于1.6级。

就地温度计应采用双金属温度计，表头直径不低于φ100mm，精度不低于1.0级。

就地盘箱柜

防护等级不低于IP55 的要求。外壳材质采用冷轧钢板或者更高材质。

就地箱盒采用板材厚度不小于2mm。

非落地安装设备的电缆一般由下部进出线，落地设备的电缆一般由上部进出线。电缆进出线用可拆卸盖板应选用非磁性不锈钢板材。

盘箱柜的门应开关灵活，外门的开启角应大于 110˚，内门的开启角应大于 90°。

盘箱柜内所有导线应为低烟、无卤、阻燃材料。

健康管理与智能运维系统设计要求

硬件的要求

用于轴承振动的故障分析采用加速度传感器，通常频响范围应覆盖 2Hz~5kHz，灵敏度应选用50mV/g或100mV/g，输出 mV 电压信号，应能表征原始振动特性。传感器的安装方式应参考API 670标准。

用于轴振动（如有）故障分析采用电涡流传感器，应选用2mm量程的8mm探头。传感器的安装方式应参考API 670标准。

当现场不具备安装有线的加速度传感器时，应采用无线智能振动传感器，内置嵌入式处理单元，信号本地预处理，无线智能振动传感器频响≥2kHz（±5%）；电池连续工作时间一体式传感器大于1年（按每天采集6次计算）。

多通道数据采集器宜采用16bit及以上A/D转换的实时采集，适配IEPE传感器的供电、电涡流传感器的供电，可组态传感器的灵敏度，自带硬件积分。通道间信号同步采集，具备TCP/IP通信功能。

服务器需考虑高可用性、高扩展性，至少满足4台设备的数据存储、计算需求,按照至少3年的数据存储量进行设计。

凝结水泵的健康管理与智能运维应至少包含状态监测、故障预警和故障诊断三大功能，对于健康状态评估、剩余使用寿命预测、维修辅助决策三大功能择优选择。

软件具备凝结水泵的运行参数、运行状态进行动态监测，能够实时掌握凝结水泵的运行状态，评估凝结水泵的服役性能。

软件具备基于振动监测诊断分析和工艺监测诊断分析，对异常工况及时探测的能力。在凝结水泵发生异常时及时预警，准确率达到 95%以上。

软件具备从核电厂生产运行信息系统在线读取凝结水泵各类温度、压力、流量等信号的实时状态数据及用户提供的离线数据，通过各种诊断模型和诊断方法，在凝结水泵发生异常或失效时，根据故障表现给出故障模式、故障位置、可能的故障原因等，并尽可能的提出处理策略，必要时可以辅助人工决策。

软件具备健康评估模块，当凝结水泵某部件或系统出现性能退化时，根据状态指标，结合设备的结构特性、运行信息及历史维修记录等信息，评价设备所处的健康状况。如果性能退化，则根据历史趋势、工作状况及维修历史进行诊断，并产生诊断记录。

可靠性

可靠性工作内容

可靠性工作通过综合考虑产品需求、技术规范和设计FMECA识别出设计验证需求。对于确定的高风险项提出设计改进需求；对于不确定性的高风险控制项提出设计验证需求。设计验证需求可以作为制定设计验证计划的依据。设计验证的结果可以作为设计反馈，为产品设计改进提供依据。具体的可靠性工作内容见表1。

可靠性工作内容

| 编号 | 可靠性工作内容 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可靠性保证计划 | 制定可靠性保证计划，规定以下内容： 可靠性工作系统 可靠性工作流程 可靠性工作要求 可靠性工作计划 |
| 2 | 产品结构分析 | 产品构成分析，确定产品分解结构，进行编码。 |
| 3 | 产品功能分析 | 产品功能分析，进行功能分解，定义功能关系，输出功能结构树。 |
| 4 | 产品接口分析 | 针对产品的各项内部和外部接口采用边界图的方法进行接口分析，输出产品边界图。 |
| 5 | 设计FMEA | 针对产品进行功能FMEA、针对部件和关键零件进行硬件FMEA，识别故障模式，分析故障原因，进行故障风险分析，提出验证和控制措施。 |
| 6 | 可靠性设计准则 | 建立可靠性设计准则 根据FMEA结构持续更新设计准则 设计准则符合性审查 |
| 7 | 可靠性设计验证计划（DVP） | 根据FMEA结果，针对较高风险的故障模式，确定设计验证项目，输出可靠性设计验证计划报告，执行完设计项目后需要对FMEA进行回归分析。 |
| 8 | 可靠性建模和预计 | 针对产品进行可靠性建模； 收集相关技术数据，预计各级产品的可靠性技术参数值，如MTBF； 输出预计报告。 |
| 9 | 故障树分析FTA | 确定重要的事件作为故障树分析的顶事件，进行故障树建模和分析，编制故障树分析报告。 |
| 10 | 可靠性设计验证试验 | 根据DVP确定的可靠性设计验证项目中的试验项目，开展以下工作： 制定试验方案/大纲 开展可靠性设计验证试验 编制试验报告 |
| 11 | 可靠性指标验证试验 | 包括以下工作环节 研究并制定试验方案 开展可靠性指标验证试验 编制试验报告 |
| 12 | 耐久性分析 | 包括以下环节： 对关键零部件或已知的耐久性问题进行耐久性分析。 需掌握产品详细的材料特性、环境应力水平、工作参数等基础数据信息。 应通过评价产品寿命周期的载荷与应力、产品结构、材料特性和失效机理等进行耐久性分析。 随着产品设计过程的进展，耐久性分析应迭代进行。 |

表1  可靠性工作内容（续）

| 编号 | 可靠性工作内容 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 13 | 寿命试验 | 包括以下工作环节 研究并制定试验方案 开展寿命试验 编制寿命试验报告 |
| 注：试验项目根据本标准5.4节确定是否需要进行。 |  |  |

可靠性建模的要求

建立可靠性模型的时，基于以下假设：

产品及其组成零部件只有故障与正常两种状态，不存在第三种状态；

产品所包含的各零部件故障是独立的；

系统的所有输入在规定极限之内，即不考虑由于输入错误而引起系统故障的情况。

可靠性建模采用RBD模型。产品设计中没有冗余部件，系统模型为全串联模型。在产品的详细设计阶段，采取相似产品法、评分预计法、应力分析法等，对系统的可靠性进行预计。

故障模式、影响及危害度分析（FMECA）和故障树分析（FTA）的要求

通过FMECA分析产品所有可能的故障模式，以及每一个故障产生的原因和影响，找出系统的薄弱环节，进而有针对性地提出设计的改进措施，通过实施改进设计和采取其它可靠性保证措施，实现产品的可靠性增长，为可靠性、安全性的定性验证提供依据。

对薄弱环节进行故障树分析（FTA），把薄弱环节作为顶端事件,再分析可能引起顶端事件的子系统故障事件，逐步深入，直至追溯到不能再分解的元件故障为止，形成故障树。

可靠性设计验证的要求

验证的手段包括试验、测试、仿真和计算等。对验证对象的验证可以是其中一种或者多种方法的组合。适用于本产品的验证方法见表2。

可靠性设计验证方法

| 验证方法 | 适用情况 | 举例 |
| --- | --- | --- |
| 类似设计比较 | 有相似/相同的产品应用于相似/相同环境，且有足够的数据记录，通过对数据的分析可以确认要求项是否满足。 | 历史故障数据的评估分析 |
| 仿真计算 | 可以通过其它的仿真和计算方法进一步分析，帮助确定要求项是否满足 。 | 力学分析等 |
| 验证试验 | 通过测试、检查、试验和实际应用等方式能确认的要求项 。 | 加速寿命试验等 |

可靠性报告的要求

出具的可靠性报告包括：

- 《可靠性保证计划》；

- 《设计控制要求》；

- 《设计FMEA分析报告》；

- 《可靠性设计验证计划（DVP）》；

- 《可靠性建模和预计分析报告》。

可靠性报告应明确分析的任务和涉及的范围，引用的数据应注明来源，报告的内容需满足表1中的技术要求。

可靠性考核评定方法

  - 产品整机可靠度不低于要求值；

  - 水力部件寿命不低于要求年，要求年寿期内可靠度不低于要求值；

  - 泵轴承寿命不低于要求年，要求年寿期内可靠度不低于要求值；

  - 主轴寿命不低于要求年，要求年寿期内可靠度不低于要求值；

  - 联轴器寿命不低于要求年，要求年寿期内可靠度不低于要求值；

  - 轴承寿命不低于要求年，要求年寿期内可靠度不低于要求值等；

- 7)	其他部件的也满足给定要求。

材料

材料的选择

材料应满足使用性能、工艺性能和经济性的要求。

凝结水泵作为二回路系统中使用的泵，材料禁止使用以铅、砷、锑、硫或汞作为合金成份的合金，但对作为微量杂质（即不是故意加入）而含有这些元素的合金不加禁止使用；另外，二回路系统中不允许使用铜和铜基合金。

材料的选择应根据泵的使用条件（包括压力、温度、输送介质等）来选择部件材质。与凝结水接触的泵主要部件应选择耐腐蚀和耐侵蚀材料。推荐材料见附录A，具体使用的材料可协商。

机械密封上与凝结水相接触的零件，其选用材料的机械性能和耐腐蚀性能不应低于泵材料。

联轴器选用材料的硬度应不高于泵轴。

材料的检测

不得用堵塞、锤击、涂漆或浸渍树脂来修补裂纹和缺陷。

铸件应满足JB/T 6880.2或其他国家和行业标准的要求，不应有影响其强度、性能的铸造缺陷。

铸件表面应采用喷砂、喷丸等方法清理干净，分型面飞边和浇冒口应切除，是铸件表面平整。

如果材料标准准许对铸件进行补焊，则应按照该标准的规定进行补焊。承压件焊补后应进行水压试验以验证其承压性能。

轴应按NB/T 47013.3要求进行超声检测和验收，在精加工完成后按NB/T 47013.7要求进行目视检查，按 NB/T 47013.5要求进行渗透检测和验收。

叶轮、导流体内外表面应按NB/T 47013.7要求进行目视检查，对于叶轮密封环部位、导流体等承压铸件零件的密封面应按NB/T 47013.5要求进行渗透检测和验收。

制造

设备互换性

同型号泵应具有整体互换性。

设备的各零件及附件应与同型号的同样零件互换，或与备件互换。

诸如联轴节、机械密封、推力轴承瓦衬等成对部件或成套组件，可整体互换。

公差

铸件过流部位尺寸公差按JB/T 6879执行，其余部位尺寸公差可按GB/T 6414 CT11执行，应保证加工余量。

焊接及无损检测

所有与焊接有关的要求应由买方指定；如买方无要求，则按照相应的国家或行业标准执行。

所有承受出口压力部位的焊缝应采用全焊透焊缝。应按规定执行相应无损检测。

焊接填充材料应进行验收和评定，并符合相应标准的要求。

当母材有晶间腐蚀要求时，工艺评定应进行晶间腐蚀试验。

产品的焊接和检验应符相应标准的要求。焊缝返修必须按照经批准的返修方案执行，同一部位的返修次数不能超过2次。返修焊缝按照原焊缝相应要求进行检验和验收，并按标准提供相应的证明文件。

产品焊接接头应进行无损检测，无损检验方法应符合相应标准的要求，检验项目、检验时机和验收准则应满足标准要求。各项无损检测完成后，应提供无损检测报告。

装配和清洁

装配前，所有零件应进行清杂处理，去除金属切屑、飞边、毛刺、以及残留的铸造型砂等杂质。

轻度过盈配合的零件，禁止直接使用金属锤硬性装配；为避免损坏零件，可以使用橡胶锤或使用柔性缓冲隔件进行装配。

装配完成后，盘车应无卡滞，转动件和静止件之间禁止存在擦磨现象。

除非另有规定，最终试验结束后，泵应进行解体检查，转动件和静止件之间不应存在擦磨痕迹；零部件应进行清洗，去除油污、水垢等表面附着物，应满足规定的清洁度要求。

清洗后的零件需完全干燥后方可进行复装。

所有接口、法兰位置清洗后应进行封口，防止在运输和储存期间进入灰尘或其它杂质。

涂漆

对设备的涂漆需喷涂2层底漆2层以上面漆。

油漆的选择应满足规定的温度、湿度、盐雾等环境条件。涂层应满足买方要求的标准或相应的国家、行业标准。

不锈钢等耐蚀表面不应涂漆；过流部件内表面、密封面、螺纹面不得涂漆。

对裸露的机加工表面应涂水溶性防锈油进行防腐

轴承体储油室内表面应清理干净后涂耐油漆。

试验

水压试验

承压零部件应进行水压试验并提供报告；水压试验按设计压力的1.5倍进行，保压时间≥30min，不应出现渗漏和冒汗现象。

所有承压管道与法兰的焊接，应在水压试验前完成，然后作为整体进行水压试验并提供报告。

平衡试验

泵的转子、叶轮及其主要的旋转部件都应进行静平衡和动平衡试验。

静平衡精度应不低于GB/T 9239.1 的G6.3级规定；动平衡精度不低于GB/T 9239.1的G2.5级。

性能试验

每个泵机组应以额定转速在试验台上进行厂内试验。

试验介质用常温清水。

水力性能

按照规范GB/T 3216中2级的要求执行，在运行范围（从最小流量到最大流量）内进行试验。

流量点的选取需包括：零流量点、最小连续工作流量点、正常条件流量点、额定条件流量点、120%额定条件流量点。

在考虑最小流量管线情况下的流量点选取应至少满足以下要求进行试验：

曲线：H-Q                                    13个测试点

曲线（汽蚀）：NPSH-Q                         5个测试点

机械性能

噪声测量方法按GB/T 29529执行。振动测量方法按GB/T 29531执行。

在性能试验期间应考核整个泵机组的运行情况，并记录轴承温度、振动、噪音等参数。

每个试验开始后，都应维持30min的稳定运行，方能进行参数测量。

耐久试验

每台泵应进行至少20小时耐久试验，以不同时间间隔启停10次。

耐久试验后应进行拆解检查。

解体检验

在完成所有试验后，应对水泵进行解体检查。

对叶轮、导流壳、轴按NB/T 47013.7和NB/T 47013.5进行目视、液体渗透检测。

对其余零部件进行表面检查，应无影响其性能的刮擦。

对动静密封面尺寸（如叶轮密封环处外径尺寸、壳体密封环内孔尺寸等）进行尺寸检查并记录，磨损严重的应予以更换。

包装、标记、运输及贮存

包装

包装应按GB/T13384的规定执行。

设备零部件的包装应分类装箱，遵循适于运输、便于安装和查找的原则。

泵经最终出厂检验合格后应进行包装、装箱，同时提供详细的包装清单。

应根据不同的运输方式和防护措施选择不同的包装方法。

泵上开口（进、出口、冷却管路接口）处均使用盲板或布封住，其余与泵内相通的孔也应加堵。

泵的包装应保证防雨、防潮、防锈、防振、防蛀、防机械变形、防磨损和冲击等，应满足运输和厂址所在地的环境条件。

包装箱采用的材料应满足设备运输的相关结构要求。

零部件装箱时应尽量固定，避免在运输过程中由于振动和碰撞引起零部件的损坏。

泵的转子应加以轴向固定，应避免运输过程中由于振动和碰撞引起轴承等部件的损坏。每台泵出厂时应随箱带有下列文件，并封在防水防潮的袋内：

- 产品合格证；

- 装箱清单；

- 产品说明书；

- 产品结构图；

- 泵的性能曲线和数据表。

标记

每台泵应在明显的位置钉上产品铭牌，铭牌应耐腐蚀且牢固，保证使用期内字迹清晰。铭牌内容包括：

- 设备制造厂家；

- 设备名称及型号；

- 额定工况点的参数：流量（单位m³/h）、扬程（单位m）、转速（单位r/min）、轴功率（单位kW）、质量（单位kg）等；

- 出厂编号及出厂日期。

应在泵的明显位置标识其旋转方向，一般用红色箭头表示（铸出或钉上转向牌）

主要零部件用清楚地和永久地识别号进行标记。

运输

泵的运输应严格按包装箱上的贮运标志作业。

不应与易燃、易爆、易腐蚀的物品一起装运。

运输过程中要注意防雨、防潮、防日晒、防尘和防撞击，泵组不应倒置和翻滚，不应摔跌、敲击和碰撞。

贮存

包装箱应存放在不会受到日晒、雨淋或积水浸蚀的地方，包装箱要垫平放稳，不与地平面直接接触。

泵及其附件不应露天存放，并应采取防潮、放锈蚀等措施，保证一年内不发生锈蚀和损坏。

铸铁和碳钢的零部件，非机加工外表面应按7.5涂防锈漆，机加工面应涂合适的防锈油。

安装和调试

凝结水泵组的安装和调试内容详见《核电厂凝结水泵运维技术导则》

（资料性）
泵主要零部件材料

泵主要零部件材料

| 零部件名称 | 材料牌号 | 标准号 |
| --- | --- | --- |
| 外筒体、泵座、电机座 | Q235B | GB/T 700 |
| 进水喇叭、导流体、轴承座 | ZG230-450 | GB/T 11352 |
| 诱导轮、首级叶轮 | ZG06Cr13Ni4Mo | GB/T 6967 |
| 次级叶轮 | ZG15Cr12 | GB/T 2100 |
| 轴 | 20Cr13 | GB/T 1220 |
| 哈夫联轴器 | 14Cr17Ni2 | GB/T 1220 |
| 轴套 | 14Cr17Ni2 | GB/T 1220 |
| 连接管 | Q235B | GB/T 700 |
| 导轴承 | 复合材料 | 复合材料 |