团     体     标     准

T/CNEA XXX-202X

代替T/CNEA XXX-202X

核电厂旋转设备的振动监测导则

Guideline of Vibration monitoring for rotating equipment

in nuclear power plant

（征求意见稿）

XXXX-XX-XX发布                                                      XXXX-XX-XX实施

中国核能行业协会发布

中国核能行业协会（China Nuclear Energy Association，CNEA）是经国务院同意、民政部批准设立的全国性非营利社会团体，成立于2007年4月18日。协会的中心任务是做好政府与会员单位之间、会员单位之间、国内与国际之间的沟通与交流，维护全行业和会员的合法权益，向政府建言献策，为企业排忧解难，努力发挥桥梁和纽带作用。制定中国核能行业协会团体标准（以下简称：核协团标），以满足我国核能行业标准化发展市场需求为导向，为核能行业和相关社会事业提供行业领先的标准化服务，是中国核能行业协会的工作内容之一。中国境内的团体和个人，均可提出制、修订核协团标的建议并参与有关工作。

核协团标按《中国标准化协会标准管理办法》进行制定和管理。

核协团标草案经向社会公开征求意见，并得到参加审定会议的3/4以上的专家、成员的投票赞同，方可作为核协团标予以发布。

在本标准实施过程中，如发现需要修改或补充之处，请将意见和有关资料寄给中国核能行业协会，以便修订时参考。

本标准版权为中国核能行业协会所有。除了用于国家法律或事先得到中国核能行业协会文字上的许可外，不许以任何形式复制该标准。

中国核能行业协会地址：北京市海淀区西三环北路72号世纪经贸大厦B座28层。

固话：010-88305833   传真：010-88305800

网址：http://www.china-nea.cn   电子信箱：cnea_standard@vip.163.com

目 录

前   言	3

引   言	4

核电厂旋转设备的振动监测导则	5

1 范围	5

2 规范性引用文件	5

3 术语和定义	5

4 振动监测	7

5 建立基准	11

6  监测周期准则	12

7 数据采集	13

8 硬件	14

9 故障诊断	14

10 附录	15

非强制性附录A 仪器仪表的选择和使用	16

非强制性附录B 传感器和分析设备	19

前  言

本标准依据GB/T1.1-2009的规则编写。

本标准起草单位：福建福清核电有限公司、中国核动力研究设计院、江苏核电有限公司、中国核电运行管理有限公司、福建宁德核电有限公司、辽宁红沿河核电有限公司、山东海阳核电有限公司。

本标准起草人：李振、陈慧慧、王洪凯、董波、何明圆、何超、周正平、晁义林、杨璋、王维友、刘政、刘明利。

考虑到本标准中的某些条款可能涉及专利，中国核能行业协会不负责对任何该类专利的鉴别。

本标准为首次发布。

引   言

现有的标准对振动监测仪器仪表的正确使用、设备的出厂验收试验，以及机械振动的现场限值评定提供了准则。但是，为了进一步保证测量的数据准确，针对旋转设备的现场振动监测的具体操作方法，仍有必要制定相关的标准对其提供指导。本标准正是为了满足这种需要，结合国内外实际情况，为进一步规范核电机组旋转设备的振动监测的方法、流程和技术要求而制订的。获得的振动数据可应用如下：

(a)对有类似安装情况的同类设备的振动水平进行比较，或建立振动指南和标准。

(b)对设备振动水平的变化进行探查，这种变化表明设备正在接近不可运行的状态，或表明连续的运行会损坏机器。

(c)为合适地安排维修提供依据，从而支持开发预测性维修大纲。

核电厂旋转设备的振动监测导则

1 范围

本标准规定了核电厂旋转设备振动监测的方法、周期、测量和评定的参数、准则、纠正行动和记录要求。

本标准适用于核电厂中旋转设备的役前和在役振动监测。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，提倡使用本标准的各方探讨使用其最新版本的可能性。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

[1] GB/T 19873.3-2019,机器状态监测与诊断 振动状态监测 第3部分:振动诊断指南；

[2] GB/T 6075-2011,机械振动 在非旋转部件上测量评价机器的振动；

[3] GB/T 19873.2-2009,机器状态监测与诊断 振动状态监测 第2部分:振动数据处理、分析与描述；

[4] GB/T 29531-2013,泵的振动测量与评价方法；

[5] GB/T 41095-2021,机械振动 选择适当的机器振动标准的方法；

[6] GB/T2298—2010,机械振动、冲击与状态监测 词汇；

[7] GB/T6444—2008,机械振动 平衡词汇；

[8] GB/T11348.1—1999,旋转机械转轴径向振动的测量和评定 第1部分:总则；

[9] GB/T19873.1—2005,机器状态监测与诊断 振动状态监测 第1部分:总则。

3 术语和定义

3.1 绝对测量(absolute measurement)

测量参考点为系统外的一点，该点相对于地球是静止不动的。

3.2 加速度(acceleration)

表示速度对时间求导的向量。

3.3 速度(velocity)

表示位移对时间求导的向量。

3.4 位移(displacement)

表示物体或质点相对于参考系的位置变化的向量。

3.5 相对位移(relative displacement)

两点间的相对位移是这两点绝对位移向量的向量差。

3.6 幅值(amplitude)

振动数值的最大值。

3.7 相位角(phase angle)

同频率振动之间，振动与激励之间或振动与触发参考之间的时间关系，用角度单位表示。

3.8 故障诊断(diagnostics)

通过振动监测和分析装置采集到的数据对振动根源和/或原因进行识别的方法。

3.9 电流偏差(electrical runout)

实际测量产生的电流与转化为输出信号电流直接的误差，非接触式探测系统输出信号的误差来源，是由于被探测材料中不一致的电导率/电阻率/电–磁导率，或是由于轴表面存在局部磁场而产生的。

3.10 滤波器(电子)(filter(electronic))

依据频率来分离信号分量的装置，它允许一个或多个频带中的分量相对不衰减地通过，同时衰减其余频带中的分量。

3.11 频率范围(frequency range)

传感器(系统)灵敏度的变化不超过标称灵敏度规定百分比的频率范围。

3.12 频率响应(frequency response)

输出信号用输入信号的频率函数来表示，频率响应通常用曲线图给出输出信号的频率函数关系(也适用于相移或相位角)。

3.13 固有频率(natural frequency)

系统的自由振荡频率。

3.14 非接触式探头(noncontacting  probe)

敏感元件与被测对象互不接触，且不必接触就能产生信号，有时也称为近程探头。

3.15 共振(resonance)

当以系统的固有频率迫使系统振动时即发生共振。

3.16 均方根(root mean square)

一组数据的均方根(rms)值是这些数据平方值平均的平方根。

3.17 灵敏度(sensitivity)

指定的输出量对输入量的比值。

3.18 传感器(transducer)

测量一个系统动态运动并产生电子输出信号的装置，输出信号的幅值与所测 运动成正比的。

4 振动监测

4.1 监测类型

振动监测涉及总体振动参数的测量(位移、速度或加速度)并对其进行某种评定，可以与标准、制造商的技术规格书或相同、类似的设备数据进行比较。

更广义地来看，振动监测可以包括其它有关的参数，诸如推力、位置情况或温差引起的热膨胀。本标准针对的是旋转设备的离线定期监测和在线连续监测。定期振动监测是以固定的时间间隔或运行时间测量设备振动的过程。连续振动监测是连续24小时/天监视设备振动的过程，监测的数据既可以连续记录也可以与准则进行比较。两种监测类型的相对优点列于表1。

表 1 定期和连续监测相对优点比较

| 离线定期监测 | 在线连续监测 |
| --- | --- |
| 1、资金投入少，增加相对少的费用就可以得到机器更多的数据 2、数据采集设备的少 3、数据采集系统标定所需费用少 4、测量位置更多 5、单个传感器可测量更多的振动量（位移、速度或加速度） 6、可以较方便开展个性化测量诊断 | 1、可开展连续测量，跟踪所有运行工况的振动 2、可以较容易和电厂其他数据联合分析 3、更好地确定振动的增长速率 4、可以监测到振动突变 5、减少测量变动引起误差 6、采集数据时要求的人力少 7、测量数据重复性好 8、在人员无法达到环境中提供振动信息 |

4.2 误差分析

由于趋势分析是探测设备劣化程度的基本技术，因此数据应以尽可能一致的方式进行采集以确保探测到的振动变化确是由机器状态的变化产生的，而不是误差或数据采集技术上的偏差，甚至是机器负荷上的偏差。监测大纲可增加数据精度在±10%以内这样的限定，即仅当幅值变化超过20%时能可靠地用于表明机器状态的变化。下面明确某些因素对采集数据质量的影响。

4.2.1 测点位置

表2至表6给出了监测各种类型旋转设备振动数值的传感器推荐安装位置。这些位置应清楚地标记和识别以确保在后续测量中测点的重复性。同时若传感器是安装在设备部件外面的，测量要受到周围环境传递到设备外罩上的振动的影响（例如管道、基础、相邻机械）。因此，要仔细选择安装部位使测量仅确切地反映机器本身的振动，而使外部影响最小。以下传感器位置为不考虑现场实施，具体实施时可根据实施条件进行调整，测点可根据设备状态好坏来增减。

表2  传感器位置指南-汽轮机

| 位置 | 方向 | 定期测量 |  | 连续测量 |  | 传感器类型 | 评定的参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一般 | 推荐 | 一般 | 推荐 |  |  |
| 每个轴承处的轴测点 | 水平 |  | √ |  | √[注(1)] | 非接触式探头 | 相对位移 |
|  | 垂向 |  | √ |  | √[注(1)] | 非接触式探头 | 相对位移 |
|  | 垂向 | √ |  | √ |  | 轴振探头或两者组合 | 绝对位移 |
| 轴向位置 |  |  |  | √ | √ | 非接触式探头 | 相对位移 |
| 轴承盖 | 水平 | √ | √[注(2)] | √ | √ | 加速度计 | 位移或速度 |
|  | 垂向 | √ | √[注(2)] | √ | √ | 加速度计 | 位移或速度 |
|  | 轴向 | √ | √[注(2)] | √ | √ | 加速度计 | 位移或速度 |

注：

(1) 传感器也可安装在旋转平面内垂直中心线两边的 45°方向。

(2) 一般用于补充信息的目的。

表3  传感器位置指南-有耐磨轴承的设备

| 位置 | 方向 | 定期测量 |  | 连续测量 |  | 传感器类型 | 评定的参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一般 | 推荐 | 一般 | 推荐 |  |  |
| 每个轴承座 | 水平 | √[注(1)] | √ | √[注(1)] | √[注(1)] | 速度或加速度计 | 速度或加速度 [注(2)] |
|  | 垂向 |  | √ |  |  | 速度或加速度计 | 速度或加速度[注(2)] |
|  | 轴向 |  | √ |  |  | 速度或加速度计 | 速度或加速度 [注(2)] |

注：

(1) 应是水平或垂向，取决于哪个方向更大，一般水平高于垂直。

表4  传感器位置指南-卧式泵-油膜轴承

| 位置 | 方向 | 定期测量 |  | 连续测量 |  | 传感器类型 | 评定的参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一般 | 推荐 | 一般 | 推荐 |  |  |
| 每个轴承座 | 水平 | √ | √ | √[注(1)] | √[注(1)] | 加速度或速度计 | 速度或位移 |
|  | 垂向 |  | √ |  |  | 加速度或速度计 | 速度或位移 |
|  | 轴向 |  | √ |  |  | 加速度或速度计 | 速度或位移 |
| 轴承处的轴测点泵轴 | 轴向 |  |  | √ | √[注(2)] | 非接触式探头 | 位移 |
|  | 垂向 | √ | √ | √ | √ | 非接触式探头或带加速度计或速度计的轴振探头 | 位移 |
|  | 水平 |  | √ |  | √ | 非接触式探头或带加速度计或速度计的轴振探头 | 位移 |

注：

(1) 最大振动方向。

(2) 一般用于大泵(反应堆给水、往复泵等)。

表5  传感器位置指南-电机驱动的立式泵-油膜轴承

| 位置 | 方向 | 定期测量 |  | 连续测量 |  | 传感器类型 | 评定的参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一般 | 推荐 | 一般 | 推荐 |  |  |
| 电机上部轴承 | 轴向 | √ | √ | √ | √ | 加速度或速度计 | 速度或位移 |
|  | 水平H1[注(1)] | √ | √ | √ | √ | 加速度或速度计 | 速度或位移 |
|  | 水平H2[注(2)] |  | √ |  | √ | 加速度或速度计 | 速度或位移 |
| 电机下部轴承 | 轴向 |  | √ |  |  | 加速度或速度计 | 速度或位移 |
|  | 水平H3[注(3)] |  | √ |  | √ | 加速度或速度计 | 速度或位移 |
|  | 水平H4[注(3)] |  | √ |  |  | 加速度或速度计 | 速度或位移 |
| 泵轴 | 水平H5[注(4)] | √ | √ | √ | √ | 非接触式探头或带加速度计或速度计的轴振探头[注(6)] | 位移 |
|  | 水平H6[注(5)] |  | √ |  |  | 非接触式探头或带加速度计或速度计的轴振探头[注(6)] | 位移 |

注：

(1) H1是最大幅值的方向（如可行）。

(2) H2是垂直于H1的方向。

(3) H3和H4分别与H1和H2的方向相同。

(4)泵轴密封壳位置，H5为最大幅值方向。

(5)泵轴密封壳位置，H6垂直于H5方向。

(6)非接触式探头用于连续监测；轴振探头用于定期监测。

表6  传感器位置指南-电动机

| 位置 | 方向 | 定 期 测 量 |  | 连 续 测 量 | 传感器类型 | 评定的参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一般 | 推荐 | 推荐 |  |  |
| 轴承盖 | 水平 | √[注(1)] | √ | √[注(1)] | 速度或加速度计 | 位移或速度 |
|  | 垂向 |  | √ |  | 速度或加速度计 | 位移或速度 |
|  | 轴向 |  | √ |  | 速度或加速度计 | 位移或速度 |

注：

(1) 应是水平或垂直，取决于哪个方向最大，一般水平高于垂直。

4.2.2 传感器固定

对将传感器固定在旋转设备上的最重要的条件之一是使数据具有可重复性。相对感兴趣的频率范围而言，所有的传感器固定夹具和安装位置都必须是刚性的。传感器的所有固定方式中，永久固定最佳，这是因为它们不可移动并且任何固定误差对所有的测量都是一样的。其它的固定方法，如手持、磁座、粘接安装等均会有一定的松动，松动将减小高频响应并且不适当地将高频和低频振动传递给传感器，这会在信号中出现设备显然不存在的振动。

4.2.3 传感器选择

传感器的选择必须考虑许多因素，这些因素取决于所监测的各个设备和希望的测量类型。非强制性附录B中的B1至B5列出了五种主要传感器的优缺点和它们的使用方法。选择传感器要确保其在整个感兴趣的频率范围内的频响为平坦线条。当相对位移是主要测量对象时，如在评定相对于轴承或密封间隙的轴振动时，应采用位移传感器。对于低频或中频测量应采用速度探头，如通过轴振探头的轴振和外壳振动测量。加速度计应用于宽频测量，特别是如撞击这样的高频测量。

4.2.4 数据处理装置

应选用能使输入信号的失真最小并且能以相同的、可重复的方式获取有用参数的数据处理装置。在选择处理装置时要考虑的因素如下：

(a)处理装置的频响在整个感兴趣的频率范围应是平坦的。不应由于处理装置中的一些诸如滤波器瞬变、不合适的数据、样本大小或瞬态数据的丢失等因素而改变数据。

(b)应选择包括重要频率范围的参数(位移、速度、加速度)，例如，加速度测量比速度测量更侧重于高频。

4.2.5 测量的参数

被测参数的选择对准确地进行旋转设备振动反应的分析是很重要的。

(a)位移测量侧重于低频部分的反应，这种测量用于确定低倍数转速分量和准同步振动。

(b)速度测量能用于较宽的频率范围（速度传感器可达1KHz），能反映较大范围的问题并且是普遍接受的对总体振动烈度最好的测量方法，特别是当存在主要频率分量时。由于设备的失效受到幅值和循环次数的双重影响，速度是一个便利的测量参数。

(c)加速度测量的重点是在机器振动的更高频部分（加速度传感器可达5KHz），因此，加速度测量对检查机器的高频问题是最适合的，如齿轮啮合和滚珠轴承的缺陷等。

4.2.7 数据记录技术

振动数据应记在数据记录表中，此记录表中的信息应包括被测设备的识别码、表示测点位置的设备示意图、使用的振动分析仪和每次监测（定期或连续测量）得到的数据清单，同时也要包括记录的运行参数。这种数据记录的方式应使异常的数据一经采集就能被识别出来。数据记录表应包括以前的数据，这样在现场就立即能与新的数据进行比较，并便于重复测量的采集和检查。数据记录表还应包括每个设备的振动限值或采用的验收准则。当使用计算机系统获得数据时，也应记录同样的数据。

5 建立基准

5.1 基准数据

基准振动数据是当已知设备在可接受状况下运行时得到的数据，后续测量要与基准值进行比较以探查旋转设备振动水平的变化。基准数据必须准确地指示设备在正常运行工况下可接受的振动情况。基准振动数据是为新的和检修后的设备、或者是维修后以前的基准数据受到影响的设备而建立的。如果设备的正常运行模式超过一种(如不同的转速、负荷)，则对每种运行模式都应建立基准数据。

应获得通常用以确定设备振动状况的所有振动参数来建立基准振动数据，初始确定的基准越全面，越能正确地监测、诊断和追踪旋转设备劣化的情况。

确定振动基准的参数可包括下面这些：

(a)未滤波的通频幅值(位移、速度或加速度)；

(b)滤波的转速幅值(位移)；

(c)滤波的转速相位；

(d)振动信号的频谱；

(e)停机惰转频响；

(f)启动频响；

(g)轴轨迹。

应依据下面各项确定基准特性数据的范围：

(a)旋转设备的重要性；

(b)设备以前的历史情况；

(c)可用的分析装置；

(d)人员的能力。

采集数据的测点不需要也不应限于第4章推荐的传感器位置的那些测点，对作为全面综合振动分析的基准测量，建议包含比定期或连续监测时合理选定的数量多得多的测点和方向。经连续或定期监测后证实振动水平确实发生了变化，则采用基准分析的方法复测能有助于确定振动变化的原因，也应同时采集运行数据以说明振动测量的工况。

5.2 建立基准的方法

对于新的和检修后的设备，通常都有一个如图1所示的磨合期，在运行的初始几天或几周，这期间振动水平有变化也是常见的。对于已经运行相当一段时间并且是首次监测的设备，机器振动可处在振动趋势曲线的任何位置，故在建立基准以前应留出磨合的时间，确保基准数据应在图1的区域2采集。图1是振动趋势曲线的一个例子，对不同的旋转设备其曲线的形状也不相同。在监测证实设备已达可接受的情况后，应采集完整的基准数据，然后按原计划继续进行监测。初始数据和基准应与特定的准则进行比较，以决定设备振动水平的可接受性。这些数据是将来探查和诊断设备问题的依据，它们必须以便于重新获取和安全的方式储存。

图 1  振动趋势曲线的例子

6  监测周期准则

6.1	目的

本章的目的是当制造商没有提供基于振动监测的维修计划指导或需要加强这种指导时，为旋转设备制定出建立维修计划的准则，该准则应基于定期或连续监测时采集到的数据。根据观察到的振动水平和振动水平的变化率改变监测或数据检查的时间间隔，并根据这些数据决定设备的维修计划。

6.2	参数

标准中习惯上对位移以mm为单位取峰-峰值，速度以mm/s为单位取峰值，加速度以g为单位取峰-峰值或rms值。采用峰-峰值和峰值的处理方法要根据使用的测量仪表类型而变，同时应考虑确保数据的一致性。

6.3	准则

旋转设备的振动水平划分为三个范围，可接受范围、报警范围和需采取措施范围，每个范围均由振动限值来界定。对每个范围建立限值的方法如下：

(a)参考制造商的振动准则；

(b)若制造商没有振动准则采用国家标准，例如对泵可采用GB/T 29531，汽轮机可采用GB/T 6075.2、GB/T 11348.2；

(c) 当不能用上述方法建立每个范围的限值时，应使用第5章叙述的方法确定基准振动水平。振动工程师可基于振动分析或工程经验来确定可接受范围和报警范围的上限，基准振动水平、可接受范围、报警范围、需采取措施范围限值之比可按照1.6的比例设置。

6.4	监测频率

6.4.1 情况 1：设备振动水平处在可接受的范围内

(a)如与以前数据比振动水平没有增加，则无需任何措施；

(b)如振动正在持续增加，需确认振动增长率，以决定振动监测是否提高监测频率；

- 如增长率是线性的并且预计在下一个计划的监督时间点以前不会超过报警范围的上限，则不需采取措施；

- 如增长率是线性的并且预计在下一个计划的监督时间点以前会超过正常范围的上限，则要在达到上限前安排频度更高的监测；

- 如增长率是非线性的，安排频度更高的监测，在48小时内再次确认增长率，并实施故障诊断。

(c)振动幅值减小的趋势有时也有可能是设备问题的一个征兆，开展分析是否对其实施故障诊断。

6.4.2情况 2：设备振动水平处在报警范围内

(a)如与以前数据比振动水平没有增加，仍可考虑适当提高监测频率；

(b)如振动正在持续增加，需确认振动增长率，以决定振动监测是否开展故障诊断；

- 如增长率是线性的并且预计在下一个计划的监督时间点以前不会超过报警范围的上限，则不需故障诊断；

- 如增长率是线性的并且预计在下一个计划的监督时间点以前会超过报警范围的上限，则要开展故障诊断。

7 数据采集

数据采集中仪器仪表的选择和使用是关键的因素。仪器仪表的选择取决于所采集的测量参数类型（即位移、速度或加速度）、所监测设备的类型、感兴趣的频率范围和仪器规定的操作环境（例如环境噪声）。上文的表2至表6推荐了根据被监测设备的种类应采用的测量类型，在本篇非强制性附录A中则讨论了仪器仪表的安装和标定、预试验工况、测量和记录信息、应考虑的特殊要求和人员等。

8 硬件

正确的选择传感器/测量/监测系统组合对于设备保护和得到精确的测量值都是非常重要的。非强制性附录B对传感器和分析设备的选用提供了指导，补充的信息可在第2章所列的参考标准和文献中找到。

9 故障诊断

9.1	目的

本章的目的是为识别设备振动可能的原因提供一个导则，如需更详细地了解振动的原因建议用户参照第2章列出的参考资料。第4章给出的是根据问题可能的原因列出采集数据的方法，而并非对任何特殊数据分析装置的建议。

在大多数情况下，知道频率成分和幅值已经足够识别问题了，但对复杂的振动问题则需要增加相位数据、设备流量、压力、温度、噪声等其他参数。对于从事故障诊断的人员，为能针对问题给出更有成效的建议，至少要有旋转设备振动分析方面的正式培训或在受过训人员的协助下开展工作。

9.2 缺陷诊断与消除

表7列出了一些机械振动潜在的原因和对应的频率成分及振动方向具备的典型现象、以及适当的附注。第2章列出的参考资料中有许多可用的这种类型的表，可供参考。

表 7  部分振动缺陷诊断表

| 缺陷类型 | 振动频率（Hz=rpm/60） | 振动表征方向 | 附注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 转动件不平衡 | 1×rpm | 径向 | 设备振动过大常见的原因 |
| 不对中和轴弯曲 | 通常 1×rpm；经常 2×rpm；有时 3×rpm 和 4×rpm | 径向和轴向 | 设备振动过大的常见原因 |
| 磨损 | 1×rpm 及可能更高倍数 | 径向 | 设备振动过大的常见原因 |
| 轴承滚动元件损坏(滚珠、滚柱等) | 单独的轴承部件的撞击率；伴随非常高振动频率 (20-60kHz) | 径向 | 振动水平不一致，经常伴有冲击 |
| 止推轴承在轴承座上松动 | 轴转速的次谐波， 1/2 或 1/3 rpm | 主要径向 |  |
| 止推轴承油膜涡动或抖动 | 略低于 1/2 轴转速 | 主要涡旋向 的径向 | 立式和欠载的卧式设备可能存在 |
| 损坏或磨损的齿轮 | 齿啮合频率(轴转速×齿数)及其谐波 | 径向和轴向 | 齿啮合频率周围的边带表示 相应于边带间距频率的调频(如偏心度)，一般仅在非常窄带的分析时才能发现 |
| 机械松动 | 2×rpm，或如松动件变成不平衡旋转时则1×rpm | 径向和轴向 | 也有次或中等谐波及松动的 止推轴承 |
| 有缺陷的皮带驱动不平衡的往复力和联轴器 | 皮带的 1×、2×、3×和 4×rpm(通常 2×)1×rpm 和/或对高阶不平衡的多倍转速 | 主要径向 |  |
| 电磁振动 | 1×rpm 或 1×、2×同步频率 | 径向和轴向 | 切断电源时会消失 |

10 附录

非强制性附录A 仪器仪表的选择和使用

非强制性附录B 传感器和分析设备

非强制性附录A 仪器仪表的选择和使用

A1 传感器安装

A1.1 安装方法

监测可使用永久或临时安装的传感器完成，推荐的是根据设备制造商技术规格书永久安装的传感器，当采用临时安装的传感器时，应仔细遵循本篇内的特定要求进行。不同安装技术的主要影响是限制传感器可用的频率范围、引入误差信号和降低数据的可重复性。大多数传感器在靠近传感器安装共振区时将放大信号。

A1.1.1 螺栓安装。螺栓安装是一种可靠的将传感器直接紧固在测量表面的技术，螺栓可以通过打孔、攻螺纹、焊接和钎焊固定在设备表面。应将传感器稳固地安装于其上，不要悬空或表面不连续。传感器制造商建议的安装方法一般都提供了期望的精度和防止传感器损坏的可能性，必要时可以使用绝缘垫对地绝缘。

A1.1.2 手持式测量。对于大多数定期振动监测而言，不带延伸探针的手持传感器通常就可以满足要求。要握住传感器使其整个面都与设备表面完整地接触，并注意加足够的压力以防止传感器在表面上跳动，否则会产生一个高频脉冲的振动读数。采用延伸探针仅为了便于够到不易接近的测点。一般来说，探针越短越好，特别是测量高频振动时。

A1.1.3 磁座安装。当用在足够平坦、光滑、干净和未涂刷油漆的表面时，磁座安装测量的结果基本可接受。油漆、油脂、污垢等会减少磁座的吸力，从而减小最大可用的频率范围并有引起跳动和摇晃的可能性。

A1.1.4 粘接安装。当不能采用更永久的固定方式时，传感器可用诸如环氧树脂这样的粘接剂安装到结构上，粘接剂必须能用于设备运行的环境(如温度或辐照条件)并且必须不能对设备表面造成损害。传感器的短期安装优先考虑用螺栓作更长期的固定。

A1.1.5 快速脱扣安装。快速脱扣安装为定期监测提供了一个较为可靠的传感器锁紧装置，它与手持或磁座安装方式相比还改善了可用的频率范围和测量的重复性。

A1.2 测量类型

A1.2.1 轴承座绝对测量。可采用速度或加速度计实现轴承座绝对测量，它可以定义为轴承座在自由空间的振荡运动。

A1.2.2 轴绝对测量。轴绝对测量定义为轴在自由空间的振荡运动，可以用下面的测量方式实现：

(a)组合的轴探头(见非强制性附录B)；

(b)轴振探头(见非强制性附录B)；

(c)轴振探杆(见非强制性附录B)。

A1.2.3 轴相对测量。轴相对振动测量可以通过安装在机器支承结构上的非接触式探头实现，理想的支承构件应是轴承、轴承座或轴承的直接支承元件。若在轴承和轴承座之间无松动，即可测出相对于轴承间隙的轴振动。常见的是将探头安装在靠近轴承处，但也可以安装在轴承上。以上应确保传感器能在无镀层、止推轴颈级轴表面检测到不超过6.35µm的机械和电气偏差信号，如不能满足偏差准则，应进行电子补偿，同时该偏差应在机器完全升温后决定。当使用安装固定夹将探头固定在机器支承结构上时，固定夹和探头的共振频率应远在预期的机器振动频率范围之上。

A2 标定

用于定期监测的仪器仪表应根据质保大纲的要求进行标定，建议的标定时间间隔规定一般如下：

表A1 传感器标定时间

| 设备 | 间隔 |
| --- | --- |
| 加速度计、非接触式探头 | 1-2年 |
| 速度传感器 | 1-2年 |

对于在恶劣环境下使用的仪器，如有可能明显导致影响仪器性能下降，建议缩短标定时间间隔。

新的或修过的仪器在使用前应进行标定，应有系统记录每台仪器的标定数据，每台仪器要粘贴有标明上次标定时间和到期时间的标签。

A3 预试验工况

设备监测应在与采集基准数据时相同的设备运行工况下进行，一般来说，设备振动水平对设备运行工况的变化很敏感，这些工况包括泵的流量和流体温度、电机电流、轴承和润滑油温度以及转速。每次收集数据时应尽可能处于同一机器运行工况。

A4 测量和记录信息

定期监测数据使用永久安装或便携式仪器仪表收集，数据必须在每台旋转设备固定的测点位置获得。为便于掌握设备状态变化趋势，应使用数据记录表录入设备位号、设备工况的论述或机器的配置和测量数据。同时，也可将数据存入适当的存储设备中方便寻找和查看。

A5 应考虑的特殊要求

A5.1 固有频率

应确定传感器或传感器-探针组合件的固有频率并在数据分析时加以说明。

A5.2 电磁干扰

交流监测器或发电机中固有的交变磁场会对某些振动传感器的输出产生干扰，这可以通过在正常采集数据的区域将传感器悬浮起来加以测定，此时当机器运转时应测不到明显的信号。如存在电磁干扰，根据制造商的建议应考虑屏蔽，否则应尝试采用另一测量方式。确保仪器仪表系统不因接地回路的原因产生50Hz的信号。

A5.3 环境

面对苛刻和危险的环境应选择相应的适合在这种环境中使用的振动仪器，苛刻和危险的环境包括但不限于那些由于热、灰尘、潮气、腐蚀或辐照将可能损害或丧失仪器可靠性的地方。另外，应保证操作者的安全不应受到毒气、辐照或振动仪器中易燃物的威胁。

A6 人员

按特定政策、程序和质保要求，进行定期数据测量的人员应进行培训并知道如何正确使用振动仪器仪表。

非强制性附录B 传感器和分析设备

B1 传感器

对于设备的振动问题，一般测量三种基本参数(位移、速度和加速度)。用于测量中的传感器类型的选择取决于如下因素：

(1)实施的监测大纲类型：

a)定期；

b)连续。

(2)轴承种类：

a) 套筒式；

b) 滚动件/耐磨式。

(3)轴承刚度；

(4)传输率；

(5)基础/底座柔度。

定期监测大纲通常要求用便携式仪器仪表测量外壳或轴承盖的振动，需要仔细地确保读数是在如设备机身或轴承盖这样的结构件上采集到的。连续监测的传感器是永久地固定在机器上的，表2至表6对选择使用何种类型的传感器提供了指南。应确保传感器及其安装方式不会明显地改变机器的固有频率。在选择传感器进行特定工作时要考虑的因素包括下面这些：

(1)灵敏度mV/µm

(2)频率范围

(3)尺寸

(4)温度范围

(5)幅值范围

(6)辐照

(7)固定方式

(8)精度

每种传感器的优缺点在表B1至B5中给出。

B1.1非接触式传感器

旋转设备监测中常用的位移传感器是非接触式电涡流探头，它是一个测量探头固定位置(轴承)和对象物体(轴)之间相对运动的电子装置，输出其相对于对象物体位置成正比(直流水平)，与其对象物体位置的变化成正比(交变信号)的信号。监测设备振动的非接触式探头的标准为线性范围254µm到2286µm，灵敏度3.94mV/µm或7.87mV/µm，以及频率范围DC到10kHz。轴的材料从探头辐射的磁场中吸收能量，轴离探头越近，从磁场中吸走的能量就越多，导致振荡器/检波器中的输出减少，从而产生一个与轴和探头之间的间隙变化成正比的变化的电压量，这个信号是对应于轴和轴承间相对运动的。由于轴的不同材料有不同的电子特性，因此针对所探测的设备表面不同材料必须对探头进行标定，避免非接触式探头在振动信号中产生误差。首先针对由轴不对中、偏心或其它表面不均匀所引起的机械偏差可以通过既定方法去除，其次由诸如轴材料中局部碳、铬、锻造方法或轴喷镀等因素引起的电子偏差则可通过轴表面机加工或电子的方法将偏差信号去除。

B1.2 速度传感器

当前常见的速度传感器分为磁电式、霍尔式、光电式，其中磁电式是最常用的，该类速度传感器一般由永久磁铁和带有线圈绕组的铁芯组成，通过参考线圈和可动磁铁或者参考磁铁和可动线圈产生与振动物体的速度成正比的输出信号。但该类传感器容易受到磨损、粘附、腐蚀和来自于电机或发电机的电场干扰，标准传感器的阻尼介质通常将其可用的温度限制在大约122℃左右，其输出灵敏度范围为3.94mV/mm/s至39.4mV/mm/s，标准的使用频率范围为10Hz至1000Hz。除上述的速度传感器可产生速度信号，通过对压电加速度计的信号进行积分也能产生速度信号，同时这将增加速度传感器的使用频率范围。

B1.3 加速度传感器(加速度计)

加速度计是一个固态的装置，通常使用压电晶体产生一个与振动物体加速度成正比的输出信号，用于机械设备的加速度计一般采用内置放大器和外接电源产生可用于机械监测和故障诊断的信号。由于质量小，加速度计的频率范围较宽(2Hz至5000Hz)且动态范围大(90dB)。加速度计是固态的，机械磨损小且校正要求低，但是内置式的二次仪表将标准加速度计的使用限制在122℃温度以下，如用于122℃以上，则加速度计要接外部二次仪表，且仍需对其供电。典型的灵敏度范围从10mV/g至100mV/g(1g=9800mms2)且给出很好的高频信号。

B1.4 组合式传感器

组合式传感器包括一个安装在轴承座上测量轴相对振动的非接触式位移传感器(见B1.1节)和一个测量轴承座振动的惯性探头。惯性探头获得的信号经仪器积分变成位移并与非接触式传感器的输出组合后给出轴绝对振动(相对于自由空间)的测量值供监测或故障诊断，两种信号的组合通常由读数/监测装置实现。加速度计或速度计都可用于测量轴承座的振动，但要求用二次仪表补偿与速度传感器有关的相位滞后(见B1.2节)。当使用本方法时，应确保惯性探头确实是测量到了与非接触式探头支承相同的运动。惯性探头若没有直接安装在与涡流探头同一条线和同一平面会形成错误信号，没有将惯性探头刚性地安装到非接触式探头支承上也会引起错误信号。

B1.5 轴振探头

轴振探头是一个跨在轴表面的机械弹簧加载装置，联接在其上的惯性传感器将杆的机械运动转化为与轴径向绝对运动成正比的输出信号。轴振探头顶部要由比轴更软的材料构成，但同时又要有足够的刚性将轴的振动传递给惯性传感器。轴振探头所跨着的表面必须很好地润滑(防止跳动)、光滑且不受机械偏差和划痕的影响。由于轴振探头是机械地跟随轴的径向运动，因此它的应用实际上受到轴转速、周长、顶部材料和润滑量的限制，大部分轴振探头还进一步受到传感器系统响应小于200Hz的限制。

B1.6 轴振探杆

轴振探杆是一根杆或杆状物，其上固定一个传感器，手持顶在轴光滑、转动的部分测量其绝对运动。每次测量均应小心地防止跳动，考虑的因素有诸如轴光洁度和几何形状、轴转速等。手持探杆接触轴时应涂一层中等量的润滑油，轴材料应足够软以避免损伤轴。期望可以打磨轴的损伤部位，期望也可以在读数以前用金刚砂布打磨轴。轴振探杆应自由地跨在轴上，且不要被轴卡住。

B1.7参照相位角

每旋转一周的参照相位角 通常有三种方法可以获得每旋转一周的参照相位角，它们是：

(a)用非接触式探头探测位于轴径向或轴向表面上的槽或键处；

(b)用磁力传感器探测位于轴径向或轴向表面上的槽或键处；

(c)用光学传感器探测轴的径向或轴向表面上的光线突变处。

B2 连续振动监测仪器

B2.1 振动开关

振动开关是一个集成惯性传感器和监测功能的装置，它可以检测到机架表面的结构振动水平，当振动超过预定水平时触发启动。

B2.2 非指示式监测仪

非指示式监测仪从传感器接收振动信号并实施振动检测和信号调理，它提供一个与输出成正比的直流(DC)电压量，当振动超过预定水平时接触闭合。

B2.3 指示式监测仪

指示式监测仪的功能与非接触式监测仪相同，但加上本身的计量和指示，它还进行某些自检以确保监测系统工作正常。

B2.4 诊断监测仪

诊断监测仪将传感器模拟信号输出到计算机或微处理系统，计算机或微处理系统使用该模拟信号并进行数字量数据的储存、趋势和谱分析等。

B3 定期分析仪器仪表

B3.1 通断仪

通断仪给出一个振动烈度是否超越设定值的无量纲状态指示。

B3.2 通频水平仪表

通频水平仪表给出一个通频振动幅值的有量纲值。

B3.3 调谐滤波器

调谐滤波器给出所选频率或整个频率范围振动幅值的指示，结合键相输出相位角。

B3.4 示波器

示波器给出振动信号的时域和轨迹显示。

B3.5 快速傅立叶变换分析仪

快速傅立叶变换分析仪(FFT)是一个把复杂信号按其频率和幅值分量进行分离并同步显示的仪器。

B3.6 便携式带内存卡的数据采集和回放仪

带内存卡的数据采集和回放仪是用于采集和将振动信号储存在内存中的移动式仪器，这些信号可以随后传递到中心计算机储存和进行数据管理。

B3.7 磁带记录仪

采用调幅(AM)或调频(FM)磁带记录仪储存模拟量振动数据，这些数据可以用上述仪器仪表进行后续分析。

表B1 非接触式位移探头—探头优点和缺点

| 优点 | 缺点 |
| --- | --- |
| 1 直接测量轴的动态运动(相对于探头固定点)，它可用于常见机器故障的根源诊断，如不平衡、不对中、磨损、轴承不稳定等； 2 在轴承间隙范围内测量转子的平均位置(相对于轴承或外罩固定点)，是转子上稳态无定向预紧力的一个重要标志，如来自于不对中、流体或空气动力学的影响等； 3 标定容易；仅要求用测轴千分表和数字电压表进行静态标定； 4 同种传感器也可用于轴向推力位置、转子偏心度(弓形)、转子速度、相位角(参照相位矢量)和热膨胀的测量； 5 直接以工程单位测量位移； 6信噪比好；监测距离超过 1000ft(300m)时也能分离出高电平、低阻抗的输出信号； 7 频响宽，从0Hz(直流或静态位置)至 10kHz； 8无运动件，固定安装使测量可靠性增加； 9 模块化的系统设计将费用分摊到各可更换件上。 | 1 偏差(电子或机械的)；依赖于均匀的轴材料，轴表面光洁度要求高，不能有划痕、腐蚀、镀铬等，以及局部(点)磁场； 2 对某些轴的材料敏感(金属含量)；对特殊材料要求特殊的标定； 3 要求外接直流(DC)电源； 4 在某些机器(轴承)设计上安装有困难； 5 在临时基座上快速安装通常有困难；甚至在定期测量时探头也应永久固定。 |

表 B2 速度传感器—传感器优点和缺点

| 优点 | 缺点 |
| --- | --- |
| 1 安装容易(固定在机器外部，如：轴承座)； 2 在中频范围(15Hz 至 1kHz)信号强； 3 自生成输出电流的惯性型传感器，无需外接电源；加速度计型不是自生成的； 4当固定在一个轴振探头上时能测量轴绝对(相对于自由空间)振动； 5 在中等转速范围有合适的频响对机器进行通频评定； 6 可用磁座暂时固定； 7 有可用于中等高温的型号； 8 速度相对更容易地积分成位移。 | 1 提供的轴动态运动的信息有限，要求机器机 械阻抗低； 2 机械式设计(弹簧/质量/阻尼)； (a) 正常使用一段时间后性能会有所下降； (b) 高温时的横向灵敏度问题； (c) 尺寸较大，相对较重； (d) 不够结实； 3 整体制造，任一元件故障都要求整体更换； 4 标定困难；要求从机器上取下并且使用振动 台； 5 低频区有幅值和相位误差。 |

表 B3 加速度传感器—传感器优点和缺点

| 优点 | 缺点 |
| --- | --- |
| 1 容易采用壳式固定安装(固定在机器外部，如轴承座)；(参见“缺点”第 3 项)； 2 对高频测量很有用，尤其用于大于2kHz； 3 无运动部件；可靠性好； 4 有适用于超过其它传感器高温范围的型号； 5 重量相对轻； 6 频响宽。 | 1 提供的轴动态运动信息有限(对通频机器振动评价而言)；要求机器机械阻抗低； 2 对由于固定方式或与机器外罩接触不良所产生的噪音很敏感；要求仔细考虑以做到有效的安装。当采用临时固定时频响会受到限制，手持时更是如此； 3 整体制造使任一元件故障都要求更换整个传感器； 4 标定困难；要求从机器上取下并且使用振动台； 5 较难用于某些低速机器和低频使用的情况，这是因为对低加速度水平所产生的信号一般比本底噪音水平高不了多少(信噪比差)； 6 对机械振动进行通频评价时采用二次积分到位移的方法，但其对电噪音和电子积分问题都是敏感的，特别是低频区域； 7 有时要求在监测装置中进行滤波，且对每种机器必须个别决定滤波范围； 8 当严重撞击(在混凝土上摔)时对损坏较敏感(要求更换)，特别是在不灵敏的轴向。 |

表 B4 联接在轴承座上的组合探头—传感器优点和缺点

| 优点 | 缺点 |
| --- | --- |
| 1 集中了非接触式探头的所有优点； 2 可向用于机器问题研究的各种故障诊断仪提供四种信息： (a) 轴绝对运动 (b) 轴相对运动 (c) 轴承座运动 (d) 轴承间隙中轴的平均位置 3 频响宽：绝对测量从4.5Hz至10kHz，相对测量从直流(DC)至10kHz； 4 提供轴运动相对于轴承和轴承运动相对于自由空间位置的测量；另外，从轴到油膜、轴承和轴承支承的实际阻抗可得出系统的机械阻抗，以及指示出惯性传感器的位置。 | 1 速度传感器在绝对测量中对低频段(小于1200rpm)的相位和幅值误差必须通过仪器或手工(图示)方法加以纠正； 2 正常使用一段时间后惯性元件的机械装置性能将下降； 3 列于表B1的缺点仍适用； 4 根据采用的传感器适用表B2和B3所列的 缺点。 |

表 B5 轴振接触式探头—传感器优点和缺点

| 优点 | 缺点 |
| --- | --- |
| 1 直接提供轴绝对动态运动； 2 自生成输出电流传感器，如：无需供电。 | 1 接触时：在杆尖和轴之间发生摩损； 2 频响受限：典型地 10 至 120Hz；轴慢速转动测量受限(弓形或偏心)； 3 必须在有润滑的区域； 4 在极端情况下会损坏轴或轴承； 5 轴振探头会在油膜上“滑行”； 6 轴振探头定向中的摩擦会在输出中产生误差，因为探头也许没有严格地反映轴的运动； 7 运动部件：惯性元件、滑块、弹簧、轴上的探杆尖；正常使用一段时间后性能会下降； 8 当润滑不合适或不能保持轴表面光洁度时会发生滑动弹起、尖啸或跳动； 9 机械偏差造成的误差； 10 低频段的相位和幅值误差(由惯性元件产生)和高频段的相位和幅值误差(由机械跨装系统产生)。 |