ICS

点击此处添加中国标准文献分类号

团体标准

T/CNEA XXXX—XXXX

核电厂主给水泵运维导则

点击此处添加标准英文译名

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（本稿完成日期：）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国核能行业协会   发布

目  次

前言	II

引言	III

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　标题	1

附录A（规范性附录）　××××××	2

附录B（资料性附录）　××××××	3

参考文献	4

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020给出的规则起草。

为进一步提高核电机组主给水泵机组运行和维护水平，正确指导运行操作、设备管理和维修保养，加强核电主给水泵机组寿命管理，达到安全、经济、可靠的目的，特制定本导则

本文件作为核电站主给水泵运维标准，是通用性、原则性的技术规定，是各发电厂制定本企业相关技术文件的指导性文件。

本导则是总结核电机组主给水泵机组多年来的运行操作、设备管理和维修保养的经验，在使用本导则时应考虑设备类型和实际情况，并遵照制造厂家的具体要求执行。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国核能行业协会提出并归口。

本文件主编单位：中国核能行业协会。

本文件参编单位：中核核电运行管理有限公司（秦山核电）

本文件主要起草人： 张云华、柳松见

本文件为首次发布。

核电厂主给水泵运维导则

- 范围

本标准规定了核电厂主给水泵各种运行方式和维修类型，明确了应当达到的技术标准和规范。

本标准适用于核电厂电动主给水泵设备的运行操作和维护保养，其它行业用大型电动主给水泵可参考本标准。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

| 序号 | 编号 | 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | HAF103 | 核电厂运行安全规定 |  |
|  | HI-液压学会 | 离心式、回转式与往复式泵的标准 |  |
|  | API610 | 石油、重化学工业和天然气工业用的离心泵 |  |
|  | GB/T3216-2016 | 回转动力泵 水力性能验收试验1级和2级 |  |
|  | GB/T9239.1-2006 | 机械振动 恒态（刚性）转子平衡品质要求 |  |
|  | GB/T13006 | 离心泵，混流泵，轴流泵的汽蚀余量 |  |
|  | NB/T25080 | 核电厂水泵定期试验规范 |  |
|  | GB/ T 19762 | 清水离心泵能效限定值及节能评价值 |  |
|  | GB26164.1 | 电业安全工作规程第1部分：热力和机械 |  |
|  | GB/T 28551 | 核电厂离心泵组调试技术导则 |  |
|  | GB/T 10069.3-2008 | 旋转电机噪声测定方法及限制噪声限值 |  |
|  | GB1032 | 三项异步电机试验方法 |  |
|  | PTC8.2 | 离心泵动力试验规范 |  |
|  | JB/T6879 | 离心泵铸件过流部位尺寸公差 |  |
|  | GB/T29531-2013 | 泵的振动测量与评价方法 |  |
|  | GB/T29529-2013 | 泵的噪声测量与评价方法 |  |
|  | DL 5011 | 电力建设施工及验收技术规范（汽轮机机组篇） |  |
|  | GB/T10068 | 旋转电机震动测定方法及限制震动限值 |  |
|  | DL/T 592 | 火力发电厂锅炉给水泵的检测与控制技术条件 |  |
|  | DL/T 839 | 大型锅炉给水泵性能现场试验方法 |  |

- 术语和定义

  - 主给水泵机组

主给水泵机组位于核电站常规岛二回路，其在各种工况下，从除氧器抽水，加压后经高压加热器连续向蒸汽发生器供应给水。

  - 运行

根据核电厂的要求、设备状态等，对设备进行规范操作，从而保证设备安全、可靠运转的生产活动。

  - 备用

设备的备用状态是指设备起动前的检查工作已全部完成且合格，已具备启动条件，在自动信号的作用下或运行人员通过启动按钮可直接启动。

  - 停运

由于某种特殊的原因，需要设备长期保持不运行或处于检修状态。

  - 巡检

通过定期的检查和观察，确定设备运行状况及周围环境的变化，发现设备缺陷和危及安全的隐患。

  - 维护

为防止设备性能劣化或降低设备失效的概率，按事先规定的计划、设计要求、机组状态、数据分析结果等信息进行的为确保设备正常运行及备用而开展的保养和维修活动，维修活动包括定期维护、全面解体、状态检修、缺陷处理等。

  - 预防性维修

指针对系统、设备和构筑物开展的防止和缓解性能劣化或故障，或对设备的性能与状态进行监测、检查及跟踪，以保持或延长设备使用寿命的维修活动。

  - 周期性预防性维修

用于防止发生重大意外故障的维护方法，此方法是按照预定的日历时间间隔，或预定的设备运行时间，或电站的大修周期间隔，主动停止使用某一设备或设备子系统，然后对其进行拆卸、修理、更换零件、重新装配并恢复使用。

  - 预测性维修（预见性维修）

是指通过对能表征设备性能的可测参数和特征进行连续或间断式的监测、诊断或趋势分析，以得到设备功能完好性或健康状态的指示，并在这些参数或特征表明设备即将出现故障前进行针对性维修。预测性维修的结果指示了设备当前及未来执行其功能的能力或既有情况，并用于制定必需的策略性维修计划。

  - 保养

在设备停运、备用期间，为保证设备性能不受损伤而采取的保护性措施。

  - 缺陷

运行设备发生的异常或存在的隐患。

  - 备件

机组运行维修过程中进行故障处理时所需要的电气、仪控、机械部件或零件等。

  - 维修后试验

指单体设备进行维修后，为了验证设备维修的质量以及维修后是否能满足系统功能要求而进行的各种有计划的技术状态检查、参数核对和性能证实活动。

  - 人因失误

因人的固有特性和缺陷，所导致的和期望或规范的行为标准有偏差的行为，由这样的行为所产生的失误。

  - 防人因失误工具

能预防人因失误的个体或集体的行为方式、工作方式或思维方式。

  - 异物

非系统或设备设计中应具有的部分，并且其引入将有可能影响系统设备的正常运行，可能的异物包含但不仅限于以下几类：系统设备的松动部件，如O型环、垫圈材料、螺丝、螺母、销钉、泵叶轮等部件或其碎片；由于打磨、焊接、钻孔、切割等各类工作产生的粉尘、残渣、油污以及可溶解污染物等；未经评估或不正确使用的化学药品、树脂、润滑剂以及研磨剂等；灰尘、污垢、工具、各类布材料或其残片。

  - 防异物

为阻止异物进入不应进入的系统、设备而采取的必要措施以及发现异物后所采取的处置措施。

- 基本要求

主给水泵运、维的主要任务是：正确的启停操作，良好的设备维护，细致的调整参数、可靠的预防和处理故障，使之能处于安全、经济、可靠、稳定运行或备用的良好状态。

  - 安全要求

    - 核电厂主给水泵运行操作、设备管理和维修保养等必须严格遵守HAF103《核电厂运行安全规定》、GB26164.1《电力安全工作规程第1部分：热力和机械》等国家法规的相关规定。

    - 基础设施要求

为了保证主给水泵良好的运行，其运行厂房构筑物、现场需要满足以下的条件：

      - 建筑物的门与窗面无损伤、无变形、无锈、开关灵活，地面、墙面平整，油漆无剥落，地面清洁，孔洞盖板完好，地漏盖完好，水封良好，穿墙孔洞封堵良好，厂房信息牌无损伤、无变形。

      - 现场通道畅顺、应急标志指示正确，楼梯、栅格、围栏、平台等完好， 护栏无松动、紧固良好。

      - 照明系统灯具的照度足够。

      - 通风系统工作正常，温度适宜。

设备附属保护装置和紧急停机设备必须就位且具有完善的功能的前提下才允许主给水泵运行。

    - 人员能力的要求

      - 核电厂主给水泵的运行和维护人员的健康状况符合上岗条件，且经过岗位培训、考核合格并取得相应授权。

      - 保持良好的身心状态和工作态度，形成良好的团队合作。

      - 熟悉、掌握安全规定和人员行为规范、防人因失误工具的规定，并在日常各项活动中严格使用。

      - 熟悉核电厂现场维护相关工作流程，如取票流程、质量缺陷报告流程、生产不符合项报告流程等。

      - 熟悉核电厂主给水泵的工作原理及基本结构。

      - 掌握核电厂主给水泵监控和控制系统的使用方法。

      - 熟悉核电厂主给水泵各种状态信息、故障信号及故障类型。

      - 熟悉核电厂主给水泵强制停泵条件。

      - 维护人员应该掌握核电厂主给水泵的维修工艺、工序、质量标准和调整方法，并且能够正确、熟练地使用通用工具、专用工具、量具等。

    - 设备安全的要求

为了确保运行可靠，主给水泵必须在规定的运行范围内运行，为了保证设备的运行，必须遵守和执行以下的基本要求：

      - 主给水泵出口介质压力不允许超过泵的最大允许出口压力。

      - 主给水泵入口介质压力不允许超过泵的最大允许入口压力。

      - 主给水泵介质温度不允许高于或低于其允许的温度范围。

      - 遵循主给水泵参数表中规定的最大流量（防止过热损坏、汽蚀损坏等）。

      - 不要在主给水泵吸入侧进行节流（防止汽蚀损坏）。

      - 主给水泵不能长期在低于厂家给定的最小流量工况下进行运行。

      - 严禁主给水泵在无介质情况下运行。

      - 主给水泵只允许在规定的旋转方向下运行。

      - 严禁在主给水泵上直接打回流，但是可以通过泵的少量流量用于暖泵。

      - 主给水泵只允许在最佳的技术状态下运行，如果出现与安全相关的缺陷（如压力泵壳的泄漏）必须立即修复。

      - 不允许主给水泵在未完全装配好的情况下投入运行。

      - 严禁在主给水泵运行期间打开排液和排气装置。

      - 在主给水泵运行期间，不得旋松任何螺钉/螺栓连接或管道接头，也不要拆卸任何测量传感器。

      - 一般情况下主给水泵的电机处于冷态时，可以连续两次启动，如果在运行温度下，如果电机在第一次启动后成功运行，则第二次启动的最小时间间隔是20分钟，每24小时启动的次数不能超过6次。

      - 在主给水泵长期停运期间，需要采取合适的保护性措施保证设备性能不受损伤。

  - 风险辨识和防护措施

    - 运行中的风险和防护措施

      - 高噪音损坏听力的风险：主给水泵房间内的噪音水平较高，在这个区域需要佩戴听力防护用具。

      - 旋转引发机械伤害的风险：在主给水泵附近工作时，应当警惕设备有随时启动的可能。

      - 高温引发伤害的风险：主给水系统在高温高压的状态下运行，当执行某些检查或者操作时，应当警惕，并采取适当的防护。

      - 高压引发伤害的风险：主给水泵运行时的正常压力超过6兆帕，在系统上进行与排气、疏水及机械解体维修等泄压相关的工作时，必须要特别注意，采取适当的防范，不要面向任何堵头或者法兰的侧面以避免受到伤害。

    - 维修中的风险和防护措施

      - 异物进入设备的风险：必须采用适合的防异物措施，防止异物进入设备。

      - 化学品污染的风险：注意清洗剂、润滑剂等化学品使用时，避开橡胶材质密封圈、密封垫等，防止损害密封性。

      - 工器具使用不当的风险：合理、正确的使用工器具，保证其检验有效期及量程在工作范围内。

      - 备件质量的风险：使用前核对备品备件的有效性。

      - 机械伤害的风险：检修作业现场必须建检修隔离区，设置围栏、警示，放置相关的安全标志， 安全标志醒目，外观良好，无损伤、无变形、无脱落。人员需正确穿戴防护用品，防止物品或身体绞入转动设备。

      - 吊装、运输的风险：吊装等工作需要设置隔离区，困扎牢固，吊装设备下不能站人。搬运过程中需要轻拿轻放。

  - 运行活动要求

    - 主给水泵运行工作主要包括：

      - 主给水泵启动条件的建立。

      - 主给水泵启动和停运的实施。

      - 主给水泵运行期间状态的监视与调节。

      - 主给水泵的定期巡检。

      - 主给水泵的定期试验和切换。

      - 主给水泵停运期间的保养。

      - 主给水泵机组运行数据备份、统计、分析和上报。

      - 工作票、操作票等制度的执行与监管。

    - 运行方式

按照不同的状态，主给水泵分为备用、额定流量运行、小流量运行和停运状态。

    - 运行文件要求

对所有运行活动应该按照相关法规和电厂的管理制度要求制定指导文件，运行文件应详细说明主给水泵的操作指令和控制措施，运行文件的内容应该合乎逻辑、步骤清楚、标准明确，按照运行文件的规定能有效地完成主给水泵的运行工作。

运行人员在现场必须使用最新发布有效的文件，并严格按照文件的方法要求进行使用。

    - 运行人员行为规范

      - 不得擅自进行改变系统、设备状态的操作，任何改变系统、设备状态的操作都应事先通知主控室操纵员并得到其许可。

      - 执行充水在线操作单、隔离操作单、解除隔离操作单等各类操作单时，需逐份执行，不宜交叉执行。

      - 在完成现场主给水泵的巡检后及时将巡检数据上传。

      - 携带工具去现场前，应先检查工具的可用性，工具使用完毕后放回原位。

      - 工作过程中，禁止踩踏设备或保温层。

      - 执行可能接触化学腐蚀物质操作时，应穿防护服，戴防酸碱手套、口罩、防护眼镜或防护面罩。

      - 现场手动摇开/摇关阀门前，应先确认阀门完整的设备编码及初始状态，待执行完成后，再次确认阀门状态符合预期。

      - 禁止攀爬设备及管道，如果需要操作的设备太高不易到达时，应提工作申请要求搭脚手架或使用合格的梯子，执行高处作业时需按规定采取相应的防护措施。

      - 现场运行人员在接受口头指令时应把指令的具体内容记录且随身携带，并通过三向交流方式确认接受的指令正确后，方可根据记录的指令实施现场操作。

  - 维护活动要求

    - 主给水泵维修主要采用预测性维修（状态监测）、周期性的预防性维修和故障维修。

    - 主给水泵维护前,应根据机组实际运行情况制定维护计划。

    - 主给水泵维护前应做好泵运行时状态的记录工作，检查和记录主给水泵（包含电机，液力偶合器/齿轮箱）的振动、电流、温度和噪音等情况，了解主给水泵运行中存在的问题及缺陷。

    - 组织维护人员学习维护相关文件和有关注意事项，并进行技术交底，明确分工。

    - 维护文件要求

      - 对所有维护活动应该按照相关法规和电厂的管理制度要求制定维护的指导文件，维护文件应详细说明主给水泵的维护的指令和控制措施，维护文件的内容应该合乎逻辑、步骤清楚、标准明确，按照维护文件的规定应能有效地完成泵的维护工作。

      - 维护工作中需要对维护前、后的数据给出明确的记录要求。

      - 维护人员在现场必须使用最新发布有效的文件，并严格按照文件的方法要求进行使用。

    - 维护人员行为规范

      - 遵守工业安全守则和各项规章制度，严格按照工作许可证所确定的工作内容和工作指令实施作业。

      - 现场工作开始前必须核对机组、系统和设备标牌，防止走错间隔；验证工作文件要求的开工先决条件，包括机组、系统和设备状态及现场工作条件（如拆保温、搭脚手架、照明等）。

      - 根据工作文件内容进行现场准备，采取相应的附加安全措施，包括设置维修设备隔离区、悬挂警示牌（如必要）、防异物标识牌等；摆放工器具、备品备件、材料和工作文件等应使用检修工作垫；做到安全文明工作，使用环保材料，强化环保意识。

      - 工作过程中严格执行工作指令（或质量计划）和维护规程，发现工作指令、维护规程等文件存在问题时要及时停下来，与维护工作文件准备人沟通、补充修改并签字审批后，才能继续工作。

      - 保持工作区域的安全和清洁，应做到“三不落地”原则，即解体检修设备部件不直接放在地面上，工器具材料不直接放在地面上，检修过程中的废油、废料、废渣等不直接落在地面上。

      - 工作组成员要使用防人因失误工具，防止人因失误的产生。

      - 实施开口系统上维护工作时，必须采取防异物措施，控制进入防异物隔离区的人数，非工作组人员如无特殊原因不要进入防异物区。

      - 工作过程中遇到异常情况，应立即停止工作，确保现场处于安全状态，同时按照汇报制度报告有关人员，只有在明确下一步方案后才能继续工作。

      - 主给水泵添加润滑油、润滑脂时应保证油品清洁,避免二次污染；所添加油品应与原油品型号一致且在有效期内。如需更换油品,应满足机组技术要求和更换工艺。

      - 维护作业的记录文件应按规范及时填写,确保记录信息准确、真实,记录格式规范,便于汇总分析。

      - 拆卸主给水泵零部件时，必须在相应位置作上记号，以防在组装时装错。同时准备好必要的拆卸工具及场地，并对拆下来的零部件妥善堆放保存，禁止随意摆放。

      - 仪控、电气设备解体后，应关注接线柱松动、电缆接插件松动、绝缘要求，电解电容的降级、拆装过的接线，必须确保连接牢靠，连接正确；仪表标定时隔离的仪表根阀必须恢复到打开状态。

      - 维护工作完成后，清点工器具和其它零件齐全，系统无异物遗留，取消所实施的安全措施，清扫作业现场，将设备恢复到开工前状态，撤离作业现场，终止任何操作。

- 运行技术要求

  - 备用

主给水泵在安装后首次投入运行前，已经按照GB/T 28551《核电厂离心泵组调试技术导则》完成调试工作，满足投入运行条件。

主给水泵在维护后首次投入运行前，已经按照维护后试验的相关要求对主给水泵进行试验工作，满足投入运行条件。

按照启动前的条件，对主给水泵进行状态设置，满足投入运行条件，设备处于合闸后就可以投入运行状态。

  - 启动

    - 启动前条件

      - 主给水系统相关动力电源和仪表、控制电源正常。

      - 压空系统运行正常。

      - 主给水管道已清洗。

      - 凝结水系统已投入运行，凝汽器热井水位正常。

      - 除氧器已投入运行，除氧给水箱水位正常。

      - 闭式工业水系统运行正常。

      - 海水冷却水系统运行正常。

      - 主给水泵润滑油箱油位正常，油质合格。

      - 主给水泵自动控制和保护系统正常。

      - 有关主给水泵机组的试验和维护工作已全部结束。

      - 高压加热器各测量仪表，均应正常投入。

      - 高压加热器各种保护装置试验合格并投入。

      - 启动第一台主给水泵前必须对给水管道充水放气，避免产生水击。

      - 主给水泵体密封水管路应通畅，密封水的温度、压力、水量应满足设计要求。

      - 主给水泵轴承润滑油管路应通畅，轴承润滑油量、油压应满足设计要求。

      - 主给水泵投入运行前必须充分暖泵，若停止后再次启动，启动前也必须确认暖泵参数满足要求。

      - 启动第一台主给水泵时，应关出口阀启动（也可以稍微开启一点），但必须确认泵出口小流量循环管线上的手动隔离阀和电动再循环阀保持在全开状态。确认电动再循环阀全开后，并切除连锁功能，避免泵启动时或小流量运行时出口流量出现波动，待其流量上升至额定流量后，将再循环阀控制开关切至“联锁”位置，并确认其自动关闭。

      - 主给水泵入口过滤器压差必须在规定值内。

      - 主给水泵润滑油温度应满足要求才能启动主给水泵，油温过低，应先启动辅助油泵进行循环加热。

      - 主给水泵冷油器出口油温应满足要求。

    - 启动后检查

      - 启动主给水泵后，打开泵体出口隔离阀，调整流量调节阀，使流量在要求范围内。

      - 检查泵体（液力偶合器/齿轮箱）运行稳定无异音，轴承室振动、温度在要求范围内。

      - 检查电机运行无异音，电机电流在标准范围内，电机绕组温度在要求范围内。

      - 电机轴承室振动、温度在要求范围内。

  - 正常停运

    - 停运前条件

      - 停运主给水泵的数量应对应发电机功率，确保功率运行工况满足停泵条件。

      - 确认准备停运的主给水泵的辅助油泵联锁开关在“自动”位置。

      - 将主给水泵联锁开关切换到“解除”位置。

      - 缓慢关闭主给水泵出口电动阀确认蒸发器水位无异常变化。

      - 确认主给水泵电动小流量再循环阀开启正常。

      - 确认主给水泵辅助油泵自启动正常，将辅助油泵控制开关扳到“合后”位置。

      - 凝结水泵运行台数应对应出口母管最小流量。

      - 为避免备用泵的自动启动，应提前进行设置。

      - 投入密封水的供应，停止自密封水的供应。

    - 停运后检查

      - 确认主给水泵辅助油泵自启动正常，将辅助油泵控制开关扳到“合后”位置。

      - 就地检查主给水泵转速平稳下降。

      - 注意主给水泵运行状况，主给水母管流量、蒸发器水位。

  - 自动连锁停运

由于主给水泵的运行会影响蒸汽发生器的水位控制，所以原则上尽量不要设置自动停泵信号，如果有自动停泵信号也必须设置冗余，以防止单一故障引起主给水泵自动停泵。

  - 紧急手动停运

    - 发生以下故障条件应该紧急停泵

      - 威胁人生安全。

      - 已达到各温度保护停泵定值而自动保护未动作。

      - 主给水泵电动机内部冒烟、起火。

      - 主给水泵内部有清晰的摩擦声。

      - 主给水泵电动机有水害威胁。

      - 运行电流突然升高或降低正常工作电流的10%以上。

      - 主给水泵已经达到最小流量值，但是再循环阀自动开启与手动操作电动开启全部失败。

      - 主给水泵强烈振动或振动快速上升。

      - 主给水泵轴向位移、窜动明显过大。

      - 主给水泵轴密封泄漏严重，不能维持运行。

      - 主给水泵管道及附件严重泄漏，不能维持运行。

  - 故障停泵程序

      - 断开主给水泵的电动机操作开关，切断电源。

      - 检查电动辅助润滑油泵，应该自动投入。

      - 记录主给水泵惰转时间。

      - 检查备用泵连锁启动情况，控制和稳定蒸汽发生器的水位。

  - 运行监控和巡检

主给水泵启动后需要运行一段时间后达到稳定运行状态，在此期间需持续关注主给水泵运行参数的变化并加大现场巡检频度，出现异常及时干预避免产生更大的损失。

| 序号 | 监督项目 | 状态要求 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 泵的吸入压力、排出压力、泵的吸入温度、泵的转速和泵流量等参数 | 满足运行标准无报警，没有大幅的波动等情况。 |
| 2. | 泵冷却水供水流量 | 供水阀门状态检查正确、流量满足运行标准无报警、供水管线无异常振动无跑冒滴漏。 |
| 3. | 泵轴封水供水流量 | 供水阀门状态检查正确，流量满足运行标准无报警、供水管线无异常振动无跑冒滴漏，过滤器压差正常，应急轴封水投备用。 |
| 4. | 辅助油系统供油油压 | 油压稳定，油压仪表显示正常，油泵工作正常，备用泵投热备用。 |
| 5. | 辅助油系统供油油温 | 油温稳定，就地温度计与远传温度计温度显示正常。 |
| 6. | 辅助油系统供油流量 | 供油流量稳定，仪表显示正常，安全阀状态正常。 |
| 7. | 泵工作油油位 | 各轴承室、齿轮箱油位在高低油位之间稳定。 |
| 8. | 泵各轴承温度 | 各轴承稳态情况下温度正常稳定，无大幅波动。 |
| 9. | 电机绕组温度 | 电机绕组温度合格稳定无异常波动，无报警。 |
| 10. | 泵振动位移 | 泵振动位移稳定无异常报警，如遇到地震等外部因素导致闪发报警需进行现场检查。 |
| 11. | 泵运行噪声 | 泵运行噪音监测正常无杂音，声压低于运行限值。 |
| 12. | 润滑油油质 | 润滑油颗粒度、水份、粘度、金属成分等参数正常无异常变化。 |
| 13. | 轴封运行状态 | 检查轴封水泄漏量是否正常。 |
| 14. | 泵外观 | 没有异常的部件松动等情况。 |
| 15. | 管道等泄漏情况 | 没有异常的泄漏、滴水等情况。 |

  - 定期试验

对主给水泵应该按照NB/T25080《核电厂水泵定期试验规范》实施定期的试验，检验主给水泵的可运行性和可用性。

机组运行期间，由于系统条件的限制，无法进行全流量试验，可以通过小流量试验来进行验证，但是需要严格控制小流量试验的流量和时间，防止对泵造成损伤。

  - 定期切换

若机组满功率运行时由于控制逻辑限制导致主给水泵切换时容易触发给水流量限值而引起停机停堆，在一个运行周期内可不安排进行定期切换工作。

若由于设备等原因，必须进行主给水泵切换，可以考虑机组降功率到90%时进行切换。

在两个运行周期中，可以安排不同的主给水泵进行组合运行。

  - 保养

当主给水泵长期退出运行时，其泵进口阀，出口阀、再循环阀、暖泵阀及轴封进水阀都应关闭，且打开泵体放水阀排尽积水，电机断开电源。

主给水泵停泵期间，环境温度降至0℃以下，必须将泵内积水排放干净。

主给水泵停运后应投入电机电加热器电源。

主给水泵停运后应每周安排进行一次盘车。

主给水泵长期停转后重新投入运行前，泵壳必须充水排气，并用辅助油泵对润滑油充分循环，确保每个轴承充满油。

主给水泵停运超过12个月，在重新投运前需要对轴承、机械密封进行检查。需要检查油的质量，视具体情况清洁或更换新油。

主给水泵短期停泵(检修除外)尽量用辅助油泵对润滑油进行连续循环，保持润滑油温度，以利主给水泵迅速启动。

主给水泵润滑油回路超过一个月没有进行循环运行，在主给水泵启动前需启动辅助油泵，检查油管路无泄漏情况，确认油系统的各项参数符合要求，通过示流器检查回油管中油的流量，检查确认过滤器的压差等，检查油质，根据需要清洁或更换新油。

- 维护技术要求

  - 预测性维修（状态监测）

    - 状态检测是对主给水泵运行参数和现象的系统收集、存储和处理，进行趋势分析和跟踪，把握设备的运行状态，确定合理的维修方式和时机。

    - 状态监测除监测主给水泵有关压力、温度、流量、转速等参数外，还可以通过日常专业巡检观察、定期进行油液分析、定期开展振动测量等方式开展。

    - 日常专业巡检应该每周进行，主要的检查项目如下：

      - 检查并记录泵进出口压力是否正常。

      - 检查并记录电机电流。

      - 检查并记录泵推力及径向轴承温度。

      - 检查并记录润滑油温。

      - 检查所有阀门密封。

      - 检查所有管道接头密封。

      - 检查所有异样噪声及振动。

      - 检查电机轴承温度。

      - 检查泵轴密封泄漏量。

      - 检查油箱油位。

      - 检查冷却水/润滑油流动状态。

      - 检查过滤器差压。

  - 定期检查维护

    - 主给水泵（压力泵及前置泵）

对主给水泵进行定期的检查维护，主要维护内容如下：

      - 检查泵体出口法兰、密封水连接管、机械密封等部件无泄漏，并将设备表面和周围清理干净。

      - 根据厂家技术手册要求对泵体所有螺栓进行复紧或力矩校验。

      - 联轴器中心复测及调整，调整完毕后应满足厂家技术手册的要求。

      - 润滑油油质分析，油位检查，油质油位应满足厂家技术手册的要求。

    - 主给水泵电机

对主给水泵电机进行定期的检查维护，主要维护内容如下：

      - 拆除并清理空气冷却器及滤网，回装空气冷却器及滤网；

      - 检查电机相连润滑油管线及电机轴承座应无漏油痕迹；

      - 检查电机地脚螺栓无松动；

      - 清洁检查电机驱动端轴头，去除油污；

      - 电机外观目视检查及清扫灰尘油污；

      - 电源端子箱开箱目视检查,电缆及接地线连接检查；

      - 对中性点CT进行目视检查，检查壳体是否开裂，检查CT壳体固定情况并防止松动，对穿过CT的一次引线状态进行检查，对中性点CT二次回路的连接端子进行紧固并防止开路；

      - 加热器电源端子箱开箱目视检查,电缆接线连接检查；

      - 测量电机加热器的直流电阻及绝缘电阻。

      - 测量定子绕组绝缘电阻及直流电阻。

    - 液力耦合器

检查项目:清洁、检查紧固件、齿轮磨损情况、易熔塞、呼器器、管路附件、油箱外观、联轴器等,对中、定期进行油样分析,视情况滤油或换油。

    - 齿轮箱

  - 解体检查

    - 主给水泵（压力泵及前置泵）

      - 解体检修项目

      - 解体检查各零部件磨损和冲蚀情况。

      - 更换所有的易损件，包括密封圈、轴密封等。

      - 检查和调整轴的弯曲度。

      - 校核转子晃动度。

      - 检查轴承，调整各部件的装配间隙。

      - 更换润滑油或润滑脂。

      - 重新进行对中。

      - 主给水泵全面解体检查一般推荐5年进行一次，也可以根据设备的状态监测情况和检查结果确定延长或缩短解体检修周期。

      - 主给水泵的全面解体过程中，注意一定要做好标记，避免安装错误。

      - 主给水泵的拆卸、检查和组装的顺序应合理，一般先拆泵的辅助附属件（辅助管线、循环冷却水系统、联轴器等）后拆主机，先拆外部后拆内部，先拆上部后拆下部。

      - 主给水泵的拆卸、检查和组装选用合适的工器具，不允许乱敲、乱打，要保护好所有的螺纹、配合面及轴的顶尖孔等。

      - 主给水泵的拆卸、检查和组装做好检查的记录，特别是前后测量数据的记录。

      - 对解体后主给水泵各零部件，需要利用清洗剂进行全面的清洗，清除污渍和锈迹。

      - 主给水泵部件的检修工艺和质量要求

| 序号 | 项目 | 检修工艺 | 质量标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 泵轴 | - 泵轴清洗打磨后进行目视检查，确认表面状态。 - 对泵轴进行PT检查。 - 利用外径千分尺等对轴上的配合部位进行尺寸检查。 - 利用百分表等进行轴的跳动检查。 | - 泵轴表面应光滑，无毛刺，无裂纹、无锈蚀，螺纹无损坏。 - 泵轴上键槽完好，无挤压变形、毛刺和异物。 - 泵轴配合键表面光洁，无变形、损坏。 - 泵轴配合表面的尺寸满足厂家设计要求。 - 泵轴配合表面的跳动或弯曲满足厂家设计要求。 |
| 2. | 叶轮 | - 叶轮清洗打磨后进行目视检查，确认表面状态。 - 对叶轮进行PT检查。 - 利用外径千分尺等对叶轮的配合部位进行尺寸检查。 | - 叶轮应完整无裂纹、砂眼等缺陷，流道应光滑。叶轮如局部有裂纹、汽蚀孔等缺陷时应予以更换。 - 叶轮口环与密封环的配合间隙应符合厂家要求，若叶轮口环磨损严重可进行更换，也可用在叶轮口环外围配环的工艺方法，所配环与叶轮口环配合间隙应满足厂家要求。 - 叶轮上平衡孔无冲蚀、堵塞等异常状况。 |
| 3. | 轴套（节流套） | - 轴套清洗打磨后进行目视检查，确认表面状态。 - 利用内、外径千分尺等对轴套的配合部位进行尺寸检查。 | - 轴套外圆应光洁无毛刺，不许有砂眼、气孔、裂纹、磨痕等缺陷。 - 轴套外形尺寸满足厂家设计要求。 - 节流轴套表面应光洁、无磨损、裂纹。 - 节流衬套表面应光洁，迷宫沟槽应无磨损、贯通。 - 轴套上的螺纹孔无高点和异物，螺纹无损伤。 |
| 4. | 泵壳、导流装置和扩散体 | - 清洗打磨后进行目视检查，确认表面状态。 - 在必要的情况下也可以采用PT和MT进行检查。 | - 导流装置和扩散体部件应无气孔、砂眼、裂纹等铸造缺陷。 - 导流装置和扩散体部件应无无沟槽、划痕、磨损、锈蚀等状况。 |
| 5. | 紧固件 | - 各部位螺栓分开放置，螺纹清理干净无异物。 | - 螺纹完整无损伤，螺栓螺母转动配合顺畅无卡涩，涂抹防咬合剂后备用。 |
| 6. | 推力瓦 | - 推力瓦清洗打磨后进行目视检查，确认表面状态。 - 对推力瓦进行PT检查。 - 利用外径千分尺或百分表测量推力瓦的厚度。 - 检查推力瓦的接触情况。 | - 瓦块背面支点动作灵活，无毛刺、卡涩、磨损或变形。 - 推力头工作面应无损伤，两端面光洁无偏磨。 - 推力瓦块测量其厚度差符合制造厂要求，一般应不大于0.02mm。 - 每个推力瓦块的接触面积应占瓦块除去油楔所余总面积75%以上，否则应进行修刮。对于新扇形块或修理金属擦伤面时，应把扇形块与推力头装在一起进行研磨修整。 |
| 7. | 导轴承 | - 导轴承清洗打磨后进行目视检查，确认表面状态。 - 对导轴承进行PT检查。 - 检查导轴承的接触情况。 | - 向瓦巴氏合金面应无磨损、脱落、气孔、裂纹、凹坑、划痕。 - 导轴承应无变色、脱落、严重磨损、偏磨等状况，若有则进行更换。 - 导轴承外形尺寸满足厂家设计要求，导轴承与轴/轴套配合间隙应满足厂家设计要求。 - 导轴承和与之配合的轴应干净无异物，且不得与油脂类物品接触。 |
| 8. | 冷却盘管 | - 冷却盘管清洗打磨后进行目视检查，确认表面状态。 | - 冷却盘管应无堵塞，并进行打压试验，一般采用1.25倍工作压力，保压30min无泄漏。 |
| 9. | 机械密封 | - 机械密封更换。 | - O型圈在最终装入以前，必须使其清洁，并用硅（有机）绝缘油使其润滑。 - 全部密封零件和密封面必须仔细地清理干净无损伤。 - 机械密封中弹簧应无裂纹，锈蚀等缺陷，同一机械密封中各弹簧之间的自由高度差不大于0.1mm，弹簧装入弹簧座内应无歪斜、卡涩等现象。 - 检查机械密封中锁紧螺钉，应齐全无松动。 |

    - 主给水泵电机

      - 解体检修项目

      - 拆除并清理空气冷却器及滤网，回装空气冷却器及滤网；

      - 检查电机相连润滑油管线及与电机轴承座接口无漏油痕迹；

      - 清洁检查电机驱动端轴头，去除油污及毛刺；

      - 检查联轴节螺栓和联轴节孔是否变形；

      - 打开前后轴瓦上盖，测量轴瓦及油封间隙；

      - 解体电机并抽出转子，检查转子轴是否存在裂纹，检查电机轴颈，测量转子轴的同心度和跳动量，对转子进行动平衡校验，配合电气进行电机定转子检查；

      - 清洁各拆解部件；

      - 检查两端轴瓦、油封和油环完整性，视检查情况进行部件更换；

      - 回装电机转子，按照拆解前定位尺寸安装端盖及下瓦；

      - 复测轴瓦间隙，恢复电机轴瓦；

      - 对轮中心调整完成后，确认电机地脚螺栓无松动；

      - 测量电机运行振动，配合电气收集电机运行数据。

      - 电机外观目视检查及清扫灰尘油污。

      - 维修前，测量并记录电机原始数据，包括绝缘电阻、直流电阻等参数。

      - 拆除CT就地端子箱内的二次接线，并记录端子箱内各端子对应接线的线号。

      - 对电机引线连接处的压线鼻（接线柱后侧）进行检查，若发现绝缘老化变色或降级则进行绝缘处理；对电机引线连接处的压线鼻（接线柱后侧）进行检查，若发现松脱则进行紧固；检查电机动力电源接线柱是否存在裂纹或破损。

      - 加热器电源端子箱开箱目视检查，电缆接线连接检查。

      - 测量电机加热器的直流电阻及绝缘电阻。

      - 清扫定转子灰尘及油污。

      - 检查定子绕组绝缘表面，检查定子铁芯，检查绕组引线，检查绕组端板，检查定子槽楔，检查定子铁芯通风孔，检查定子绕组的挡块、支撑和绑带并确认无松脱，检查定子绕组端环及其支撑架。

      - 检查转子铁芯，检查转子笼条和端环，检查转子和导体表面绝缘漆，检查风扇，检查转子导气板，测量轴绝缘，对转子星形件进行检查并确认无松脱，对转子鼠笼-叠片支撑架进行检查并确认无松脱（鼠笼与星形件间脱开），检查转子配重及配重块固定方式是否可靠。

      - 回装各类电缆，并与维修前的原始参数及标记进行核对。

      - 对中性点CT进行目视检查，检查壳体是否开裂，检查CT壳体固定情况并防止松动，对穿过CT的一次引线状态进行检查，对中性点CT二次回路的连接端子进行紧固并防止开路。

      - 恢复CT就地端子箱内的二次接线，并与拆除前各端子对应接线的线号进行核对。

      - 测量定子绕组直流电阻、绝缘电阻及吸收比（测量吸收比需要拆除电机动力电缆）。

      - 检查接线端子的紧固性及各处连接的紧固性。

      - 进行定子绕组直流耐压泄漏试验。

      - 进行电机空载试验。

      - 主给水泵电机全面解体检查一般推荐10年进行一次，也可以根据设备的状态监测情况和检查结果确定延长或缩短解体检修周期。

      - 主给水泵电机的全面解体过程中，注意一定要做好标记，避免安装错误。

      - 主给水泵电机的拆卸、检查和组装的顺序应合理，一般先拆电机的辅助附属件（辅助管线、循环冷却水系统、联轴器等）后拆主机，先拆外部后拆内部，先拆上部后拆下部。

      - 主给水泵电机的拆卸、检查和组装选用合适的工器具，不允许乱敲、乱打，要保护好所有的螺纹、配合面及轴的顶尖孔等。

      - 主给水泵电机的拆卸、检查和组装做好检查的记录，特别是前后测量数据的记录。

      - 对解体后主给水泵电机各零部件，需要利用清洗剂进行全面的清洗，清除污渍和锈迹。

      - 主给水泵电机部件的检修工艺和质量要求

| 序号 | 项目 | 检修工艺 | 质量标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 定子 | - 泵轴清洗打磨后进行目视检查，确认表面状态。 - 对泵轴进行PT检查。 - 利用外径千分尺等对轴上的配合部位进行尺寸检查。 - 利用百分表等进行轴的跳动检查。 | - 泵轴表面应光滑，无毛刺，无裂纹、无锈蚀，螺纹无损坏。 - 泵轴上键槽完好，无挤压变形、毛刺和异物。 - 泵轴配合键表面光洁，无变形、损坏。 - 泵轴配合表面的尺寸满足厂家设计要求。 - 泵轴配合表面的跳动或弯曲满足厂家设计要求。 |
| 2. | 转子 | - 利用清洗剂、航空汽油、甲苯等对转子进行全面清洗，除去转子上的油污，然后用2~3kg/cm2的清洁、无油、无水的压缩空气将转子吹扫干净。。 - 对叶轮进行PT检查。 - 利用外径千分尺等对转子的配合部位进行尺寸检查。 - 转子组件必须时进行动平衡试验。 | - 电机转子铁芯应紧密平整，无过热、生锈、松动、变形和断齿等现象，槽契应紧固完整、无空洞声。通风沟应畅通。转子撑铁和锁键无脱焊松动。 - 鼠笼条无断裂松动，短路条无开焊，如有缺陷应予以修复，如不能修复应更换相应的零部件。 - 转子轴无弯曲或裂纹，与铁芯的配合良好，轴颈各部位完整无磨损，配合间隙和光洁度等满足标准要求。 - 转子风扇固定牢固，无松动裂纹，与轴的配合良好。 - 平衡块等无松动位移，顶丝锁紧可靠。 - 动平衡应满足GB/T9293中G2.5级的要求 |
| 3. | 轴套（节流套） | - 轴套清洗打磨后进行目视检查，确认表面状态。 - 利用内、外径千分尺等对轴套的配合部位进行尺寸检查。 | - 轴套外圆应光洁无毛刺，不许有砂眼、气孔、裂纹、磨痕等缺陷。 - 轴套外形尺寸满足厂家设计要求。 - 节流轴套表面应光洁、无磨损、裂纹。 - 节流衬套表面应光洁，迷宫沟槽应无磨损、贯通。 - 轴套上的螺纹孔无高点和异物，螺纹无损伤。 |
| 5. | 紧固件 | - 各部位螺栓分开放置，螺纹清理干净无异物。 | - 螺纹完整无损伤，螺栓螺母转动配合顺畅无卡涩，涂抹防咬合剂后备用。 |
| 6. | 推力瓦 | - 推力瓦清洗打磨后进行目视检查，确认表面状态。 - 对推力瓦进行PT检查。 - 利用外径千分尺或百分表测量推力瓦的厚度。 - 检查推力瓦的接触情况。 | - 瓦块背面支点动作灵活，无毛刺、卡涩、磨损或变形。 - 推力头工作面应无损伤，两端面光洁无偏磨。 - 推力瓦块测量其厚度差符合制造厂要求，一般应不大于0.02mm。 - 每个推力瓦块的接触面积应占瓦块除去油楔所余总面积75%以上，否则应进行修刮。对于新扇形块或修理金属擦伤面时，应把扇形块与推力头装在一起进行研磨修整。 |
| 7. | 导轴承 | - 导轴承清洗打磨后进行目视检查，确认表面状态。 - 对导轴承进行PT检查。 - 检查导轴承的接触情况。 | - 向瓦巴氏合金面应无磨损、脱落、气孔、裂纹、凹坑、划痕。 - 导轴承应无变色、脱落、严重磨损、偏磨等状况，若有则进行更换。 - 导轴承外形尺寸满足厂家设计要求，导轴承与轴/轴套配合间隙应满足厂家设计要求。 - 导轴承和与之配合的轴应干净无异物，且不得与油脂类物品接触。 |
| 8. | 冷却器 | - 冷却盘管清洗打磨后进行目视检查，确认表面状态。 | - 冷却盘管应无堵塞，并进行打压试验，一般采用1.25倍工作压力，保压30min无泄漏。 |

    - 液力耦合器/增速齿轮箱

      - 解体检修项目

      - 解体检查各零部件磨损和冲蚀情况。

      - 更换所有的易损件，包括密封圈、轴密封等。

      - 检查和调整轴的弯曲度。

      - 校核转子晃动度。

      - 检查轴承，调整各部件的装配间隙。

      - 更换润滑油或润滑脂。

      - 重新进行对中。

      - 液力耦合器全面解体检查一般推荐5年进行一次，也可以根据设备的状态监测情况和检查结果确定延长或缩短解体检修周期。

      - 液力耦合器的全面解体过程中，注意一定要做好标记，避免安装错误。

      - 液力耦合器的拆卸、检查和组装的顺序应合理，一般先拆泵的辅助附属件（辅助管线、循环冷却水系统、联轴器等）后拆主机，先拆外部后拆内部，先拆上部后拆下部。

      - 液力耦合器的拆卸、检查和组装选用合适的工器具，不允许乱敲、乱打，要保护好所有的螺纹、配合面及轴的顶尖孔等。

      - 液力耦合器的拆卸、检查和组装做好检查的记录，特别是前后测量数据的记录。

      - 对解体后液力耦合器各零部件，需要利用清洗剂进行全面的清洗，清除污渍和锈迹。

      - 主给水泵部件的检修工艺和质量要求

| 序号 | 项目 | 检修工艺 | 质量标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 辅助油泵 | - 检查衬套、齿轮表面及联轴器情况。 - 对齿轮对进行PT检查。 - 更换O圈、油封、卡簧、联轴器弹性块等易损件。 - 检查辅助油泵盘车是否正常。 | - 衬套、齿轮、联轴器外观无磨损、无腐蚀。 - 齿轮PT检查合格。 - 辅助油泵盘车灵活无卡涩。 |
| 2 | 勺管组件 | - 勺管腔中的轴承轴套、勺管口进行PT检查。 - 检查位置指示器连杆和环流阀连杆，应无弯曲现象。 - 对部件进行清洗，更换O圈、卡簧、导向环等易损件。 - 拆装前后测量环流阀上部连杆长度。 | - PT检查合格，否则需更换轴套或勺管。 - 视磨损情况更换勺管导向轴套。 - 环流阀上部连杆长度，确保拆装前后保持不变。 |
| 3 | 工作油环流阀 | - 环流阀表面目视检查与清洗。 - 连杆机构未安装前上下拖动环流阀确认其活动顺畅 | - 环流阀内部清理干净，应无锈蚀。若锈蚀严重，进行新阀更换。 - 确认环流阀上下运动顺畅。 |
| 4 | 润滑油卸压阀和工作油卸压阀 | - 测量修前卸压阀的弹簧压缩量。 - 对拆下卸压阀部件进行清洗检查。 - 更换新弹簧。 - 回装后拧紧调节螺栓至修前相同弹簧压缩量。 | - 更换新弹簧后，弹簧压缩量需与修前一致 |
| 5 | 主油泵 | - 百分表表针指向主油泵正齿轮齿侧，盘动主油泵输入轴，测量主油泵正齿轮对的齿隙。 - 主油泵输入轴百分表表针指向主油泵伞齿轮齿侧，盘动主油泵输入轴，测量主油泵伞齿轮对的齿隙。 - 对轴承、轴套、齿轮及叶轮外观进行目视检查、对表面进行PT检查 - 检查齿轮啮合面 - 检查修后伞齿轮、泵齿轮的齿隙 | - 叶轮应完整无裂纹、砂眼等缺陷，流道应光滑。叶轮如局部有裂纹、汽蚀孔等缺陷时应予以更换。 - 齿隙满足说明书要求。主油泵正齿轮齿隙（0.206-0.299mm）、伞齿轮间隙（0.15-0.25mm）。 |
| 6 | 齿轮对组件 | - 齿隙测量：百分表表针指向小齿轮齿侧，盘动次级输入轴，测量增速齿轮对的齿隙。 - 对大小齿轮PT检查 | - 表面无磨损、无腐蚀、无裂纹、无断齿迹象。 - 大齿轮齿隙（0.444-0.656mm） |
| 7 | 输入/输出轴 | - 轴清洗后进行目视检查，确认表面状态。 - 对轴进行PT检查。 - 利用外径千分尺等对轴上的配合部位进行尺寸检查。 - 利用百分表等进行轴的跳动检查。 | - 轴表面应光滑，无毛刺，无裂纹、无锈蚀。 - 轴上键槽完好，无挤压变形、毛刺和异物。 - 轴配合键表面光洁，无变形、损坏。 - 轴配合表面的尺寸满足厂家设计要求。 - 轴配合表面的跳动或弯曲满足厂家设计要求。 - 输入轴/次输入轴/输出轴径向跳动≤0.03mm |
| 8 | 泵轮涡轮 | - 利用百分表进行泵轮涡轮的径向跳动检查。 - 更换易熔塞 - 涡轮拆装前后，用深度尺测量中心调节螺杆距涡轮平面距离,回装时确保不变。 - 清洗壳体内部。 - 使用扳手沿泵轮和涡轮圆周方向上划动一圈，确认泵轮和涡轮叶片无缺陷。 - 利用百分表在涡轮外侧边缘，测量涡轮的轴向跳动 | - 泵轮涡轮声音检查应清脆无杂音 - 泵轮涡轮外观无磨损、无裂纹、无腐蚀 - 泵轮涡轮壳体径向跳动≤0.03mm - 涡轮轴向跳动≤0.03mm |
| 9 | 推力瓦 | - 通过轴向撬动小齿轮，利用百分表测量3/4#推力瓦修前间隙 - 通过轴向推拉轴头，利用百分表测量8/9#的推力瓦间隙 - 推力瓦清洗打磨后进行目视检查，确认表面状态。 - 对推力瓦进行PT检查。 - 回装时测量3/4#、8/9#推力间隙，若间隙不在标准范围内，通过瓦片背面增加垫片调整。 | - 3/4#、8/9#推力瓦外观无磨损、无腐蚀。若表明磨损严重，进行整副更换。 - 3/4#轴承推力间隙值0.38-0.55mm，若大于0.85mm建议更换。 - 8/9#轴承推力间隙值0.40-0.57mm，若大于0.87mm建议更换。 - 推力盘工作面应无损伤，两端面光洁无偏磨。 |
| 10 | 径向瓦 | - 径向瓦清洗打磨后进行目视检查，确认表面状态。 - 对径向瓦进行PT检查。 - 检查轴瓦内径与轴外径，计算轴瓦间隙，如不合格则更换。 | - 径向瓦巴氏合金面应无磨损、脱落、气孔、裂纹、凹坑、划痕。 -  径向瓦应无变色、脱落、严重磨损、偏磨等状况，若有则进行更换。 -  径向瓦轴承外形尺寸满足厂家设计要求。 - 1/2#轴承间隙0.21-0.29mm，若大于0.31mm建议更换。 - 5/6#轴承间隙0.21-0.29mm，若大于0.31mm建议更换。 - 7#轴承间隙0.09-0.17mm，若大于0.19mm建议更换。 - 10#轴承间隙0.10-0.17mm，若大于0.19mm建议更换。 -  径向瓦和与之配合的轴应干净无异物，且不得与油脂类物品接触。 |
| 11 | 双筒过滤器、呼吸器 | - 更换滤芯。 - 更换O型圈。 |  |
| 12 | 紧固件 | - 各部位螺栓分开放置，螺纹清理干净无异物。 | 螺纹完整无损伤，螺栓螺母转动配合顺畅无卡涩，涂抹防咬合剂后备用。 |
| 13 | 在线油压调整 | - 如液偶存在性能不佳状况，增加M1/M2/M3/M4接口处临时压力表，根据需要在线检查调整润滑油泄压阀、工作油泄压阀、或流量孔板，确保满足说明书要求。（此步骤需谨慎） | - M1:工作油压力，0.15-0.25MPa - M2:工作油环流阀上游压力，0.13-0.23MPa - M3:勺管下游压力，≤0.3MPa - M4：控制油压力，0.3-0.4MPa - 润滑油压力：0.20-0.30MPa |

  - 修后试验

主给水泵维护后首次启动时应执行维修后试验，验证主给水泵及其辅助系统设备在各种工况下的运行参数是否正常。

    - 电气、热工信号、逻辑验证试验

      - 验证电气回路接线正确、接线满足要求、电气执行装置动作正确。

      - 泵试验相关的仪表经过校验，安装齐全，可靠投入。

      - 为调试用的临时仪表、设备、设施已具备投运条件，调试试验设备的测量范围与所测量参数相符合，并且达到试验需要的精度。

      - 对所有试验相关的正式和临时仪表、通道进行通道试验，验证所有的显示、报警和连锁及保护动作的正确性。

    - 冷却水、密封水试验

      - 冷却水、密封水系统中的滤网应经过完整性和清洁度检查，并安装完毕。

      - 泵入口管道、冷却水管道、密封水管道均经过安装后的水压试验、管道冲洗，达到相关的要求。

      - 开启相关阀门，进行管道内充水，检查确认管道无泄漏，压力和流量满足要求。

    - 油系统试验

      - 润滑油系统冲洗结束，确认润滑油油质合格。

      - 润滑油系统运行后，检查润滑油泵和电机的运行情况，电机电流、振动、噪音、温度和泄漏等均符合设计值。

      - 检查确认润滑油系统中的管道及接头等部位无泄漏。

      - 确认润滑油系统的压力、流量正常，各轴承回油管回油流量正常，必要时进行调节。

      - 检查油过滤器的工作情况正常。

    - 电机空载试验

      - 电动机两端的联轴器脱开并且固定牢固 ，现场有防止转动造成人员伤害的安全措施。

      - 试验前进行电机手动盘转，无卡涩和摩擦、无异音。

      - 点动确认电机转动方向正确，无卡涩和摩擦、无异音，惰转平滑。

      - 电动机的空载试验按照GB/T25738中的规定的试验方式进行，各项试验结果应满足标准中的要求。

      - 按照定子的温升情况，对冷却器的冷却水流量进行调整。

    - 液力耦合器试验

      - 电动机与液力耦合器联轴器连接完毕并且固定牢固 ，

      - 液力耦合器与泵的联轴器脱开并且固定牢固 ，现场有防止转动造成人员伤害的安全措施。

      - 试验前进行手动盘转，无卡涩和摩擦、无异音。

      - 将液力耦合器置于最低输出的转速，如果设备制造厂有特殊要求的除外。

      - 启动油系统，检查油系统的压力、温度、流量等正常。

      - 启动电动机带动液力耦合器运行，记录电机的启动电流。

      - 对液力耦合器在其空载调速范围内均匀取10个转速平台进行测量，通常应该是10%、20%、30%…90%、100%，每个平台应该达到温度稳定运行状态。

      - 在每个测量转速平台下，在稳态运行的状态下检查记录运行电流、润滑油压力、润滑油温度、轴承温度、工作油温度、勺管位置、输出转速、振动值等参数，均应符合设计或厂家要求。

    - 泵组启动试验

      - 启动前检查

在安装或大修后的第一次启动前，必须保证管道内没有任何阻塞，没有任何会引起泵内部故障的外来物。检查步骤如下：

      - 在电机存在轴向公差的情况下，电机轴的联轴器轮毂必须根据实际磁力中心的需要重新进行调整。

      - 从联轴器处盘动泵转子，检查其转动是否灵活。

      - 安装上所有的防护装置，以防意外接触。

      - 检查电机控制保护系统是否可靠。

      - 主给水系统相关动力电源和仪表、控制电源正常。

      - 压空系统运行正常。

      - 主给水管道已清洗。

      - 凝结水系统已投入运行，凝汽器热井水位正常。

      - 除氧器已投入运行，除氧给水箱水位正常。

      - 闭式工业水系统运行正常。

      - 海水冷却水系统运行正常。

      - 主给水泵润滑油箱油位正常，油质合格。

      - 主给水泵自动控制和保护系统正常。

      - 有关主给水泵机组的试验和检修工作已全部结束。

      - 高加各测量仪表，均应正常投入。

      - 高加各种保护装置试验合格并投入。

      - 启动第一台主给水泵前必须对给水管道充水放气，避免产生水击。

      - 泵体密封水管路应通畅，密封水的温度、压力、水量应满足设计要求。

      - 轴承冷却水管路应通畅，轴承冷却水水量、水压应满足设计要求。

      - 启动

      - 启动泵组，调节输出转速，直至达到额定转速。

      - 检查泵组的启动电流、启动时间、升速时间。

      - 检查泵组的在循环流量是否满足设计要求。

      - 当泵达到额定转速后检查最小流量控制阀运转是否正常。

      - 检查泵法兰连接或管路是否漏点漏水。监控泵组轴承机械密封、温度、轴振、泵进出口压力和差压。

      - 在液力耦合器调速范围内均匀取10个转速平台进行测量，每个平台应该达到温度稳定运行状态。

      - 在每个测量转速平台下，在稳态运行的状态下检查记录出口压力、泵组流量、运行电流、润滑油压力、润滑油温度、轴承温度、工作油温度、勺管位置、输出转速、振动值等参数，均应符合设计或厂家要求。

      - 检查机械密封。机械密封处不能出现允许标准的泄漏。

      - 检查密封水、冷却水、油系统和滤网等的运行情况。

      - 长时间地监控泵组系统的运转情况。

      - 停机

      - 打开液力偶合器/齿轮箱/润滑油站（如有）辅助油泵，确认润滑油系统压力正常。

      - 切断电机电源，观察水泵是否平稳停车，记录惰转时候。

      - 关闭出口阀门。

      - 关闭冷却水管路。

典型主给水泵结构

- RHD型泵结构图

- YNK型泵结构图

- 附录B 主给水泵常见故障和排除方法建议

| 故障症状 | 可能的故障原因 | 排除故障的方法 |
| --- | --- | --- |
| （1）泵启动失败 | （a）驱动电机电源脱离或电源故障 | 检查电源 |
|  | （b）电机故障 | 检查电机 |
|  | （c）泵设备咬死 | 确定机组间可拆卸联轴节咬死的位置。拆除或恢复必要的部件。 |
|  | （d）泵组处于跳闸状态 | 查明原因，重置跳闸 |
|  | （e）运行后继电保护不复位 | 复位继电控制面板或继电器 |
|  | （f）控制电路故障 | 检查控制熔丝和电路 |
| （2）泵启动失败（自动备用） | （a）上述（a）到（d） | 上述 |
|  | （b）选择开关没有设置“自动” | 重置开关 |
| （3）泵性能低 | （a）驱动电机故障 | 检查电机运行明。 |
|  | （b）旋转错误 | 检查电机电气连接 |
|  | （c）低压给水系统故障 | 检查低压系统阀 |
|  | （d）设备泄漏故障 | 检查运行设备泄漏 |
|  | （e）泵内部过度磨损 | 拆卸泵检查内部 |
|  | （f）泵吸入压力低 | 检查吸入情况 |
|  | （g）泵吸入和排出阀没有全开 | 检查阀门位置 |
| （4）轴承过热 | （a）轴承缺油或油过多 | 排出旧油，添加新油 |
|  | （b）污染油 | 分析油品 |
|  | （c）泵组部件未校对 | 检查校对 |
|  | （d）轴承磨损或未对中 | 检查轴承 |
|  | （e）轴弯曲 | 拆卸泵病检查部件 |
|  | （f）润滑油等级不正确 | 检查油等级 |
| （5）泵功率异常升高 | （a）出口压力低 | 检查流量 |
|  | （b）旋转和静止部件之间的摩擦 | 检查间隙 |
|  | （c）泵内部间隙过多 | 检查间隙 |
|  | （d）机械密封安装不正确 | 检查机械密封 |
| （6）泵过热或卡涩 | （a）泵运行缺油 | 检查泵入口阀全开，检查吸入条件。如果泵吸入口故障，立即停泵。 |
|  | （b）泵内部摩擦 | 检查泵内部 |
|  | （c）润滑油不足、污染或等级不正确 | 检查油面和等级，检查污染油并分析。 |
|  | （d）润滑油系统缺陷 | 检查润滑油系统 |
|  | （e）轴承磨损或未对中 | 检查轴承 |
|  | （f）泵组未对中 | 检查泵组部件对中 |
| （7）泵止推轴承过热 | （a）轴承润滑不足/过多 | 检查轴承润滑 |
| （8）机械密封泄漏过多 | （a）机械密封部件失效 | 更新机械密封 |
| （9）噪声或震动过大 | （a）泵组部件未对中 | 检查对中 |
|  | （b）轴承未对中或磨损 | 检查轴承 |
|  | （c）泵内部间隙过大 | 拆卸泵检查部件 |
|  | （d）禁锢地脚螺栓松动 | 检查螺栓，必要的话检查扭矩。检查泵对齐装置没改变。 |
|  | （e）失去吸入压力 | 检查吸入系统 |
|  | （f）来自错误支撑管道的共振 | 检查临近管道和支撑 |
|  | （g）挠性联轴节损坏 | 检查联轴器 |
|  | （h）旋转装配不平衡 | 确定泵组引起错误的因素，检查旋转装配的动平衡 |
| （10）反向旋转（停泵） | （a）泵出口止回阀未关闭 | 关闭泵出口隔离阀 |

- 附录C 主给水泵预防性维修项目建议

| 设备 | 项目名称 | 检查项目 | 检查周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主给水前置泵 （卧式单级双吸离心泵） | 年度检查 | 检查项目:清洁、检查紧固件、泵附件、机械密封外观、轴承箱外观、过滤器、联轴器、对中等。 | 1C* |
|  | 机械密封更换及轴承检查 | 检查项目：检查推瓦及径向瓦，视情况更换；检查推力盘、轴套、密封环情况，视情况更换；更换机封，更换所有O形圈、密封垫(圈)、锁紧垫等易损件。 | 2C*或3C |
|  | 全面解体检查 | 检查项目:泵体(筒体)、泵盖检查；叶轮、泵轴、轴承、联轴器、平衡盘、密封环(口环)、紧固件等部件目视检查；转子窜动、分中尺寸检查；检查推瓦及径向瓦，视情况更换；检查推力盘、轴套、密封环情况，视情况更换；更换机封，更换所有O形圈、密封垫(圈)、锁紧垫等易损件。 | 3C或4C*或6C |
| 主给水泵 （卧式单级双吸离心泵） | 年度检查 | 检查项目:清洁、检查紧固件、泵附件、机械密封外观、轴承箱外观、过滤器、联轴器、对中等。 | 1C* |
|  | 机械密封更换及轴承检查 | 检查项目：检查推瓦及径向瓦，视情况更换；检查推力盘、轴套、密封环情况，视情况更换；更换机封，更换所有O形圈、密封垫(圈)、锁紧垫等易损件。 | 2C*或3C |
|  | 解体检查 | 检查项目:泵体(筒体)、泵盖检查；叶轮、泵轴、轴承、联轴器、平衡盘、密封环(口环)、紧固件等部件目视检查；转子窜动、分中尺寸检查；检查推瓦及径向瓦，视情况更换；检查推力盘、轴套、密封环情况，视情况更换；更换机封，更换所有O形圈、密封垫(圈)、锁紧垫等易损件。 | 3C或4C*或6C |
| 主给水泵 （卧式多级离心泵） | 年度检查 | 检查项目:清洁、检查紧固件、泵附件、机械密封外观、轴承箱外观、过滤器、联轴器、对中等。 | 1C* |
|  | 机械密封更换及轴承检查 | 检查项目：检查推瓦及径向瓦，视情况更换；检查推力盘、轴套、密封环情况，视情况更换；更换机封，更换所有O形圈、密封垫(圈)、锁紧垫等易损件。 | 2C或5C |
|  | 解体检查 | 检查项目:泵体(筒体)、泵盖检查；叶轮、泵轴、轴承、联轴器、平衡盘、密封环(口环)、紧固件等部件目视检查；转子窜动、分中尺寸检查；检查推瓦及径向瓦，视情况更换；检查推力盘、轴套、密封环情况，视情况更换；更换机封，更换所有O形圈、密封垫(圈)、锁紧垫等易损件。 | 6C或10C |
| 液力耦合器/增速齿轮箱/油站 | 年度检查 | 检查项目:清洁、检查紧固件、齿轮磨损情况、易熔塞、呼器器、管路附件、油箱外观、联轴器等,对中、定期进行油样分析,视情况滤油或换油。 | 1C* |
|  | 全面解体检查 | 检查项目:壳体及油箱检查,辅助油泵和主油泵解体检查，检查所有的轴表面情况,检查所有的齿轮端面及侧面磨损情况,视情况更换,检查所有的推力轴承及,瓦轴承以及推力盘,视情况更换,检查泵轮及涡轮情况,检查勺管及勺管控制器情况,更换所有密封组件、O形圈、密封垫片、锁紧垫片等易损件,更换易熔塞,,清洁油箱,更换新油。 | 4C或6C* |
| 电机 | 年度检查 | 检查项目：检查紧固件无松动，检查轴承室中分面、润滑油管线接头是否存在渗油痕迹，清洗呼吸滤芯，，清洁电机表面的油迹、污迹，对中检查，润滑油检查。 | 1C* |
|  | 全面解体检查 | 检查项目：电机两端轴承箱解体检查，检查轴承与轴颈的接触面是否光滑和接触良好，检查轴承轴瓦与轴之间间隙，检查密封磨损情况，密封件及易损件检查更换。轴表,面目视检查，转子跳动和动平衡检查，冷却器清洗检查，水压试验。 | 3C*或4C或5C |
| 润滑油样分析 | 油质化验 | 检查项目：检查润滑油颗粒度、水分、酸值、运动粘度等。 | 0.5-1C* |