| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | CNEA. 点击此处添加CCS号 |

中国核能行业协会团体标准

T/XXX XXXX—XXXX

核电厂配置风险管理导则

The guideline of configuration risk management for nuclear power plant

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国核能行业协会  发布

目次

前言	II

引言	1

1 范围	2

2 规范性引用文件	2

3 术语与缩略语	2

4 配置风险管理范围的确定	4

5 实时风险模型的开发与管理	4

6 风险阈值的确定	5

7 风险管理矩阵的确定	6

8 应用软件工具的功能	10

9 培训与文档	10

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件中的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏核电有限公司提出。

本文件由中国核能行业协会归口。

本文件起草单位：江苏核电有限公司、生态环境部核与辐射安全中心、上海核工程研究设计院有限公司、中国核电工程有限公司。

本文件起草人：顾晓慧、李友谊、郎锡野、孙扬、赵芃菲、于文革、依岩、黄志超、初永越、杜东晓、王杰、雷文静。

引言

国家核安全局2017年发布了《改进核电厂维修有效性的技术政策（试行）》，鼓励核电厂在维修前开展风险分析，国家核安全局在2019年进一步发布了《核电厂配置风险管理的技术政策（试行）》，进一步明确、细化了对核电厂在维修前开展风险分析的技术要求。2022年国家核安全局重新修订发布了《核动力厂调试和运行安全规定》（HAF 103）将配置风险管理的要求正式纳入法规。

配置风险管理成为国家核安全局技术政策强制要求，制定核电厂建立配置风险管理体系的导则是必要的。

国内核电厂均需要开展配置风险管理工作，本导则对配置风险管理范围的确定、风险模型的开发、风险阈值的确定、风险管理矩阵的确定、应用软件工具的功能要求等进行了规定。

核电厂配置风险管理导则

- 范围

本标准适用于各水冷核反应堆应用配置风险管理，其他堆型的核电厂可参照执行。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

HAF 103 核动力厂调试和运行安全规定 2022

核电厂配置风险管理技术政策（试行） 2019

- 术语与缩略语

  - 系统/设备停役

系统/设备因自身故障无法实现其功能；系统/设备执行预防性维修或者作为其他设备隔离边界等原因予以隔离无法在自动信号触发时立即启动实现其功能。

  - 概率安全评价 Probabilistic Safety Assessment，PSA

在核电厂运行期间，应用概率安全评价方法，考虑核电厂设计和运行的变更、新的技术信息、更加精确的方法和工具、以及从核电厂运行中得到的新信息等，及时更新概率安全分析模型和数据，以充分反映核电厂的现状。

  - 配置

核电厂各安全系统、设备及其必要的支持系统所处的状态。

  - 配置风险管理 Configuration Risk Management，CRM

利用PSA模型根据核电厂实际运行配置计算风险指标，开展核电厂风险管理的方法。

  - 风险监测系统 Risk Monitor，RM

也称为核风险监测系统，RM以PSA模型为基础评价各项生产运行活动对电站核风险影响的工具，是采用实时风险模型计算堆芯损伤频率等机组风险量化指标，以用于电站配置风险管理、维修计划风险管理以及电站状态控制等。

  - 实时风险模型：

是指在PSA模型的基础上，转换建立的适用于风险监测系统应用，实时反映电厂配置状态变化对于风险分析逻辑及分析结果影响的模型。

  - 堆芯损伤频率 Core Damage Frequency, CDF

单位时间内预计的堆芯损坏事件的次数。单位是：1/堆*年。

  - 早期大量放射性释放频率 Large Early Release Frequency，LERF

单位时间内预计的发生早期大量放射性释放的次数。单位是：1/堆*年。

  - 零维修风险

如果某瞬时风险对应的是核电厂所有设备都可用情况下的风险值，即没有设备因试验、维修等原因导致不可用 零维修）的情况下的风险值，该瞬时风险即为零维修风险。作为风险阈值设定的基准风险，本大纲使用的基准风险包括CDF、LERF，单位为1/堆年。

  - 基准风险

是指电站中所有设备都正常运行 没有部件因维修而出役时运用PSA计算出的风险值 CDF等。计算基准风险的方法做了这样的假设：计算基准风险所用运行状态会保持一年不变，所以就不要对此运行状态进行加权计算。基准风险的单位通常用“/堆*年”表示。

  - 平均风险

通常是指满功率运行时，由PSA计算得到的风险值。由于引入了维修不可用概念，平均风险比基准风险要高。平均风险可以是电站运行状态（满功率，低功率和停堆）风险值的平均并且在这些状态中所有维修出役都可能发生。从电站运行状态得来的风险值是经过对每种状态持续时间的加权计算产生的。单位一般是“/堆*年”。

  - 堆芯损坏频率增量 Incremental Core Damage Frequency ，ICDF

等于特定状态下的CDF与基准CDF的差值。

  - 早期大量放射性释放频率增量 Incremental Large Early Release Frequency，ILERF

等于特定状态下的LERF与基准LERF的差值。

  - 堆芯损坏概率增量 Incremental Core Damage Probability，ICDP

ICDF与持续时间的乘积，无单位。

  - 早期大量放射性释放概率增量 Incremental Large Early Release Probability， ILERP

ILERF与该状态持续时间的乘积，无单位。

  - 瞬时风险

在特定的核电厂配置情况下计算得到的风险水平数值，伴随核电厂配置随时间的变化，瞬时风险也是变化的。核电厂常用的瞬时风险指标为CDF和LERF，单位是1/堆年。

  - 累积风险增量

某配置的瞬时风险相对零维修风险的增量对该配置持续时间的累积，即为累积风险增量。常用的累积风险指标是ICDP和ILERP。

  - 允许配置时间 Allowed Configuration Time，ACT

使用风险监测系统对特定的核电厂配置状态计算得到的允许配置持续时间，即为允许配置时间。比较配置状态的ICDP/ILERP累积到对应风险阈值的时间，选取其中较小的作为允许配置时间。

  - 运行配置风险

对机组随机/非计划发生的系统/设备不可用分析得到的风险；当发生随机/非计划不可用时，机组可能正在开展其他系统/设备的计划性或非计划性维修工作，需要叠加分析。

  - 维修配置风险

对系统/设备开展计划性维修致其不可用前分析得到的风险；制定、开展计划性维修工作时，机组上可能存在其他计划性或者随机性系统/设备不可用，需叠加分析。

  - 风险管理行动时间 Risk Management Action Time，RMAT

通过风险评估，当ICDP/ILERP大于正常控制区时，则应采取相应的风险管理措施，以便控制风险，这个时间即为RMAT。

  - 风险管理措施 Risk Management Actions，RMA

参考上述的RMAT，RMA即当ICDP/ILERP大正常控制区时应采取相应的风险管理措施。

  - 随机不可用

设备由于随机、偶发原因产生且未按既定计划退出服务造成的不可用。

  - 计划不可用

设备由于计划性的试验、检修、维修等活动而退出服务造成的不可用。

- 配置风险管理范围的确定

核电厂配置风险管理至少包含内部事件一级PSA应用，并逐步开展内部事件二级PSA的应用。有条件的核电厂可以将PSA模型范围扩展至外部灾害、乏燃料水池等，外部灾害应开展灾害事件筛选工作，对风险贡献较大的灾害进行详细分析，例如内部水淹、外部水淹、火灾、地震、飞机坠落等。工况至少包括功率运行工况，并逐步开展停堆工况下的开发与应用工作。

核电厂宜对照应用的PSA模型范围建立一份《配置风险管理设备清单》，对纳入范围的设备进行配置风险管理。

- 实时风险模型的开发与管理

基准风险模型对电站实际运行状态进行了假设与简化，某些配置下的电站状态未建模或者只进行了简化建模，这种方式使得模型易于理解和分析，但却不能准确地反映核电站实时运行状况和配置状态，需要利用重构技术进行开发。

  - 缺失始发事件的恢复

基准风险模型在评估始发事件时，为减少分析工作量通常存在着筛选、合并等动作。根据实时风险模型的即时性要求需要恢复这些被筛选、合并的始发事件。基准风险模型通常对年平均风险贡献很小的始发事件进行了筛选或合并动作。但是，核电站可能存在着一组设备从服务中移除后导致对核电站即时风险影响较大的始发事件。筛选准则在这种情况下就不适用，需要对基准风险模型中筛选出的始发事件重新进行考虑以确定它们是否需要恢复到实时风险模型中。

  - 集总始发事件处理

水冷核电厂一般都由2-4个环路组成。基准风险模型中通常将发生在不同环路的相同位置的始发事件归为一类。这种简化将造成一种不对称性：例如某环路发生失水事故时，因模型假设而不能明确具体是哪一个环路，导致核电站后续动作如应急堆芯冷却系统注入冷却水的注入点无法确定。解决方法就是将每个环路以相同的逻辑关系完整建模。

  - 运行/备用列扩展建模

核电站为了提高安全性采用运行/备用的冗余设计的方式。本标准将运行/备用设备或者系统统称为运行/备用列。运行/备用列总是成组出现，因此将一组运行/备用列称为列组。基准风险模型一般人为假设一种运行方式进行简化建模以达到控制模型规模的目的。

需要对基准风险模型进行扩展建模。在扩展建模时需要考虑所有列的所有失效模式，风险监测系统在进行运行/备用列选择时可通过房形事件真假取值的变化进行逻辑控制。房形事件是一种开关事件。实时风险模型房形事件的取值只有“真”或“假”两种：用数值“1”表示逻辑“真”；数值“0”表示逻辑“假”。

  - 维修/试验事件建模

维修/试验事件在基准风险模型中这种方法是可取的：假设一段时间内（例如一年）内某设备或设备组维修的可能性。但是在实时风险模型表示的即时风险，即某个设备或设备组在特定的时间内其状态是一定的，那么表示维修/试验可能性的维修/试验事件就成为多余。解决方案有两种：①在实时风险模型中直接将这类基本事件移除；②将维修/试验事件的概率值在风险监测系统数据库中设为零。第一种方法实现较为简便，后一种方法的实现要更多地依赖软件。在使用概率安全分析软件基于基准风险模型对实时风险模型进行更新时，后一种方法的优势更加显现出来，因此被广为使用。

  - 动态事件

基准风险模型中基本事件的概率值是固定的。然而在不同的外部环境或核电站配置状态下，某些基本事件的值会随之改变，为了揭示这种影响，可将这些基本事件作为动态事件，通过某些方式对动态事件的发生频率进行调整。理论上，PSA中可将大多数基本事件考虑为动态事件，例如泵和断路器的失效取决于房间的温度，LOCA始发事件的失效率取决于发生环路的温度和压力等等。风险监测系统将越来越多地考虑动态事件建模，但是考虑到实际可操作性与风险监测系统的实时性要求，本标准认为应优先考虑如下情况：

- 环境因素、电站运行模式等对始发事件频率值的影响。如恶劣天气等会直接影响丧失场外电源的发生频率，季节因素对取水口丧失的频率，低功率时热传输系统压力较低使得发生LOCA的可能性较小。

- 备用设备启动方式不同时对设备失效概率值的影响。备用设备包含如下启动方式：需求时自动启动；需求时手动启动；需求时没有起作用。

- 人因事件。人员失误在PSA量化目标中占了较大份额，又其概率值会随着操作人员的状态、操作环境的变化而变化。所以评估人因事件的变化显得格外重要。

处理动态事件的建模处理更多地要依赖风险监测系统软件来实现，方式有两种：

- 建立数据库。该数据库保存所有动态事件的可能值或者加权值——动态因子，再根据核电站不同的配置状态选取不同值。

- 使用逻辑开关事件。模型中添加动态事件的所有可能值，通过房形事件来根据不同电站配置状态选取不同值进行逻辑控制。

  - 共因事件

当正常运行时多个冗余设备之间可能由于共同的原因而失效，当其中一个或多个设备离线维修即冗余度降低时，该共因事件的概率值将发生变化。

基准风险模型通常使用共因事件来反映，即将设备失效细分为独立失效与共因失效，部分软件支持共因事件的设置，但是计算时依然会将设备失效进一步拆分为独立与共因失效部分。

添加共因事件方法一般适合β共因模型。一般建模时往往在每个冗余设备的失效基本事件旁以或门链接一个共因事件，然后再以与门相连接，当设备共因失效时通过额外设定共因事件为“真”进行计算。

当采用多希腊字母（MGL）等复杂共因模型时，一般需要PSA软件支持。MGL共因公式如下：

Qk=1m-1k-1i=1kρi1-ρk+1Qd

ρ1=1，ρ2=β，ρ3=γ，ρ4=δ，…，ρm+1=0

对于四阶MGL共因失效：

Q1=1-βQd，Q2=13β1-γQd，Q3=13βγ1-δQd，Q4=βγδQd

每个CCF事件都是基于基本事件概率Qd计算的。如果事件为CCF相关，则可以将Qd视为Q = 1.0，因此每个CCF组合的概率将与CCF因子相对应。

- 风险阈值的确定

国内外核电厂设置风险阈值的经验表明，在某些阈值设定上具有电厂特定属性，具有一定的弹性。

对于不同工况，例如运行或停堆工况，宜制定相同的风险阈值进行管理，表征核电厂风险控制的口径是一致的。

风险阈值的设置应考虑全范围PSA模型，至少包括内部事件、水淹、火灾、地震等。若PSA模型不全面，或者仅应用内部事件PSA时，应考虑应用PSA范围的风险贡献比。

风险阈值应至少划分为3个区域，并采用不同颜色区分：正常风险控制区（绿色）、需要控制风险的风险管理区（黄色）和风险不可接受区（红色）。其中风险管理区可以根据需要进一步划分为2个风险区域：中风险（黄色）、高风险（橙色），一般地一级PSA基准风险在1E-6量级左右时应用。

一般同时使用瞬时风险、累积风险对生产计划、大修计划、异常事件等进行管理。本标准按照将瞬时风险分为4个区域、累积风险分为3个区域的方案进行说明。核电厂在制定风险阈值时不应比下述标准宽松：

表 1 瞬时风险阈值

| 风险区域 | CDF/堆年 | LERF/堆年 |
| --- | --- | --- |
| 风险不可接受区（红区） | ≥1E-4 | / |
| 风险管理区（橙区） | ≥1E-5 | ≥1E-6 |
| 风险管理区（黄区） | ≥两倍基准风险 | ≥两倍基准风险 |
| 正常控制区（绿区） | <两倍基准风险 | <两倍基准风险 |

表 2 累积风险阈值

| 风险区域 | ICDP | ILERP |
| --- | --- | --- |
| 风险不可接受区（红区） | ≥1E-6 | ≥1E-7 |
| 风险管理区（黄区） | ≥1E-7 | ≥1E-8 |
| 正常控制区（绿区） | <1E-7 | <1E-8 |

- 风险管理矩阵的确定

核电厂生产计划人员（含大修计划）与运行人员在应用配置风险管理时应加以区分，生产计划人员对全厂的生产计划进行总体风险控制，运行人员侧重于对突发事件、随机事件的风险管控。

  - 允许配置时间

采用累积风险限值计算允许配置时间，其中用风险管理区（黄区）限值计算需采取风险管理行动的时间（RMAT），在评价不可定量因素并采取了控制风险的措施后，用风险不可接受区（红区）限值计算允许配置时间（ACT）。计算原理见图 4。需要注意的是上述RMAT、ACT均为ICDP、ILERP限值计算结果中较小的一个，且均不能超过技术规格书要求。

图 1 允许配置时间计算图

图 2显示的是当配置风险管理范畴内设备不可用时，累积风险和允许配置时间随时间变化的计算原理图，更多地适用运行配置风险管理。在零时刻，设备A由于计划维修开始不可用，在制定计划时已判断设备A无法在RMAT即T3时刻前复役并制定有风险管理措施RMA，设备A的维修时间延长至T3的10倍；在T1时刻发生紧急事件（非计划）经分析为第二个设备B（TS设备）不可用导致进入LCO，则在1个小时内完成配置风险评价得到新的RMAT和ACT，T2为RMAT，T5为ACT；若预判设备B无法在T2时刻前复役，应在T2之前的生产例会/大修例会上进行讨论并制定RMA，可将维修时间延长至T5；T4时刻设备A复役，则需重新计算ACT为T6。设备B恢复可用后（即无TS设备不可用时）退出运行配置风险管理。

图 2 设备不可用时累积风险和允许配置时间计算图

  - 运行配置风险管理

运行风险管理矩阵主要针对随机不可用事件，适用于运行、低功率、热态等冷态之上的工况，其进入与退出条件：当电厂发生非计划的TS设备（PSA建模，且可能触发技术规格书条款的设备）不可用进入技术规格书运行限制条件（LCO），并导致瞬时风险进入风险管理区或风险不可接受区时进入风险管理矩阵的相应风险区域；当所有TS设备恢复可用时退出风险管理矩阵的要求。

表 3 运行（随机不可用）风险管理矩阵

| 风险区域 | 配置风险管理行动 |
| --- | --- |
| 风险不可接受区 （红区） | - 缺陷按0级响应。 - 启动生产待命进行决策，立即采取行动降低风险，若机组处于功率运行状态，且经确认机组配置风险处于红区时，则需要立即停堆后撤，将机组置于可接受的风险水平。[注] |
| 风险管理区 （橙区） | - 缺陷按0级响应。 - 启动紧急消缺流程，制定并实施风险管理措施（RMA）。 - 维修时间不超过累积风险允许配置时间（ACT）。 |
| 风险管理区 （黄区） | - 缺陷按1级响应。 - 在风险管理行动时间（RMAT）内完成维修。 - 制定并组织实施RMA后，允许延长维修时间至ACT。 |
| 正常控制区 （绿区） | 正常开展相关生产活动，无新增风险管理要求。 |

注：瞬时风险处于红区时对于后撤的定义等同于技术规格书中的定义。

当发生非计划事件进入技术规格书运行限制条件（LCO）时，除执行技术规格书所规定的措施以外，需检查非计划事件是否由TS设备异常故障引起，若是则需在确认配置后的1个小时内在风险监测系统中确认或录入设备不可用信息，完成配置风险评价，并根据评价结果按照图 3流程执行配置风险管理。若出现技术规格书要求立即后撤的配置状态时则无需开展配置风险管理工作（停堆后撤的动作即属于RMA）。

图 3 运行（非计划不可用）配置风险管理流程

  - 维修配置风险管理

维修配置风险管理适用于所有PSA工况，管理对象为PSA设备（PSA建模设备），主要在生产计划（日计划、长周期计划）、大修计划（含小修计划）等维修计划制定过程中的应用。维修（计划不可用）风险管理矩的进入与退出：制定计划时PSA设备不可用导致瞬时风险和累积风险进入黄区时进入风险管理矩阵的黄区，红区不允许主动进入；当所有PSA设备恢复可用时退出风险管理矩阵的黄区或红区，进入绿区。

当机组发生非计划事件,PSA设备突发故障不可用导致机组瞬时风险进入风险管理区，但维修活动的累积风险仍然处于绿区，则可正常开展计划性维修工作。

表 4 维修（计划不可用）风险管理矩阵

| 风险区域 | 配置风险管理行动 |
| --- | --- |
| 风险不可接受区 （红区） | 禁止主动进入 |
| #### 风险管理区 （黄区） | - 评价不可定量因素影响[注] - 生产例会/大修例会中制定风险管理措施（RMA） - 累积风险达到红区阈值的75%时需经生产例会/大修例会决策批准。 |
| 正常控制区 （绿区） | 正常工作控制 |

注：不可定量因素是指通过定性或保守定量的方法评价建模过程中无法定量评价的建模假设、模型分析的保守性、风险管理措施中的人员失误事件等因素对核电厂风险影响。

维修计划制定配置风险管理流程见图 4。生产计划、大修计划工程师在制定计划时控制风险，不允许主动进入累积风险红区、瞬时风险红区。

图 4 维修（计划不可用）配置风险管理流程

- 应用软件工具的功能

核电厂宜使用专门的软件工具开展配置风险管理工作，一般地称其为风险监测系统。风险监测系统应至少具备支持内部事件一级、二级PSA模型的能力，有条件的可以考虑支持全范围PSA模型。

选择一定数量的典型案例，比较PSA软件（实时风险模型）和风险监测器的计算结果。在相同条件下（如相同截断值、相同电厂配置下）计算得到的结果应基本保持一致，差别具有可解释性。

在1E-11截断值下进行电厂风险计算，内部事件CDF、LERF和ACT计算时间应小于1分钟。

风险监测器软件如果为了实现自动读取信息等功能，与核电厂信息系统相连接，不应对核电厂控制和保护系统产生任何影响。

风险监测器软件的平均无故障（故障是指无法执行风险监测器功能或出现计算结果错误，且无法在短期内恢复的情况）时间大于6个月。

风险监测器软件发生故障的平均维修时间小于3小时。

应在符合设计要求的网络、硬件、系统软件和实时数据接口等环境安装配置风险监测器软件。

因网络、硬件和系统软件环境不可用或故障造成的风险监测器软件不可用时间每年不超过6天。

应制定管理要求，定期确认风险监测器软件的可用性（包括根据配置风险管理要求开展的定期或非定期风险评估，及单纯为确保风险监测器软件可用性开展的定期运维等）。

风险监测系统应能够满足下述图 5数据流的输入与输出。

图 5 风险监测系统数据关系图

- 培训与文档

核电厂应组织对生产计划、大修管理、运行、核安全、安全分析等部门或岗位人员进行技术培训，包括对PSA模型、风险阈值与管理矩阵、软件操作与结果解读等。

核电厂的操作过程应留有记录，便于查询。