《核设施项目超长大体积混凝土结构跳仓施工技术标准》编制说明

（征求意见稿）

# 一、工作简况

1、任务来源

《核设施项目超长大体积混凝土结构跳仓施工技术标准》主要由中核华辰建筑工程有限公司起草，本标准于2021年01月开始编制，并于2022年06月与中国核能行业协会签订了《中国核能行业协会团体标准制修订专项服务合同》，标准制修订周期12个月，自2022年5月30日至 2023年5月30日。

2、主要工作过程

根据中国建筑协会 “关于开展第五批中国建筑业协会团体标准立项申报工作的通知”建协函[2021]1号，中核华辰于2021年6月开始了《核设施项目超长大体积混凝土结构跳仓施工技术标准》的申报工作。

于2021年12月完成标准草案编制工作，并向核能协会提交了可编辑稿草案。

中国核能行业协会于2022年4月14日按照核协科函[2022]174号文要求以视频形式组织核能行业专家召开了《核设施项目超长大体积混凝土结构跳仓施工技术标准》等3项团体标准立项评审会，会上3个标准通过了立项评审。会上提出了如下修改意见及改进如下表：

| 序号 | 审查意见 | 改进措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 区分清楚大体积混凝土与超长混凝土的概念； | 已经界定 |
| 2 | 适用范围要具体，核设施的说法太宽泛； | 选用于核设施厂房的超长结构大体积混凝土施工 |
| 3 | 内容包括所有技术工艺过于广泛，没有体现“先进”的定位，建议聚焦到跳仓法； | 已经修改 |
| 4 | 一些量化的指标要讲明依据，是工程经验还是试验/计算验证得到的； | 参考类似工程数据，并进行了验证。 |
| 5 | 免拆钢丝网模板在核电工程领域应用存在争议，建议慎重考虑 | 可采用免拆钢丝 |
| 6 | 需要考虑参编单位的广泛性 | 已增加参编单位 |

现已经按照评审意见完成了初稿修改，特申请标准意见征求。

3、主要参加单位和工作组成员及其所作的工作等

主编单位：中核华辰建筑工程有限公司。

参编单位：武汉三源特种建材有限责任公司，负责6.1混凝土控制；4.2 混凝土原材料 等章节。

# 二、标准编制原则和主要内容

1、标准编制原则

本标准的制订符合核电行业核设施可靠建造的原则，本着先进、科学、合理和可操作性的原则以及标准的实用性、规范性原则来进行本标准的制定工作。

（1）科学性

本标准对核设施项目超长大体积混凝土施工进行了大量实践验证，并借鉴了国标《大体积混凝土施工标准》GB50496、《大体积混凝土温度测控技术规范》GB/T 51028，同时结合核设施工程超长结构设计要求及实际情况对本团体标准进行编写。

（2）实用性

本标准规定了核设施超长大体积混凝土施工的全过程，包括混凝土原材料、配合比、制备及运输、混凝土施工、混凝土温度控制与施工过程中温度监测等环节建立规范，以统一核设施超长大体积混凝土施工方法，使其向科学化、合理化方向迈进，减少核设施超长大体积混凝土施工的主观性、随意性，增加科学性、客观性，从而达到提高核能行业超长结构大体积混凝土施工管控水平的目的。

2、标准主要内容的依据

标准编写的格式应遵从GB/T 1.1-2009的要求，同时对标准的各个章节技术和内容主要依据进行详细说明。

3、解决的主要问题

本标准主要针对核军工项目超长、超宽、超厚钢筋混凝土筏板基础、楼板等构件，如何设计或划分结构最大浇筑块长度、宽度，块与块之间的施工缝处置方法，施工缝如何留设，侧重超长构件大体积混凝土及跳仓法施工从混凝土原材料要求、浇筑技术要求、测温要求等进行规范。

# 三、主要试验（或验证）情况

为了验证超长结构施工仓块合理性，结合西南某军工厂房项目将建筑物长、宽分为24个浇筑单元进行跳仓浇筑，每个浇筑体最大分块长度30×21.5m，通过跳仓及后浇带法满足了《混凝土结构设计规范》GB 50010-对结构伸缩缝留置的最大间距要求。

同时通过《超长结构纤维混凝土施工技术研究》 设置掺有不同膨胀源外加剂的混凝土，验证寻找“混凝土早期抗裂、干燥收缩、限制膨胀率等性能”最优膨胀源掺料混凝土，实践证明好的膨胀源混凝土能够即能满足超长结构要求，也能满足严寒地区耐久性混凝土要求。

# 四、标准中涉及专利的情况

本标准不涉及专利问题。

# 五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

说明标准制定后产生的社会效率，对产业发展的促进作用，例如产业结构的优化升级、推动行业发展、引领技术进步等。

# 六、与国际、国外对比情况

（一）、《大体积混凝土施工标准》GB 50496-2018

1.主要编制目的：标准编制组在广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准的国外先进标准，编制了本标准基础。

2.标准从基本规定、原材料、配合比、制备与运输，施工，温度监测与控制等，为大体积混凝土施工提供国家层面标准。

3.此标准国家标准，由住建部组织编制，于2018年12月1日实施，标准发布替代《大体积混凝土施工规范》GB 50496-2009。

4.标准5.1.4超长大体积施工，结构有害裂缝控制规定：

最大分块单向尺寸不宜大于40m,跳仓间隔时间不小于7d。

标准5.3.3后浇带或跳仓法留置的竖向施工缝，宜采用钢板网、铁丝网或快易收口网材料支挡。

标准没有对施工缝拦截材料如何加固、跳仓的方法及超长混凝土性能指标进行说明。

（二）、《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010

1.在9.1章节内对结构伸缩缝留置的最大间距做出了规定，并对有充分依据和可靠措施伸缩缝最大间距可适当增大，如混凝土浇筑采用后浇带分段施工、采用专门的预加应力措施、采取能减少混凝土温度变化或收缩的措施。

2.其它从混凝土结构基本设计规定、材料、结构分析、承载力极限状态计算、构造及构件、结构抗震设计等方面规定。

涉及与需要编制的规程相关性内容只有9.1条接近。

（三）、《超长大体积混凝土结构跳仓法技术规程》DB11/T1200-2015

1.标准于2015年8月1日实施，由北京市质量技术监督局和北京住建委联合编制，属于地方标准。

2.标准从基础底板、地下室外墙、地下室楼板的结构设计，再从材料、配比、制备及运输，混凝土施工、施工过程中的温控及监测等方法制定规程。

3.标准底板与外墙，底板与底板施工缝采用钢板防水，施工缝采用钢筋骨架+钢丝网封堵混凝土。

但对超长大体积混凝土性能指标要求还少，可供参考。

# 七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及标准，特别是强制性标准的协调性

本标准在执行中如低于国家标准或设计人要求，执行国家标准或执行设计人要求。

# 八、重大分歧意见的处理经过和依据

无

# 九、标准性质的建议说明

建议本标准的性质为团体标准。

# 十、贯彻标准的要求和措施建议

标准发布后，中核华辰建筑工程有限公司将配合中国核能行业协会组织行业召开标准宣贯会，开展培训活动，促进该标准更好的贯彻实施。

# 十一、废止现行相关标准的建议

无

# 十二、其他应予说明的事项

无