团     体     标     准

T/CNEA XXX-202X

核电厂关键敏感设备缓解策略分析导则

Guideline for SPV Mitigation Strategy Analysis In Nuclear Power Plants

（征求意见）

XXXX-XX-XX发布                                            XXXX-XX-XX实施

中国核能行业协会 发布

目  次

目  次	I

前  言	I

引  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

3.1	1

设备 (Equipment)	1

3.2	1

关键敏感设备 SPV(Single Point Vulnerability)	1

3.3	1

缓解策略(Mitigation Strategy)	1

4 缓解策略分析原则	1

4.1 在对关键敏感设备开展缓解策略分析之前，应符合下列规定：	1

5 缓解策略分析组织方式及内容	2

5.1 组织方式	2

5.2 分析内容	2

6 缓解策略分析方法	2

6.1 技术管理领域缓解策略分析	2

6.2 维修管理领域缓解策略分析	4

6.3 运行管理领域缓解策略分析	4

7 附录：缓解策略分析过程表	4

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国核能行业协会提出并归口，技术支持单位为上海核工程研究设计院有限公司、核工业标准化研究所、苏州热工研究院有限公司。

本文件起草单位：中核核电运行管理有限公司、三门核电有限公司、福建福清核电有限公司、江苏核电有限公司、核电运行技术研究（上海）有限公司、海南核电有限公司、中核武汉核电技术股份有限公司。

本文件主要起草人：李建春、李小泉、姜向平、吴剑、张云华、雷青松、闵凡、刘健、张元亮、李云、王岩、王欣、刘丙月、杨纪晨、姜剑峰、左涛。

引  言

随着中国核电的发展，国内商业运行的核电机组日益增多，核电的安全稳定运行也摆在日益突出的重要位置。核电的设备可靠性是影响核电机组安全稳定运行最直接的因素，其中直接影响机组停机停堆的关键敏感设备的可靠性要求更高。对关键敏感设备进行缓解策略的开发和分析，制定相应的纠正行动 确保核电机组关键敏感设备可靠性的重要手段。

为推进国内核电机组关键敏感设备缓解策略分析的标准化进程，提升核电站关键敏感设备的可靠性，保证核电机组的安全稳定运行，特制订本文件。

核电厂关键敏感设备缓解策略分析导则

范围

本文件规范了关键敏感设备缓解策略的开发要求，分析方法。

本文件适用于在运核电机组且设备分级为关键敏感级设备的缓解策略分析工作。

规范性引用文件

Q/CNNC HLBZ GC 1-2018 华龙一号关键敏感设备管理

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 设备 (Equipment)

能够在系统中独立地完成某一特定功能的一种实体。

- 关键敏感设备 SPV(Single Point Vulnerability)

指单个设备故障即可导致电厂停堆、停机、降功率、功率大幅度波动的设备。

[来源：Q/CNNC HLBZ GC 1-2018]

- 缓解策略(Mitigation Strategy)

针对关键敏感设备中识别的停机停堆风险因素，制定相应的行动措施

[来源：Q/CNNC HLBZ GC 1-2018]

缓解策略分析原则

在对关键敏感设备开展缓解策略分析之前，应符合下列规定：

- 关键敏感设备的缓解策略分析需要覆盖每个SPV敏感部件的所有关键敏感故障模式；

- 关键敏感设备的缓解策略分析应由技术管理、维修管理及运行管理领域熟悉该设备的相关人员共同完成；

- 关键敏感设备敏感部件的关键敏感故障模式均应分别进行缓解策略的分析；

- 关键敏感设备缓解策略分析前，先收集相关文件资料，包括近两年来的关键敏感设备的维修历史，设备状态监督历史，内外经验反馈、停堆停机事件、设计变更及已识别的老化和过时问题等；

- 缓解策略分析首先从机理分析方面查找能够对该关键敏感故障模式的发生及后果缓解的方式和方法，再与核电厂现有的管理及技术要求进行比对，确认目前该设备在关键敏感故障模式缓解方面存在的不足，找出缓解要求与实际执行方面的偏差，有针对性地制定纠正行动计划，降低或消除已识别的SPV停堆/停机风险。

缓解策略分析组织方式及内容

组织方式

- 缓解策略分析应按照技术管理、维修管理、运行管理三个领域分别开展；

- 各领域分析小组或人员应由本领域中既熟悉设备，又熟悉本领域管理要求的专业技术人员承担；

分析内容

技术管理领域

技术管理领域的分析，其分析内容包括设备的性能监测、预防性维修项目、维修后试验、备件管理、维修过程质量控制、设备变更管理控制等内容。

维修管理领域

维修管理领域的分析内容主要是维修规程的质量和维修巡检的全面性。

运行管理领域

运行管理领域的分析对象主要是设备运行隔离、运行方式的调整及运行巡检。

缓解策略分析方法

技术管理领域缓解策略分析

预防性维修审查：

- 根据外部经验反馈、厂家建议、预防性维修模板建议或专家建议等信息，通过分析设备不同部位的故障模式及其对设备功能的影响分析，结合预防性维修对故障模式探测、预防的有效性，审查现有的预防性维修大纲项目及其内容是否能够覆盖影响设备功能的重要部位和所有故障模式；

- 根据设备故障机理分析结果及零部件老化寿命，结合设备在电厂的实际运行经验和设备历史故障数据分析结果，审查现有的预防性维修大纲项目的周期是否能够保证设备在故障前有合适的预防性维修任务来预防。

维修后试验审查：

- 设备维修后受维修影响的功能应有维修后试验项目来进行功能验证。根据预防性维修项目对设备功能影响程度，确定是否需要维修后试验项目，同时审查设备的当前维修后试验项目是否齐全；

- 维修后试验应有相关的试验规程来规定维修后试验的执行方式及执行步骤，审查维修后试验项目是否有明确的试验规程来指导其实施，试验规程内容是否能够覆盖受维修活动影响的设备功能的验证范围，是否能够有效指导维修后试验的执行；

- 维修后试验的验收需要有明确的验收标准，审查维修后试验规程中是否有明确的验收标准，所制定的验收标准应满足设备安全稳定运行的要求。

设备性能监督审查：

- 根据设备的故障模式及其表征参数，结合监测技术对故障模式探测的有效性，审查现有的监督项目是否齐全，现有的监测方式和频度能够满足性能状态监督要求；

- 根据系统设备的运行方式，对于存在冗余通道或备用列的设备，应审查是否需要增加定期试验来发现冗余通道、备用列的隐性故障；

- 针对关键敏感设备的部分故障模式，分析是否可以通过设备工程师的专项巡检及巡检数据的分析来及时发现潜在的问题；

- 开展修前/修后数据的管理和分析，提前了解设备故障模式的发展趋势，审查是否需要对设备现有的维修前和维修后的数据进行优化和调整。

设备备件管理审查

- 针对设备的故障模式，确定设备的备件管理策略，审查是否制定了合理的备件的储备定额，并得到了合理的储备；

- 审查设备的备件清单，确认其准确性和完整性，确定备件是否有明确的储存环境及储存期要求，备件的存储是否满足其储存环境要求；

- 审查备件的采购技术规格书，确认其技术参数、质量控制、验收标准等技术要求能够满足设备功能需求，关键敏感部件的采购技术规格书中明确了制造及验收中的特殊要求；

- 审查备件是否需要专项的维护计划，专项维护计划应有明确的维护技术要求及执行周期；

- 审查设备的预防性维修项目的备件需求计划，确认备件需求能够满足预防性维修活动的需要。

设备质量控制审查

- 审查设备的预防性维修项目的质量计划，确认影响设备关键功能的重要维修工序及重点关注的工作内容已在质量计划中得到明确；

- 审查质量计划中关键工序和重点关注的工作内容已有明确的质量控制要求，有数据的已明确规定了控制参数及要求值。

设备变更管理审查

- 审查目前正在审批中的相关设计变更，确认其前期审查已经过了是否可能引入新的关键敏感点的详细审查，变更后是否可以消除该SPV点；

- 审查设备历史缺陷，分析设备是否存在设计、制造遗留且无法通过正常维修手段消除的缺陷，确认是否可以通过设备变更、增加冗余列等方式来消除关键敏感设备的敏感性。

维修管理领域缓解策略分析

设备的维修规程审查

- 审查设备的预防性维修项目是否均关联了维修规程，确认预防维修项目关联的维修规程的适用性和准确性；

- 审查规程中涉及该关键敏感故障模式直接相关的敏感性工作的工序内容是否有明确的标识和风险提示，确认维修工序的内容能够指导维修人员进行正确维修；

- 审查规程中关键敏感故障模式相关工序的质量控制要求，确认质量控制要求明确，有参数要求的直接描述了各具体参数及标准要求，能够指导维修人员开展维修活动；

- 审查维修规程记录是否规定了修前/修后数据记录要求，需要记录的修前/修后数据，有明确的参数、验收标准。

设备的维修巡检审查

- 针对关键敏感设备的部分故障模式，分析是否可以通过维修人员的专业化巡检手段来及时发现潜在的问题；

- 审查维修巡检计划项目的范围是否符合要求；

- 审查维修巡检的方式是否需要调整，维修巡检的内容是否需要增加。

运行管理领域缓解策略分析

设备运行隔离审查

- 从环境、相邻设备、运行模式等方面，识别运行环境中蒸汽或流体泄漏引起的误喷淋及飞射物等造成设备的非预期动作风险，确定是否需要对设备采用实体隔离；

- 从人员、操作技能、操作规程等方面，识别人员对设备的误碰风险，确定是否需要对设备采用行政隔离。

运行巡检审查

- 针对关键敏感设备的部分故障模式，分析是否可以通过运行人员的日常巡检手段来及时发现潜在的问题；

- 审查运行巡检计划内容、执行周期及验收标准的完整性和准确性，确认通过运行巡检能够及时发现设备的早期劣化问题。

运行方式审查

- 根据设备在系统中的布置、功能设计及当前运行方式，结合设备的运行特性及要求，审查当前设备运行方式的合理性；

- 当设备关键敏感功能劣化时，审查是否可以通过调整或修改系统或其他设备的运行方式来预防或缓解关键敏感后果。

附录：缓解策略分析过程表

| #### 设备编码 |  |  |  | #### 设备名称 |  |  | #### 故障模式 |  |  | #### 故障后果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 序号 | #### 审查问题 |  | #### 机理分析 |  |  | #### 管理现状 |  | #### 偏差 | #### 改进？ | #### 纠正行动 | #### 改进内容 |
| #### 1 | #### 技术领域审查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1 | #### 预防性维修审查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | #### 审查问题 |  | #### 机理分析 |  |  | #### 管理现状 |  | #### 偏差 | #### 改进？ | #### 纠正行动 | #### 改进内容 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #### 。 |
| #### 1.2 | #### 维修后试验审查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | #### 审查问题 |  | #### 机理分析 |  |  | #### 管理现状 |  | #### 偏差 | #### 改进？ | #### 纠正行动 | #### 改进内容 |
| #### 1.3 | #### 性能监测审查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | #### 审查问题 |  | #### 机理分析 |  |  | #### 管理现状 |  | #### 偏差 | #### 改进？ | #### 纠正行动 | #### 改进内容 |
| #### 1.4 | #### 备件管理审查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | #### 审查问题 |  | #### 机理分析 |  |  | #### 管理现状 |  | #### 偏差 | #### 改进？ | #### 纠正行动 | #### 改进内容 |
| #### 1.5 | #### 质量控制审查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | #### 审查问题 |  | #### 机理分析 |  |  | #### 管理现状 |  | #### 偏差 | #### 改进？ | #### 纠正行动 | #### 改进内容 |
| #### 1.6 | #### 变更管理审查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | #### 审查问题 |  | #### 机理分析 |  |  | #### 管理现状 |  | #### 偏差 | #### 改进？ | #### 纠正行动 | #### 改进内容 |
| #### 2 | #### 维修领域缓解 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 2.1 | #### 维修规程审查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | #### 审查问题 |  | #### 机理分析 |  |  | #### 管理现状 |  | #### 偏差 | #### 改进？ | #### 纠正行动 | #### 改进内容 |
| #### 2.2 | #### 维修巡检审查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | #### 审查问题 |  | #### 机理分析 |  |  | #### 管理现状 |  | #### 偏差 | #### 改进？ | #### 纠正行动 | #### 改进内容 |
| #### 3 | #### 运行领域缓解 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 3.1 | #### 运行隔离审查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | #### 审查问题 |  | #### 机理分析 |  |  | #### 管理现状 |  | #### 偏差 | #### 改进？ | #### 纠正行动 | #### 改进内容 |
| #### 3.2 | #### 运行巡检审查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | #### 审查问题 |  | #### 机理分析 |  |  | #### 管理现状 |  | #### 偏差 | #### 改进？ | #### 纠正行动 | #### 改进内容 |
| #### 3.3 | #### 运行方式审查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | #### 审查问题 |  | #### 机理分析 |  |  | #### 管理现状 |  | #### 偏差 | #### 改进？ | #### 纠正行动 | #### 改进内容 |