团  体  标  准

T/ XXXXXX—20XX

核电厂对外供热项目实施导则

Guide of project management for heat-supply engineering

of nuclear power plant

20XX—XX—XX发布                               20XX—XX—XX实施

XXXXXXXX 发 布

目   录

前   言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 定义与术语	2

4 总体原则	2

5 项目前期工作管理	3

6 设计管理	5

7 采购管理	10

8 施工管理	12

9 调试管理	15

10 运行管理	17

11 项目外部协调	22

附录A（规范性附录）核电厂对外供热项目物项质量管控清单	25

附录B（规范性附录）核电厂对外供热项目监造重点项目和建议见证点	28

附录C（规范性附录）编制施工方案的施工作业清单	42

# 前   言

为了总结核能供热项目实践经验，为核电厂对外供热项目建设单位的管理工作提供依据和指导，特制订本文件。

本文件由山东核电有限公司提出。

本文件由山东核电有限公司、国核电力规划设计研究院有限公司起草。

本文件由山东核电有限公司归口。

本文件主要起草人：吴放，马元华，于先波、庄亚平，刘洪军，吴志钢，吴艳辉，邵佳晔，张真，张秉卓，张武武，张淑侠，张明鑫，李超，李明，李卫华，李焕荣，李帅帅，苗壮，赵晓宇，赵守霞，姚铮，胡俊锋，高宁，高凯，夏晓磊，徐国彬，耿文龙，麻敬伟，程昭，程昆明，缪正强，霍更国

核电厂对外供热项目实施导则

范围

1.0.1 本标准规定了压水堆核电厂对外供热项目前期工作的管理要求，以及设计、采购、施工、调试、运行领域的管理与技术要求。

1.0.2 本标准适用于新建或改建的大型压水堆核电厂对外供热项目的实施管理。其他类型供热供汽项目可参考执行。

1.0.3 核电厂对外供热项目的实施除应符合本规范外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

注：引用的企业标准不列年份号。

HAF 103 核动力厂运行安全规定

HAF 603民用核承压设备焊工及焊接操作工培训、考试和取证管理办法

GB 50660 大中型火力发电厂设计规范

GB 50116 火灾自动报警设计规范

GB 50661 钢结构焊接规范

GB/T 22239 信息安全技术网络安全等级保护基本要求

DL 5714 火力发电厂设备及管道保温防腐施工技术规范

DL 5190.3 电力建设施工技术规范 第3部分：汽轮发电机组

DL/T 5423 核电厂常规岛仪表及控制系统设计规程

DL/T 5210.3 电力建设施工质量验收规程第3部分：汽轮发电机组

DL/T 679 焊工技术考核规程

DL/T 5054 火力发电厂汽水管道设计规范

DL/T 5190.5 电力建设施工技术规范

NB 25084 核电厂常规岛焊接工艺评定规程

NB 25044.8 核电厂常规岛及辅助配套设施建设施工质量验收规程 第8部分：保温及油漆

NB/T 25016.1 核电厂常规岛设备监造技术导则 第1部分：总则

NB/T 25085 核电厂常规岛焊接技术规程

NB/T 20193 核电厂常规岛汽水管道设计技术规范

CECS 226 栓钉焊接技术规程

CJJ 28 城镇供热管网工程施工及验收规范

CJJ 34 城镇供热管网设计规范

TSGZ 6002 特种设备焊接操作人员考试细则

定义与术语

3.0.1 外部协调（external coordination）

建设单位围绕核电厂对外供热项目建设，与政府部门及相关单位开展的双向沟通、交流合作等工作。

3.0.2 核电厂供热系统（nuclear power plant district heating system）

以核电厂为热源，向外提供热量的系统。包括热网加热蒸汽系统、热网循环水系统、热网加热器疏水与放气系统、补水定压系统等。

3.0.3 联合泵站 (pump room)

用于布置热网循环泵、补水泵等设备的建筑称为供热联合泵站。

3.0.4 换热器间 (heat-exchanger room)

在常规岛厂房内或附近、用于布置热网加热器的建筑或区域。

3.0.5 建设单位 (construction unit)

核电厂对外供热项目业主单位。

3.0.6 质量计划 (quality Plan)

针对特定的产品、项目或合同规定专门的质量措施/资源和活动顺序的文件。

[来源：GB6583-1994，3.13]

总体原则

4.0.1 核电厂对外供热项目的实施管理由建设单位负责，建设单位应编制项目管理大纲，确定项目管理机构和管理任务。

4.0.2 建设单位应对核电厂对外供热项目前期工作、设计、采购、施工、调试及运行等实施全过程管理。

4.0.3 核电厂对外供热应以不影响机组安全高效发电为基本前提，供热能力的确定应坚持量力而为的原则。

4.0.4 核电厂对外供热项目的规划实施应与地方供热规划充分衔接，统筹考虑地方资源禀赋和清洁热源需求，坚持经济可行的原则。

4.0.5 核电厂对外供热项目对传统热源的替代应坚持先立后破的原则，同步考虑热源备用措施，保障供热可靠性。

项目前期工作管理

一般要求

建设单位应依据国家和地方能源发展规划，结合开发条件、热力市场需求和企业发展战略，确定核电厂对外供热项目开发时序和开发目标。

建设单位应制定项目前期工作计划，明确项目初步可行性研究报告、可行性研究报告、安全分析报告、行政许可等工作安排。

建设单位应委托有资质的专业机构编制项目初步可行性研究报告、可行性研究报告、安全分析报告等前期论证材料，前期论证材料须满足核电厂主体工程相应文件深度规定。

建设单位应组织项目前期论证材料的专家评审，初步可行性研究报告、可行性研究报告的评审应邀请供热领域专家参与。

建设单位应在项目前期论证基础上，办理开工需要的行政许可手续。

项目前期论证

建设单位应组织开展项目初步可行性研究，内容应包括：

1 技术方案比选；

2 工程建设方案拟定；

3 提出可行性研究阶段应重点研究的问题和建议方案；

4 规划热电联产停堆换料检修计划；

5 初步投资估算和财务分析。

建设单位应组织开展项目可行性研究，内容应包括：

1 工程实施条件落实；

2 工程设计方案研究；

3 环境影响评价分析、辐射防护评价分析；

4 实物保护影响评价分析；

5 投资估算和财务分析。

建设单位应组织开展安全分析，研究内容应包括：

1供热方案对机组影响分析，含对一回路运行参数影响，一回路系统设备疲劳分析，事故分析等；

2供热方案对安全分析报告等执照申请文件的影响范围和内容。

项目行政审批

核电厂对外供热项目应办理表1中的行政许可事项。

| 表1 行政许可事项清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 行政许可事项 | 行政许可主管部门 |
| 1 | 环境影响评价 | 生态环境部/地方环保部门 |
| 2 | 核安全评审 | 国家核安全局 |
| 3 | 实保评审 | 国家核安全局、国防科工局 |
| 4 | 项目备案 | 地方行政审批服务部门 |
| 5 | 水土保持方案审批 | 水利部门、行政审批服务部门 |
| 6 | 土地手续 | 自然资源部门 |
| 7 | 工程规划许可 | 地方规划部门 |
| 8 | 工程质量监督 | 质量监督部门 |
| 9 | 排污许可证（登记表） | 地方环保部门 |
| 10 | 竣工环保验收 | 地方环保部门 |
| 11 | 安全监督 | 安全监督部门 |

项目立项之后，建设单位应尽早启动环境影响评价工作，根据以下两种情况开展工作：

1 项目涉及到主体生产工艺或安全重要构筑物的重大变更，但源项不显著增加，应编制《环境影响报告表》；

2 项目不涉及生产主体工艺或安全重要构筑物的重大变更，应编制《环境影响登记表》，并在项目所在省建设项目环境影响登记表备案系统进行网络备案。

《环境影响报告表》可由建设单位委托有类似经验的环境评价单位编制，《环境影响登记表》应由建设单位负责编制。

项目开工之前应获得行政许可主管部门的环评批文或备案。

项目正式投运前应完成排污许可证（登记表）、竣工环保验收办理。

热网管道架空跨越实物保护周界上方时，应编制工程实物保护方案，并分别呈报国家核安全局、国防科工局审批。

已建成核电厂供热改造，建设单位应按照HAF103-2004核动力厂运行安全规定开展设计修改和评价，并向国家核安全局提交修改申请。

设计管理

  - 一般要求

建设单位应进行项目设计管理规划，确定项目设计范围、设计分工，以及进度、质量、费用等控制目标。

建设单位建立设计管理程序体系，细化对设计单位的管理和监督要求，通过正式渠道向设计单位传递与其相关的设计管理程序，要求设计单位遵照执行。

建设单位应要求设计单位编制项目设计工作大纲和质保大纲，并组织审查。

建设单位可根据项目难易程度另行委托开展设计监理和设计咨询。

  - 设计过程控制

建设单位设计过程控制应包括设计输入控制、设计接口控制、设计输出管理、设计审查管理、设计变更管理、设计确认管理、设计验证管理等工作。

建设单位建立设计协调管理制度，定期对设计活动中出现的接口、进度等问题进行协调。

建设单位负责组织对设计的质量保证监查；通过设计审查对设计产品进行监督检查和确认，并验证不合格品的整改。

核电厂内供热设计进度与市政管网设计进度应保持同步，建设单位定期对设计进度计划的执行情况进行分析、评价，要建立预警机制，对设计活动的较大延期情况进行预警。

建设单位应组织行业内专家评审初步可行性研究报告、可行性研究报告、初步设计文件，评审专家应涵盖核能领域及市政供暖领域。建设单位应适时组织设计单位与市政管网设计方的联合设计评审。

可行性研究及初步设计阶段，建设单位应组织设计单位与市政管网设计方完成热网循环水系统联合设计，完成动态水力分析，联合出版水力分析报告。

初步设计阶段，建设单位应组织设计单位与市政管网设计方就设计接口参数达成一致，明确双方设计边界。

施工设计阶段，建设单位应组织设计单位与市政管网设计方开展设计接口复核，完成接口施工图纸会审固化。

  - 设计技术控制

总体技术要求

核电厂供热系统宜按照“高品质热能发电、中低品质热能供热”的梯级高效利用思路规划设计。

供热技术路线宜采用汽轮机中间级抽汽供热方案。

核电供热机组宜承担基本热负荷，如需参与热网调峰，宜采用阶梯式分段调节，调节方式宜采用分阶段改变流量的“质”调节。

核电厂供热系统设计供热能力应综合考虑各种稳态和瞬态工况下对核岛、汽轮机等设备及系统的影响。

核电厂供热系统设计时，应充分考虑“堆、电、热”负荷协调控制，宜以反应堆维持满功率运行为设计目标。

核电厂供热系统设计时，应开展热力系统分析，绘制供热运行工况系统热平衡图。

核电厂供热系统应采取多级换热、压差设计等有效措施防止放射性释放至热用户，并具备辐射监测功能。

系统设计技术要点

调整供热抽汽管道上应依次设置气动止回阀和液动快关调节阀，快关调节阀不能实现双向密封的，应保证反向密封，并在止回阀前另外设置关断阀。非调整供热抽汽管道上应依次设置气动止回阀、调节阀和电动关断阀。热网加热器蒸汽入口支管上应设可调式关断蝶阀。

热网加热蒸汽系统、热网加热器疏水系统应采用各机组单元制。

热网加热器的正常疏水应回收至凝汽器，不宜设疏水箱及疏水泵。疏水的回收水质不应影响功率运行期间二回路水化学指标。疏水宜设置在线氢电导率表进行水质监测，其它指标可定期取样进行实验室检测。

每台热网加热器水位应独立控制，其正常疏水管道上应设动力疏水调节阀，事故疏水管道上应设动力关断阀。

热网加热器壳侧安全阀排汽应各自独立对空排放。壳侧连续排气应经节流减压后排至凝汽器，启动排气应排大气。

热网循环水系统宜采用母管制系统。热网循环水系统的设计压力不应低于下列各项之和：

1 各种运行工况的最高工作压力；

2 地形高差形成的静水压力；

3 事故工况分析和动态水力分析要求的安全裕量。

热网循环水系统的设计供水温度可取110℃～150℃。回水温度不应高于60℃，长距离输热时应降低回水温度，宜按照30℃设计。热网循环水系统的设计温度宜根据选定的设计供水温度，取5℃的裕量。

热网循环水系统供回水管道内推荐介质流速为2～3m/s。

热网加热器循环水进出水母管间应设置旁路，旁路容量满足系统冲洗时热网循环水流速不小于1m/s。

热网循环水泵宜采用变频泵，设置3台或3台以下循环水泵并联运行时，应设备用泵；当4台或4台以上泵并联运行时，可不设备用泵。热网循环水泵进、出口母管上应设安全阀。

热网循环泵吸入侧的压力，不应低于吸入口可能达到的最高水温下的饱和蒸汽压力加50kPa。

热网循环水系统宜与厂外热网联合开展水力计算，水力计算应包括如下内容：

1 确定供热系统的管径及热源循环水泵、中继泵的流量和扬程；

2 分析供热系统正常运行的压力工况，确保热用户有足够的自用压头且系统不超压、不汽化、不倒空；

3 事故工况分析；

4 必要时进行动态水力分析。

具有下列情况之一的核电厂供热系统除进行静态水力分析外，还宜进行动态水力分析：

1 具有长距离输送干线；

2 供热范围内地形高差大；

3 系统工作压力高；

4 系统工作温度高；

5 系统可靠性要求高。

动态水力分析应对循环泵或中继泵跳闸、输送干线主阀门非正常关闭、热源换热器停止加热等非正常操作发生时的压力瞬变进行分析。

热网需要在热源处定压时，热网循环水系统的定压方式可采用热网循环水泵入口定压或旁通管定压。热网循环水系统定压值应由热网设计单位确定，也可按下式计算：

P=9.8×H+ Ps+K

式中：P—定压值（kPa）；

H—热网最高点与定压点的高度差；

Ps—热网供水温度对应的汽化压力（kPa）；

K—富裕压力（kPa），取30～50kPa。

当补水压力不能满足直接补入热网循环水要求时，宜设补水泵。补水泵不宜少于两台，可不设备用泵。补水泵宜采用自动运行模式。

热网补给水处理系统的设计出力宜按热网循环水设计流量的0.5％～1.0％水量选取；补水装置的设计流量不应小于热网循环水设计流量的2%，危急补水设计流量不应小于热网循环水设计流量的4%，其中包括2%正常补水量。

热网循环水正常补水系统宜设置补水除氧器，正常补水应采用经除氧的化学软化水，启动或事故工况时可补充工业水或生活水。正常补给水水质应符合表2要求：

表2 热网补水水质要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 浊度（FTU） | ≤5.0 |
| 硬度（mmol/L） | ≤0.60 |
| 溶解氧（mg/L） | ≤0.10 |
| 油（mg/L） | ≤2.0 |
| pH（25℃） | 7.0～11.0 |

热网循环水设备检修放水、系统排污等疏排水应统一收集、处理，达标排放。

仪控设计技术要点

供热仪表和控制系统的设计应满足安全、可靠及经济性要求。

供热控制系统宜采用可编程控制器（PLC）或分散控制系统（DCS），其自动化水平应与机组自动化水平相匹配。

供热控制系统控制方式宜统一规划，预留远期项目的扩展接口。

核电厂供热系统与核电机组密切相关的设备（如热网加热器、抽汽调节阀等）宜纳入机组主仪控系统进行监控；功能相对独立的系统（如热网循环水系统及设备）可根据核电厂的具体情况通过控制器实现独立控制或纳入机组辅助车间集中控制系统。

核电厂供热系统重要的控制联锁及保护功能信号宜采用三冗余设计，不同控制系统之间重要保护及控制功能信号的传递应采用硬接线，开关量控制信号应采用无源干接点。

核电厂供热系统若为改造项目，设计方案要尽量减少对机组仪控系统软、硬件的影响并充分考虑现场建安、调试的可实施性。

供热控制系统信息及网络安全方案的设计应符合《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》GB/T 22239的相关规定。

供热控制系统的设计及设备选型应符合《大中型火力发电厂设计规范》GB 50660及《核电厂常规岛仪表及控制系统设计规程》DL/T 5423的相关规定。

核电厂供热系统相关设备和构筑物的火灾探测和报警系统的设计应符合《火灾自动报警设计规范》GB 50116的相关规定。

布置设计技术要点

热网加热器宜靠近汽轮发电机厂房布置，供热抽汽管道和抽汽疏水管道布置应顺畅短捷。

换热器间的布置位置应考虑对常规岛其他系统设备检修的影响，并设置检修措施。

换热器间宜分层布置，层高宜与常规岛厂房层高一致。如不设墙体隔离，可不单独考虑换热器间的疏散通道。

联合泵站宜布置在要害区外，充分考虑巡检便利性。

联合泵站内设备的布置应满足设备安装、运行、维护和检修的要求。联合泵站规模应在满足近期要求的同时兼顾远期需要。

热网循环水泵、热网循环水补水泵等泵类设备宜布置在联合泵站的底层，热网补水泵宜靠近热网补水除氧器布置。

热网循环水滤网宜靠近热网循环水泵入口布置。

如需在厂内设置隔压站，可将隔压换热器等设备放置于联合泵站内底层。

供热抽汽管道的布置应保证汽轮机本体和接口安全性和稳定性的要求。供热抽汽管道接出口位置应位于接管的上方或侧上方。

供热抽汽管道阀门站宜贴地布置，止回阀的布置位置应满足汽轮机制造厂的要求。

核电厂供热系统汽水管道宜采用架空布置，管道安装设计应满足《火力发电厂汽水管道设计规范》DL/T 5054和《核电厂常规岛汽水管道设计技术规范》NB/T 20193等的要求。

热网循环水管架（线）跨越道路的最小垂直净距宜不小于5m，部分有设备检修运输要求的应另行考虑。

厂区管架靠近高压线布置时，设计方案应满足施工安全距离要求。

- 采购管理

  - 一般要求

建设单位应结合项目管理模式开展采购策划，将采购工作范围逐级分解，明确技术界面、标段界面、发包形式、监造规划和采购计划等。

建设单位应编制设备制造质量监督管理程序，内容涵盖设备制造过程质量监督、设备制造质量计划审查与选点、设备制造质量监督报告与记录以及监造工作监督管理。

建设单位可自行组织采购或委托第三方组织采购。在设备采购合同（包括分包合同）中，应明确合同设备的制造质量计划和监造实施的内容和要求。

项目设备监造可选择自主监造模式或委托监造模式。当选择委托监造模式时，监造单位应向监造委托方提交策划方案、设备监造大纲及监造分级清单等文件。

  - 物项采购

重要物项采购应编制采购技术规范书，重要物项范围可参考附录A。

对于快关调节阀、抽汽逆止阀、热网加热器等重要物项，应根据供应商业绩及同行用户使用情况，适时开展源地调研与评审。

对于附录A物项质量管控清单中要求供应商报审的物项，供应商信息应向建设单位报审。

附录A物项质量管控清单中要求实施招评标过程监管的物项，建设单位应实施招评标过程监管，合理设置专项资格准入条件。对于技术复杂、行业业绩不足的标段应提高技术评分权重。

  - 设备监造

在设备采购合同（包括分包合同）中，应明确合同设备实施监造的内容和要求。

对监造等级高的设备、部件，可采取驻厂监造、见证点执行、随机抽检和专项检查等措施。

监造单位应进行执业登记，并应在执业登记允许的设备工程专业类别范围内从事相关设备的监造。

监造单位的设备监造活动不宜分包。如分包应得到建设单位许可，且分包单位应满足7.3.3的要求，监造单位应对分包单位传递监造委托方的要求。

监造单位应对设备制造过程进行监督管理，督促设备供方对发现的问题采取纠正措施，并监督设备供方实施改进行动。对于批量生产的产品，监造人员可采取抽样见证方式出席见证点。设备监造工作不应替代设备供方应做的质量控制活动。

热网加热器设备监造方式宜采取驻厂监造、见证和巡检的方式。主要原材料制造过程监造重点项目和建议的见证点设置宜按附录B中表B.1选择；热网加热器制造过程监造重点项目和建议的见证点设置宜按附录B中表B.2选择。

除氧器设备监造方式宜采取驻厂监造、见证和巡检的方式。主要原材料制造过程监造重点项目和建议的见证点设置宜按表B.3选择；除氧器制造过程监造重点项目和建议的见证点设置宜按附录B中表B.4选择；除氧器总装与试验过程监造重点项目和建议的见证点设置宜按附录B中表B.5选择。

热网抽汽管道宜采取见证和巡检相结合的方式，制造过程监造重点项目和建议的见证点设置宜按附录B中表B.6选择；热网循环水管道宜采取见证和文件审查的方式，制造过程监造重点项目和建议的见证点设置宜按附录B中表B.7选择；其他热网管道宜采取出厂验收见证的监造方式，宜将管道出厂验收作为监造重点项目，并将见证点设为W。

热网阀门设备监造方式宜按阀门设计参数或是否首次国产化选择相应的监造方式。阀门制造过程监造重点项目和建议的见证点设置宜按附录B中表B.8、B.9选择。

热网循环水泵，热网补水泵的制造活动宜采取见证与巡检相结合的监造方式，原材料和制造过程监造重点项目和建议的见证点设置宜按附录B中表B.10选择。

软化水补水泵、碱输送泵、加药泵的制造活动宜采取见证与文件审查相结合的监造方式，原材料和制造过程监造重点项目和建议的见证点设置宜按附录B中表B.11选择。

不在7.3.10、7.3.11条范围内的泵类设备，宜将出厂验收作为监造重点项目，并将见证点设为W。

电气、仪控及其它设备（如起重设备）的监造方式宜根据设计技术规范书的要求，并按如下原则分别对待：

1 电气设备中10kV中压及以上电压等级的设备，宜采取出厂试验见证的监造方式；

2 仪控设备（非成套）中承担接入机组监视和控制的设备，宜采取出厂验收的方式；

3 其它设备宜采取到货后检查的方式。

供热系统设备监造的其它工作应符合《核电厂常规岛设备监造技术导则 第1部分：总则》NB/T 25016.1的相关要求。

- 施工管理

## 8.1一般要求

建设单位应结合核电厂主体工程建设和机组投运情况，开展建安工程实施项目策划，合理划分建安合同标段，确定施工管理目标。

建设单位应编制施工质量监督管理程序，内容涵盖施工技术准备、施工质量计划、施工方案、施工质量验收等内容和要求。

建设单位可自行组织或委托有资质的第三方开展项目建安施工管理。

建设单位应在工程建设招投标之前依法选择具备相应资质的监理单位，签订监理合同。

施工过程管理

施工准备阶段应完成设计技术交底和施工图纸会审，并保留记录。

施工单位资质、施工人员资质，施工机具、施工材料的质量合格证明文件，计量器具检定合格文件等应报监理单位审批。

施工前应开启施工质量计划，根据质量分级管控要求选取质量控制点，施工过程应按施工质量计划组织分级验收。

施工单位在重点、难点施工作业前应编制施工方案，施工方案应经过监理单位审批，施工作业前应进行安全技术交底，施工过程中应按施工方案施工，施工作业完成应经验证合格后方可进入下道工序。编制施工方案的施工作业清单可参见附录C。

施工单位应按照《电力建设施工质量验收及评价规程》DL/T 5210进行项目划分，并将项目划分表报监理单位审批。施工过程中，应根据项目划分表组织检验批、分项、分部、单位工程验收。

对于已建成核电厂供热改造，施工计划应结合大修时间窗口制定；施工单位在生产区域进行施工作业前应办理作业工单，施工过程中工单负责人应全程监督；有地下设施的区域，应在正式开挖前探明全部地下设施。

施工控制要点

管道支吊架安装前，应由监理单位对支吊架的铭牌、刻度牌、指示器、锁定装置等零部件进行检查，支吊架安装前的刻度指针应在冷态位置，且符合设计要求。

管道支吊架安装完成后，应对支吊架的外观和布置、弹簧支吊架定位销的状态、支吊架的规格以及固定管卡的状态等进行检查。支吊架检查记录表详见表3。

| 表3管道支吊架检查记录表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 图纸号 | 支吊架编号 | 外观检查 | 支吊架布置是否符合设计或规范图集要求 | 弹簧支吊架 定位销检查 |  | 支吊架规格 |  | 固定关卡是否符合设计要求 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 状态 | 是否符合要求 | 设计要求 | 实际安装 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

应在质量计划中专设管道法兰安装检查控制点，并做好法兰安装记录，法兰安装检查记录表详见表4。

| 表4 法兰安装检查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 法兰号 | 规格型号 | 平行度 |  | 错口 | 紧固力矩 |  | 垫片 |  | 螺栓外露长度、垫圈是否齐全 | 备注 |
|  |  |  | 四个数值 | 最大偏差 | 四个数值 | 设计值 | 实测值 | 设计要求 | 实际安装 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

管道法兰垫片的材料宜由设计单位设计，如设计单位未设计，施工单位按施工规范选择的垫片应经设计院书面确认。严禁使用含石棉成分的垫片，柔性石墨金属缠绕垫片应带内外金属环。

对于已建成核电厂供热改造，汽轮机抽汽管道施工前应制定专项施工技术方案，维持原管道初始冷拉值在改造施工期间不变；对于施工后不具备冲洗条件的设备和管道，施工过程应严格执行清洁度控制，并做好清洁度检查记录。

现场不具备水压试验条件的管道焊缝，无损检测代替水压试验的标准宜为：直埋管道100%超声探伤及20%射线探伤复检合格；非直埋管道100%超声或100%射线探伤合格。

直埋保温管道施工应按《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ 28执行，其它管道施工可按《 电力建设施工技术规范 》DL/T 5190.5和《核电厂常规岛焊接技术规程》NB/T 25085执行。

钢结构制造厂的资质及质量控制文件应报监理单位审核；采购单位应对钢结构实施驻厂监造；监理单位应对钢结构制作成品进行到场验收，并保留验收记录。

钢结构安装前应编制测量专项方案，安装过程中做好施工测量，并保留测量记录。测量结果应经监理单位复验。

钢结构制造厂应根据钢结构设计文件编制钢结构二次深化图，并报钢结构原设计单位审查确认。

钢结构焊接的焊接工艺评定可按《核电厂常规岛焊接工艺评定规程》NB/T 25084或《钢结构焊接规范》GB 50661执行。

压型钢板底模与栓钉的焊接应按《栓钉焊接技术规程》CECS 226执行。

换热器安装施工应按《电力建设施工技术规范》第3部分：汽轮发电机组DL 5190.3相关规定执行；安装验收应按《电力建设施工质量验收规程》DL/T 5210.3第3部分：汽轮发电机组相关规定执行。

换热器接口的焊接及无损检验应按《核电厂常规岛焊接技术规程》NB/T 25085执行。

管道保温施工应按《火力发电厂设备及管道保温防腐施工技术规范》DL 5714执行。

保温油漆的验收应按《核电厂常规岛及辅助配套设施建设施工质量验收规程 第8部分：保温及油漆》NB 25044.8执行。

焊工应按《焊工技术考核规程》DL/T 679或《特种设备焊接操作人员考核细则》TSGZ 6002取得相应资格证书，或具备《民用核承压设备焊工及焊接操作工培训、考试和取证管理办法》HAF 603资格证书，同时还应持有应急管理部颁发的“焊接与热切割作业”证书。焊工应经监理单位实操考试合格后方可上岗。

- 调试管理

  - 一般要求

建设单位应成立联合调试指挥部，组织厂内外联合调试工作。

建设单位应成立联合调试队，调试队宜由调试、生产、施工、设计、设备等领域技术人员组成。

调试队应设各专业调试负责人，调试负责人应具备调试工程师资格。

调试工作使用的工器具均应经过有相关资质的计量单位校验，且有表示其在有效期内的校验合格证书，经审查合格后方可使用。

应按调试计划编制供热系统调试技术程序，调试技术程序应设置编制、校核、审查、批准流程。涉及多专业配合的调试工作，其调试技术程序应组织多专业会审。

调试技术程序内容应包括范围、目标、参考资料、注意事项、试验仪器及材料、先决条件、初始状态、试验程序、系统恢复、验收准则。

调试完成后应编制调试报告，报告内容应包括试验目的，试验项目及评价，存在问题、异常或事件，并附试验全过程日志和数据记录。

  - 联合调试

热网循环水系统

热网循环水系统试验范围应包括热网循环水泵、自动排污过滤器设备性能验证，热网循环水泵与热网中继泵的联合运行调节方式功能验证，应检查相关联锁、报警、保护功能正常，运行工况满足设计要求。

试验应满足的先决条件如下：

1 试验范围内设备已完成单体调试；

2 水源具备条件；

3 相关区域消防、照明、通风功能正常；

4 建立试验所需要必要通讯手段；

5 疏排水系统可用；

6 完成试验前现场检查。

应执行系统管网注水、冲洗，并检查管网是否有泄漏。

热网循环水泵启动和运行试验应检查循环水泵频率、出口压力、流量参数满足设计要求，泵和电机轴承温度、电机线圈温度、轴承振动满足设备厂家规范。

热网循环水泵联锁保护应投入，检验热网循环水泵应切换正常。

循环水管网应进行联合动态冲洗，热网循环水泵与中继泵应配合启动运行，当流速达到1m/s后，由调度统一安排从自动清洗过滤器处排污。

水质应进行化验加药调整，满足《城镇供热管网设计规范》CJJ 34。

热网补水、定压系统

热网补水、定压系统试验范围包括原水泵、软化水处理装置、除氧器、热网补水泵的设备性能验证，应检查相关联锁、报警、保护功能正常，运行工况满足设计要求。

原水泵运行试验应关注原水泵频率、出口压力、流量参数满足设计要求，泵和电机轴承温度、电机线圈温度、轴承振动满足设备厂家规范。

软化水处理装置调试应检查软化水处理装置出水水质满足《城镇供热管网设计规范》CJJ 34要求，制水量符合设计说明。

除氧器投运试验应检查补水除氧效果满足《城镇供热管网设计规范》CJJ 34，水位测点及联锁保护能够正常投入，检验各水位整定正确，水位报警及联锁正常动作。

热网补水泵运行试验应检查补水泵能够根据供热管网要求维持定压点压力。

系统旁通定压调整试验（如采用）应维持热网循环水泵入口压力不低于设计值、热网循环水泵出口母管不超压、循环水管网中最容易汽化点不发生汽化。

热网加热蒸汽系统

热网加热蒸汽系统试验范围应包括热网加热器、抽汽逆止阀、快关调节阀、疏水器、气动调节阀的设备性能验证，应检查相关联锁、报警、保护功能正常，运行工况满足设计要求。

快关调节阀快关试验，应检查快关时间是否满足设计要求。

蒸汽系统暖管、冲洗，应检查加热器疏水满足机组回收凝汽器水质标准。

热网加热器水位调整，应检查加热器正常疏水阀门能够维持加热器水位稳定，应急疏水阀门能够在加热器液位过高时正常动作响应，加热器相关仪表显示和控制功能正常。

供热系统投入正常运行，应检验抽汽快关调节阀调节功能正常，反应堆一回路运行状态、机组负荷变化、主汽轮机运行状态参数变化正常。

供热系统退出试验，应检验反应堆一回路运行状态、机组负荷变化、主汽轮机运行状态参数正常。

  - 瞬态试验

应进行一列热网加热器水位高退出试验，模拟一列热网加热器汽侧液位高，使热网加热器汽侧自动退出，并检验系统动作及联锁正常、报警正常，反应堆一回路运行状态、机组负荷变化、主汽轮机运行状态参数变化正常。

应在热网循环水侧满负荷工况下，模拟一列热网加热器汽侧液位高，使热网加热器水侧隔离，检验系统动作及联锁正常、报警正常，热网循环水管网运行状态参数变化正常。

- 运行管理

一般要求

建设单位应为供热系统配备足够的具备资质的运行人员，运行人员经过培训且考试合格，运行人员应认识到供热调整可能影响到压水堆反应性控制，从而对核安全和核技术给予足够重视。

建设单位应为供热系统提供经过审批生效的运行规程、运行图纸或其他运行文件。

建设单位应与热网运行单位建立通畅的调度沟通机制，热网运行单位应根据气温预报提前制定热量计划，建设单位根据热量计划进行温度调整。

建设单位与热网运行单位应控制热网循环水质，确保不因水质恶化导致热网加热器泄漏而影响机组的安全。

建设单位应定期监测热网循环水活度水平，确保放射性可控。

系统运行

系统启动

热网循环水首次充水宜采用工业水或生活水，在冲洗至目视无可见杂质之后置换为软化水或更高水质的水。

热网循环水管网除定压补水点外，应至少保持一处备用补水点。

热网循环水泵启动前应进行充分的静态充水排气，初次启动时应缓慢升高电机频率，进行充分的动态排气。

系统启动应先投入循环水侧，后投入蒸汽侧。热网加热器水侧流量应与供热抽汽量相匹配，不应低温大流量启动。

循环水侧投入前，应投入热网加热器保护，禁止无保护下投运系统。投入过程中，如热网加热器有液位变化应查明原因。

蒸汽侧投运前，应确认抽汽逆止阀、抽汽调节阀关闭时间满足要求。

蒸汽侧投运前，应确认机组发电功率在设计允许的供热投运最低功率水平以上。

蒸汽侧投运过程中，应充分暖管，按照设计和制造商的要求严格控制供汽管线及热网加热器的温升率，避免热应力过大，防止热冲击破坏管板与换热管焊接头。

供热系统投运前，应提前降低机组功率，再投运供热蒸汽，避免核功率或热功率超限。

蒸汽投运初期，如凝结水水质未达到合格标准，不应回收至二回路。

热网加热器的运行排气不宜对空排放。

供热系统凝结水应保证在回收后凝结水水质、给水水质、蒸汽发生器排污水质不超过电厂限值，可根据以上三个水质标准以及补水确定供热凝结水的回收标准。回收初期宜投入凝结水精处理系统净化水质，当凝结水回收的水质不影响二回路水质时，可退出凝结水精处理系统。

正常运行

如抽汽管道设置自动疏水器，运行期间应定期检查疏水器的畅通情况。

采用汽轮机级间抽汽的供热机组，应满足抽汽量与负荷的对应关系，避免在低功率期间抽汽量过大造成抽汽管线振动。

热网加热器疏水回收至凝汽器前，应通过在线仪表和就地取样的方式确保疏水水质满足化学要求，必要时提前投入凝结水精处理系统，满足电厂二回路水质的化学要求。

调整供热抽汽量前，应先调整发电机输出功率，避免反应堆热功率超限。

抽汽供热调节阀宜采用手动控制，根据外界气温变化调整供汽量。

运行监测

当机组侧二回路有放射性异常时，应立即停止向热网加热器提供加热蒸汽，同时监测循环水侧放射性。

采用汽轮机级间抽汽的供热机组，热网加热器水位高保护动作时，应立即检查，确保汽轮机不进水。

热网加热器应避免低水位运行，并应定期核对就地液位计与控制室液位计一致性。

应定期监视抽汽流量与热网加热器疏水流量的一致性。

热网加热器水位异常时应及时处理，水位无法控制时应停止热网加热器运行。

存在多台机组或多种备用热源的供热机组，应保持至少一种备用热源处于热备用状态。

厂内无备用热源时，供热机组发生停堆、停机，宜保持循环水侧正常运行，并应通知市政投入其它备用热源，确保对外供热的连续性。

运行中应依据检查的内容及路线制定出不同的巡检间隔时间。对重要的离线设备宜每2小时巡检一次，在线监视重要设备宜每4～6小时巡视一次，其余设备可适当延长间隔期，但间隔时间一旦确定，巡检人员必须要严格遵守不得擅自更改。

对运行设备的安全保护装置以及处于备用状态下的转动设备必须进行定期试验或轮换使用，以确保其正常处于完好状态，其主要内容如下：

1 安全阀的定期检查；

2 各种备用泵的定期轮换；

3 就地压力表与远传压力表的定期比对；

4 循环水和补水水质的定期监督检查等。

热网循环水冲洗排水、热网加热器投运初期冲洗排水等供热系统排水，均应按照环保要求经由电厂统一的排放口（一般为虹吸井）进行排放，不应通过雨水井进行排放。

异常响应

采用汽轮机级间抽汽的供热系统，发生汽轮机意外跳闸后，应检查用于供热抽汽的逆止阀可靠关闭。

采用汽轮机级间抽汽的供热系统，当抽汽供热意外退出时，应关注电功率的变化，避免电功率超出制造商设备铭牌值。

当抽汽供热意外投运时，应关注反应堆功率和热功率的变化，避免反应堆功率或热功率超限。

当热网加热器危急疏水外排时，应关注机组补水，必要时切换流量更大的补水水源。

供热抽汽调节阀应设置与机组瞬态的联锁保护，例如甩负荷工况应联锁关闭供热调节阀。

当二级换热站大面积故障停运时，应采取降低循环流量的方式缓解对泵和其他限温设备的影响。

系统停运

热网循环水泵正常停运时，宜缓慢降低电机频率直至停运，停运过程中应关注回水压力，提前采取措施泄压以防安全阀动作。

系统停运应先停蒸汽侧，再停循环水侧。防止热网加热器蒸汽侧升温超压引起设备损坏。

非供暖季，系统停运期间，确保与机组边界的阀门关闭，建立运行隔离控制，保障机组的安全稳定运行。

系统停运后，热网加热器冷却前，应保持循环水侧运行，避免蒸汽侧阀门开启或关闭不严导致管束干烧、封口焊泄露甚至换热管爆管等情况的发生。

系统停运后，应开启蒸汽侧排气和放水阀，根据制造商要求控制冷却速率。

系统停运后，应放尽设备内存水，如需开展检修工作应冷却至室温后再拆卸人孔。

非供暖季，热网加热器应根据制造商要求执行保养或维护工作。

经济运行

热水供热管网在热源与供热管网的分界处应检测、记录下列参数：

1 供水压力、回水压力、供水温度、回水温度、供水流量、回水流量、热功率和累计热量一级热源处供热管网补水的瞬时流量、累计流量、温度和压力。

2 供回水压力、温度和流量应采用记录仪连续记录瞬时值，其他参数应定时记录。

运行人员应每日至少一次通过远传监控画面或就地表计读取热量参数并准确记录，并定期向供热企业告知。条件允许可通过同步远传向供热企业传送相关数据。

为保证管网运行的经济性，热水管网应实现分阶段改变流量运行。例如可将整个供暖季按温度分3个阶段，第一阶段气温较高时，循环流量控制在设计流量的50%～70%；第二阶段气温降低时，循环流量控制在设计流量的60%～85%；第三梯度气温最低时，循环流量控制在设计流量的80%～100%；

系统正常运行时，应优先保证核电厂的安全稳定运行，推荐在日平均温度变化小于等于3℃条件下，不进行温度调整。当日平均气温变化大于3℃时，应有计划进行调整。

正常补水量可取热网循环量的1%～2%。如果设计中继泵站，中继泵站补水由热网运行单位负责，但整个管网的定压功能宜由电厂联合泵站控制。

系统保养

汽侧停运时应采取干法保养，宜使用热风吹干法＋干燥剂保养。

热风吹干法主要实施步骤如下：

1 系统停运后疏排水，具备条件时应在热态工况下进行疏排水；

2 连接热干风机，合理设置排风口，保持热干风机连续运行；

3 定期监测和记录热干风、排风参数。

热风吹干法控制指标如下：

1 热干风温度：50～80℃

2 排风相对湿度：30～50%

干燥剂保养法实施步骤如下：

1 选取合适部位放置干燥剂（硅胶1kg/m3、石灰块2～3kg/m3、无水氯化钙1～2kg/m3）；

2 放置干燥剂后，应建立系统、设备的密闭状态；

3 记录干燥剂放置的部位及数量；

4 定期监测和记录相关参数；

5 干燥剂的选用和处理应满足电站防异物管理程序的要求。

干燥剂保养法控制指标如下：

1 干燥剂状态：及时更换性能良好的干燥剂；

2 系统相对湿度：＜60%

3 干燥剂数量：保养期间，进出系统的干燥剂应数量守恒，防止系统进异物。

干燥剂状态监测频率应为三个月，系统相对湿度应大于60%。

供热系统的水侧宜采用湿法保养，宜采用碱性水溶液在循环泵运行阶段（氢氧化钠NaOH或磷酸三钠Na3PO4▪12H2O）补充入系统中，充满系统和换热器水侧，使金属表面与空气隔绝，防止氧的腐蚀。

湿法保养控制指标如下：

1 pH：9～12;

2 系统压力维持高于系统管网标高值。

项目外部协调

11.0.1 核电厂对外供热项目外部协调工作应遵守国家法律法规和建设单位内部各项规章制度，保守商业秘密。

11.0.2 建设单位宜设置对外协调归口部门，负责外部协调总体牵头，建设单位各部门按专业分工负责专项协调工作。

11.0.3 外部协调工作应贯穿核电厂对外供热项目的始终，项目按阶段可划分为项目策划阶段，前期准备阶段，实施阶段，调试及竣工验收阶段，运行阶段。各阶段外部协调主要工作见图1。

图1 外部协调各阶段主要工作

11.0.4 外部协调主要任务清单见表5。

| 表5 外部协调主要任务清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务名称 | 沟通、协调内容 | 协调对象 |
| 寻求项目开发机会 | a）收集相关国家政策、地方政府供热规划、热负荷等信息，落实工程建设的外部条件； b）对接地方政府，取得地方政府对项目的支持。 | 地方政府 |
| 确定合作意向 | a）与地方政府签订项目开发战略合作协议； b）推动项目列入地方政府供热规划。 | 地方政府 |
| 行政审批手续协调 | a）依据国家和地方法律、法规，梳理项目开工、运营所需行政审批手续，如建设项目备案、环评等。通过密切联系和合理利用资源，推动项目审批。 | 地方政府（行政审批局） |
| 可研接口协调 | a）协调政府和供热公司提供负荷及供热面积等可研输入； b）协调政府和供热公司参与可研审查，确保机组供热能力与地方用热需求匹配； c）根据省调要求完成供热机组在线监测系统相关资料上报和系统联调。 | 地方政府、热力公司、省调 |
| 初步设计接口协调 | a）开展初设接口协调，完成供热参数、边界条件固化； b）配合完成外网水力分析、事故影响分析。 | 地方政府、热力公司、外网设计单位 |
| 施工接口协调 | a）结合厂内厂外供热管网施工进度，制定管线对接方案； b）厂外管网施工进度跟踪、管道安装清洁度检查。 | 地方政府、热力公司、外网施工单位 |
| 联合调试接口协调 | a）建立联合调试组织机构； b）调试外部条件落实，包括冲洗方案、补水点设置、排水点设置等； c）签订联合调试调度协议； d）制定调试应急方案。 | 地方政府、热力公司 |
| 售热合同谈判 | a）售热合同技术条款谈判； b）售热价格谈判。 | 地方政府、热力公司 |
| 运行阶段接口协调 | a）定期向省调上报供热数据，与省调就供热期间机组调峰、调停、最高出力下降相关事宜开展沟通协调； b）制定日常运维协调机制； c）制定应急响应预案； d）制定舆情监测和处置工作方案。 | 省调、地方政府、热力公司 |

11.0.5 建设单位外部协调归口部门应根据工作需要统筹组织，与项目接口单位、部门建立联系渠道。建设单位各部门应与对口单位和部门建立定期联系机制。

11.0.6 建设单位外部协调归口部门应不定期组织召开外部协调沟通交流会，对日常对外联系中的信息进行交流，分析外部协调形势，研判外部协调工作重点，协调推动有关工作。

# 附录A

# （规范性附录）

# 核电厂对外供热项目物项质量管控清单

| 表A.1 采购过程的质量管控 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物项名称 | 重要物项 | 采购过程的质量管控 |  |  |
|  |  | 技术规格书审查 | 招评标过程监管 | 供应商报审 |
| 快关调节阀、抽汽逆止阀 | √ | √ | √ | √ |
| 循环水泵 | √ | √ | √ | √ |
| 热交换器 | √ | √ | √ | √ |
| 泵类设备包 | √ | √ | √ | √ |
| 软化水装置 | √ | √ | √ | √ |
| 循环水泵变频器 | √ | √ | √ | √ |
| 热网循环泵10kv开关柜 | √ | √ | √ | √ |
| 工艺系统阀门包（电动、手动等） | √ | √ | √ | √ |
| 疏水器 | √ | √ |  | √ |
| 蒸汽管道 | √ | √ |  | √ |
| 循环水及疏水管道 | √ | √ | √ | √ |
| 仪表类设备（温度、压力、流量、液位） | √ | √ | √ | √ |
| 起重设备包（电动及手拉葫芦） |  |  |  | √ |
| 电动门配电柜 | √ | √ |  | √ |
| PLC程控系统（含控制系统软件包） | √ | √ | √ | √ |
| 暖通系统（风机、空调，不含材料） |  |  |  | √ |
| 消防系统（火警、水消防、气体消防） |  |  |  | √ |
| 闭路电视系统 |  |  |  | √ |
| 火灾报警系统 |  |  |  | √ |
| 实体保卫（技改） |  |  |  | √ |
| 电缆 |  |  |  | √ |

| 表A.2 制造过程的质量管控 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物项名称 | 制造过程的质量管控 |  |  |  |  |  |  |
|  | 质量计划 | 开工检查 | 制造过程见证点 |  |  | 出厂检查 |  |
|  |  |  | H点 | W点 | R点 | 出厂前见证 | 文件见证 |
| 快关调节阀、抽汽逆止阀 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 循环水泵 | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |
| 热交换器 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 泵类设备包 | √ |  |  |  |  | √ | √ |
| 软化水装置 |  |  |  |  |  | √ | √ |
| 循环水泵变频器 |  |  |  |  |  | √ | √ |
| 热网循环泵10kv开关柜 | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |
| 工艺系统阀门包（电动、手动等） |  |  |  |  |  | √ | √ |
| 疏水器 |  |  |  |  |  |  | √ |
| 蒸汽管道 | √ | √ |  |  |  | √ | √ |
| 循环水及疏水管道 |  |  |  |  |  | √ | √ |
| 仪表类设备（温度、压力、流量、液位） |  |  |  |  |  |  | √ |
| 起重设备包（电动及手拉葫芦） |  |  |  |  |  |  | √ |
| 电动门配电柜 |  |  |  |  |  |  | √ |
| PLC程控系统（含控制系统软件包） |  |  |  |  |  |  | √ |
| 暖通系统（风机、空调，不含材料） |  |  |  |  |  |  | √ |

| 表A.3 物项到场后的质量管控 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 物项名称 | 物项到场后质量管控 |  |
|  | 到货验收 | 材料复验 |
| 快关调节阀、抽汽逆止阀 | √ |  |
| 循环水泵 | √ |  |
| 热交换器 | √ |  |
| 泵类设备包 | √ |  |
| 软化水装置 | √ |  |
| 循环水泵变频器 | √ |  |
| 热网循环泵10kv开关柜 | √ |  |
| 工艺系统阀门包（电动、手动等） | √ |  |
| 疏水器 | √ |  |
| 蒸汽管道 | √ |  |
| 循环水及疏水管道 | √ | √ |
| 仪表类设备（温度、压力、流量、液位） | √ |  |
| 起重设备包（电动及手拉葫芦） | √ |  |
| 电动门配电柜 | √ |  |
| PLC程控系统（含控制系统软件包） | √ |  |
| 暖通系统（风机、空调，不含材料） | √ |  |
| 消防系统（火警、水消防、气体消防） | √ |  |
| 闭路电视系统 | √ |  |
| 火灾报警系统 | √ |  |
| 实体保卫（技改） | √ |  |
| 电缆 | √ | √ |
| 非工艺系统管道 | √ | √ |
| 暖通系统材料 | √ | √ |
| 其他消防设施（消火栓等） | √ | √ |
| 其它材料 | √ | √ |

# 附录B

# （规范性附录）

# 核电厂对外供热项目监造重点项目和建议见证点

| 表B.1 热网加热器主要原材料制造过程监造重点项目和建议的见证点设置 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部件或活动 | 监造项目 | 见证点 |  |  | 备注 |
|  |  |  | H | W | R |  |
| 1 | 筒体、封头及其它承压件钢板 | 化学成分分析 |  |  | ◎ |  |
|  |  | 力学性能检测 |  |  | ◎ |  |
|  |  | 无损检测 |  |  | ◎ | 如有 |
| 2 | 管板 | 化学成分分析 |  |  | ◎ |  |
|  |  | 力学性能检测 |  |  | ◎ |  |
|  |  | 无损检测 |  |  | ◎ |  |
| 3 | 换热管 | 化学成分分析 |  |  | ◎ |  |
|  |  | 力学性能检测 |  |  | ◎ |  |
|  |  | 腐蚀试验 |  |  | ◎ | 如有 |
|  |  | 通球试验 |  | ◎ |  | 如有 |
|  |  | 压力试验 |  | ◎ |  |  |
|  |  | 无损检测 |  |  | ◎ |  |
|  |  | 外观、尺寸检查 |  |  | ◎ |  |
| 注1：由于设备设计和结构差异，本部分涉及的监造重点项目与实际设备的制造工序存在差异时，对实际设备与本规范共有的项目进行监造。 注2：本表涉及的监造重点项目之间无上下工序顺序关系。 |  |  |  |  |  |  |

| 表B.2 热网加热器制造过程监造重点项目和建议的见证点 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部件或活动 | 监造项目 | 见证点 |  |  | 备注 |
|  |  |  | H | W | R |  |
| 1 | 制造条件 | 制造先决条件检查 | ◎ |  |  |  |
| 2 | 筒体及筒体短节（含接管短节、管板短节） | 材料验收 |  |  | ◎ |  |
|  |  | 筒体焊接 |  |  | ◎ |  |
|  |  | 外观、尺寸检查 |  | ◎ |  |  |
|  |  | 无损检测 |  | ◎ |  |  |
|  |  | 焊接返修 |  | ◎ |  | 如有 |
|  |  | 产品焊接试板检验与评定 |  | ◎ |  | 如有 |
| 3 | 封头 | 材料验收 |  |  | ◎ |  |
|  |  | 焊接 |  |  | ◎ | 如有 |
|  |  | 无损检测 |  |  | ◎ | 如有 |
|  |  | 焊接返修 |  | ◎ |  | 如有 |
|  |  | 热处理 |  |  | ◎ | 如有 |
|  |  | 试板检验与评定 |  |  | ◎ | 如有 |
|  |  | 外观、尺寸检查 |  |  | ◎ |  |
| 4 | 管板 | 材料验收 |  |  | ◎ |  |
|  |  | 堆焊 |  | ◎ |  |  |
|  |  | 无损检测 |  |  | ◎ |  |
|  |  | 热处理 |  |  | ◎ |  |
|  |  | 钻孔后尺寸及精度检查 |  | ◎ |  |  |
|  |  | 返修 |  | ◎ |  | 如有 |
| 5 | 穿管 | 管子尺寸、外观检查 |  |  | ◎ |  |
|  |  | 清洁度检查 |  | ◎ |  |  |
|  |  | 管束位置（支持板，折流板）、尺寸检查 |  |  | ◎ |  |
|  |  | 穿管 |  | ◎ |  |  |
| 序号 | 部件或活动 | 监造项目 | 见证点 |  |  | 备注 |
|  |  |  | H | W | R |  |
| 6 | 管子/管板焊接 | 焊前检查 |  | ◎ |  |  |
|  |  | 焊接 |  | ◎ |  |  |
|  |  | 无损检测 |  |  | ◎ |  |
|  |  | 泄漏检查 |  | ◎ |  |  |
| 7 | 管子/管板胀接 | 胀接前检查 | ◎ |  |  |  |
|  |  | 胀接 |  | ◎ |  |  |
|  |  | 胀接后尺寸检查（包括胀接长度和胀管率） |  | ◎ |  |  |
| 8 | 水室组件 | 焊接 |  |  | ◎ |  |
|  |  | 无损检测 |  |  | ◎ |  |
|  |  | 外观、尺寸检查 |  | ◎ |  | 包括开孔方位 |
|  |  | 热处理 |  |  | ◎ |  |
| 9 | 水室与管板焊接 | 焊接 |  | ◎ |  |  |
|  |  | 无损检测 |  |  | ◎ |  |
|  |  | 热处理 |  |  | ◎ |  |
| 10 | 其它承压焊缝 | 焊接 |  |  | ◎ |  |
|  |  | 无损检测 |  |  | ◎ |  |
| 11 | 装配 | 热处理 |  |  | ◎ | 如有 |
|  |  | 水压试验 | ◎ |  |  |  |
| 12 | 设备包装和发运 | 外观、清洁度、涂漆检查 |  | ◎ |  |  |
|  |  | 充氮保护 |  | ◎ |  |  |
|  |  | 完工文件审查 |  | ◎ |  |  |
|  |  | 设备包装、装箱检查 |  | ◎ |  |  |
|  |  | 工厂放行 | ◎ |  |  |  |
| 注1：由于设备设计和结构差异，本部分涉及的监造重点项目与实际设备的制造工序存在差异时，对实际设备与本规范共有的项目进行监造。 注2：本表涉及的监造重点项目之间无上下工序顺序关系。 |  |  |  |  |  |  |

| 表B.3除氧器主要原材料制造过程监造重点项目和建议的见证点设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部件或活动 |  | 监造项目 | 见证点 |  |  | 备注 |  |
|  |  |  |  | H | W | R |  |  |
| 1 | 筒体、封头及其它承压件钢板 |  | 化学成分分析 |  |  | ◎ |  |  |
|  |  |  | 力学性能检测 |  |  | ◎ |  |  |
|  |  |  | 无损检测 |  |  | ◎ | 如有 |  |
| 2 | 法兰 |  | 化学成分分析 |  |  | ◎ |  |  |
|  |  |  | 力学性能检测 |  |  | ◎ |  |  |
|  |  |  | 无损检测 |  |  | ◎ |  |  |
| 注1：由于设备设计和结构差异，本部分涉及的监造重点项目与实际设备的制造工序存在差异时，对实际设备与本规范共有的项目进行监造。 注2：本表涉及的监造重点项目之间无上下工序顺序关系。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表B.4 除氧器制造过程监造重点项目和建议的见证点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 部件或活动 | 监造项目 |  | 见证点 |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  | H | W | R |  |  |
| 1 | 制造条件 | 制造先决条件检查 |  | ◎ |  |  |  |  |
| 2 | 筒体部件的制造（包括产品焊接试板） | 材料验收 |  |  |  | ◎ |  |  |
|  |  | 筒体纵、环缝的焊接 |  |  |  | ◎ |  |  |
|  |  | 外观、尺寸检查 |  |  | ◎ |  |  |  |
|  |  | 无损检测 |  |  | ◎ |  |  |  |
|  |  | 焊接返修 |  |  | ◎ |  |  | 如有 |
|  |  | 产品焊接试板检验与评定 |  |  | ◎ |  |  | 如有 |
| 3 | 封头的制造 | 材料验收 |  |  |  | ◎ |  |  |
|  |  | 焊接 |  |  |  | ◎ |  | 如有 |
|  |  | 封头成形后外观、尺寸检查 |  |  |  | ◎ |  |  |
|  |  | 热处理 |  |  |  | ◎ |  | 如有 |
|  |  | 无损检测 |  |  |  | ◎ |  | 如有 |
|  |  | 焊接返修 |  |  | ◎ |  |  | 如有 |
|  |  | 试板检验与评定 |  |  |  | ◎ |  | 如有 |
| 4 | 人孔筒体、接管部件的制造 | 材料验收 |  |  |  | ◎ |  |  |
|  |  | 焊接 |  |  | ◎ |  |  |  |
|  |  | 无损检测 |  |  |  | ◎ |  |  |
|  |  | 焊接返修 |  |  | ◎ |  |  | 如有 |
| 5 | 接管与接管、接管与法兰装配 | 组对及焊接 |  |  |  | ◎ |  |  |
|  |  | 无损检测 |  |  |  | ◎ |  |  |
|  |  | 焊接返修 |  |  | ◎ |  |  | 如有 |
| 6 | 其它承压焊缝 | 焊接 |  |  |  | ◎ |  | 如有 |
|  |  | 无损检测 |  | ◎ |  |  |  |  |
| 7 | 其它部件 | 入厂验收 |  |  | ◎ |  |  | 质量证明文件、外观与尺寸检查 |
| 注1：由于设备设计和结构差异，本部分涉及的监造重点项目与实际设备的制造工序存在差异时，对实际设备与本规范共有的项目进行监造。 注2：本表涉及的监造重点项目之间无上下工序顺序关系。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表B.5 除氧器总装和试验过程监造重点项目和建议的见证点设置 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部件或活动 | 监造项目 | 见证点 |  |  | 备注 |
|  |  |  | H | W | R |  |
| 1 | 封头、人孔、接管部件与筒体的装配 | 装配及焊接 |  | ◎ |  |  |
|  |  | 无损检测 |  | ◎ |  |  |
|  |  | 焊接返修 |  | ◎ |  | 如有 |
|  |  | 补强圈泄漏试验 |  | ◎ | ◎ | 如有 |
| 2 | 设备组装、总装 | 最终环缝焊接 |  | ◎ |  |  |
|  |  | 无损检测 |  |  | ◎ |  |
|  |  | 焊接返修 |  | ◎ |  |  |
|  |  | 致密性试验（如有） |  | ◎ |  |  |
|  |  | 总体外观、尺寸检查 |  | ◎ |  |  |
|  |  | 清洁度检查 |  | ◎ |  |  |
|  |  | 水压试验 | ◎ |  |  |  |
| 3 | 设备涂装、清洁、包装和发运 | 外部涂装检查 |  | ◎ |  |  |
|  |  | 外观及清洁度检查 |  | ◎ |  |  |
|  |  | 干燥保护 |  | ◎ |  |  |
|  |  | 完工文件审查 |  | ◎ |  |  |
|  |  | 工厂放行 | ◎ |  |  |  |
| 4 | 现场总装 | 现场总装完工文件的审查和最终设备验收 | ◎ |  |  | 如除氧器为分段生产，须面现场进行总装和试验，则按本表中见证点设置要求执行 |
| 注1：由于设备设计和结构差异，本部分涉及的监造重点项目与实际设备的制造工序存在差异时，对实际设备与本规范共有的项目进行监造。 注2：本表涉及的监造重点项目之间无上下工序顺序关系。 |  |  |  |  |  |  |

| 表B.6 热网抽汽管道制造过程监造重点项目和建议的见证点设置 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部件或活动 | 监造项目 | 见证点 |  |  | 备注 |
|  |  |  | H | W | R |  |
| 原材料制造阶段 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 制造条件 | 制造先决条件检查 | ◎※ |  | ◎ | 含开工和/或主要工序制造条件 |
| 2 | 管道用无缝直管或钢板 | 化学成分分析 |  |  | ◎ |  |
|  |  | 力学性能检测 |  | ◎ |  |  |
|  |  | 水压试验 |  | ◎ |  | 如有 |
|  |  | 无损检测 |  | ◎ |  |  |
|  |  | 尺寸检查 |  | ◎ |  |  |
|  |  | 质量证明文件检查 |  |  | ◎ |  |
| 3 | 锻制管件用锻件（如有） | 化学成分分析 |  |  | ◎ |  |
|  |  | 力学性能检测 |  | ◎ |  |  |
|  |  | 水压试验 |  | ◎ |  |  |
|  |  | 无损检测 |  | ◎ |  |  |
|  |  | 尺寸检查 |  | ◎ |  |  |
|  |  | 质量证明文件检查 |  |  | ◎ |  |
| 管件产品制造阶段 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 制造条件 | 制造先决条件检查 | ◎※ |  | ◎ |  |
| 5 | 无缝管件（包括弯头、三通、大小头等） | 原材料验收 |  |  | ◎ |  |
|  |  | 成型 |  |  | ◎ |  |
|  |  | 性能热处理 |  |  | ◎ |  |
|  |  | 化学成分分析（带样） |  |  | ◎ |  |
|  |  | 力学性能检测（带样） |  | ◎ |  |  |
|  |  | 无损检测 |  | ◎ |  |  |
|  |  | 尺寸检查 |  | ◎ |  |  |
|  |  | 质量证明文件检查 |  |  | ◎ |  |
| 6 | 焊接管件（包括弯头、三通、大小头等） | 原材料验收（含焊材验收） |  |  | ◎ | 如有 |
|  |  | 焊接 |  |  | ◎ | 首件检验 |
|  |  | 成型 |  |  | ◎ |  |
|  |  | 消应力热处理 |  |  | ◎ |  |
|  |  | 焊接试板化学成分分析 |  |  | ◎ | 如有 |
|  |  | 焊接试板力学性能试验 |  |  | ◎ | 如有 |
|  |  | 无损检测 |  | ◎ |  |  |
|  |  | 尺寸检查 |  | ◎ |  |  |
|  |  | 质量证明文件检查 |  |  | ◎ |  |
| 7 | 直管及插套管 | 无损检测 |  |  | ◎ |  |
|  |  | 尺寸检查 |  | ◎ |  |  |
| 管道预制阶段 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 制造条件 | 制造先决条件检查 | ◎※ |  | ◎ |  |
| 9 | 弯管 | 弯管 |  |  | ◎ |  |
|  |  | 弯管后性能热处理 |  |  | ◎ |  |
|  |  | 弯管后无损检测 |  |  | ◎ |  |
|  |  | 弯管后尺寸检查 |  | ◎ |  |  |
|  |  | 弯管后硬度检查 |  |  | ◎ |  |
| 10 | 管道焊接 | 坡口尺寸、装配尺寸检查 |  |  | ◎ |  |
|  |  | 坡口无损检测 |  |  | ◎ |  |
|  |  | 焊接 |  |  | ◎ |  |
|  |  | 无损检测 |  | ◎ |  |  |
|  |  | 临时性附件去除后无损检测 |  |  | ◎ | 如有 |
| 11 | 焊接见证件（如有） | 见证件下料、标识 |  | ◎ |  |  |
|  |  | 坡口无损检测 |  |  | ◎ |  |
|  |  | 见证件对口装配检查 |  | ◎ |  |  |
|  |  | 焊接 |  |  | ◎ |  |
|  |  | 无损检测 |  | ◎ |  |  |
|  |  | 见证件取样 |  | ◎ |  |  |
|  |  | 力学性能试验 |  | ◎ |  |  |
|  |  | 检验报告审查 |  |  | ◎ |  |
| 12 | 膨胀节（如有） | 压力试验或渗漏试验 |  | ◎ |  |  |
| 13 | 管道整体 | 外观、标识检查 |  | ◎ |  |  |
|  |  | 包装、装箱检查 |  | ◎ |  |  |
| 14 | 完工文件 | 完工文件审查 |  | ◎ |  |  |
| 注1：针对同一项目首次制造时，见证点为H，后续产品为R |  |  |  |  |  |  |

| 表B.7 热网循环水管道制造过程监造重点项目和建议的见证点设置 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部件或活动 | 监造项目 | 见证点 |  |  | 备注 |
|  |  |  | H | W | R |  |
| 原材料制造阶段 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 制造条件 | 制造先决条件检查 | ◎※ |  | ◎ | 含开工和/或主要工序制造条件 |
| 2 | 质量证明文件 | 质量证明文件检查 |  |  | ◎ |  |
| 管道制造阶段 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 制造条件 | 制造先决条件检查 | ◎※ |  | ◎ |  |
| 4 | 管道衬胶（如有） | 橡胶（或塑胶）检查 |  |  | ◎ |  |
|  |  | 衬胶前母材检查 |  |  | ◎ |  |
|  |  | 衬胶后检查（外观、电火花、硬度、厚度） |  | ◎ |  |  |
| 5 | 管道（包括管件） | 外观、标识检查 |  |  | ◎ |  |
|  |  | 包装、装箱检查 |  |  | ◎ |  |
| 6 | 完工文件 | 完工文件审查 |  | ◎ |  |  |
| 注1：针对同一项目首次制造时，见证点为H，后续产品为R |  |  |  |  |  |  |

| 表B.8 7.3.13条范围内的阀门制造过程监造重点项目和建议的见证点设置 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部件或活动 | 监造项目 | 见证点 |  |  | 备注 |
|  |  |  | H | W | R |  |
| 原材料制造阶段（包括外购件采购） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 制造条件 | 制造先决条件检查 | ◎ | ◎ |  | 同一项目、同一类型、首件制造时设为H |
| 2 | 主要承压铸件（如阀体、阀盖等） | 化学成分分析 |  |  | ◎ |  |
|  |  | 性能热处理 |  |  | ◎ | 同一项目、同一类型、首件制造时设为W |
|  |  | 力学性能试验 |  | ◎ | ◎ |  |
|  |  | 无损检测 |  | ◎ | ◎ |  |
|  |  | 铸件缺陷返修 |  | ◎ | ◎ |  |
|  |  | 质量证明文件检查 |  |  | ◎ |  |
| 3 | 主要承压锻件（如阀体、阀盖等） | 化学成分分析 |  |  | ◎ |  |
|  |  | 性能热处理 |  |  | ◎ |  |
|  |  | 力学性能试验 |  | ◎ |  | 同一项目、同一类型、首件制造时设为W |
|  |  | 无损检测 |  | ◎ |  |  |
|  |  | 质量证明文件检查 |  |  | ◎ |  |
| 4 | 其它重要原材料（如紧固件、阀座、密封垫片、填料等） | 质量证明文件检查 |  |  | ◎ |  |
| 5 | 阀门焊接材料 | 焊材验收 |  |  | ◎ |  |
|  |  | 质量验收文件检查 |  |  | ◎ |  |
| 6 | 阀门驱动装置 | 性能试验 |  | ◎ | ◎ | 首件制造时设为W |
|  |  | 质量验收文件检查 |  |  | ◎ |  |
| 阀门制造阶段 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 制造条件 | 制造先决条件检查 | ◎ | ◎ |  | 同一项目、同一类型、首件制造时设为W |
| 8 | 阀门主要部件加工（如阀体、阀杆、阀盖等） | 无损检测 |  | ◎ | ◎ | 首件制造时设为W |
|  |  | 尺寸检查 |  |  | ◎ |  |
| 9 | 阀门焊接（包括阀门密封面堆焊） | 焊接 |  | ◎ | ◎ | 同一项目、同一类型、首件制造时设为W |
|  |  | 无损检测 |  | ◎ | ◎ |  |
|  |  | 焊接缺陷返修 |  | ◎ | ◎ |  |
| 10 | 阀门组装和试验 | 装配 |  | ◎ | ◎ | 首件装配时设为W |
|  |  | 出厂前试验 |  | ◎ |  |  |
|  |  | 最终检查 |  | ◎ |  |  |
| 11 | 完工文件 | 完工文件审查 |  | ◎ |  |  |

| 表B.9 7.6.3条范围内的阀门制造过程监造重点项目和建议的见证点设置 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部件或活动 | 监造项目 | 见证点 |  |  | 备注 |
|  |  |  | H | W | R |  |
| 原材料制造阶段 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 制造条件 | 制造先决条件检查 |  | ◎ | ◎ | 同一项目、同一类型、首件制造时设为W |
| 2 | 质量证明文件 | 质量证明文件检查 |  |  | ◎ |  |
| 阀门制造阶段 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 制造条件 | 制造先决条件检查 | ◎ | ◎ |  | 同一项目、同一类型、首件制造时设为W |
| 4 | 阀门组装和试验 | 出厂前试验 |  | ◎ |  |  |
|  |  | 最终检查 |  | ◎ |  |  |
| 5 | 完工文件 | 完工文件审查 |  | ◎ |  |  |

| 表B.10 7.3.10条范围内的设备制造过程监造重点项目和建议的见证点设置 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部件或活动 | 监造项目 | 见证点 |  |  | 备注 |
|  |  |  | H | W | R |  |
| 原材料制造阶段（包括外购件采购） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 制造条件 | 制造先决条件检查 | ◎ | ◎ |  | 首件制造时设为H |
| 2 | 主要承压铸件（如泵壳、泵盖等） | 化学成分分析 |  |  | ◎ |  |
|  |  | 性能热处理 |  |  | ◎ | 如有 |
|  |  | 力学性能试验 |  |  | ◎ |  |
|  |  | 无损检测 |  | ◎ |  |  |
|  |  | 铸件缺陷返修 |  | ◎ |  |  |
|  |  | 消除应力热处理 |  |  | ◎ | 如有 |
|  |  | 质量证明文件检查 |  |  | ◎ |  |
| 3 | 主要非承压铸件（如叶轮、导叶等） | 化学成分分析 |  |  | ◎ |  |
|  |  | 性能热处理 |  |  | ◎ |  |
|  |  | 力学性能试验 |  |  | ◎ |  |
|  |  | 无损检测 |  | ◎ |  |  |
|  |  | 铸件缺陷返修 |  | ◎ |  |  |
|  |  | 外观检查 |  | ◎ |  |  |
|  |  | 质量证明文件检查 |  |  | ◎ |  |
| 4 | 主要锻件（如泵轴、联轴器、电动机轴等） | 性能热处理 |  |  | ◎ |  |
|  |  | 化学成分分析 |  |  | ◎ |  |
|  |  | 力学性能试验 |  |  | ◎ |  |
|  |  | 无损检测 |  | ◎ |  |  |
|  |  | 外观检查 |  | ◎ |  |  |
|  |  | 尺寸检查 |  | ◎ |  |  |
|  |  | 质量证明文件检查 |  |  | ◎ |  |
| 5 | 电动机组装和试验 | 性能试验 |  | ◎ |  |  |
|  |  | 清洁度检查 |  | ◎ |  |  |
|  |  | 质量验收文件检查 |  |  | ◎ |  |
| 6 | 其它原材料 | 质量验收文件检查 |  |  | ◎ |  |
| 水泵制造阶段 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 制造条件 | 制造先决条件检查 | ◎ | ◎ |  | 首件制造时设为H |
| 8 | 主要零部件加工 | 无损检测 |  |  | ◎ |  |
|  |  | 尺寸检查 |  |  | ◎ |  |
| 9 | 焊接 | 焊接 |  |  | ◎ |  |
|  |  | 缺陷返修 |  | ◎ |  |  |
|  |  | 消应力处理 |  |  | ◎ |  |
|  |  | 无损检测 |  | ◎ |  |  |
| 10 | 组装和试验 | 转子静平衡、动平衡试验以及装配检查 |  | ◎ | ◎ | 首件制造时设为W |
|  |  | 水泵出厂试验 | ◎ |  |  |  |
|  |  | 泵组试验（如有） | ◎ |  |  |  |
|  |  | 出厂试验后解体、清洁度检查 |  | ◎ |  |  |
|  |  | 最终检查 |  | ◎ |  |  |
| 11 | 完工文件 | 完工文件审查 |  | ◎ |  |  |
| 表B.11 7.3.11条范围内的设备制造过程监造重点项目和建议的见证点设置 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 部件或活动 | 监造项目 | 见证点 |  |  | 备注 |
|  |  |  | H | W | R |  |
| 主要原材料制造阶段） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主要原材料制造 | 制造先决条件检查 |  | ◎ | ◎ | 首件制造时设为W |
|  |  | 质量证明文件检查 |  |  | ◎ |  |
| 2 | 电动机组装和试验 | 性能试验 |  | ◎ |  |  |
|  |  | 清洁度检查 |  | ◎ |  |  |
| 3 | 其它原材料 | 质量验收文件检查 |  |  | ◎ |  |
| 水泵制造阶段 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 制造条件 | 制造先决条件检查 |  | ◎ |  |  |
| 5 | 转子装配 | 静平衡试验 |  |  | ◎ |  |
|  |  | 动平衡试验 |  |  | ◎ |  |
| 6 | 组装和试验 | 装配检查 |  |  | ◎ |  |
|  |  | 水泵出厂试验 |  | ◎ |  |  |
|  |  | 泵组试验（如有） |  | ◎ |  |  |
|  |  | 出厂试验后解体、清洁度检查 |  | ◎ |  |  |
|  |  | 最终检查 |  | ◎ |  |  |
| 7 | 完工文件 | 完工文件审查 |  | ◎ |  |  |

# 附录C

# （规范性附录）

# 编制施工方案的施工作业清单

| 表C 编制施工方案的施工作业清单 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 作业名称 |
| 1 | 核电厂对外供热项目供热管架基础土方开挖 |
| 2 | 核电厂对外供热项目换热器间柱脚安装 |
| 3 | 核电厂对外供热项目冬季施工 |
| 4 | 核电厂对外供热项目现场临时用电 |
| 5 | 核电厂对外供热项目电缆敷设施工 |
| 6 | 核电厂对外供热项目换热间钢结构安装施工 |
| 7 | 核电厂对外供热项目换热器间钢结构焊接 |
| 8 | 核电厂对外供热项目常规岛内管道安装施工 |
| 9 | 核电厂对外供热项目脚手架搭拆作业 |
| 10 | 核电厂对外供热项目雨季施工 |
| 11 | 核电厂对外供热项目管道安装施工 |
| 12 | 核电厂对外供热项目供热管道支架安装 |
| 13 | 核电厂对外供热项目换热器间楼板结构施工 |
| 14 | 核电厂对外供热项目热换器安装专项施工 |
| 15 | 核电厂对外供热项目换热器间建筑工程施工 |
| 16 | 核电厂对外供热项目联合泵站转机设备安装 |
| 17 | 核电厂对外供热项目热换器间检修起吊设施安装 |
| 18 | 核电厂对外供热项目疏水、暖通及消防系统改造施工 |
| 19 | 核电厂对外供热项目电气工程改造施工 |
| 20 | 核电厂对外供热项目电仪设备及仪表安装施工 |
| 21 | 核电厂对外供热项目防雷接地施工 |
| 22 | 核电厂对外供热项目管道安装免吹扫施工 |
| 23 | 核电厂对外供热项目高压排汽导汽管增加三通施工 |
| 24 | 核电厂对外供热项目凝汽器正常疏水新增接口施工 |
| 25 | 核电厂对外供热项目除氧器设备及附属管道安装 |
| 26 | 核电厂对外供热项目保温和油漆施工 |