ICS:

CCS:

团体标准

T/CNEA XXXX—XXXX

高温气冷堆控制棒系统试验导则

Test guide for control rod system of high temperature gas cooled reactor

征求意见稿

2022.12.07

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国核能行业协会   发布

目  次

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 试验项目及技术指标	1

5 试验条件及要求	3

6 试验方法	4

7 试验记录	5

8 试验数据误差	5

9 试验报告	5

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020 《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国核能行业协会提出并归口管理，技术支持单位为上海核工程研究设计院有限公司、核工业标准化研究所、苏州热工研究院有限公司。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件为首次发布。

高温气冷堆控制棒系统试验导则

范围

本标准规定了中国华能集团公司（以下简称“集团公司”）高温气冷堆核电厂控制棒系统调试项目及验收准则。

本标准适用于集团公司高温气冷堆控制棒系统到厂安装后调试。

规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

术语和定义

GB/T 20000.1界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

高温气冷堆high temperature gas cooled reactor

采用涂敷颗粒燃料，以石墨作慢化剂，用氦气作冷却剂，堆芯出口温度为700-1000℃的核反应堆。

控制棒系统  Control rods system

控制棒系统采用采用链轮-环链传动式驱动机构带动套叠式控制棒在堆芯运行，实现反应性控制。

试验项目及技术指标

控制棒系统单体试验

控制棒系统安装完成后，对控制棒系统进行上电检查，检查驱动机构至电气设备柜信号传输的准确性。对驱动部件性能、限位装置功能、棒位测量装置功能进行验证，对控制棒带电提插、保持、断电落棒性能进行验证。

技术指标：

- 上电后信号显示检查：电机驱动器状态指示正常，棒位变送器状态指示正常，限位装置下限开关状态指示正常，在线开关状态指示正常，控制棒驱动器柜在线状态正常，单堆8个温度测点显示正常，在合理范围内；

- 驱动电机及驱动电源性能：电机相电流＜8A，相电压＜200V，驱动器在线切换功能正常；

- 棒位指示器功能：能够响应棒位变化，停电记忆功能正确；

- 控制棒正常提升和插入速度：50±3mm/s；

- 上限位开关触发时棒位指示：11423±50mm；

- 下限位开关触发时棒位指示：-50±50mm；

- 下极限开关触发时棒位指示：-100±20mm；

- 控制棒全行程插入和提升时间：227.5±10s；

- 在指定位置保持控制棒，棒位指示漂移≤15mm；

- 限位指示器触发与棒位指示（重复性误差）≤20mm；

- 落棒要求：1）对于12根安全棒及调节棒，每根控制棒连续落棒10次，外棒下落到极限位置，且落棒时间<120s, 12根控制棒累计的外棒卡涩的次数不超过1次，若出现多次卡涩，允许进行1次加倍试验，即每根控制棒连续落棒20次，12根控制棒累计的外棒卡涩次数不超过2次；2）对于12根补偿棒，每根控制棒连续落棒10次，外棒下落到极限位置，且落棒时间<120s, 12根控制棒累计的外棒卡涩的次数不超过1次，若出现多次卡涩，允许进行1次加倍试验，即每根控制棒连续落棒20次，12根控制棒累计的外棒卡涩次数不超过2次。

控制棒系统冷态功能试验

在冷态下控制棒系统与一回路一并检查边界完整性、密封性；与反应堆功率控制系统、DCS系统、反应堆保护系统一并检查运行控制及连锁；获得冷态工况下系统初始运行数据，与相关系统运行的相容性，验证系统功能满足设计要求。

技术指标：

- 控制棒系统压力边界密封性：各密封面无泄漏或泄漏率在一回路总体密封要求范围内。

- 控制棒系统可用性检查：控制棒系统在操作员站、现场控制站的工作状态指示和运行参数正常；

- 控制棒正常提升和插入速度：50±3mm/s；

- 上限位开关触发时棒位指示：11423±50mm；

- 下限位开关触发时棒位指示：-50±50mm；

- 下极限开关触发时棒位指示：-100±20mm；

- 控制棒全行程插入和提升时间：227.5±10s；

- 在指定位置保持控制棒，棒位指示漂移≤15mm；

- 限位指示器触发与棒位指示（重复性误差）≤20mm；

- 落棒要求：1）对于12根安全棒及调节棒，每根控制棒连续落棒10次，外棒下落到极限位置，且落棒时间<120s, 12根控制棒累计的外棒卡涩的次数不超过1次，若出现多次卡涩，允许进行1次加倍试验，即每根控制棒连续落棒20次，12根控制棒累计的外棒卡涩次数不超过2次；2）对于12根补偿棒，每根控制棒连续落棒10次，外棒下落到极限位置，且落棒时间<120s, 12根控制棒累计的外棒卡涩的次数不超过1次，若出现多次卡涩，允许进行1次加倍试验，即每根控制棒连续落棒20次，12根控制棒累计的外棒卡涩次数不超过2次。

控制棒系统热态功能试验

在一回路氦气气氛热态工况下进行控制棒系统性能试验，其目的是通过试验证明控制棒系统的热态性能满足运行要求，并在热态下可靠运行。

技术指标：

- 控制棒正常提升和插入速度：50±3mm/s；

- 上限位开关触发时棒位指示：11423±50mm；

- 下限位开关触发时棒位指示：-50±50mm；

- 下极限开关触发时棒位指示：-100±20mm；

- 控制棒全行程插入和提升时间：227.5±10s；

- 在指定位置保持控制棒，棒位指示漂移≤15mm；

- 限位指示器触发与棒位指示（重复性误差）≤20mm；

- 落棒要求：1）对于12根安全棒及调节棒，每根控制棒连续落棒10次，外棒下落到极限位置，且落棒时间<120s, 12根控制棒累计的外棒卡涩的次数不超过1次，若出现多次卡涩，允许进行1次加倍试验，即每根控制棒连续落棒20次，12根控制棒累计的外棒卡涩次数不超过2次；2）对于12根补偿棒，每根控制棒连续落棒10次，外棒下落到极限位置，且落棒时间<120s, 12根控制棒累计的外棒卡涩的次数不超过1次，若出现多次卡涩，允许进行1次加倍试验，即每根控制棒连续落棒20次，12根控制棒累计的外棒卡涩次数不超过2次。

试验条件及要求

控制棒系统单体试验条件

1）控制棒系统已安装完成，包括驱动机构、电气设备柜安装就位，系统电缆端接完成；

2）系统通道试验已完成；

3）试验前控制棒处于孔道底部，棒位指示调节为-100mm(±20mm)，下限位、下极限开关触发。

控制棒系统冷态功能试验条件

1）控制棒系统安装试验已完成；

2）DCS系统的控制棒系统控制及显示功能可用；

3）反应堆保护系统的控制棒停堆断路器功能可用

4）反应堆功率控制系统的控制棒系统控制功能已可投入运行或可用；

5）试验前控制棒处于孔道底部，调节DCS系统使棒位指示为-100±20mm，下极限开关触发；

6）系统相关消防、照明系统可用。

控制棒系统热态功能试验条件

1）控制棒系统冷态功能试验已完成；

2）控制棒系统与各接口系统完成联调；

3）一回路已达到热态工况；

4）控制棒密封筒采取加温和保温措施，防止堆内水汽凝结；

5）试验前控制棒处于孔道底部，棒位指示为-100±20mm，下极限开关触发；

6）系统相关消防、照明系统可用。

试验方法

控制棒系统单体试验

## 6.1.1  控制棒系统安装检查

1）核查所有驱动机构都在其KKS编码对应的位置安装；

2）检查驱动机构的所有螺栓都已紧固；

3）在系统通电前核查所有连接导线及其编号。

## 6.1.2  驱动机构功能部件的调整和性能测试

1）在进行控制棒提升、下插时检查步进电机电机相电流<8 A ，电机相电压<200V（r.m.s），可通过电流钳表、电压表测量；

2）在进行控制棒保持时检查驱动器自动切换功能，手动关闭当前驱动模块以模拟故障，备用驱动模块可以自动切换而不影响步进电机状态；

3）高频截止功能验证：当上位机因故障向驱动电源输出高频脉冲信号时，驱动电源保证电机以不大于设定的转速运转，该项功能如果现场不具备实验条件可免除测试。

4）控制棒运行时检查棒位指示变化，每次断电和通电，棒位指示器指示的棒位应基本一致，验证停电记忆功能；

5）控制棒下极限开关的触发检查；控制棒在最低位置时（棒位约-100mm），在线指示开关被触发，此时控制棒不能被进一步下插，就地下插控制棒，核实是否限制下插功能正常。

6）驱动机构温度测点检查，检查温度变送器的输出是否正常。

## 6.1.3  控制棒运行性能检查

1）在控制棒全行程运行过程中，检查控制棒全行程运行时间及速度

2）在指定位置（保持棒位点的选取建议为低、中、高3个位置，每个位置保持10分钟）保持控制棒，检查棒位指示漂移；

3）距离限位开关触发棒位值200mm反复5次触发限位开关，检查每次限位开关触发时的棒位值，检查棒位触发的重复性误差；

4）对12根安全棒和调节棒进行10次断电落棒，检查落棒时间；对12根补偿棒进行10次断电落棒，检查落棒时间

控制棒系统冷态功能试验

## 6.2.1  控制棒压力边界密封性检查

在一回路役前压力试验期间，与一回路压力边界一并检查密封性，泄漏率满足设计要求

## 6.2.2  控制棒系统显示及运行性能检查

1）系统上电后，在操作员站、就地控制站检查控制棒系统状态显示正确；

2）在控制棒全行程运行过程中，检查控制棒全行程运行时间及速度；

3）在指定位置（保持棒位点的选取建议为低、中、高3个位置，每个位置保持10分钟）保持控制棒，检查棒位指示漂移；

4）距离限位开关触发棒位值200mm反复5次触发限位开关，检查每次限位开关触发时的棒位值，检查棒位触发的重复性误差；

5）对12根安全棒和调节棒进行10次断电落棒，检查落棒时间；对12根补偿棒进行10次断电落棒，检查落棒时间。

控制棒系统热态性能试验

## 6.3.1  控制棒系统显示及运行性能检查

1）系统上电后，在操作员站、就地控制站检查控制棒系统状态显示正确；

2）在控制棒全行程运行过程中，检查控制棒全行程运行时间及速度；

3）在指定位置（保持棒位点的选取建议为低、中、高3个位置，每个位置保持10分钟）保持控制棒，检查棒位指示漂移；

4）距离限位开关触发棒位值200mm反复5次触发限位开关，检查每次限位开关触发时的棒位值，检查棒位触发的重复性误差；

5）对12根安全棒和调节棒进行10次断电落棒，检查落棒时间；对12根补偿棒进行10次断电落棒，检查落棒时间。

试验记录

控制棒系统性单体试验、冷态性能试验与热态性能试验的数据记录可根据实际情况，自制试验表格。

试验数据误差

误差要求及相关处理，参照GB/T 25630-2010中相关内容进行。

试验报告

试验结束时，应提交试验报告，可采取如下格式：

a) 概述：试验任务和目的，测试系统简介。

b) 试验方法：包括测试项目、测点布置、测试方法、所用仪器等。

c) 试验数据整理：建立试验结果汇总表。

d) 试验结果分析和评价。

e) 结论和建议：应简明地对试验结果作出结论，评价其各项指标，指出是否与原设计或与相关标准指标相符。