ICS: CCS:

团体标准

T/CNEA XXXX-XXXX

高温气冷堆核动力厂乏燃料贮存系统试验导则

Test guideline for spent fuel storage system of High Temperature Gas Cooled Reactor Nuclear power plant

2022/9/30

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国核能行业协会  发布

目次

前言	III

1 范围	4

2 规范性引用文件	4

3 术语和定义	4

3.1 高温气冷堆 High Temperature Gas Cooled Reactor	4

3.2 乏燃料贮存系统 spent fuel storage system	4

4 试验项目及技术指标	4

4.1 地车及屏蔽罩功能调试试验	4

4.2 装料抽吸装置及其子控制系统功能调试试验	5

4.3 装料罐余热排出调试试验	5

4.4 贮罐罐口密封焊接调试试验	6

4.5 轨道车功能调试试验	6

4.6 乏燃料负压提升调试试验	6

4.7 乏燃料与石墨球装料调试试验	6

4.8 乏燃料负压抽吸调试试验	7

4.9 管道吹扫调试试验	7

4.10 贮存间乏燃料余热排出调试试验	7

4.11 乏燃料贮存系统调试试验	8

5 试验条件及要求	8

5.1 地车及屏蔽罩功能调试试验条件	8

5.2 装料抽吸装置及其子控制系统功能调试试验条件	8

5.3 装料罐余热排出调试试验条件	9

5.4 贮罐罐口密封焊接调试试验条件	9

5.5 轨道车功能调试试验条件	9

5.6 乏燃料负压提升调试试验条件	9

5.7 乏燃料与石墨球装料调试试验条件	10

5.8 乏燃料负压抽吸调试试验条件	10

5.9 管道吹扫调试试验条件	11

5.10 贮存间乏燃料余热排出调试试验条件	11

5.11 乏燃料贮存系统调试试验条件	11

6 试验方法	12

6.1 地车及屏蔽罩功能调试试验	12

6.2 装料抽吸装置及其子控制系统功能调试试验	16

6.3 装料罐余热排出调试试验	19

6.4 贮罐罐口密封焊接调试试验	20

6.5 轨道车功能调试试验	22

6.6 乏燃料负压提升调试试验	23

6.7 乏燃料与石墨球装料调试试验	25

6.8 乏燃料负压抽吸调试试验	27

6.9 管道吹扫调试试验	28

6.10 贮存间乏燃料余热排出调试试验	29

6.11 乏燃料贮存系统调试试验	31

7 试验记录	31

8 试验数据误差	31

9 试验报告	31

附录A	32

附表6.2-1 乏燃料装料装置调试试验数据记录表	32

附表6.2-2 抽吸罐盖上方元件的试验数据记录表	33

附表6.2-3 抽吸罐内元件的试验数据记录表	34

附表6.3-1 排热伸缩管的试验数据记录表	35

附表6.3-2 地车、屏蔽罩及所属设备和排热伸缩管配合试验数据记录表	36

附表6.3-3 罐外流速测量试验数据记录表	37

附表6.4 焊接试验数据记录表	38

附表6.6-1 0FAT10AN021乏燃料装料负压提升功能试验参数记录表	39

附表6.6-2 0FAT10AN021乏燃料装料负压提升功能试验计数记录表	40

附表6.6-3 0FAT10AN021乏燃料装料负压提升吹扫功能试验参数记录表	41

附表6.6-4 双机组乏燃料装料负压提升吹扫功能试验参数记录表	42

附表6.7-1 单一器与石墨球复检定位装置试验记录表	43

附表6.7-2 转向器乏燃料输出试验记录表	44

附表6.7-3 转向器石墨球输出试验记录表	45

附表6.7-4 0FAB10CX001、CX002试验记录表	46

附表6.7-5 0FAB10CX001、CX003、CX004试验记录表	47

附表6.7-6 0FAT10AN021乏燃料与石墨球装料功能试验记录表Ⅰ	48

附表6.7-7 0FAT10AN021乏燃料与石墨球装料功能试验记录表Ⅱ	49

附表6.8-1 停球器试验记录表	50

附表6.8-2 负压罗茨风机0FAT10AN021试验记录表	51

附表6.9 乏燃料提升管道吹扫试验参数记录表	52

附表6.10-1 电动风阀试验数据记录表	53

附表6.10-2 手动风阀试验数据记录表	54

附表6.10-3 风机试验0JNG10AN001/AN002组合工况数据记录表	55

附表6.10-4 缓冲贮存区流量试验（全部竖井无罐）数据记录表	56

附表6.10-5 缓冲贮存区流量试验（部分竖井装罐）数据记录表	57

前言

本文件按照GB/T 1.1-2020 《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国核能行业协会提出并归口管理，技术支持单位为上海核工程研究设计院有限公司、核工业标准化研究所、苏州热工研究院有限公司。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件为首次发布。

高温气冷堆核动力厂乏燃料贮存系统试验导则

范围

- 本文件规定了高温气冷堆核动力厂乏燃料贮存系统的调试项目、技术指标及试验方法。

- 本文件适用于高温气冷堆核动力厂乏燃料贮存系统调试。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

HAD103/02  核安全导则《核电厂调试程序》

HAD003/09-1988  核安全导则《核电厂调试和运行期间的质量保证》

HAD301/02（1998年）  乏燃料贮存设施的设计

HAD301/03（1998年）  乏燃料贮存设施的运行

HAD301/04（1998年）  乏燃料贮存设施的安全评价

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

高温气冷堆 high temperature gas cooled reactor

采用涂敷颗粒燃料，以石墨作慢化剂，用氦气作冷却剂，堆芯出口温度为750-1000℃的核反应堆。

乏燃料贮存系统 spent fuel storage system

高温气冷堆乏燃料贮存系统用于乏燃料贮存、堆芯排空燃料元件贮存和重新装料以及乏燃料转运。

试验项目及技术指标

地车及屏蔽罩功能调试试验

地车及屏蔽罩功能调试试验目的为验证地车屏蔽罩及其子控制系统的单机独立功能能否满足设计要求。

技术指标：

1）大车、小车运行平稳、到位准确。

2）贮罐吊具操作可靠，到位准确。

3）吊罐起升机构运行平稳、到位准确。

4）对开式活动底板运行平稳、到位准确，无卡蹭现象。

5）井盖吊具及起升机构运行平稳、到位准确。

6）底部条形屏蔽装置运行平稳，条形屏蔽落下到位后与地面贴合良好。

7）地车上排热风机运行平稳，参数满足要求。

8）地车上蝶阀操作可靠、到位准确。

9）电气控制及联锁功能无异常。

10）设备运行精度、时间（速度）符合设计要求。

11）所有摄像系统运行稳定，云台（如有）操作顺畅，画面稳定清晰，摄像记录及时可靠。

装料抽吸装置及其子控制系统功能调试试验

- 装料抽吸装置及其子控制系统功能调试试验目的为验证装料抽吸装置及其子控制系统的单机独立功能是否满足设计要求。

- 技术指标：

- 1）装料升降装置动作过程中，进料管口与贮罐罐口上表面对接准确到位，装料升降装置的电机、丝杠及滑块运行平稳、可靠，管道屏蔽与配重（仅针对乏燃料装料装置）同时下落并准确对接。

- 2）罐盖封压机构升降气缸动作过程中，升降气缸带动卡爪气缸的卡爪下降至贮罐罐盖内准确到位，无刮蹭现象。管道屏蔽下降至下限位准确到位。

- 3）卡爪气缸动作过程中，卡爪分开抓取罐盖准确到位。

- 4）罐盖封压机构的升降气缸动作过程中，卡爪带着罐盖上升至上限位置准确到位，被抓取的罐盖底部保持在装料三通上方，运行中无刮蹭现象。

- 5）罐盖封压机构的升降气缸动作过程中，安装在装料三通上方的监测仪器对罐盖的监测信号准确、可靠。

- 6）罐盖封压机构的升降气缸动作过程中，卡爪带着罐盖下降至下限位置准确到位，被抓取的罐盖准确盖回至贮罐罐口上。

- 7）卡爪气缸动作过程中，卡爪闭合时，与罐盖成功脱离，无刮蹭现象，并确保在抓取罐盖的情况下，除了在下极限罐口位置，在其他位置都无法脱开罐盖（试验中罐盖的高度在上限位和距离罐口100mm的位置）。

- 8）升降气缸动作过程中，卡爪上升至上限位置准确到位。

- 9）丝杠滑块升降装置动作过程中，装料管上升并同时提起管道屏蔽（仅针对乏燃料装料装置）至上限位置准确到位。

- 10）软管转盘装置和喂软管装置动作过程中，软管支撑轮运转自如，无卡蹭现象，限位开关的安装位置准确。

- 11）抽吸软管升降平稳，到位准确，无卡死和划伤现象。

- 12）抽吸装置的软管转盘输送和喂软管装置转速配合良好，无软管存管和拉拽现象。

- 13）软管进入贮罐后，下垂自然，上下运行自如，无明显的弯曲现象。

- 14）在进行乏燃料装料装置试验时，需保证此试验连续无故障动作20次即可成功通过；若在某次试验过程中某一步骤出现故障，需在排除故障后重新进行试验，直至连续无故障成功动作20次为止；石墨球装料装置试验、乏燃料抽吸装置试验同样需满足上述要求。

装料罐余热排出调试试验

- 装料罐余热排出调试试验目的为验证装料罐余热排出系统的功能满足设计要求。

- 技术指标：

- 1）排热伸缩管的试验：排热伸缩管与地车屏蔽罩余热排风口对接时，应保证接口处贴合紧密。风管收回后应与装料位置的地车屏蔽罩所属部件留有足够的安全距离，以防止排热伸缩管被撞坏。

- 2）地车、屏蔽罩及所属设备和排热伸缩管配合试验：地车和排热伸缩管的互锁条件应有效。地车和排热伸缩管对接连续成功10次以上。

- 3）主控室乏燃料通风控制台装料罐通风相关监控试验：装料罐通风的安全级测温信号、非安全级测温信号接通，测温结果可信，满足系统要求。

贮罐罐口密封焊接调试试验

贮罐罐口密封焊接调试试验目的为验证贮罐罐口密封焊接功能满足设计要求。

技术指标：

1）Ⅰ焊接试验：连续焊接2个试验模拟件，通过摄像显示可判断罐口焊接区域的清洁程度和焊接后焊缝的表面质量，并看清罐盖上的编码，目视检查焊缝必须达到质量要求，焊缝外观齐整，无明显的夹杂、气孔，焊缝必须连续，必须达到设备技术规格书所要求的焊缝熔深（2-3mm）。

2）Ⅱ机头动作试验：焊机各动部件在运行过程中与地车屏蔽罩各部件无干涉，动作到位准确，焊枪定位杆与罐盖接触可靠、定位准确，焊枪起弧端旋转轨迹与焊缝位置精确重叠且不偏心，气管及电缆收放顺畅，气流平稳。

轨道车功能调试试验

轨道车功能调试试验目的为验证轨道车的单机独立功能能否满足设计要求。

技术指标：

1）空载（无罐）时，轨道车运行平稳，车体无振动。轨道车正反转运行灵活可靠，活动平台和屏蔽筒横向移动平稳，直线轴承无卡蹭现象。

2）在装载贮罐（满罐）运行时，轨道车上运行电机和横向移动电机应无过载现象，运行平稳，轨道车体无变形。

3）在石墨球装料位置的定位误差：≤3mm。

4）在石墨球贮罐吊装位置的定位误差：≤15mm。

乏燃料负压提升调试试验

乏燃料负压提升调试试验目的为验证乏燃料装料负压提升相关设备的功能满足设计要求。

技术指标：

a）乏燃料装料负压提升功能试验：

1）每个负压罗茨风机机组连续成功提升试验石墨球的次数不少于40次，提升速度达到4个球/分钟，石墨球在管道中的运动速度不超过8.8m/s。

2）乏燃料装料管路内的负压值、过滤器压差、负压提升空气流量满足设计要求。

3）通过试验，确定负压提升期间的正常流量、以及提升工作流量低限值和高限制。

b）乏燃料装料负压提升吹扫功能试验：

1）通过试验，确定负压提升的吹扫流量和在吹扫流量下保持的吹扫时长。

2）在吹扫流量下保持吹扫时长后，应能够将粉尘充分清除（以不妨碍元件输送为准）。

乏燃料与石墨球装料调试试验

乏燃料与石墨球装料调试试验目的为验证乏燃料与石墨球装料相关设备的功能是否满足设计要求。

技术指标：

1）单一器与石墨球复检定位装置试验：单一器输送元件应能够连续成功通过10次试验石墨球。石墨球复检定位装置应能够连续10次成功拦截、放行试验石墨球。

2）转向器试验：转向器乏燃料输出试验和石墨球输出试验应能够分别连续成功通过10次试验石墨球（每次都应重新转向）。

3）计数器试验：应能够共同连续成功计数40个试验石墨球。

4）乏燃料与石墨球装料功能试验：交替进行模拟的乏燃料与石墨球装料功能试验，要求转向器动作成功到位，同时，计数器成功计数。连续成功40次以上。石墨球在管道中的运动速度不超过8.8m/s。连续试验过程中，同时要求负压罗茨风机的流量、过滤器压降、碘吸附器压降、装料管道内负压值等热工参数均处于正常范围。

乏燃料负压抽吸调试试验

乏燃料负压抽吸调试试验目的为验证乏燃料负压抽吸相关设备的功能能否满足设计要求。

技术指标：

a）停球器试验：停球器在通过元件方位应能够连续成功通过10次试验石墨球（每次3到5个球，每次都应重新转向）。

b）乏燃料装料负压抽吸功能试验与计数器试验：

1）应能将罐盖上方的石墨球抽出。

2）乏燃料装料管路内的负压值、过滤器压差、负压抽吸空气流量应满足设计要求。

3）试验应能够连续成功计数50个试验石墨球。

4）石墨球在管道中的运动速度不超过8.8m/s。

5）确定每批次负压抽吸停在停球器上游的元件数量范围，确保停球器在该数量范围内的元件的堆积下都能正常转动。

管道吹扫调试试验

管道吹扫调试试验目的为验证系统的管道吹扫功能满足设计要求。

技术指标：

1）阀门及管道的密封性合格（在吹扫后无泄漏，即各密封部位无目视可察觉的粉尘）。

2）气源压力应满足设计要求。

3）吹扫气体应能通过被吹扫管道，进入相应管道后再通过其它管道排向室外，即：在吹扫过程中，在相应管道出口（或吹扫管道上的其他临时开口）有可感知的气体排出，或流量（的瞬态最大值不低于100m3/h。

贮存间乏燃料余热排出调试试验

贮存间乏燃料余热排出调试试验目的为验证本系统贮存间乏燃料余热排出功能。

技术指标：

1）主控室乏燃料通风控制台和乏燃料控制室相关操作台运行正常。

2）缓冲贮存区的通风管道差压测点接通，测量结果可信，满足系统要求。

3）混凝土测温信号接通，测量结果可信，满足系统要求。

4）风机运行平稳可靠，风机切换操作顺畅无误，转速、振动符合设备技术规格书要求。

5）所有风阀（包括安全级和非安全级）运行顺畅无异常，启闭时间符合设备技术规格书要求，风阀到位指示准确可靠。

6）空气冷却器运行无异常，设冷水的温度测点测量结果可信，满足系统要求。

7）缓冲贮存区流量试验：获得竖井的流量分配特性，满足竖井内贮罐数量越多，则竖井通风流量越小的规律，并详细记录竖井通风流量等试验参数。

乏燃料贮存系统调试试验

乏燃料贮存系统调试试验目的为在乏燃料贮存系统的控制系统的控制下，测试设备、仪表参数、信号之间的互锁关系和操作允许条件是否有效。

技术指标：

1）各项控制操作应满足乏燃料贮存系统的控制系统设计说明文件的要求。

2）所有摄像机视场清晰无死角，云台或滑台（如有）操作顺畅，画面稳定清晰，摄像记录及时可靠。

试验条件及要求

地车及屏蔽罩功能调试试验条件

- 1）地车及屏蔽罩设备安装完成。

- 2）地车及屏蔽罩控制分台、控制系统所带的人机界面安装完成。

- 3）地车及屏蔽罩相关的电气仪表设备与乏燃料贮存系统的控制系统之间的接线完成。

- 4）乏燃料贮存系统的控制系统与本试验相关部分可用。

- 5）对于地车定位的试验，要求地车的地面定位标牌安装完成。

- 6）相关设备电源可用且已供电。

- 7）乏燃料控制室、乏燃料操作间正式或临时通风、消防、通讯、照明可用。

- 8）1个乏燃料贮罐立式置于乏燃料转运间内的转运孔下方位置。

- 9) 乏燃料操作间地面无障碍物阻碍地车运行。

- 10）排热伸缩管缩回，不阻碍地车运行。

- 11）乏燃料装料装置装料管口及管道屏蔽已升起并锁定，不阻碍地车的移动。

- 12）贮罐罐口密封焊机的机头已升起并锁定，不阻碍地车的移动。

- 13）轨道车停于远离转运孔下方的位置，不阻碍地车通过转运孔吊装贮罐。

装料抽吸装置及其子控制系统功能调试试验条件

- 1）乏燃料贮存系统的控制系统与本试验相关部分可用。

- 2）核岛压缩空气系统可用已处于供气待用状态。

- 3）相关设备电源可用且已供电。

- 4）乏燃料控制室、乏燃料装料间、乏燃料操作间、乏燃料转运间正式或临时通风、消防、通讯、照明可用。

- 5）核岛热工过程测量系统与本试验相关部分可用。

- 6）完成系统阀门状态设置。

- 7）乏燃料装料装置、石墨球装料装置、乏燃料抽吸装置的控制模式均已设置为“远程/自动”。

- 8）地车装载乏燃料贮罐停稳于乏燃料装料位置，定位准确。

- 9）轨道车装载石墨球贮罐停稳于石墨球装料位置，定位准确。

- 10）在进行乏燃料装料装置调试试验前，乏燃料装料装置应达到相应状态，应确认乏燃料贮罐罐盖已经盖回乏燃料贮罐罐口。

- 11）在进行石墨球装料装置调试试验前，石墨球装料装置应达到相应状态，应确认石墨球贮罐罐盖已经盖回石墨球贮罐罐口。

- 12）在进行乏燃料抽吸装置调试试验前，乏燃料抽吸装置应达到相应状态。

装料罐余热排出调试试验条件

- 1）乏燃料贮存系统的控制系统与本试验相关部分可用。

- 2）主控室的乏燃料通风控制台与本试验相关部分可用。

- 3）核岛热工过程测量系统与本试验相关部分可用。

- 4）相关设备电源可用且已供电。

- 5）乏燃料操作间、乏燃料控制室正式或临时通风、消防、照明、通讯可用。

- 6）乏燃料操作间地面无障碍物阻碍地车运行。

- 7）排热伸缩管缩回，不阻碍地车运行。

- 8）乏燃料装料装置装料管口及管道屏蔽已升起并锁定，不阻碍地车的移动。

- 9）贮罐罐口密封焊机的机头已升起并锁定，不阻碍地车的移动。

贮罐罐口密封焊接调试试验条件

- 1）自动转枪焊机成套设备单体试验合格。

- 2）乏燃料贮存系统的控制系统可用。

- 3）相关设备电源可用且已供电。

- 4）乏燃料控制室、乏燃料操作间、焊接设备间正式或临时通风、消防、通讯、照明可用。

- 5）焊接保护气已准备就绪，开启保护气路阀门。

- 6）自动转枪焊机焊枪停在上限位置。

- 7）Ⅰ焊接试验前，试验模拟件及其支架（如有）已安装完毕，可配合试验操作。

- 8）Ⅱ机头动作试验前，地车屏蔽罩内已装入贮罐（带有罐盖），并运行至罐口焊接位置，试验模拟件及其支架（如有）应移走。

轨道车功能调试试验条件

1）乏燃料贮存系统的控制系统与本试验相关部分可用。

2）核岛压缩空气系统可用且已向石墨球装料装置供气。

3）相关设备电源可用且已供电。

4）乏燃料转运间、乏燃料操作间正式或临时通风、消防、照明、通讯可用。

5）完成系统阀门状态设置。

6）石墨球装料装置装料管口已升起并锁定，不阻碍轨道车的移动。

7）满水石墨球贮罐已吊装至地车屏蔽罩内，且地车已准确停运至转运孔吊装位。

乏燃料负压提升调试试验条件

1）燃料装卸系统卸料暂存装置内共装载足够量的石墨球。

2）燃料装卸系统乏燃料卸料侧石墨球处于待提升状态。

3）乏燃料贮存系统的控制系统可用。

4）设备冷却水系统可用，已开始向本系统负压罗茨风机提供设备冷却水。

5）相关设备电源可用且已供电。

6）乏燃料控制室、乏燃料装料间、乏燃料检修间正式或临时通风、消防、通讯、照明可用。

7）完成系统阀门状态设置。

8）乏燃料装料装置装料管口及管道屏蔽已升起，卡爪已升起至上限位，临时装球器具已放置在乏燃料装料装置装料管口下部地面。

9）测速计数器已安装在相应指定位置处（试验过程中根据需要调整测速计数器安装位置）。

10）碘吸附器自带差压表仪表阀已开启。

11）转向器的转子处于通过乏燃料球位置。

乏燃料与石墨球装料调试试验条件

1）燃料装卸系统卸料暂存装置内共装载足够量的石墨球。

2）燃料装卸系统乏燃料卸料侧石墨球处于待提升状态。

3）乏燃料贮存系统的控制系统可用。

4）设备冷却水系统可用，已开始向本系统负压罗茨风机提供设备冷却水。

5）核岛压缩空气系统可用。

6）相关设备电源可用且已供电。

7）乏燃料控制室、乏燃料装料间、乏燃料检修间、乏燃料操作间、乏燃料转运间正式或临时通风、消防、通讯、照明可用。

8）完成系统阀门状态设置。

9）测速计数器已安装在相应指定位置处（试验过程中根据需要调整测速计数器安装位置）。

10）地车装载乏燃料贮罐停稳于乏燃料装料位置，乏燃料装料装置装料管口与贮罐罐口对接处于装料状态。

11）轨道车装载石墨球贮罐停稳于石墨球装料位置，石墨球装料装置装料管口与贮罐罐口对接处于装料状态。

乏燃料负压抽吸调试试验条件

1）乏燃料贮存系统的控制系统与本试验相关部分可用。

2）设备冷却水系统可用，且负压罗茨风机均已供设备冷却水。

3）核岛压缩空气系统可用。

4）核岛热工过程测量系统与本试验相关部分可用。

5）相关设备电源可用且已供电。

6）乏燃料控制室、乏燃料装料间、乏燃料检修间、乏燃料操作间、乏燃料转运间正式或临时通风、消防、通讯、照明可用。

7）完成系统阀门状态设置。

8）测速计数器已安装在相应指定位置处（试验过程中根据需要调整测速计数器安装位置）。

9）转向器的转子处于通过乏燃料球位置。

10）乏燃料装料间准备足够量的石墨球。

11）地车载入1个乏燃料贮罐，停稳于装料位置并定位准确。

12）贮罐罐盖位于贮罐罐口并盖好。

13）乏燃料装料装置下料管与贮罐罐口对接完成。

14）乏燃料装料装置升降气缸已上升至上限位置并锁定。

15）打开乏燃料装料装置的软管导向管的旋盖。

管道吹扫调试试验条件

1）乏燃料贮存系统的控制系统与本试验相关部分可用。

2）核岛压缩空气系统可用，且处于待用状态。

3）核岛热工过程测量系统与本试验相关部分可用。

4）相关设备电源可用且已供电。

5）燃料装卸系统乏燃料卸料侧完成状态设置。

6）乏燃料装料间、乏燃料检修间、乏燃料转运间等正式或临时通风、消防、照明、通讯可用。

7）完成系统阀门状态设置。

8）关闭相应阀门，隔离相应仪表。

9）地车装载乏燃料贮罐停稳于乏燃料装料位置，乏燃料装料装置装料管口与贮罐罐口对接处于装料状态。

10）乏燃料装料装置的软管导向管口旋盖盖上并旋紧。

贮存间乏燃料余热排出调试试验条件

1）主控室的乏燃料通风控制台和乏燃料控制室的操作台与本试验相关部分可用。

2）设备冷却水系统可用，且空冷器已供冷却水。

3）核岛热工过程测量系统与本试验相关部分可用。

4）乏燃料贮存系统的控制系统与本试验相关部分可用。

5）相关设备电源可用且已供电。

6）乏燃料控制室、乏燃料电气设备间、乏燃料操作间、乏燃料通风设备间正式或临时通风、消防、通讯、照明可用。

7）完成系统阀门状态设置。

8）乏燃料一期贮存区各个通风风口均已打开。

9）乏燃料一期贮存区试验区域各竖井井盖或临时盖板已盖好。

10）缓冲贮存区内无贮罐存放。

乏燃料贮存系统调试试验条件

1）相关设备电源可用且已供电。

2）设备冷却水系统可用。

3）核岛热工过程测量系统与本试验相关部分可用。

4）乏燃料贮存系统的控制系统与本试验相关部分可用。

5）工业电视系统与本试验相关部分可用。

6）核岛压缩空气系统可用。

7）乏燃料操作间、乏燃料装料间、乏燃料转运间、乏燃料控制室、乏燃料电气设备间、乏燃料通风设备间正式或临时通风、消防、照明、通讯可用。

8）完成系统阀门状态设置。

9）相关设备处于准备运行的初始状态。

10）启动一台负压罗茨风机，调节其频率使其达到正常提升流量。

试验方法

地车及屏蔽罩功能调试试验

- 地车试验

a）地车操作控制试验

1）启动大车，进行全行程行走。

2）行走过程中，观察大车运行状态，确认大车运行平稳，到位准确。

3）记录大车全行程行走时间，计算得出大车运行平均速度，确认大车运行速度符合设计要求。

4）启动小车，重复上述过程。

5）启动地车，使其分别运行至装料位置、罐口焊接位置、转运孔位置、吊装孔位置。

6）地车到位停止后，通过地车摄像装置及就地观察地车所在位置。

7）确认地车停运在相应位置，定位准确，摄像系统运行稳定，云台操作顺畅，画面稳定清晰，摄像记录及时可靠。

b）运行精度试验

1）任意选取若干竖井进行运行精度试验。

2）启动地车，使其自动运行至某一竖井井盖提升位置并停稳。就地确认地车已到达指定位置。

3）通过摄像画面检查定位偏差，确认定位偏差≤3mm。

4）启动地车，使其自动运行至该竖井贮罐提升位置并停稳。就地确认地车已到达指定位置。

5）通过摄像画面检查定位偏差，确认定位偏差≤3mm。

6）在其它选取竖井位置重复进行运行精度试验。

- 屏蔽罩及所属设备试验

a）贮罐吊具及其起升机构功能试验、对开式活动底板功能试验

1）确认转运孔盖板已被移走，启动地车，使其运行至转运孔位置。

2）开启对开式活动底板，过程中，确认对开式活动底板运行平稳、到位准确，无卡蹭现象。

3）记录对开式活动底板全开运行时间，计算得出对开式活动底板运行平均速度，确认对开式活动底板运行速度符合设计要求。

4）启动贮罐起升机构，使贮罐吊具下降运行穿过转运孔到达贮罐上表面。过程中，确认吊罐起升机构运行平稳、到位准确。

5）记录贮罐起升机构运行时间，计算得出贮罐起升机构运行平均速度，确认贮罐起升机构运行速度符合设计要求。

6）启动贮罐吊具卡爪驱动机构，使卡爪抓住贮罐。过程中，确认贮罐吊具操作可靠，到位准确。

7）启动贮罐起升机构，使贮罐吊具携带贮罐上升至屏蔽罩顶端。过程中，确认吊罐起升机构运行平稳、到位准确。

8）记录贮罐起升机构运行时间，计算得出贮罐起升机构运行平均速度，确认贮罐起升机构运行速度符合设计要求。

9）关闭对开式活动底板，过程中，确认对开式活动底板运行平稳、到位准确，无卡蹭现象。

10）记录对开式活动底板全关运行时间，计算得出对开式活动底板运行平均速度，确认对开式活动底板运行速度符合设计要求。

11）启动贮罐起升机构，使贮罐吊具下降将贮罐放置在对开底板上。过程中，确认吊罐起升机构运行平稳、到位准确。

12）进行贮罐吊具手动解锁试验，试验完成后恢复贮罐吊具至正常使用状态。

b）井盖吊具及其起升机构功能试验

1）启动地车，使其运行至任意一个可操作井盖吊装位置。

2）启动井盖起升机构，使井盖吊具向下运行至井盖凹槽内。过程中，确认井盖起升机构运行平稳、到位准确。

3）记录井盖起升机构下降运行时间，计算得出井盖起升机构下降运行平均速度，确认井盖起升机构运行速度符合设计要求。

4）启动井盖吊具卡爪驱动机构，使卡爪抓住井盖。过程中，确认井盖吊具运行平稳、到位准确。

5）启动井盖起升机构，使井盖吊具携带井盖向上运行至停止。过程中，确认井盖起升机构运行平稳、到位准确。

6）记录井盖起升机构上升运行时间，计算得出井盖起升机构上升运行平均速度，确认井盖起升机构运行速度符合设计要求。

7）进行井盖起升机构手动解锁试验，试验完成后恢复井盖起升机构至正常使用状态。

c）屏蔽条装置功能试验

1）启动地车，使其运行至任意一个可操作贮罐吊装位置。

2）启动屏蔽条装置，使其向下运行至停止。过程中，确认底部条形屏蔽装置运行平稳，条形屏蔽落下到位后与地面贴合良好。

3）记录屏蔽条下降运行时间，计算得出屏蔽条下降运行平均速度，确认屏蔽条运行速度符合设计要求。

4）启动屏蔽条装置，使其向上运行至停止。过程中，确认底部条形屏蔽装置运行平稳。

5）记录屏蔽条上升运行时间，计算得出屏蔽条上升运行平均速度，确认屏蔽条运行速度符合设计要求。

d）装料罐冷却通风系统功能试验

1）开启蝶阀0FAB40AA591，过程中，确认蝶阀操作可靠、到位准确。

2）启动排热风机0FAB40AN011，风机运行过程中，确认风机运行平稳，记录转速，确认参数满足要求。

3）停运排热风机0FAB40AN011，关闭蝶阀0FAB40AA591。

4）开启蝶阀0FAB40AA592，过程中，确认蝶阀操作可靠、到位准确。

5）启动排热风机0FAB40AN012，风机运行过程中，确认风机运行平稳，记录转速，确认参数满足要求。

6）停运排热风机0FAB40AN012，关闭蝶阀0FAB40AA592。

7）进行切换操作，开启蝶阀0FAB40AA591。启动排风风机0FAB40AN011，风机运行稳定后，停运风机0FAB40AN011。

8）开启蝶阀0FAB40AA592，关闭蝶阀0FAB40AA591。

9）启动排风风机0FAB40AN012，确认风机切换操作成功。

10）进行失电恢复后启动，在地车控制柜中断掉风机0FAB40AN012电源开关。

11）待风机0FAB40AN012停运后，重新合闸开关。

12）启动风机0FAB40AN012，确认风机运行正常，确认失电恢复后启动成功。停运风机0FAB40AN012。

13）用同样试验方法完成风机0FAB40AN011的操作。

- 地车及屏蔽罩联动性能试验

a）摄像监控操作试验

1）依次操作地车屏蔽罩本体各个摄像装置，进行画面查看及云台操作。

2）确认所有摄像系统运行稳定，云台操作顺畅，画面稳定清晰，摄像记录及时可靠。

b）空载联动试验

1）操作地车及屏蔽罩各个运行机构。

2）确认地车及屏蔽罩各个运行机构动作正常，联动性能正常。

c）带载联动试验

1）将贮罐（满水）放置在屏蔽罩内对开底板上。

2）操作地车及屏蔽罩各个运行机构。

3）确认地车及屏蔽罩各个运行机构动作正常，联动性能正常。

4）将贮罐放回至转运间。

d）与相关设备的互锁试验

1）进行地车与乏燃料装料装置的互锁试验。

2）启动乏燃料装料装置，使其向下运行到位后停止。

3）启动地车大车运行，确认大车无法运行。启动地车小车运行，确认小车无法运行。

4）收回乏燃料装料装置。

5）启动大车，使其在装料位置周围运行。过程中，启动乏燃料装料装置，使其向下运行，确认乏燃料装料装置无法动作。

6）停运大车，启动小车，使其在装料位置周围运行。过程中，启动乏燃料装料装置，使其向下运行，确认乏燃料装料装置无法动作。确认地车与乏燃料装料装置互锁有效。

7）用同样试验方法完成地车与屏蔽罩所属设备的互锁、地车与排热伸缩管的互锁、贮罐起升机构与对开式活动底板的互锁、装料罐余热排出风机与风阀的控制及互锁、贮罐吊具与贮罐起升机构的控制及互锁、井盖吊具与井盖起升机构的控制及互锁、贮罐起升机构与井盖起升机构的控制及互锁。

e）乏燃料贮存库内贮罐数据保存与显示试验

1）通过地车控制系统人机操作界面核实乏燃料贮存库内贮罐数据保存与显示情况。

2）确认贮罐布置信息能够保存与显示，与实际情况一致。

3）确认贮罐类型信息能够保存与显示，与实际情况一致。

4）确认贮罐数量信息能够保存与显示，与实际情况一致。

5）确认罐内燃料元件信息能够保存与显示，与实际情况一致。

f）贮罐吊装与转移试验

1）启动地车，使其运行至转运孔位置。启动贮罐起升机构，将贮罐吊装至屏蔽罩内，并放置在对开式活动底板上。

2）启动地车，使其运行至Ⅰ期任一竖井井盖吊装位置。启动井盖起升机构，提起井盖至上限。

3）启动地车，使其运行至该竖井贮罐吊装位置。启动屏蔽条装置，使其下落。

4）启动贮罐起升机构，将贮罐提至上限位置。打开对开式活动底板。启动贮罐起升机构，将贮罐下吊至竖井中。确认完成贮罐从转运间运至竖井内贮存操作。

5）启动贮罐起升机构，将贮罐提升至屏蔽罩上限位置。关闭对开式活动底板。

6）启动贮罐起升机构，将贮罐放置在对开式活动底板上。收回屏蔽条装置。

7）启动地车，使其运行至该竖井井盖吊装位置。启动井盖起升机构，盖回井盖。启动地车，使其运行至装料位置。确认完成贮罐从竖井运至装料位置操作。

- 竖井定位试验

a）Ⅰ期中间贮存区吊装操作

1）进行B1竖井吊装操作。

2）启动地车，使其运行至B1竖井井盖吊装位置。启动井盖起升机构，将井盖提升至上限。

3）启动地车，使其运行至B1竖井贮罐吊装位置。启动屏蔽条装置，使其下落。

4）启动贮罐起升机构，将贮罐提至上限位置。打开对开式活动底板。

5）启动贮罐起升机构，将贮罐下落至竖井底部。确认贮罐到达竖井底部。

6）启动贮罐起升机构，将贮罐提至上限位置。关闭对开式活动底板。

7）启动贮罐起升机构，将贮罐放置在对开式活动底板上。收回屏蔽条装置。

8）启动地车，使其运行至B1竖井井盖吊装位置。启动井盖起升机构，盖回井盖。

9）确认完成B1竖井最底层贮罐吊装操作。

10）根据上述吊装操作过程进行B2-C8竖井吊装操作，并确认吊装完成。

b）缓冲贮存区吊装操作

1）进行A1竖井吊装操作。

2）启动地车，使其运行至A1竖井井盖吊装位置。启动井盖起升机构，将井盖提升至上限。

3）启动地车，使其运行至A1竖井贮罐吊装位置。启动屏蔽条装置，使其下落。

4）启动贮罐起升机构，将贮罐提至上限位置。打开对开式活动底板。

5）启动贮罐起升机构，将贮罐下落至竖井内。确认贮罐下落竖井顺利。

6）启动贮罐起升机构，将贮罐提至上限位置。关闭对开式活动底板。

7）启动贮罐起升机构，将贮罐放置在对开式活动底板上。收回屏蔽条装置。

8）启动地车，使其运行至A1竖井井盖吊装位置。启动井盖起升机构，盖回井盖。

9）确认完成A1竖井井盖和贮罐吊装操作。

10）根据上述吊装操作过程进行A2-A8竖井吊装操作，并确认吊装完成。

c）缓冲贮存区抽样竖井内5层贮罐吊装操作

1）将屏蔽罩内贮罐存放至其它指定位置。确定缓冲贮存区某一竖井为抽样竖井，确认该竖井内已有5层贮罐。

2）启动地车，使其运行至抽样竖井井盖吊装位置。启动井盖起升机构，将井盖提升至上限。

3）启动地车，使其运行至抽样竖井贮罐吊装位置。启动屏蔽条装置，使其下落。

4）打开对开式活动底板。启动贮罐起升机构，将抽样竖井最上层位置贮罐提升至上限位置。

5）关闭对开式活动底板。启动贮罐起升机构，将贮罐放置在对开式活动底板上。

6）收回屏蔽条装置。启动地车，使其运行至抽样竖井井盖吊装位置。

7）启动井盖起升机构，盖回井盖。确定某一竖井为目标存放竖井。

8）启动地车，使其运行至目标存放竖井井盖吊装位置。启动井盖起升机构，将井盖提升至上限。

9）启动地车，使其运行至目标存放竖井贮罐吊装位置。启动屏蔽条装置，使其下落。

10）启动贮罐起升机构，将贮罐提至上限位置。打开对开式活动底板。

11）启动贮罐起升机构，将贮罐下落至目标存放竖井底部。确认贮罐下落至目标存放竖井底部。

12）启动贮罐吊具，使其与贮罐脱开。启动贮罐起升机构，将贮罐吊具提至上限位置。

13）关闭对开式活动底板。收回屏蔽条装置。

14）启动地车，使其运行至目标存放竖井井盖吊装位置。启动井盖起升机构，盖回井盖。

15）重复上述步骤，直至将抽样竖井内5层贮罐全部吊装至目标存放竖井内。确认缓冲贮存区抽样竖井内5层贮罐吊装完成。

d）Ⅱ期竖井井口定位

1）进行D1竖井井口定位。

2）启动地车，使其运行至D1竖井井盖吊装位置。通过摄像装置及就地现场确认地车到位准确。

3）启动地车，使其运行至D1竖井贮罐吊装位置。通过摄像装置及就地现场确认地车到位准确。

4）确认D1竖井井口定位完成。

5）根据上述操作过程进行D2-G8竖井井口定位，并确认定位完成。

装料抽吸装置及其子控制系统功能调试试验

- 乏燃料装料装置调试试验

a）观察压力表示数，在附表6.2-1中记录气源压力。

b）装料管口降至贮罐口

1）将“乏燃料装料装置锁定”信号置为0。

2）在乏燃料控制室DCS发出“装料管口降至贮罐口”指令，PLC开始执行以下操作：启动乏燃料装料装置丝杠滑块电机，使装料管口与乏燃料贮罐罐口上表面对接。

3）确认装料管口与贮罐罐口上表面对接准确到位。

4）确认装料升降装置的电机、丝杠及滑块运行平稳、可靠。

5）确认管道屏蔽与配重同时下落并准确对接。

6）确认当滑块下限位开关发出信号（“乏燃料装料装置装料管口降至贮罐口”）指示滑块运动到位后，停止丝杠滑块电机。将“乏燃料装料装置锁定”信号置为1（允许继续进行其他设备的操作）。

7）在附表6.2-1中记录乏燃料装料装置丝杠滑块下降时间t下降1-0FAB11AE101。

c）抓取罐盖

1）确认“乏燃料装料装置装料管口降至贮罐口”。

2）将“乏燃料装料装置锁定信号”置为0。

3）在乏燃料控制室DCS发出“抓取罐盖”指令，PLC开始执行相应操作。

d）升降气缸上升（带罐盖）

1）确认卡爪张开状态信号指示卡爪成功张开。

2）确认将“乏燃料装料装置锁定信号”置为0。

3）DCS发出“升降气缸上升（带罐盖）”指令，PLC开始执行相应操作。

e）装料管收回

1）将“乏燃料装料装置锁定”信号置为0。

2）在乏燃料控制室DCS发出“装料管收回”指令，确认PLC开始执行以下操作：启动乏燃料装料装置丝杠滑块电机，装料管从乏燃料贮罐罐口上升至上限位置，呈收回状态，当滑块上限位开关发出信号（“乏燃料装料装置装料管口收回”）指示滑块运动到位后，停止丝杠滑块电机。将“乏燃料装料装置锁定”信号置为1（允许继续进行其他设备的操作）。

3）确认装料升降装置的电机、丝杠及滑块运行平稳、可靠。

4）确认管道屏蔽与配重同时升起。

5）在附表6.2-1中记录乏燃料装料装置丝杠滑块上升时间t上升1-0FAB11AE101。

f）装料管口降至贮罐口

1）将“乏燃料装料装置锁定”信号置为0。

2）在乏燃料控制室DCS发出“装料管口降至贮罐口”指令，确认PLC开始执行以下操作：启动乏燃料装料装置丝杠滑块电机，使装料管口与乏燃料贮罐罐口上表面对接。

3）确认装料管口与贮罐罐口上表面对接准确到位。

4）确认装料升降装置的电机、丝杠及滑块运行平稳、可靠。

5）确认管道屏蔽与配重同时下落并准确对接。

6）确认当滑块下限位开关发出信号（“乏燃料装料装置装料管口降至贮罐口”）指示滑块运动到位后，停止丝杠滑块电机。将“乏燃料装料装置锁定”信号置为1（允许继续进行其他设备的操作）。

7）在附表6.2-1中记录乏燃料装料装置丝杠滑块下降时间t下降2-0FAB11AE101。

g）盖回罐盖

1）确认“乏燃料装料装置装料管口降至贮罐口”。

2）将“乏燃料装料装置锁定”信号置为0。

3）在乏燃料控制室DCS发出“盖回罐盖”指令，PLC开始执行相应操作。

h）升降气缸上升（带罐盖）

1）确认卡爪张开状态信号指示卡爪成功张开。

2）确认将“乏燃料装料装置锁定信号”置为0。

3）DCS发出“升降气缸上升（带罐盖）”指令，PLC开始执行相应操作。

i）盖回罐盖

1）确认“乏燃料装料装置装料管口降至贮罐口”。

2）将“乏燃料装料装置锁定”信号置为0。

3）在乏燃料控制室DCS发出“盖回罐盖”指令，PLC开始执行相应操作。

j）升降气缸上升（无罐盖）

1）确认将“乏燃料装料装置锁定”信号置为0。

2）确认升降气缸下限位开关发出信号指示升降气缸运动到位、并且卡爪接触罐盖限位开关仍然指示卡爪成功接触罐盖。

3）DCS发出“升降气缸上升（无罐盖）”指令，PLC开始执行相应操作。

k）装料管收回

1）将“乏燃料装料装置锁定”信号置为0。

2）在乏燃料控制室DCS发出“装料管收回”指令，确认PLC开始执行以下操作：启动乏燃料装料装置丝杠滑块电机，装料管从乏燃料贮罐罐口上升至上限位置，呈收回状态，当滑块上限位开关发出信号（“乏燃料装料装置装料管口收回”）指示滑块运动到位后，停止丝杠滑块电机。将“乏燃料装料装置锁定”信号置为1（允许继续进行其他设备的操作）。

3）确认装料升降装置的电机、丝杠及滑块运行平稳、可靠。

4）确认管道屏蔽与配重同时升起。

5）在附表6.2-1中记录乏燃料装料装置丝杠滑块上升时间t上升2-0FAB11AE101。

l）重复上述步骤，直至连续无故障成功动作20次为止，将数据记录在附表6.2-1中。

- 石墨球装料装置调试试验

石墨球装料装置与乏燃料装料装置基本相同，可参照同样方法进行石墨球装料装置调试试验。

- 乏燃料抽吸装置调试试验

a）抽吸罐盖上方元件的试验

1）启动乏燃料装料装置，使其完成装料管降至贮罐口→抓取罐盖→升降气缸上升（带罐盖）操作，然后保持乏燃料装料装置状态不变。

2）确认抽吸装置处于初始状态，即抽吸装置的软管位于上限位置，抽吸软管收回至导向管内，软管管口停在上限位置。

3）将“乏燃料抽吸装置锁定”信号置为0。

4）启动软管转盘电机，使软管初次下降l00（记录在附表6.2-2中），使抽吸软管管口末端抵达罐盖上方60mm的位置，停止电机，在附表6.2-2中记录软管初次下降时间t0下降1-0FAB21AE103。

5）设定抽吸软管下降行程Δl下，记录在附表6.2-2中。

6）启动软管转盘装置电机，使软管下降，当下限位开关显示软管管口已下降到罐盖位置或内部参数“软管下降总行程lt”超过2670mm时，确认软管管口下降到罐盖位置，停止电机，在附表6.2-2中记录软管下降时间t下降1-0FAB21AE103。

7）启动软管转盘装置电机，使软管上升，抽出至导向管，确认软管上限位开关显示软管收回到位后，停止电机，在附表6.2-2中记录软管上升时间t上升1-0FAB21AE103。

8）将“乏燃料抽吸装置软管抽出至导向管”信号置为1，将“乏燃料抽吸装置锁定”信号置为1（允许FAB继续进行其他设备的操作）。

9）确认在启动软管转盘装置和喂软管装置的过程中，软管支撑轮运转自如，无卡蹭现象，限位开关的安装位置准确。

10）确认抽吸软管升降平稳，到位准确，无卡死和划伤现象。

11）确认抽吸装置的软管转盘输送和喂软管装置转速配合良好，无软管存管和拉拽现象。

12）重复上述步骤，直至连续无故障成功动作20次为止，将数据记录在附表6.2-2中。

b）抽吸罐内元件的试验

1）启动乏燃料装料装置，使其完成装料管降至贮罐口→抓取罐盖→升降气缸上升（带罐盖）操作，然后保持乏燃料装料装置状态不变。

2）确认抽吸装置处于初始状态，即抽吸装置的软管位于上限位置，抽吸软管收回至导向管内，软管管口停在上限位置。

3）将“乏燃料抽吸装置锁定”信号置为0。

4）启动软管转盘电机，使软管初次下降l0（记录在附表6.2-3中），抽吸软管管口末端抵达贮罐内预定高度，停止电机，在附表E中记录软管初次下降时间t0下降2-0FAB21AE103。

5）设定抽吸软管下降行程Δl下（记录在附表6.2-3中）和上升行程Δl上 （记录在附表6.2-3中）。

6）启动软管转盘装置电机，使软管反复下降上升，当下限位开关显示软管管口已下降到贮罐底部或内部参数“软管下降总行程lt”超过6800mm时，确认软管管口下降到贮罐底部，停止电机，在附表6.2-3中记录软管下降总时间t下降2-0FAB21AE103。

7）启动软管转盘装置电机，使软管上升，抽出至导向管，确认软管上限位开关显示软管收回到位后，停止电机，在附表6.2-3中记录软管上升总时间t上升2-0FAB21AE103。

8）将“乏燃料抽吸装置软管抽出至导向管”信号置为1，将“乏燃料抽吸装置锁定”信号置为1（允许FAB继续进行其他设备的操作）。

9）确认在反复启动软管转盘装置和喂软管装置的过程中，软管支撑轮运转自如，无卡蹭现象，限位开关的安装位置准确。

10）确认抽吸软管升降平稳，到位准确，无卡死和划伤现象。

11）确认抽吸装置的软管转盘输送和喂软管装置转速配合良好，无软管存管和拉拽现象。

12）确认软管进入贮罐后，下垂自然，上下运行自如，无明显的弯曲现象。

13）重复上述步骤，直至连续无故障成功动作20次为止，将数据记录在附表6.2-3中。

装料罐余热排出调试试验

- 排热伸缩管的试验

1）确认排热伸缩管处于缩回状态，地车准确停运至装料位置。

2）根据地车在装料位置时屏蔽罩上的通风管道出口位置调节排热伸缩管的行程，使两通风管对中并紧密贴合；可通过加大排热伸缩管行程（通过调整限位开关），增加压缩量，以提高密封性能。

3）调节完成后恢复排热伸缩管至缩回状态。

4）测量排热伸缩管法兰端面距离屏蔽罩顶部排热风机法兰端面的安全距离l0，并记录在附表6.3-1中。

5）计时开始，启动排热伸缩管，确认排热伸缩管限位开关离开缩回位置。

6）确认排热伸缩管向屏蔽罩顶部排热风机法兰端面方向移动。

7）确认排热伸缩管运行至伸出位置，与屏蔽罩顶部排热风机法兰端面贴合，限位开关触发停止，计时结束。

8）记录排热伸缩管运行时间，即缩回状态至伸出状态运行时间t0在附表6.3-1中。

9）测量排热伸缩管行程s，记录在附表6.3-1中。

10）在对接位置全周选取5个位置测量对中偏差，即测量错边量，并记录在附表6.3-1中。

11）在对接位置全周选取5个位置测量贴合误差，即用0.1mm的塞尺在缝隙处插入，测量插入深度，并记录在附表6.3-1中。

12）计时开始，启动排热伸缩管，确认排热伸缩管限位开关离开伸出位置。

13）确认排热伸缩管向远离屏蔽罩顶部排热风机法兰端面方向移动。

14）确认排热伸缩管运行至缩回位置，限位开关触发停止，计时结束。

15）记录排热伸缩管运行时间，即伸出状态至缩回状态运行时间t1在附表6.3-1中。

16）测量排热伸缩管法兰端面距离屏蔽罩顶部排热风机法兰端面的安全距离l1，并记录在附表6.3-1中。

- 地车、屏蔽罩及所属设备和排热伸缩管配合试验

1）启动地车，使其运行至非装料位置并停稳，确认该位置不阻碍排热伸缩管运行。

2）通过启动运行或改变控制信号使排热伸缩管成未缩回状态。

3）启动地车使其向装料位置运行。确认在排热伸缩管未缩回时，地车无法进入装料位置，地车和排热伸缩管的互锁条件有效。

4）启动排热伸缩管，使其运行至缩回位置。启动地车使其运行至装料位置并停稳。

5）启动排热伸缩管，使其运行至伸出位置。确认排热伸缩管与屏蔽罩顶部排热风机法兰端面贴合，地车和排热伸缩管对接成功。

6）启动地车使其向非装料位置运行。确认在排热伸缩管未缩回时，地车无法离开装料位置，地车和排热伸缩管的互锁条件有效。

7）启动排热伸缩管，使其运行至缩回位置。重复上述操作步骤，直至验证地车与排热伸缩管对接成功、互锁条件有效至少连续10次，并将试验结果记录在附表6.3-2中。

- 主控室乏燃料通风控制台装料罐通风相关监控试验

1）将主控室乏燃料通风控制台上电。

2）确认屏蔽罩排风温度A、B，即0FAB40CT062A、B显示准确。

3）确认A通道屏蔽罩排风温度高A，B通道屏蔽罩排风温度高B无报警显示。

- 罐外流速测量试验

a）罐外流速测量试验准备

1）在转运间放置的贮罐上安装贮罐流速测量装置仪表部分。

2）启动地车，使其运行至转运孔位置。

3）打开对开底板，操作贮罐起升机构下降，使贮罐吊具落到贮罐顶部。

4）操作贮罐吊具的卡爪至抓取状态，提升贮罐至距离地面1米左右高度，将贮罐流速测量装置的连线从贮罐底板中心孔穿过。

5）提升贮罐至屏蔽罩内，确认对开底板关闭不会损坏流速测量装置的连线，关闭对开底板，将贮罐放置在对开底板上。

6）启动地车，使其运行至乏燃料装料位。启动屏蔽条装置，使其下落。将贮罐流速测量装置仪表与显示读取部分连接。

7）启动排热伸缩管，使其运行至伸出位置。确认排热伸缩管与地车对接成功。

b）装料位罐外流速测量

1）确认直通风阀0FAB40AA591打开，旁通风阀0FAB40AA592关闭。

2）启动直通风机0FAB40AN011。待0JNG20CF034的流量读数稳定，记录读数至附表6.3-3中。记录贮罐流速测量装置流速的读数至附表6.3-3中。

3）停止直通风机0FAB40AN011。关闭直通风阀0FAB40AA591。打开旁通风阀0FAB40AA592。启动旁通风机0FAB40AN012。记录贮罐流速测量装置流速的读数至附表6.3-3中。

c）地车运行路径上罐外流速测量

1）启动地车，使其远离装料位置。确认旁通风机0FAB40AN012运行。记录贮罐流速测量装置流速的读数至附表6.3-3中。

2）停止旁通风机0FAB40AN012。关闭旁通风阀0FAB40AA592。

3）打开直通风阀0FAB40AA591。启动直通风机0FAB40AN011。

4）记录贮罐流速测量装置流速的读数至附表6.3-3中。停运风机，关闭风阀。

贮罐罐口密封焊接调试试验

- 焊接试验

1）确认试验模拟件准确定位在焊接位置。发出控制信号“FAB允许焊机焊接试件”。

2）发出控制信号“降低焊机焊接机头”，焊机启动机头升降装置，开启焊接摄像头。

3）机头连同焊接摄像头降至接近试验模拟件罐盖上方的适当高度，升降装置停止。

4）确认在机头升降过程中，状态信号“升降电机运行指示”保持为1。

5）焊机发出到位信号，通过摄像头检查试验模拟件罐口上罐盖的就位情况，确认罐口上的罐盖正确就位。

6）发出控制信号“降低焊机焊接机头”，焊机启动机头升降装置，机头组件下降至试验模拟件罐盖上，焊枪的焊接中心与试验模拟件罐口中心对中，定位杆与罐口可靠接触，并实现接地，机头升降装置停机；焊机发出状态信号“焊机下限到位”。

7）确认在机头升降过程中，状态信号“升降电机运行指示”保持为1。

8）发出控制信号“启动机头空转”，在暂不开启焊接电源的情况下，启动转枪焊机旋转电机，带动焊接摄像头绕罐口旋转一周，通过摄像头观察焊枪起弧端旋转轨迹是否与焊缝位置重叠且不偏心，并确认待焊位置不存在异物。

9）确认在旋转电机运行过程中，状态信号“旋转电机运行指示”保持为1。根据焊接需要，切换滤光片。

10）发出控制信号“启动焊机焊接序列”，启动焊接电源，启动转枪焊机旋转电机，焊枪对试验模拟件罐口旋转，焊枪进行圆周焊接，在焊接过程中同时通过摄像进行实时观察。

11）确认在焊接过程中，焊机状态信号“焊机焊接指示”保持为1。收弧，完成焊接操作，转枪焊机旋转电机停机，关闭焊接电源，并在附表6.4中记录焊接时间。根据需要，切换滤光片。

12）发出控制信号“启动机头空转”，在不焊接的情况下，启动转枪焊机旋转电机，带动焊接摄像头绕试验模拟件罐口旋转一周，通过摄像头进行焊后检查。

13）确认在旋转电机运行过程中，状态信号“旋转电机运行指示”保持为1。通过摄像显示可确认焊口完整、环缝平面无明显翘曲、焊接位置准确。

14）发出控制信号“提升焊机焊接机头”，焊机启动机头升降装置，将机头升起至焊接设备间内的停机上限位置。确认在机头升降过程中，状态信号“升降电机运行指示”保持为1。

15）目视焊缝达到质量要求，确认焊缝外观齐整，无明显的夹杂、气孔，焊缝连续。对焊缝进行切割检查，确认焊缝熔深在2-3mm范围内，并在附表6.4中记录焊缝熔深。更换试验模拟件，重复上述过程，直至连续成功完成2次焊接为止。

- 机头动作试验试验

1）确认试验模拟件及其支架已拆除移走。确认地车屏蔽罩运行至罐口焊接位置。

2）发出控制信号“降低焊机焊接机头”，焊机启动机头升降装置，开启焊接摄像头。

3）机头连同焊接摄像头降至接近贮罐罐盖上方的适当高度，升降装置停止。

4）确认在机头升降过程中，状态信号“升降电机运行指示”保持为1。

5）焊机发出到位信号，通过摄像检查贮罐罐口上罐盖的就位情况，确认罐口上的罐盖正确就位。

6）发出控制信号“降低焊机焊接机头”，焊机启动机头升降装置，机头组件下降至贮罐罐盖上，焊枪的焊接中心与贮罐罐口中心对中，定位杆与罐口可靠接触，并实现接地，机头升降装置停机；焊机发出状态信号“焊机下限到位”。

7）确认焊机各动部件在运行过程中与地车屏蔽罩各部件无干涉，动作到位准确，焊枪定位杆与罐盖接触可靠、定位准确。

8）确认在机头升降过程中，状态信号“升降电机运行指示”保持为1。

9）发出控制信号“启动机头空转”，在暂不开启焊接电源的情况下，启动转枪焊机旋转电机，带动焊接摄像头绕贮罐罐口旋转一周，通过摄像头观察钨极位置与待焊位置重合，并确认待焊位置不存在异物。

10）确认焊枪起弧端旋转轨迹与焊缝位置精确重叠且不偏心，气管及电缆收放顺畅，通过摄像显示可清晰判断罐口焊接区域的清洁程度。

11）确认在旋转电机运行过程中，状态信号“旋转电机运行指示”保持为1。

12）通过摄像显示可判断罐口待焊接区域的清洁程度，并看清罐盖上的编码。

13）发出控制信号“提升焊机焊接机头”，焊机启动机头升降装置，将机头升起至焊接设备间内的停机上限位置。关闭焊机和焊接摄像头电源，关闭保护气源，关闭保护气路阀门。

轨道车功能调试试验

- 空载运行试验

1）启动轨道车行走电机使其向石墨球贮罐吊装位置运行。运行过程中，确认轨道车运行平稳，车体无振动。轨道车运行到位后触发限位开关停止运行。

2）启动轨道车横向移动电机，使活动平台分别运行至左、右极限位置后停止。运行过程中，确认活动平台和屏蔽筒横向移动平稳，直线轴承无卡蹭现象。

3）启动轨道车行走电机使其向石墨球装料位置运行。运行过程中，确认轨道车运行平稳，车体无振动。轨道车运行到位后触发限位开关停止运行。

4）启动轨道车横向移动电机，使活动平台分别运行至左、右极限位置后停止。运行过程中，确认活动平台和屏蔽筒横向移动平稳，直线轴承无卡蹭现象。

5）启动轨道车行走电机，使其在石墨球装料位置与贮罐吊装位置之间往复运行。运行过程中，确认轨道车运行平稳，车体无振动，轨道车正反转运行灵活可靠。停运轨道车行走电机。

6）启动轨道车横向移动电机，使活动平台分别运行至左、右极限位置后停止。运行过程中，确认活动平台和屏蔽筒横向移动平稳，直线轴承无卡蹭现象。

- 吊装满水石墨球贮罐至轨道车屏蔽筒中

1）启动轨道车行走电机使其运行至贮罐吊装位置。停止轨道车行走电机。启动地车贮罐起升机构，贮罐吊具吊装满水石墨球贮罐向下运行。

2）石墨球贮罐下降至接近屏蔽筒上沿处停止吊装。观察并确认石墨球贮罐是否可以落入屏蔽筒中。根据需要启动轨道车行走电机调整屏蔽筒位置。

3）根据需要启动轨道车横向移动电机调整屏蔽筒位置。确认屏蔽筒中心位置与贮罐中心位置几乎重合。

4）启动贮罐起升机构，继续吊装石墨球贮罐向下运行，直至贮罐底部稳落在屏蔽筒中。提升贮罐吊具至一定高度，使其不阻碍贮罐运行，必要时收回屏蔽罩内。

- 满载运行试验

1）计时开始，启动轨道车，使其向装料位置方向运行。运行过程中，确认轨道车行走电机无过载现象，运行平稳，轨道车体无变形。

2）当轨道车运行至接近装料位置时，确认轨道车在激光测距仪定位下进行定位运行。运行过程中，确认轨道车行走电机和横向移动电机无过载现象，运行平稳，轨道车体无变形。

3）确认轨道车停止运行，计时结束，记录轨道车从吊装位置运行至装料位置时间。

4）启动石墨球装料装置使其向下运行至接近贮罐罐口端面位置。测量贮罐罐口端面与石墨球装料装置装料管口的对中错边量，即得出在石墨球装料位置的定位误差。

5）提升石墨球装料装置，使其不阻碍贮罐运行。计时开始，启动轨道车，使其向吊装位置方向运行。运行过程中，确认轨道车行走电机无过载现象，运行平稳，轨道车体无变形。

6）当轨道车运行至接近吊装位置时，确认轨道车在激光测距仪定位下进行定位运行。运行过程中，确认轨道车行走电机和横向移动电机无过载现象，运行平稳，轨道车体无变形。

7）确认轨道车停止运行，计时结束，记录轨道车从装料位置运行至吊装位置时间。启动贮罐起升机构使贮罐吊具向下运行至接近贮罐顶板位置。测量贮罐顶板与贮罐吊具的对中错边量，即得出在石墨球贮罐吊装位置的定位误差。

乏燃料负压提升调试试验

- 0FAT10AN021乏燃料装料负压提升功能试验

1）低频（不得低于7Hz）启动负压罗茨风机0FAT10AN021。燃料装卸系统乏燃料卸料侧卸出1个石墨球到提升管道中，准备被提升。

2）逐渐增加变频器0FAT10GH811频率，同时观察计数器及测速器，待有石墨球抵达单一器后，再操作单一器和石墨球复检定位装置使石墨球通过，落入临时装球器具中。

3）在试验过程中，可根据需要，短时开启0FAT10AA077再关闭，使装料管路内负压值0FAT10CP041达到设计要求。

4）在试验过程中，可根据实际需要调节0FAT10AA076、0FAT10AA079的开度（开度越大，提升气力越大），也可调节0FAT10AA075的开度（开度越大，提升气力越小），并记录开度位置。

5）在试验过程中，0FAT10AA085、086、087的开度可根据实际需要进行调节。

6）石墨球提升过程中，在附表6.6-1中记录相应的流量、测速器读数、测速器安装位置、临时装球器具中石墨球个数、装料管路内负压值0FAT10CP041、过滤器压差0FAT10CP042、罗茨风机变频器频率、碘吸附器压降。

7）石墨球提升过程中，在附表6.6-2中记录燃料装卸系统乏燃料卸料侧计数器0FCA30CX001、0FCA30CX002、0FCA30CX101、0FCA30CX102，乏燃料贮存系统计数器0FAB10CX001、0FAB10CX002读数增加1的时刻。

8）燃料装卸系统乏燃料卸料侧开始连续卸出石墨球，确认至少又有3个石墨球依次抵达单一器。再操作单一器和石墨球复检定位装置，使石墨球通过，落入临时装球器具中。如在当前频率下无至少3个石墨球连续抵达单一器，则需增加变频器0FAT10GH811频率，或适当调节相关阀的开度，直至有至少3个石墨球连续抵达为止。

9）每个石墨球提升过程中，在附表6.6-1中记录相应的流量、测速器读数、测速器安装位置、临时装球器具中石墨球个数、装料管路内负压值0FAT10CP041、过滤器压差0FAT10CP042、罗茨风机变频器频率、碘吸附器压降，确认各参数满足设计要求。

10）每个石墨球提升过程中，在附表6.6-2中记录燃料装卸系统乏燃料卸料侧计数器0FCA30CX001、0FCA30CX002、0FCA30CX101、0FCA30CX102，乏燃料贮存系统计数器0FAB10CX001、0FAB10CX002读数增加1的时刻。

11）此时流量即为工作流量低限值，记录罗茨风机变频器频率。

12）燃料装卸系统乏燃料卸料侧继续卸出石墨球，根据需要逐渐增加变频器0FAT10GH811频率。过程中根据需要调节相关阀的开度。过程中根据需要调整测速器安装位置。过程中确认石墨球连续落入临时装球器具中。

13）每个石墨球提升过程中，在附表6.6-1中记录相应的流量、测速器读数、测速器安装位置、临时装球器具中石墨球个数、装料管路内负压值0FAT10CP041、过滤器压差0FAT10CP042、罗茨风机变频器频率、碘吸附器压降。

14）每个石墨球提升过程中，在附表6.6-2中记录燃料装卸系统乏燃料卸料侧计数器0FCA30CX001、0FCA30CX002、0FCA30CX101、0FCA30CX102，乏燃料贮存系统计数器0FAB10CX001、0FAB10CX002读数增加1的时刻。

15）当变频器0FAT10GH811频率增大到某一值，测速器显示球速大于8.8m/s时，停止增加频率。在附表6.6-1中记录此时的流量、测速器读数、测速器安装位置、临时装球器具中石墨球个数、装料管路内负压值0FAT10CP041、过滤器压差0FAT10CP042、罗茨风机变频器频率、碘吸附器压降。

16）超速石墨球（如有）提升过程中，在附表6.6-2中记录燃料装卸系统乏燃料卸料侧计数器0FCA30CX001、0FCA30CX002、0FCA30CX101、0FCA30CX102，乏燃料贮存系统计数器0FAB10CX001、0FAB10CX002读数增加1的时刻。

17）此时流量即为工作流量高限值，记录罗茨风机变频器频率。

18）确认临时装球器具中石墨球数量及各项参数是否满足要求。若数量≥40，且流量约为2m3/min、球速达到约5m/s、提升速度达到4个球/分钟，装料管路内负压值0FAT10CP041、过滤器压差0FAT10CP042满足要求时，即可停止继续提升石墨球。若数量或上述任一参数不满足要求时，则需调节相应变量和相关阀，继续提升石墨球，直至各项参数满足要求为止，并将数据记录在附表6.6-1、6.6-2中。

19）确定负压提升期间的罗茨风机变频器频率正常值。

20）将频率逐渐降低，停止负压罗茨风机0FAT10AN021。停止燃料装卸系统乏燃料卸料侧石墨球排出。将临时装球器具中的石墨球取出存放至安全位置。

- 0FAT10AN021乏燃料装料负压提升吹扫功能试验

1）拆开提升管道相应处法兰。用内窥镜观察提升管道内的粉尘堆积情况，进行拍照或摄像存档。临时恢复提升管道相应处法兰。如已有与当前状态相当的观察结果，则可跳过本步骤。

2）低频（不低于7Hz）启动负压罗茨风机0FAT10AN021。逐渐增加频率，直至达到4m3/min对应的频率。保持吹扫时长约为1min。停止负压罗茨风机0FAT10AN021。拆开提升管道相应处法兰。

3）再用内窥镜观察提升管道内的粉尘堆积情况，进行拍照或摄像存档，与吹扫前的情况进行对比：若已将粉尘充分清除，则当前吹扫流量、吹扫时长即为最佳。若未将粉尘充分清除，则再次进行负压提升吹扫，增大吹扫流量，并保持一定时间，再用内窥镜观察，直至将粉尘充分清除为止，则当前吹扫流量、吹扫时长即为最佳。若达到吹扫最大流量（对应变频器频率50Hz）仍未能将粉尘充分清除，则通过双机组吹扫功能试验确定最佳的吹扫流量、吹扫时长、最大流量。

4）在附表6.6-3中记录吹扫前后的粉尘堆积情况、罗茨风机变频器频率、流量、吹扫时长、装料管路内负压值0FAT10CP041、过滤器压差0FAT10CP042、碘吸附器压降。

5）确定最佳的吹扫罗茨风机变频器频率。确定在吹扫流量下保持的吹扫时长。

6）启动负压罗茨风机0FAT10AN021并增加频率到50Hz，记录此时的流量，即最大流量。

- 0FAT10AN022乏燃料装料负压提升功能试验

试验方法参照0FAT10AN021乏燃料装料负压提升功能试验。

- 0FAT10AN022乏燃料装料负压提升吹扫功能试验

试验方法参照0FAT10AN021乏燃料装料负压提升吹扫功能试验。

- 双机组吹扫功能试验

1）拆开提升管道相应处法兰。用内窥镜观察提升管道内的粉尘堆积情况，进行拍照或摄像存档。临时恢复提升管道相应处法兰。如已有与当前状态相当的观察结果，则可跳过本步骤。

2）低频（不低于7Hz）启动两台负压罗茨风机。同步增加两套风机的频率，直至分别达到相应数值。若此前的单机组吹扫试验未能将粉尘充分清除，则执行下述步骤，否则跳过下述步骤。

3）继续同步增加两套风机的频率，增加幅度参考值5Hz。保持吹扫时长约为1min或相应时间。停止两台负压罗茨风机。拆开提升管道相应处法兰。

4）再用内窥镜观察提升管道内的粉尘堆积情况，进行拍照或摄像存档，与吹扫前的情况进行对比：若已将粉尘充分清除，则当前吹扫流量、吹扫时长即为最佳。若未将粉尘充分清除，则再次进行负压提升吹扫，增大吹扫流量，并保持一定时间，再用内窥镜观察，直至将粉尘充分清除为止，则当前吹扫流量、吹扫时长即为最佳。

5）在附表6.6-4中记录吹扫前后的粉尘堆积情况、罗茨风机变频器频率、流量、吹扫时长、装料管路内负压值0FAT10CP041、过滤器压差0FAT10CP042、碘吸附器压降。

6）确定最佳的吹扫罗茨风机变频器频率。对应的总流量，确定在吹扫流量下保持的吹扫时长。

7）启动两台负压罗茨风机并同步增加频率到50Hz，记录此时的流量，即最大流量。

8）根据各项风机负压提升功能试验结果最终确定正常流量、低限流量、高限流量。

9）根据各项风机负压提升吹扫功能试验结果最终确定最佳的吹扫流量、吹扫时长、最大流量。

乏燃料与石墨球装料调试试验

- 负压罗茨风机启动

1）低频（不得低于7Hz）启动负压罗茨风机0FAT10AN021。

2）调节变频器0FAT10GH811频率，使流量达到正常提升流量。

- 单一器与石墨球复检定位装置试验

1）燃料装卸系统乏燃料卸料侧卸出1个石墨球，石墨球被提升。

2）观察并确认计数器0FAB10CX001示数增加1，将计数器0FAB10CX001示数记录在附表6.7-1中。

3）石墨球进入单一器0FAB10AE004入口，启动单一器，输送石墨球。

4）石墨球进入石墨球复检定位装置0FAB10AE006阀杆上游，石墨球复检定位装置0FAB10AE006放行石墨球。

5）观察并确认计数器0FAB10CX002示数增加1，将计数器0FAB10CX002示数记录在附表6.7-1中。

6）确认石墨球通过单一器0FAB10AE004与石墨球复检定位装置0FAB10AE006。

7）重复上述步骤，直至单一器0FAB10AE004连续成功通过10次石墨球，且石墨球复检定位装置0FAB10AE006成功拦截、放行石墨球连续10次（可与后续试验进行组合、连续串行进行，即每通过1次石墨球，完成1次单一器与石墨球复检定位装置试验和转向器乏燃料输出试验、计数器0FAB10CX001、002试验，或完成1次单一器与石墨球复检定位装置试验和转向器石墨球输出试验、计数器0FAB10CX001、003、004试验（组合试验），再进行下一次组合试验，直至连续完成所需次数，并将试验结果记录在相应的附表中）。

- 转向器试验

a）转向器乏燃料输出试验

1）燃料装卸系统乏燃料卸料侧卸出1个石墨球，石墨球被提升。

2）观察并确认计数器0FAB10CX001示数增加1，将计数器0FAB10CX001示数记录在附表6.7-2中。

3）单一器输送1个石墨球，石墨球进入石墨球复检定位装置0FAB10AE006阀杆上游。

4）虚拟复检结果为乏燃料元件，转向器0FAB10AE001转向乏燃料输出方位。

5）石墨球复检定位装置0FAB10AE006放行石墨球，石墨球通过转向器0FAB10AE001。

6）观察并确认计数器0FAB10CX002示数增加1，将计数器0FAB10CX002示数记录在附表6.7-2中。

7）转向器0FAB10AE001转向石墨球输出方位、再重新转向乏燃料输出方位。

8）重复上述步骤，直至转向器乏燃料输出试验连续成功通过10次石墨球（可与前序试验、后续试验进行组合，交替进行，即每通过1次石墨球，完成1次单一器与石墨球复检定位装置试验和转向器乏燃料输出试验（组合试验A），再通过1次石墨球，完成1次单一器与石墨球复检定位装置试验和转向器石墨球输出试验（组合试验B）。交替进行组合试验A、B，直至连续完成所需次数，并将试验结果记录在相应的附表中）。

b）转向器石墨球输出试验

1）燃料装卸系统乏燃料卸料侧卸出石墨球，石墨球被提升。

2）观察并确认计数器0FAB10CX001示数增加1，将计数器0FAB10CX001示数记录在附表6.7-3中。

3）单一器输送1个石墨球，石墨球进入石墨球复检定位装置0FAB10AE006阀杆上游。

4）虚拟复检结果为石墨元件，转向器0FAB10AE001转向石墨球输出方位。

5）石墨球复检定位装置0FAB10AE006放行石墨球，石墨球通过转向器0FAB10AE001。

6）观察并确认计数器0FAB10CX004示数增加1，将计数器0FAB10CX004示数记录在附表6.7-3中。

7）观察并确认计数器0FAB10CX003示数增加1，将计数器0FAB10CX003示数记录在附表6.7-3中。

8）转向器0FAB10AE001转向乏燃料输出方位、再重新转向石墨球输出方位。

9）重复上述步骤，直至转向器石墨球输出试验连续成功通过10次石墨球（可与前序试验、后续试验进行组合，交替进行，即每通过1次石墨球，完成1次单一器与石墨球复检定位装置试验和转向器乏燃料输出试验（组合试验A），再通过1次石墨球，完成1次单一器与石墨球复检定位装置试验和转向器石墨球输出试验（组合试验B）。交替进行组合试验A、B，直至连续完成所需次数，并将试验结果记录在相应的附表中）。

- 计数器试验

a）0FAB10CX001、002试验

1）操作转向器0FAB10AE001处于乏燃料输出方位。

2）燃料装卸系统乏燃料卸料侧卸出石墨球，石墨球被提升。

3）观察并确认计数器0FAB10CX001示数增加1，将计数器0FAB10CX001示数记录在附表6.7-4中。

4）石墨球通过单一器0FAB10AE004、石墨球复检定位装置0FAB10AE006、转向器0FAB10AE001。

5）观察并确认计数器0FAB10CX002示数增加1，将计数器0FAB10CX002示数记录在附表6.7-4中。

6）确认计数器0FAB10CX001、0FAB10CX002计数成功。

7）重复上述步骤，直至计数器0FAB10CX001、0FAB10CX002共同连续成功计数40个石墨球。

b）0FAB10CX001、003、004试验

1）操作转向器0FAB10AE001处于石墨球输出方位。

2）燃料装卸系统乏燃料卸料侧卸出石墨球，石墨球被提升。

3）观察并确认计数器0FAB10CX001示数增加1，将计数器0FAB10CX001示数记录在附表6.7-5中。

4）石墨球通过单一器0FAB10AE004、石墨球复检定位装置0FAB10AE006、转向器0FAB10AE001。

5）观察并确认计数器0FAB10CX004示数增加1，将计数器0FAB10CX004示数记录在附表6.7-5中。

6）观察并确认计数器0FAB10CX003示数增加1，将计数器0FAB10CX003示数记录在附表6.7-5中。

7）确认计数器0FAB10CX001、0FAB10CX004、0FAB10CX003计数成功。

8）重复上述步骤，直至计数器0FAB10CX001、0FAB10CX004、0FAB10CX003共同连续成功计数40个石墨球。

- 乏燃料与石墨球装料功能试验

a）0FAT10AN021乏燃料与石墨球装料功能试验

1）操作转向器0FAB10AE001处于乏燃料输出方位。燃料装卸系统乏燃料卸料侧卸出1个石墨球，石墨球被提升。观察并确认计数器0FAB10CX001示数增加1，将计数器0FAB10CX001示数记录在附表6.7-6中。

2）单一器输送1个石墨球，石墨球进入石墨球复检定位装置0FAB10AE006阀杆上游。虚拟复检结果为乏燃料元件，转向器0FAB10AE001转向乏燃料输出方位。

3）石墨球复检定位装置0FAB10AE006放行石墨球，石墨球通过转向器0FAB10AE001。观察并确认计数器0FAB10CX002示数增加1，将计数器0FAB10CX002示数记录在附表6.7-6中。

4）燃料装卸系统乏燃料卸料侧卸出1个石墨球，石墨球被提升。观察并确认计数器0FAB10CX001示数增加1，将计数器0FAB10CX001示数记录在附表6.7-6中。

5）单一器输送1个石墨球，石墨球进入石墨球复检定位装置0FAB10AE006阀杆上游。虚拟复检结果为石墨元件，转向器0FAB10AE001转向石墨球输出方位。

6）石墨球复检定位装置0FAB10AE006放行石墨球，石墨球通过转向器0FAB10AE001。观察并确认计数器0FAB10CX004示数增加1，将计数器0FAB10CX004示数记录在附表6.7-6中。观察并确认计数器0FAB10CX003示数增加1，将计数器0FAB10CX003示数记录在附表6.7-6中。

7）确认计数器0FAB10CX001、0FAB10CX002、0FAB10CX004、0FAB10CX003计数成功。确认转向器0FAB10AE001动作成功到位。试验过程中，观察并记录测速计数器示数及安装位置在附表6.7-7中，确认石墨球在管道中的运动速度不超过8.8m/s。

8）试验过程中，观察并记录负压罗茨风机0FAT10AN021流量、过滤器0FAT11AT001压降、碘吸附器0FAT10AT012压降、装料管道内负压值0FAT10CP041示数在附表6.7-7中，确认各参数均处于正常范围。

9）重复上述步骤，直至连续成功20次以上。停运负压罗茨风机0FAT10AN021。关闭阀门0FAT10AA071、0FAT10AA072。

b）0FAT10AN022乏燃料与石墨球装料功能试验

1）开启阀门0FAT10AA073、0FAT10AA074。

2）低频（不得低于7Hz）启动负压罗茨风机0FAT10AN022。

3）调节变频器0FAT10GH812频率，使流量达到正常提升流量。

4）燃料装卸系统乏燃料卸料侧卸出1个石墨球，石墨球被提升。

5）其余试验方法参照0FAT10AN021乏燃料与石墨球装料功能试验。

乏燃料负压抽吸调试试验

- 停球器试验

1）将停球器0FAB20AE003转向截停元件方位。低频（但不得低于7Hz）启动负压罗茨风机0FAT10AN021。调节罗茨风机对应变频器的频率，使流量达到相应抽吸流量。

2）手工向乏燃料抽吸装置0FAB21AE103的抽吸软管口放入1个试验石墨球。确认石墨球进入抽吸管道，计数器0FAB20CX011示数依次增加对应的球数。

3）确认石墨球全部到达停球器0FAB20AE003上游。打开停球器下游的球阀0FAB20AA111。操作停球器0FAB20AE003转向过球方位。确认石墨球进入下游抽吸管道，输送到碎球罐0FAB20BB001中。

4）将停球器0FAB20AE003重新转向截停元件方位并关闭球阀0FAB20AA111。将相应试验数据记录至附表6.8-1。手工向乏燃料抽吸装置0FAB21AE103的抽吸软管口放入3~5个试验石墨球，并重复上述步骤，直至停球器0FAB20AE003在通过元件方位连续成功通过10次试验石墨球为止。

- 乏燃料装料负压抽吸功能试验与计数器试验

a）负压罗茨风机0FAT10AN021试验

1）确认停球器0FAB20AE003转向停球方位。从乏燃料装料装置0FAB11AE101的软管导向管口放入3个试验石墨球至贮罐罐盖上方。

2）启动乏燃料抽吸装置0FAB21AE103，将抽吸软管插入乏燃料装料装置0FAB11AE101的软管导向管口中。确认石墨球进入抽吸管道，计数器0FAB20CX011示数增加对应的球数。

3）确认石墨球全部停在停球器0FAB20AE003上游。将停球器0FAB20AE003转向通过元件方位。确认石墨球通过停球器0FAB20AE003，确认石墨球通过管道进入碎球罐0FAB20BB001中。

4）操作停球器0FAB20AE003转向停球方位。试验过程中观察并记录以下参数至附表6.8-2，包括：计数器0FAB20CX011示数、乏燃料装料管路内的负压值0FAT10CP041、过滤器压差0FAT10CP042、负压抽吸空气流量。

5）试验过程中观察并记录测速计数器安装位置及示数至附表6.8-2。重复进行上述步骤2次，从乏燃料装料装置0FAB11AE101的软管导向管口放入试验石墨球数量依次为4、5。

6）根据上述试验，确定每批次负压抽吸停在停球器上游的元件数量范围。停运乏燃料抽吸装置0FAB21AE103。停运负压罗茨风机0FAT10AN021。关闭阀门0FAT10AA071、0FAT10AA075。

b）负压罗茨风机0FAT10AN022试验

1）开启阀门0FAT10AA073、0FAT10AA080。低频启动负压罗茨风机0FAT10AN022。调节变频器0FAT10GH812频率，使流量达到相应抽吸流量。

2）其余试验方法参照负压罗茨风机0FAT10AN021试验。

3）确认计数器0FAB20CX011连续成功计数至少50个试验石墨球。根据上述试验，确定每批次负压抽吸停在停球器上游的元件数量范围。

管道吹扫调试试验

- 乏燃料输送管道吹扫试验

a）乏燃料提升管道吹扫试验

1）完成本试验项目的相关阀门状态设置。关闭电动球阀0FAT30AA141，开启电动球阀0FAT10AA171，对被吹扫管道进行卸压。

2）根据需要，将电动球阀0FAT10AA171关闭或保持开启，将燃料装卸系统中所需的相关阀门置于开启状态。

3）若0FAT30CP043示数不低于500kPa，则跳过此步骤。否则进行充压：开启阀门0QEB10AA023，等待至压缩空气0FAT30CP043示数增加到不低于500kPa。

4）关闭阀门0QEB10AA023，观察并记录0FAT30CP043示数至附表6.9（吹扫前）。开启电动球阀0FAT30AA141，对管道进行吹扫。

5）吹扫过程中观察并记录空气流量0JNG20CF034至附表6.9。吹扫过程中确认阀门及管道的密封性合格。待0FAT30CP043示数降至低于20kPa并稳定，观察并记录至附表6.9（吹扫后）。

6）关闭电动球阀0FAT30AA141。根据需要，将燃料装卸系统中所需的相关阀门置于关闭状态。

b）乏燃料装料缓冲前段管道吹扫试验

试验方法参照乏燃料提升管道吹扫试验。

c）乏燃料装料缓冲后段管道吹扫试验

试验方法参照乏燃料提升管道吹扫试验。

- 石墨球输送管道吹扫试验

试验方法参照乏燃料提升管道吹扫试验。

贮存间乏燃料余热排出调试试验

- 风阀试验

a）电动风阀试验

1）操作电动风阀0JNG10AA521~0JNG10AA527，记录阀门启闭时间、确认阀门运行顺畅无异常、风阀到位指示准确可靠，结果记录在附表6.10-1中。

2）操作电动风阀0JNG10AA531~0JNG10AA535，记录阀门启闭时间、确认阀门运行顺畅无异常、风阀到位指示准确可靠，结果记录在附表6.10-1中。

b）手动风阀试验

操作手动风阀0JNG10AA541~0JNG10AA548，确认阀门运行顺畅无异常、风阀到位指示准确可靠，结果记录在附表6.10-2中。

- 风机试验

a）进行竖井进风间与排风间临时差压表安装并确认安装完成，进行流量测量装置安装并确认安装完成，记录各竖井内流量测量装置数量。

b）0JNG10AN001/AN002组合工况

1）进行0JNG10AN001/AN002组合运行，闭式强制通风。

2）待流量稳定后，测量2台风机的转速及振动，确认风机运行平稳可靠，转速、振动符合设备技术规格书要求，结果记录在附表6.10-3中。

3）测量并记录0JNG10CP001A、B示数在附表6.10-4中，确认差压测点接通，测量结果可信，满足系统要求。测量并记录0JNG10CF031示数在附表6.10-4中。测量并记录竖井进风间与排风间临时差压表示数在附表6.10-4中。测量并记录流量测量装置示数在附表6.10-4中。

4）测量并记录0FAB10CT151、161、环境温度示数在附表6.10-3中，通过试验过程中测点温度变化与环境温度变化情况进行对比，确认2个混凝土测温信号接通，测温结果可信，满足系统要求。

5）测量并记录0JNG10CT051、052示数在附表6.10-3中，确认试验过程中空气冷却器运行无异常，测温结果可信，满足系统要求。关闭风机0JNG10AN002。确认风机切换操作顺畅无误。确认触发0JNG10CP001A、B报警。关闭电动风阀0JNG10AA534。

6）进行0JNG10AN001单台运行，闭式强制通风。待流量稳定后，测量并记录0JNG10CP001A、B示数、0JNG10CF031示数、竖井进风间与排风间临时差压表示数、流量测量装置示数、0FAB10CT151、161、环境温度示数、0JNG10CT051、052示数在相应附表中。

7）进行0JNG10AN001单台运行，开式强制通风。确认闭式强制通风切换至开式强制通风无误。待流量稳定后，测量并记录0JNG10CP001A、B示数、0JNG10CF031示数、竖井进风间与排风间临时差压表示数、流量测量装置示数、0FAB10CT151、161、环境温度示数、0JNG10CT051、052示数在相应附表中。

8）进行0JNG10AN001/AN002组合运行，开式强制通风。确认风机切换操作顺畅无误。待流量稳定后，测量并记录0JNG10CP001A、B示数、0JNG10CF031示数、竖井进风间与排风间临时差压表示数、流量测量装置示数、0FAB10CT151、161、环境温度示数、0JNG10CT051、052示数在相应附表中。

c）0JNG10AN002/AN003组合工况

试验方法参照0JNG10AN001/AN002组合工况。

d）0JNG10AN003/AN001组合工况

试验方法参照0JNG10AN001/AN002组合工况。

- 强制通风与自然通风切换试验

1）确认通风方式为开式强制通风。通过主控室乏燃料通风控制台或乏燃料控制室相关操作台，切换通风方式为开式自然通风。

2）确认阀门状态正确。通过主控室乏燃料通风控制台或乏燃料控制室相关操作台，切换通风方式为开式强制通风。

3）确认阀门状态正确。通过主控室乏燃料通风控制台或乏燃料控制室相关操作台，切换通风方式为闭式强制通风。

4）确认阀门状态正确。通过主控室乏燃料通风控制台或乏燃料控制室相关操作台，切换通风方式为开式自然通风。

5）确认阀门状态正确。通过主控室乏燃料通风控制台或乏燃料控制室相关操作台，切换通风方式为闭式强制通风。

6）确认阀门状态正确。通过上述试验，确认主控室乏燃料通风控制台和乏燃料控制室相关操作台运行正常，与乏燃料贮存系统贮存间余热排出相关的模拟显示、报警指示、操作按钮等检测正常。

- 缓冲贮存区流量试验

a）全部竖井无罐试验

本节试验已在风机试验中完成。

b）部分竖井装罐试验

1）进行流量测量装置安装，竖井贮罐吊装。确认流量测量装置安装完成，竖井贮罐吊装完成，记录各竖井内贮罐数量、流量测量装置数量。

2）进行0JNG10AN001/AN002组合运行，闭式强制通风。待流量稳定后，测量并记录0JNG10CP001A、B示数、0JNG10CF031示数、竖井进风间与排风间临时差压表示数、流量测量装置示数在附表6.10-5中。

3）进行0JNG10AN001单台运行，闭式强制通风。待流量稳定后，测量并记录0JNG10CP001A、B示数、0JNG10CF031示数、竖井进风间与排风间临时差压表示数、流量测量装置示数在附表6.10-5中。

4）进行0JNG10AN001单台运行，开式强制通风。待流量稳定后，测量并记录0JNG10CP001A、B示数、0JNG10CF031示数、竖井进风间与排风间临时差压表示数、流量测量装置示数在附表6.10-5中。

5）进行0JNG10AN001/AN002组合运行，开式强制通风。待流量稳定后，测量并记录0JNG10CP001A、B示数、0JNG10CF031示数、竖井进风间与排风间临时差压表示数、流量测量装置示数在附表6.10-5中。

6）同样试验方法进行0JNG10AN002/AN003组合运行，闭式强制通风。

7）同样试验方法进行0JNG10AN002单台运行，闭式强制通风。

8）同样试验方法进行0JNG10AN002单台运行，开式强制通风。

9）同样试验方法进行0JNG10AN002/AN003组合运行，开式强制通风。

10）同样试验方法进行0JNG10AN003/AN001组合运行，闭式强制通风。

11）同样试验方法进行0JNG10AN003单台运行，闭式强制通风。

12）同样试验方法进行0JNG10AN003单台运行，开式强制通风。

13）同样试验方法进行0JNG10AN003/AN001组合运行，开式强制通风。

c）全部竖井满罐试验

1）进行流量测量装置安装，竖井贮罐吊装。确认流量测量装置安装完成，竖井贮罐吊装完成，全部竖井满罐，记录各竖井内流量测量装置数量。

2）进行各风机单台、两辆组合、通风方式切换运行，试验方法同部分竖井装罐试验。

乏燃料贮存系统调试试验

- 仅排出石墨球工况

运用自动逻辑进行单独接收石墨球工况运行试验。

- 排出乏燃料和石墨球工况

运用自动逻辑进行接收乏燃料（模拟）及石墨球工况运行试验。

- 排出乏燃料（无石墨球）工况

运用自动逻辑进行单独接收乏燃料（模拟）工况运行试验。

试验记录

乏燃料贮存系统的试验数据记录可参考附表6.2-1、6.2-2、6.2-3、6.3-1、6.3-2、6.3-3、6.4、6.6-1、6.6-2、6.6-3、6.6-4、6.7-1、6.7-2、6.7-3、6.7-4、6.7-5、6.7-6、6.7-7、6.8-1、6.8-2、6.9、6.10-1、6.10-2、6.10-3、6.10-4、6.10-5。该表格为参考表格，可根据实际情况，自制试验表格。

试验数据误差

误差要求及相关处理，参照GB/T 25630-2010中相关内容进行。

试验报告

试验结束时，应提交试验报告，可采取如下格式：

1）概述：试验任务和目的，测试系统简介。

2）试验方法：包括测试项目、测点布置、测试方法、所用仪器等。

3）试验数据整理：建立试验结果汇总表。

4）试验结果分析和评价。

5）结论和建议：应简明地对试验结果作出结论，评价其各项指标，指出是否与原设计或与相关标准指标相符。

- 附表6.2-1 乏燃料装料装置调试试验数据记录表

| 项目 次数 | 0FAT30CP043 (MPa) | t下降1-0FAB11AE101 (s) | t下降2-0FAB11AE101 (s) | t上升1-0FAB11AE101 (s) | t上升2-0FAB11AE101 (s) | 连续成功次数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 附表6.2-2 抽吸罐盖上方元件的试验数据记录表

| 项目 次数 | 初次下降l00 (mm) | t0下降1-0FAB21AE103 (s) | 下降Δl下 (mm) | t下降1-0FAB21AE103 (s) | t上升1-0FAB21AE103 (s) | 连续成功次数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 附表6.2-3 抽吸罐内元件的试验数据记录表

| 项目 次数 | 初次下降l0 (mm) | t0下降2-0FAB21AE103 (s) | 下降Δl下 (mm) | 上升Δl上 (mm) | t下降2-0FAB21AE103 (s) | t上升2-0FAB21AE103 (s) | 连续成功次数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 附表6.3-1 排热伸缩管的试验数据记录表

| 项目 | 安全距离l0：≥50mm | 运行时间t0：s | 行程s：mm | 运行时间t1：s | 安全距离l1：≥50mm | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数值 |  |  |  |  |  |  |
| 位置 项目 | 位置1 | 位置2 | 位置3 | 位置4 | 位置5 | 备注 |
| 对中偏差： ≤3mm |  |  |  |  |  |  |
| 贴合误差： ≤32mm |  |  |  |  |  |  |

- 附表6.3-2 地车、屏蔽罩及所属设备和排热伸缩管配合试验数据记录表

| 项目 次数 | 地车与排热伸缩管对接成功、互锁条件有效连续成功次数 | 备注 |
| --- | --- | --- |

- 附表6.3-3 罐外流速测量试验数据记录表

| 装料位罐外流速测量 | 直通风机运行0FAB40AN011 | 旁通风机运行0FAB40AN012 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0JNG20CF034示数 | 0JNG20CF034示数 |  |
|  | 流速测量装置读数 | 流速测量装置读数 |  |
| 地车运行路径上罐外流速测量 | 旁通风机运行0FAB40AN012 | 直通风机运行0FAB40AN011 |  |
|  | 0JNG20CF034示数 | 0JNG20CF034示数 |  |
|  | 流速测量装置读数 | 流速测量装置读数 |  |

- 附表6.4 焊接试验数据记录表

| 项目试验次数 | 焊接时间 (s) | 焊缝熔深 (mm) | 焊接连续成功次数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 附表6.6-1 0FAT10AN021乏燃料装料负压提升功能试验参数记录表

注：0FAT10CP041装料时管道内表压≤-500Pa（参考限值，应通过调试确定），0FAT10CP042石墨粉尘过滤器两端压差≤20kPa，乏燃料负压输送系统正常流量应使元件输送速度达到约5m/s、正常流量参考值为2m3/min。

| 序号 | 提升第N个石墨球 | 变频器频率(Hz) | 测速器安装位置 | 测速器读数(m/s) | 装料管路内负压0FAT10CP041(Pa) | 过滤器压差0FAT10CP042(kPa) | 负压提升空气流量(m3/min) | 碘吸附器0FAT10AT012压降(Pa) | 临时装球器具中石墨球个数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 附表6.6-2 0FAT10AN021乏燃料装料负压提升功能试验计数记录表

| 序号 | 提升第N个石墨球 | 0FCA30CX001增加1的时刻 | 0FCA30CX002增加1的时刻 | 0FCA30CX101增加1的时刻 | 0FCA30CX102增加1的时刻 | 0FAB10CX001增加1的时刻 | 0FAB10CX002增加1的时刻 | 提升单次全过程时间 | 提升速度(个球/分钟) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 附表6.6-3 0FAT10AN021乏燃料装料负压提升吹扫功能试验参数记录表

注：0FAT10CP041装料时管道内表压≤-500Pa（参考限值，应通过调试确定），0FAT10CP042石墨粉尘过滤器两端压差≤20kPa。

| 序号 | 吹扫前粉尘堆积情况 | 变频器频率(Hz) | 吹扫时长(min) | 负压提升空气流量(m3/min) | 装料管路内负压0FAT10CP041(Pa) | 过滤器压差0FAT10CP042(kPa) | 碘吸附器0FAT10AT012压降(Pa) | 吹扫后粉尘堆积情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 附表6.6-4 双机组乏燃料装料负压提升吹扫功能试验参数记录表

注：0FAT10CP041装料时管道内表压≤-500Pa（参考限值，应通过调试确定），0FAT10CP042石墨粉尘过滤器两端压差≤20kPa。

| 序号 | 吹扫前粉尘堆积情况 | 变频器0FAT10GH811频率(Hz) | 变频器0FAT10GH812频率(Hz) | 吹扫时长(min) | 负压提升空气流量(m3/min) | 装料管路内负压0FAT10CP041(Pa) | 过滤器压差0FAT10CP042(kPa) | 碘吸附器0FAT10AT012压降(Pa) | 吹扫后粉尘堆积情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 附表6.7-1 单一器与石墨球复检定位装置试验记录表

| 序号 | 提升第N个石墨球 | 0FAB10CX001示数 | 0FAB10CX002示数 | 连续成功次数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 附表6.7-2 转向器乏燃料输出试验记录表

| 序号 | 提升第N个石墨球 | 0FAB10CX001示数 | 0FAB10CX002示数 | 连续成功次数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 附表6.7-3 转向器石墨球输出试验记录表

| 序号 | 提升第N个石墨球 | 0FAB10CX001示数 | 0FAB10CX004示数 | 0FAB10CX003示数 | 连续成功次数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 附表6.7-4 0FAB10CX001、CX002试验记录表

| 序号 | 提升第N个石墨球 | 0FAB10CX001示数 | 0FAB10CX002示数 | 连续成功次数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 附表6.7-5 0FAB10CX001、CX003、CX004试验记录表

| 序号 | 提升第N个石墨球 | 0FAB10CX001示数 | 0FAB10CX004示数 | 0FAB10CX003示数 | 连续成功次数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 附表6.7-6 0FAT10AN021乏燃料与石墨球装料功能试验记录表Ⅰ

| 序号 | 提升第N个石墨球 | 0FAB10CX001示数 | 0FAB10CX002示数 | 0FAB10CX004示数 | 0FAB10CX003示数 | 连续成功次数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 附表6.7-7 0FAT10AN021乏燃料与石墨球装料功能试验记录表Ⅱ

注：0FAT10CP041装料时管道内表压≤-500Pa（参考限值，应通过调试确定），0FAT10CP042石墨粉尘过滤器两端压差≤20kPa，正常流量应使元件输送速度达到约5m/s、正常流量参考值为2m3/min，碘吸附器0FAT10AT012压降50-100Pa。

| 序号 | 提升第N个石墨球 | 变频器频率(Hz) | 测速器安装位置 | 测速器读数(m/s) | 装料管路内负压0FAT10CP041(Pa) | 过滤器压差 0FAT10CP042(kPa) | 负压提升空气流量(m3/min) | 碘吸附器 0FAT10AT012压降(Pa) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 附表6.8-1 停球器试验记录表

| 序号 | 单次过球数量 | 计数器示数 | 计数器连续成功计数次数 | 停球器连续成功过球次数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 附表6.8-2 负压罗茨风机0FAT10AN021试验记录表

注：0FAT10CP041装料时管道内表压≤-500Pa（参考限值，应通过调试确定），0FAT10CP042石墨粉尘过滤器两端压差≤20kPa，石墨球在管道中的运动速度不超过8.8m/s。

| 序号 | 单次过球数量 | 变频器频率(Hz) | 测速器安装位置 | 测速器示数(m/s) | 负压抽吸空气流量(m3/min) | 装料管路内负压0FAT10CP041(Pa) | 过滤器压差0FAT10CP042(kPa) | 计数器示数 | 计数器连续成功计数次数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 附表6.9 乏燃料提升管道吹扫试验参数记录表

| 参数名称 | 示数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 储气罐压力0FAT30CP043（吹扫前）（kPa） |  |  |
| 出口流量0JNG20CF034（m3/h） |  |  |
| 储气罐压力0FAT30CP043（吹扫后）（kPa） |  |  |

- 附表6.10-1 电动风阀试验数据记录表

| KKS 项目 | 开启时间：≤60s | 关闭时间：≤60s | 是否运行顺畅无异常 | 是否到位指示准确可靠 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0JNG10AA521 |  |  |  |  |  |
| 0JNG10AA522 |  |  |  |  |  |
| 0JNG10AA523 |  |  |  |  |  |
| 0JNG10AA524 |  |  |  |  |  |
| 0JNG10AA525 |  |  |  |  |  |
| 0JNG10AA526 |  |  |  |  |  |
| 0JNG10AA527 |  |  |  |  |  |
| 0JNG10AA531 |  |  |  |  |  |
| 0JNG10AA532 |  |  |  |  |  |
| 0JNG10AA533 |  |  |  |  |  |
| 0JNG10AA534 |  |  |  |  |  |
| 0JNG10AA535 |  |  |  |  |  |

- 附表6.10-2 手动风阀试验数据记录表

| KKS 项目 | 是否运行顺畅无异常 | 是否到位指示准确可靠 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0JNG10AA541 |  |  |  |
| 0JNG10AA542 |  |  |  |
| 0JNG10AA543 |  |  |  |
| 0JNG10AA544 |  |  |  |
| 0JNG10AA545 |  |  |  |
| 0JNG10AA546 |  |  |  |
| 0JNG10AA547 |  |  |  |
| 0JNG10AA548 |  |  |  |

- 附表6.10-3 风机试验0JNG10AN001/AN002组合工况数据记录表

| 0JNG10AN001/AN002（组合运行、闭式强制通风） |  | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 0JNG10AN001 | 0JNG10AN002 |  |
| 转速： 期望值：~1480rpm | 转速： 期望值：~1480rpm |  |
| 电机振动：2.83mm/s 轴向; 水平; 垂直. 驱动端. 非驱动端. 风机振动：4.6mm/s 轴向; 水平; 垂直. 驱动端. 非驱动端. | 电机振动：2.83mm/s 轴向; 水平; 垂直. 驱动端. 非驱动端. 风机振动：4.6mm/s 轴向; 水平; 垂直. 驱动端. 非驱动端. |  |
| 0FAB10CT151： 0FAB10CT161： 环境温度： |  |  |
| 0JNG10CT051： 0JNG10CT052： |  |  |
| 0JNG10AN001（单台运行、闭式强制通风） |  |  |
| 0FAB10CT151： 0FAB10CT161： 环境温度： |  |  |
| 0JNG10CT051： 0JNG10CT052： |  |  |
| 0JNG10AN001（单台运行、开式强制通风） |  |  |
| 0FAB10CT151： 0FAB10CT161： 环境温度： |  |  |
| 0JNG10CT051： 0JNG10CT052： |  |  |
| 0JNG10AN001/AN002（组合运行、开式强制通风） |  |  |
| 0FAB10CT151： 0FAB10CT161： 环境温度： |  |  |
| 0JNG10CT051： 0JNG10CT052： |  |  |

- 附表6.10-4 缓冲贮存区流量试验（全部竖井无罐）数据记录表

| 0JNG10AN001/AN002（组合运行、闭式强制通风） | 备注 |
| --- | --- |
| 0JNG10CP001A： 0JNG10CP001B： |  |
| 0JNG10CF031： |  |
| 竖井进风间与排风间临时差压表示数： |  |
| 流量测量装置示数： |  |
| 0JNG10AN001（单台运行、闭式强制通风） |  |
| 0JNG10CP001A： 0JNG10CP001B： |  |
| 0JNG10CF031： |  |
| 竖井进风间与排风间临时差压表示数： |  |
| 流量测量装置示数： |  |
| 0JNG10AN001（单台运行、开式强制通风） |  |
| 0JNG10CP001A： 0JNG10CP001B： |  |
| 0JNG10CF031： |  |
| 竖井进风间与排风间临时差压表示数： |  |
| 流量测量装置示数： |  |
| 0JNG10AN001/AN002（组合运行、开式强制通风） |  |
| 0JNG10CP001A： 0JNG10CP001B： |  |
| 0JNG10CF031： |  |
| 竖井进风间与排风间临时差压表示数： |  |
| 流量测量装置示数： |  |

- 附表6.10-5 缓冲贮存区流量试验（部分竖井装罐）数据记录表

| 0JNG10AN001/AN002（组合运行、闭式强制通风） | 备注 |
| --- | --- |
| 0JNG10CP001A： 0JNG10CP001B： |  |
| 0JNG10CF031： |  |
| 竖井进风间与排风间临时差压表示数： |  |
| 流量测量装置示数： |  |
| 0JNG10AN001（单台运行、闭式强制通风） |  |
| 0JNG10CP001A： 0JNG10CP001B： |  |
| 0JNG10CF031： |  |
| 竖井进风间与排风间临时差压表示数： |  |
| 流量测量装置示数： |  |
| 0JNG10AN001（单台运行、开式强制通风） |  |
| 0JNG10CP001A： 0JNG10CP001B： |  |
| 0JNG10CF031： |  |
| 竖井进风间与排风间临时差压表示数： |  |
| 流量测量装置示数： |  |
| 0JNG10AN001/AN002（组合运行、开式强制通风） |  |
| 0JNG10CP001A： 0JNG10CP001B： |  |
| 0JNG10CF031： |  |
| 竖井进风间与排风间临时差压表示数： |  |
| 流量测量装置示数： |  |