ICS:

CCS:

团体标准

T/CNEA XXXX—XXXX

高温气冷堆核动力厂氦净化系统调试导则

Commissioning test guideline for helium purification of high temperature gas cooled reactor nuclear power plant

征求意见稿

2022.12.02

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国核能行业协会   发布

目  次

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

3.1 球床模块式高温气冷堆 High Temperature Gas Cooled Reactor-Pebblebed Modules，HTR-PM	1

3.2 氦净化 helium purification	1

3.3 真空vacuum degree	1

4 试验项目及技术指标	1

4.1 氦净化系统正常净化列冷运行试验	1

4.2 氦净化系统正常净化列预热运行试验	2

4.3 氦净化系统正常净化列热态运行试验	2

5 试验条件及要求	2

5.1 人员条件	2

5.2 文件条件	2

5.3 通用状态要求	2

6 试验内容	3

6.1 氦净化系统正常净化列冷运行试验	3

6.2 氦净化系统正常净化列预热运行试验	3

6.3 氦净化系统正常净化列热态运行试验	4

7 试验记录	4

8 试验数据误差	4

9 试验报告	4

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020 《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国核能行业协会提出并归口管理，技术支持单位为上海核工程研究设计院有限公司、核工业标准化研究所、苏州热工研究院有限公司。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件为首次发布。

高温气冷堆核动力厂氦净化系统试验导则

范围

本文件规定了球床模块式高温气冷堆核动力厂氦净化系统调试项目及验收准则调试试验的基本要求，包括试验条件、试验项目、验收准则以及试验方法等。。

本文件适用于高温气冷堆核动力厂氦净化系统调试。

规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

球床模块式高温气冷堆 High Temperature Gas Cooled Reactor-Pebblebed Modules，HTR-PM

采用涂敷颗粒燃料，以石墨作慢化剂，用氦气作冷却剂，堆芯出口温度为750-1000℃的核反应堆。

氦净化 helium purification

氦气净化系统主要用于对回路中冷却剂的净化，去除可能对反应堆运行产生影响的杂质。

真空 vacuum degree

所测系统压力低于标准大气压的压力值。

试验项目及技术指标

氦净化系统正常净化列冷运行试验

#### 氦净化系统正常净化列冷运行试验验项目包括：验证电磁阀快速切断功能；验证系统可形成正常运行回路；配合验证气/水分离器排水功能；验证向氦供应与贮存系统排气的功能；实现设计规定的真空度。

#### 应满足以下技术要求：

1）电磁阀能迅速发生动作切断气流，从差压信号达到设定触发值开始，到电磁阀关闭，时间不超过设计值；

2）所有温度测点值基本室温，压力和差压测点值在量程范围内，流量满足设计值；可实现1/4 流量和全流量通过低温吸附器两种不同的运行工况；排水功能完整，在氦辅助系统的排水系统的前级储水罐能收集到水；向氦供应与贮存系统排气，系统压力可降低到设计要求值以下；

3）真空：满足设计值。

氦净化系统正常净化列预热运行试验

#### 氦净化系统正常净化列热态运行试验项目包括：验证系统加热、冷却功能；系统阻力特性；验证正常运行时氧化铜床、分子筛床和低温吸附器的净化效率。

#### 应满足以下技术要求：

1) 通过电加热的加热，使氧化铜床入口温度最高可达到设计温度，但加热器出口最高温度不得超过温度限值；

2) 系统总阻力满足设计要求；

3) 氧化铜床对氦气中一氧化碳和氢气杂质净化效率满足设计要求；分子筛床对二氧化碳和水杂质净化效率满足设计要求；低温吸附器对氮气、氧气和甲烷净化效率满足设计要求。

氦净化系统正常净化列热态运行试验

氦净化系统正常净化列热态运行试验项目包括：验证系统整体正常净化运行净化除湿效果；能向FCW供气。

#### 应满足以下技术要求：

1) 氧化铜床对氦气中一氧化碳和氢气杂质净化效率满足设计要求；

2) 分子筛床对二氧化碳和水杂质净化效率满足设计要求；

3) 低温吸附器对氮气、氧气和甲烷净化效率满足设计要求；

4) 验证向 FCW 排气功能完整，在排气过程中，可以观察到燃料装卸系统的压力上升。

试验条件及要求

人员条件

所有试验人员均已通过调试培训并取得相应授权，试验人员应满足核电厂质保体系要求。

文件条件

试验过程中使用的调试相关文件应经过编、审、批并已生效。

初始状态

（1）系统调试相关安全措施已经实施完成；

（2）系统管道已吹扫或者冲洗合格，管道试压合格；

（3）厂房内正式或者临时消防、照明、通讯设施可用；

（4）系统仪表均已经校验合格且投运，调试使用的仪器、仪表应经过检验和标定合格，并在有效期内；

（5）系统设备的设计、制造以及出厂试验资料应齐全，有效；

（6）系统设备已安装完成，安装位置具有可操作性和可维护性；

（7）与系统设备相关的动力电源、控制电源、仪用气源及相关控制系统可用；

（8）与系统相关联系统已可用。

试验内容

氦净化系统正常净化列冷运行试验

试验前提条件：氦供应与贮存系统可用；氦辅助系统的排水系统可用；氦辅助系统的抽真空系统可用

试验方法如下：

- 氦净化至膜压机入口电磁阀快速关断试验

通过氦供应与贮存系统为氦净化系统充压缩空气至0.65MPa，模拟断管：迅速打开氦净化1列至膜压机入口电动阀，记录差压设定值触发到电磁阀关反馈触发时间，满足设计要求。

- 氦净化冷态运行低温吸附器四分之一和全流量运行调整

低温吸附器四分之一流量调整：调整氦净化低温吸附器旁路电动调阀使氦净化低温吸附器旁路流量计流量达到氦净化总流量计的四分之一；低温吸附器全流量调整：关闭低温吸附器旁路电动阀，调整氦净化总流量电动调阀，使氦净化总流量满足设计值。

- 氦净化系统抽真空

启动氦辅助系统的抽真空系统，分别对氧化铜床，分子筛床，低温吸附器抽真空，记录真空下降趋势。

氦净化系统正常净化列预热运行试验

试验前提条件：

- 氦供应与贮存系统可用；氦辅助系统的排水系统可用；氦辅助系统的抽真空系统可用；氦辅助系统的排气系统可用；液氮供应与贮存系统可用；气体采样与分析系统可用；

- 氦净化系统正常净化列冷运行试验已完成；

- 氦净化再生系统预热运行试验已完成；

- 净化效能试验前杂质气体及引入装置连接就绪。

试验方法如下：

1）氦净化电加热器调试

配合厂家按电加热器温控柜调试大纲要求。验证温控柜各项功能。

- 氦净化系统性能试验：

氧化铜床净化性能试验：引入杂质气体CO、H2；分子筛床净化性能试验：引入杂质气体CO、H2；低温吸附器净化性能试验：引入杂质气体CH4、N2、O2（氧气不能与甲烷同时引入）各净化床净化效率满足设计要求。

氦净化系统正常净化列热态运行试验

试验前提条件：

- 氦供应与贮存系统可用；氦辅助系统的排水系统可用；氦辅助系统的抽真空系统可用；氦辅助系统的排气系统可用；液氮供应与贮存系统可用；气体采样与分析系统可用；

- 氦净化系统正常净化列预热运行试验已完成。

- 热态运行工况，氦净化事故列已完成对一回路初步除湿；

- 低温吸附器已充液氮并随时可补充液氮；

试验方法如下：

低温吸附器四分之一流量调整：调整氦净化低温吸附器旁路电动调阀使氦净化低温吸附器旁路流量计流量达到氦净化总流量计的四分之一；低温吸附器全流量调整：关闭低温吸附器旁路电动阀，调整氦净化总流量电动调阀，使氦净化总流量满足设计要求；气体采样与分析系统记录一次氦净化系统进出口杂质气体浓度，验证氦净化系统为一回路净化除湿效果。

试验记录

试验可根据实际情况，自制试验表格。

试验数据误差

误差要求及相关处理，参照GB/T 25630-2010中相关内容进行。

试验报告

试验结束时，及时提交试验报告，可采取如下格式：

  - 概述：试验任务和目的，测试系统简介；

  - 试验方法：包括测试项目、测点布置、测试方法、所用仪器等；

  - 试验数据整理：建立试验结果汇总表；

  - 试验结果分析和评价；

  - 结论和建议：应简明地对试验结果作出结论，评价其各项指标，指出是否与原设计或与相关标准指标相符。

5.1　xxx