ICS:

CCS:

团体标准

T/CNEA XXXX—XXXX

高温气冷堆核动力厂核级高温部件

理化检验规范

Nuclear grade high temperature components physical and chemical inspection code of high temperature gas cooled reactor

征求意见稿

2022.xx.xx

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国核能行业协会   发布

目  次

前  言	II

1 范围	1

1 规范性引用文件	1

2 术语和定义	1

3 一般要求	1

3.1 资质要求	1

3.2 检验条件要求	2

3.3 仪器、工具、材料要求	2

4 5 理化检验技术	2

4.1 金相检验	2

4.2 硬度检验	2

4.3 光谱检验	3

5 6 理化检验的实施	4

5.1 理化检验文件体系	4

5.2 理化检验项目	5

5.3 理化检验周期	6

6 文件管理	6

7 附录	6

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020 《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国核能行业协会提出并归口管理，技术支持单位为上海核工程研究设计院有限公司、核工业标准化研究所、苏州热工研究院有限公司。

本文件起草单位：华能山东石岛湾核电有限公司、华能核能技术研究院有限公司、西安热工研究院有限公司。

本文件主要起草人：xxx。

本文件为首次发布。

高温气冷堆核动力厂核级高温部件理化检验规范

范围

本文件规定了高温气冷堆核动力厂核安全级高温部件金相检验、硬度检验和光谱分析等理化检验规范，包括理化检验的基本要求、检验技术、检验实施、周期要求和验收标准等。

本文件适用于高温气冷堆核动力厂核级高温部件的理化检验项目，包括主蒸汽可拆管段、核安全2、3级主蒸汽管道的焊接接头、阀门、三通、弯头等。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 226 	钢的低倍组织及缺陷酸式试验法

GB/T 230 	金属材料洛氏硬度试验<

GB/T 231 	金属材料布氏硬度试验<

GB/T 1979 	结构钢低倍组织缺陷评级图

GB/T 5310 	高压锅炉用无缝钢管

GB/T 13298 	金属显微组织检验方法

GB/T 13299 	钢的显微组织评定方法

GB/T 17394 	金属里氏硬度试验方法<

DL/T 438 	火力发电厂金属技术监督规程←

DL/T 652 	金相复型技术工艺导则

DL/T 869 	火力发电厂焊接技术规程e

DL/T 884 	火电厂金相检验与评定技术导则

DL/T 991 	电力设备金属光谱分析技术导则e

  - 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

  - 一般要求

    - 资质要求

理化检验承包商应持有国家认可的资质认定证书，所从事的检验工作应在许可范围内；

金相检验、硬度检验、光谱分析人员应持有相关机构颁发并经电厂认可的检验资格证书，并只能从事与证书等级相应的检验工作。

    - 检验条件要求

检验场所应具备检验必备的、安全的工作条件（如安全电源、脚手架、照明等）。

    - 仪器、工具、材料要求

金相、硬度、光谱等理化检验的仪器等涉及有效期的，需在有效期内。

- 金相检验

便携式金相显微镜、实验室光学显微镜、磨光机、不同粒度的砂纸、复型膜等。

- 光谱检验

手持式合金分析仪、仪器自带标块与对比试块、砂纸等。

- 硬度检验

便携式里氏硬度计（D型冲击装置）、便携式布氏硬度计、仪器自带试块或标准试块、砂纸片等。

  - 5 理化检验技术

本文件涉及的理化检验技术包括金相检验、硬度检验和光谱分析。

    - 金相检验

金相检验参考法规、检验区域和验收准则如下：

- 参考法规

金相检验用于检查部件显微组织形态、相成分、碳化物相粗化和相结构等变化，按照DL/T884《火电厂金相检验与评定技术导则》执行。

- 检验区域

焊接接头金相检验应至少覆盖焊缝、热影响区及焊缝一侧母材位置（见图1），管道及管件等金相检验视现场情况选取适宜位置。

- 焊接接头及母材金相检验位置示意图

- 验收准则

验收标准为《火电厂金相检验与评定技术导则》（DL/T 884）。P91钢的组织老化达到5级时，即为不合格，应及时更换或处理。

    - 硬度检验

硬度检验参考法规、检验区域和验收准则如下：

- 参考法规

硬度测量包括布氏硬度测量和里氏硬度测量。现场硬度检验按照《里氏硬度试验》（GB／T 17394）、金属材料布氏硬度试验（GB/T 231）规定执行。

- 检验区域

焊接接头硬度检验应包括焊缝、热影响区以及焊缝两侧母材硬度。测量应根据介质流向，自上游至下游选取截面进行测量，方向按右手法则，每处截面以正上方（非垂直管道）/核岛侧（垂直管道）为基准，探头顺时针分别于90°、180°、270°进行测量，每个截面依次测得数据记为数据1、数据2、数据3、数据4，如图2所示。

- 焊缝及母材硬度检验位置示意图

弯头硬度测量应在弯头背弧面均匀选取三点及弯头侧面选取一点进行硬度测量，测量根据介质流向选取，示意图见图3。其他部件根据现场情况选取适宜位置。

- 弯头硬度测量示意图

- 验收准则

受检部件硬度应均匀，材料硬度值满足《火力发电厂金属监督技术规程》（DL/T 438）等要求。

    - 光谱检验

光谱检验参考法规、检验区域和验收准则如下：

- 参考法规

光谱分析执行标准为《电力设备金属光谱分析技术导则》（DL/T 991）。

- 检验区域

焊接接头光谱检验应至少覆盖焊缝、热影响区及焊缝一侧母材位置（见图4）。

- 焊缝及母材光谱分析位置示意图

3）验收准则

光谱分析结果需满足对应材料的化学成分要求。

上述金相检验、光谱分析以及硬度检验工作按理化检验承包商相应检验程序执行。

  - 6 理化检验的实施

    - 理化检验文件体系

      - 理化检验方案

理化检验方案对高温气冷堆典型高温受检部件理化检验范围、检查所用的设备、技术和方法、合格标准等作了指导性说明。

      - 理化检验文件

理化检验文件包括过程文件、结果文件。理化检验过程文件包括检验程序、质量计划；理化检验结果文件包括现场检验记录单、检验报告及综合报告。

        - 理化检验过程文件

理化检验过程文件包括检验程序、质量计划。

检验程序应包括以下内容：

1)	检验范围；

2)	采用的规范和标准；

3)	检验人员资格要求；

4)	使用的方法和设备；

5)	受检部件的条件；

6)	检验流程；

7)	记录准则；

8)	记录与报告。

质量计划：在实施理化检验前，应按质保大纲要求有针对性的编制相应的质量计划。质量计划应涵盖理化检验程序中的各个环节，内容至少包括：工作流程、符合质保大纲要求的监督见证点、工作负责人及质量监督人员签名、实施日期等。

        - 理化检验结果文件

理化检验结果文件包括现场检验记录单、检验报告及综合报告，它们都属于HTR-PM的永久性记录。

现场检验记录单、检验报告及综合报告须满足以下各节规定的要求。

- 现场检验记录单及检验报告

现场检验记录单及检验报告应至少包括以下内容：

- 机组编号；

- 部件名称；

- 部件规格；

- 部件材质；

- 仪器型号及编号；

- 检验部位示意图；

- 检验结果等。

各种检验方法的检验记录格式及内容应在相应在役检查程序中规定。

- 综合报告

检验完成后，承包商编写的检验报告，应至少包括如下内容：

- 前言；

- 检验依据；

- 检验范围；

- 检验方法；

- 检验实施，包括检验人员及其资格级别、所用的检验设备等；

- 检验结果；

- 结论；

- 附件：现场检验记录单、检验报告、质量计划等。

    - 理化检验项目

HTR-PM典型高温受检部件包括HTR-PM主蒸汽可拆管段、主蒸汽管道等，具体信息见表1，检查计划见附录1。

- HTR-PM典型高温受检部件及材质

| 序号 | 受检部件 | 材质 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主蒸汽管道焊缝 | 母材P91、 焊材E9015-B9 |
| 2 | 主蒸汽管道管段 | P91 |
| 3 | 主蒸汽管道弯管 | P91 |
| 4 | 主蒸汽管道三通 | P91 |
| 5 | 主蒸汽管道阀门 | F91 |
| 6 | 主蒸汽管道法兰 | P91 |
| 7 | 联箱筒体与主蒸汽管嘴法兰对接焊缝 | ERNiCr-3 |
| 8 | 主蒸汽可拆管段管道焊缝 | ERNiCr-3 |
| 9 | 主蒸汽联箱筒体 | Incoloy 800H |
| 10 | 主蒸汽管嘴法兰 | Incoloy 800H |
| 11 | 主蒸汽可拆管段 | Incoloy 800H |
| 12 | 主蒸汽可拆管段弯管 | Incoloy 800H |
| 13 | 主蒸汽可拆管段法兰 | Incoloy 800H |

    - 理化检验周期

HTR-PM典型高温受检部件调试及运行阶段，首次检验时，焊接接头、管件等进行100%硬度检验、20%（至少）金相检验，焊接接头进行100%光谱检验。

之后每次停堆大修期，需对典型高温受检部件焊接接头及直管段按不低于10%的比例进行硬度检验，对硬度异常的部位可采用便携式布氏硬度计进行复核，复核后仍不合格应进行金相组织检查。当发现超标缺陷时，应扩大检验比例。后次大修的抽查部件为前次未检部件，至10年完成100%检验

之后每次停堆大修期，需对管件及阀门（每种管道至少抽查一件）按不低于10%进行硬度、金相检验，当发现超标缺陷时，应扩大检验比例。后次大修的抽查部件为前次未检部件，至10年完成100%检验。

  - 文件管理

理化检验方案、检验程序和检验报告等文件应送交信息中心归档，并在电厂寿期内保存。

  - 附录

附录1 ：HTR-PM典型高温受检部件检查项目表

附录1 ：HTR-PM典型高温受检部件检查项目表

| 序号 | 受检部件部位 | 材质 | 检验方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 焊缝 | 800H | 焊接接头、管件等进行100%硬度检验、20%（至少）金相检验，焊接接头进行100%光谱检验 | 1、每次停堆大修期，焊接接头及直管段不低于10%进行硬度检验，至10年完成100%检验； 2、每次停堆大修期，对管件及阀门不低于10%进行硬度、金相检验，至10年完成100%检验。 |
| 2 |  | P91 |  |  |
| 3 | 管段 | 800H |  |  |
| 4 |  | P91 |  |  |
| 5 | 弯头 | 800H |  |  |
| 6 |  | P91 |  |  |
| 7 | 三通 | P91 |  |  |
| 8 | 阀门 | P91 |  |  |