《高温气冷堆核动力厂一回路压力容器位移测量技术导则》编制说明

（征求意见稿）

# 一、工作简况

1、任务来源

说明标准的主要起草单位、标准编制的起始时间等信息。

说明与中国核能行业协会合同签订的基本情况。

本标准由华能山东石岛湾有限公司负责起草编制，

2、主要工作过程

可按阶段进行说明，例如起草阶段、征求意见阶段。详细说明每个阶段开展的工作、召开的专家咨询会、会议的主要结论以及改进过程。

本标准于2022年8月17日完成立项申请并提交标准草案，2022年11月1日由中国核能行业协会组织专家对标准立项的必要性进行了审查。根据立项评审会的要求，在草案的基础上补充了高温气冷堆核动力厂一回路压力容器位移测量各测点布置安装位置信息，在试验报告中补充位移变化趋势图和分析评价。

3、主要参加单位和工作组成员及其所作的工作等

说明标准主要参加单位名单，各个参与单位所开展的具体工作等。

本标准由华能核能技术研究院有限公司申请中国华能集团公司科研课题“高温气冷堆标准体系研究及部分标准开发（HNKJ22-H04）”，华能山东石岛湾核电有限公司与中冶检测认证有限公司联合编制。

# 二、标准编制原则和主要内容

1、标准编制原则

主要依据《中国核能行业协会团体标准管理办法（试行）》的相关要求，说明标准的科学性和实用性。

例如：本标准的修订符合核电行业设备可靠性评价方法发展的原则，本着先进性、科学性、合理性和可操作性的原则以及标准的目标、统一性、协调性、实用性、一致性和规范性原则来进行本标准的制定工作。

（1）科学性

本标准对XXX评价客观方法进行了大量实测数据验证，并借鉴了国际标准XXXX，同时结合我国XXXX评价实际情况对本团体标准进行编写。

（2）实用性

本标准规定了XXXXX评价工作的全过程，包括评价前试验设备和人员要求，评价时对于样品准备、采样条件、评价流程以及评价后数据处理和报告编制等环节建立规范，以统一XXXXX评价方法，使其向科学化、合理化方向迈进，减少XXXX评价的主观性、随意性，增加科学性、客观性，从而达到提高XXXX行业XXXXXX管控水平的目的。

2、标准主要内容的依据

标准编写的格式应遵从GB/T 1.1-2009的要求，同时对标准的各个章节技术和内容主要依据进行详细说明。

3、解决的主要问题

详细说明本标准所解决的主要问题的背景和内容。

球床模块式高温气冷堆一回路压力容器包括反应堆压力容器、蒸汽发生器外壳和热气导管壳体，由于其尺寸较大、容器及堆内构件总重量较大导致一回路压力容器的支承结构采用了特有的设计形式，并设计了相应的压力容器舱室。高温气冷堆一回路压力容器位移测量要求在舱室内满足高温环境下对压力容器位移情况进行测量，用于评价压力容器支承结构设计的有效性。

本标准基于高温气冷堆示范工程一回路压力容器位移测量的调试经验，说明高温气冷堆一回路压力容器位移测量要求、测量内容、测量所使用的设备、测量结果评价准则。为以后的高温气冷堆项目提供借鉴和参考，同时对于我国高温气冷堆进行国际化推广提供有力支持。

# 三、主要试验（或验证）情况

详细说明为了完成标准中各项指标设置的合理性和先进性，所开展的试验情况。

高温气冷堆核动力厂一回路压力容器位移测量技术导则中全部内容已在高温气冷堆示范工程两台反应堆一回路系统冷态功能试验和一回路系统热态功能试验中验证。

2#反应堆于2020年10月6日至10月19日实施了一回路气压试验，10月13日达到试验最高压力平台，1#反应堆于2020年10月18日至11月3日实施了一回路气压试验，10月29日达到试验最高压力平台，在整个气压试验过程中对一回路压力容器位移情况进行了实时监测和数据记录。

2#反应堆于2020年12月20日开始升温升压实施一回路系统热态功能试验，12月23日一回路系统达到150℃温度平台，12月27日一回路系统达到250℃并维持热平衡状态，1月22日一回路系统降回至常温常压状态。1#反应堆于2020年12月27日开始升温升压实施一回路系统热态功能试验，12月28日一回路系统达到150℃温度平台，2021年1月1日一回路系统冷氦温度达到250℃并维持热平衡状态，1月16日一回路系统降回至常温常压状态。在双堆一回路热态功能试验期间，对一回路压力容器位移情况进行了实时监测和数据记录。在150℃和250℃平台下对压力容器位移测量结果进行了测量结果评价，蒸汽发生器水平位移值符合设计准则。

通过验证证明导则中规定的内容合理、可行，能够较好的指导同类型反应堆一回路压力容器位移测量工作。

# 四、标准中涉及专利的情况

本标准不涉及专利问题。

# 五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

说明标准制定后产生的社会效率，对产业发展的促进作用，例如产业结构的优化升级、推动行业发展、引领技术进步等。

本标规定了球床模块式高温气冷堆核动力厂一回路压力容器位移测量要求、测量内容、测量所使用的设备、测量结果评价准则。为同类型高温气冷堆在调试期开展一回路压力容器位移测量试验提供了技术指导，同时对于我国高温气冷堆进行国际化推广提供有力支持。

# 六、与国际、国外对比情况

说明1）项目与国际标准或国外先进标准采用程度的考虑；2）与国内相关标准间的关系；3）发展趋势。

国外尚无同类标准。通过调研同行中广核工程有限公司、中核工程有限公司，压水堆核动力厂一回路压力容器测量为常温环境下的测量，其测量环境和测量方法与高温堆一回路压力容器位移测量环境和测量方法存在较大差异，无可直接参考的工程经验，需要建立相关标准。本标准不在中国核学会高温堆标准体系中，与其中的标准不存在矛盾和冲突。

# 七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及标准，特别是强制性标准的协调性

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

# 八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

# 九、标准性质的建议说明

建议本标准的性质为团体标准。

# 十、贯彻标准的要求和措施建议

标准发布后，华能山东石岛湾核电有限公司将配合中国核能行业协会组织行业召开标准宣贯会，开展培训活动，促进该标准更好的贯彻实施。

# 十一、废止现行相关标准的建议

无。

# 十二、其他应予说明的事项

无。