ICS:

CCS:

团体标准

T/CNEA XXXX—XXXX

高温气冷堆核动力厂一回路压力容器

位移测量技术导则

Guidelines of primary pressure vessel displacement measurement technique for High Temperature Gas-cooled Reactor Power Plant

征求意见稿

2022.12.05

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国核能行业协会   发布

目  次

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 总则	1

5 测量方法	2

6 测量设备	4

7 结果评价	4

8 结果记录及报告	5

附　录　A （资料性附录） 一回路压力容器位移测量参数记录表	6

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020 《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国核能行业协会提出并归口管理，技术支持单位为上海核工程研究设计院有限公司、核工业标准化研究所、苏州热工研究院有限公司。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件为首次发布。

高温气冷堆核动力厂一回路压力容器位移测量技术导则

范围

本文件规定了球床模块式高温气冷堆一回路压力容器位移测量方法及验收指标。

本文件适用于高温气冷堆调试期一回路系统冷态功能试验和一回路系统热态功能试验的一回路压力容器位移测量。

规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

术语和定义

3.1

一回路压力容器 primary loop pressure vessel

包括反应堆压力容器，蒸汽发生器和热气导管。

总则

测量要求

球床模块式高温气冷堆一回路压力容器位移测量要求在调试阶段一回路系统冷态及热态功能试验期间进行位移测量以评价支承系统的有效性。

测量内容

一回路压力容器位移测量内容包括：反应堆压力容器支承耳架处的筒体的径向位移和轴向位移、蒸汽发生器外壳径向位移和轴向位移、蒸汽发生器水平位移、反应堆压力容器倾斜度、蒸汽发生器倾斜度。

- 反应堆压力容器位移测量内容

- 反应堆压力容器筒体膨胀径向位移；

- 反应堆压力容器筒体膨胀轴向位移；

- 反应堆压力容器倾斜度；

- 反应堆压力容器平面错位。

- 蒸汽发生器位移测量内容

- 蒸汽发生器壳体膨胀径向位移；

- 蒸汽发生器壳体膨胀轴向位移；

- 蒸汽发生器壳体水平位移。

测点布置图

一回路压力容器位移测点根据测量内容分布在反应堆压力容器和蒸汽发生器筒体上，详见测点分布图。

图1 一回路压力容器位移测量测点布置图

测点A：反应堆压力容器支承耳架处的筒体的径向位移

测点B：反应堆压力容器顶盖上端点的垂向位移

测点C：卸料管嘴接管的下法兰处的垂向位移、倾斜度、错位

测点D：蒸汽发生器壳体支承耳架处的筒体的径向位移

测点E：风机壳顶盖上端点的垂向位移

测点F：蒸汽发生器壳体底封头主给水管嘴处的垂向位移

测点G：蒸汽发生器壳体主蒸汽管嘴的水平位移

测量方法

反应堆压力容器径向变形测量

测量设备分别固定在4个反应堆压力容器承重支承耳架径向延长线的舱室壁面上。用于反应堆压力容器筒体径向膨胀变形量测量。测量基准点为反应堆压力容器承重支承周向的舱室壁上，测量点位于反应堆压力容器承重支承耳架处筒体表面。由于此区域在一回路热态试验期间环境温度超过了位移传感器允许使用的温度限值，因此需使用引线法将传感器固定在舱室壁上并采取合适的冷却/隔热方案，确保传感器的可靠运行。

反应堆压力容器上部轴向位移测量

在反应堆压力容器上部区域舱室壁面上焊接悬臂梁，测量设备固定在悬臂梁上。测量基准点定为反应堆顶部控制棒驱动机构法兰平面的舱室壁上，测量点位于控制棒驱动机构法兰处。此部分区域温度在一回路热态试验期间温度未超过传感器使用温度限值，因此该此部分位移测量方法使用的是接触法测量。

反应堆压力容器底部轴向位移测量

在卸料装置下部钢平台上安装测量设备。测量基准点定为卸料管下部悬挂的卸料装置底部钢平台上，测量点位于卸料装置下端面。此部分属于常温环境，使用接触法测量反应堆压力容器底部轴向位移（含卸料管段）。

反应堆压力容器倾斜度测量

使用倾角仪进行测量，倾角仪固定在卸料管下部悬挂的卸料装置上。在卸料装置互相垂直的两个平面上固定倾角仪。

反应堆压力容器错位测量

使用垂线坐标仪进行测量，测量基准点定为卸料管下部悬挂的卸料装置底部钢平台上，测量点位于卸料装置下端面。

蒸汽发生器壳体径向变形测量

测量设备分别固定在4个蒸汽发生器承重支承耳架径向延长线的舱室壁面上。用于蒸汽发生器壳体径向膨胀变形量测量。测量基准点为蒸汽发生器承重支承周向的舱室壁上，测量点位于沿热气导管方向和垂直于热气导管方向的蒸汽发生器壳体筒体上。由于此区域在一回路热态试验期间环境温度超过了位移传感器允许使用的温度限值，因此需使用引线法将传感器固定在舱室壁上并采取合适的冷却/隔热方案，确保传感器的可靠运行。

蒸汽发生器上部轴向位移测量

在蒸汽发生器上部主氦风机冷却器进水管所处的舱室壁上焊接悬臂梁，测量设备固定在悬臂梁上。测量基准点定为主氦风机顶盖上部冷却水管所处的舱室壁上，测量点位于主氦风机顶盖上部冷却水管。此部分区域温度在一回路热态试验期间温度未超过传感器使用温度限值，因此该此部分位移测量方法使用的是接触法测量。

蒸汽发生器下部轴向位移测量

在蒸汽发生器舱室底部钢立柱上固定测量设备。测量基准点定为蒸汽发生器舱室底平台，测量点位于蒸汽发生器下封头给水管连接法兰。由于此区域在一回路热态试验期间环境温度超过了位移传感器允许使用的温度限值，因此需使用引线法将传感器固定在舱室壁上并采取合适的冷却/隔热方案，确保传感器的可靠运行。

蒸汽发生器水平位移测量

在沿主蒸汽管道水平面上安装固定支架，测量设备固定在支架上。测量基准点位于主蒸汽管道夹层间地面上，测量点位于主蒸汽管道立管段上。此区域为常温环境，采用接触法测量蒸汽发生器水平位移（含主蒸汽连接管水平段）。

测量过程

一回路压力容器位移测量在一回路系统冷态功试验和一回路系统热态功能试验期间实施，测量开始前根据一回路系统压力和各测点附近容器体温度确定测量基准点并定义初始压力和初始温度值，一回路系统压力（冷态试验）或温度（热态试验）降回为初始值时结束测量。

位移测量数据采用全自动采集系统进行记录，可根据需要调整数据采集频率，在压力或温度变化区段位移测量频率可适当降低，满足趋势数据记录即可，在保压或保温区段调整测量频率应提高，尽可能采集充分的数据用于计算分析。最终采集数据绘制成趋势图展现各位移测点的变化过程。

测量设备

高温位移传感器

最低使用温度限值应不低于200℃，主要用于环境温度高于150℃的位移测量，测量精度不低于±0.1mm。

常温位移传感器

最低使用温度限值应不低于150℃，主要用于环境温度低于150℃的位移测量，测量精度不低于±0.1mm。

倾角仪

量程为-15°~+15°，测量精度为0.1%F·S。

垂线坐标仪

X向量程不低于30mm，Y向量程不低于30mm，测量精度不低于±0.1mm。

数据采集设备

可自定义采集频率，可通过配套软件与计算机实现交互，存储采集数据于设备内存。

结果评价

筒体径向膨胀

反应堆压力容器和蒸汽发生器外壳周向位移测量值随一回路压力、温度变化趋势相同，4个位移测点之间无明显偏差，4个位移测点平均值符合设计预期值。

筒体轴向膨胀

反应堆压力容器和蒸汽发生器外壳轴向位移测量值随一回路压力、温度变化趋势相同，上、下位移平均值符合设计预期值。

反应堆压力容器倾斜

在整个测量过程中倾角仪输出结果应为“0”（不考虑仪表误差）。

反应堆压力容器错位

在整个测量过程中，反应堆压力容器轴线在X和Y方向位移值应为“0”（不考虑仪表误差）。

蒸汽发生器水平位移

在热态试验工况下，一回路系统达到最高试验温度维持稳定的情况下，蒸汽发生器实际水平位移值应不超过预期位移值的±10%。

蒸汽发生器倾斜

在整个测试过程中，垂直于蒸汽发生器轴线平面测量结果的差值应为“0”（不考虑仪表误差）。

结果记录及报告

结果记录

试验结果记录应包括：机组压力/温度、记录时间、测点名称、位移测量结果、记录人、复核人等信息。

一回路压力容器位移测量记录可参考附录A。该表格为参考表格，可根据实际情况，自制试验表格。

试验报告

试验报告应包含如下内容：

- 测量目的与范围：

- 测量目的；

- 测量范围。

- 相关文件：

- 参考标准；

- 相关方案与程序。

- 检测方法

- 测点布置原则；

- 传感器布置平面图。

- 测量结果：

- 位移变化趋势图；

- 保压或保温平台变形数据；

- 实测值与计算值比对；

- 数据分析。

5.1　xxxx

（资料性附录）
一回路压力容器位移测量参数记录表

| 压力平台 |  |  |  |  | 记录时间 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测点位置 | 测量内容 |  |  | 测点编号 | 数值1 |  | 数值2 | 数值3 |  | 平均值 |
|  |  |  |  |  | mm |  | mm | mm |  | mm |
| A | 反应堆压力容器承重支承耳架处筒体径向位移 |  |  | A1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A4 |  |  |  |  |  |  |
| B | 反应堆压力容器顶盖上端点的垂向位移 |  |  | B1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | B2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | B3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | B4 |  |  |  |  |  |  |
| C | 卸料装置垂向位移 |  |  | C1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 压力容器轴线双向位移 |  |  | C3X |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C3Y |  |  |  |  |  |  |
|  | 压力容器轴向倾斜度（°） |  |  | C4A |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C4B |  |  |  |  |  |  |
| D | 蒸汽发生器壳体支承耳架处的筒体的径向位移 |  |  | D1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | D2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | D3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | D4 |  |  |  |  |  |  |
| E | 风机壳顶盖上端点的垂向位移 |  |  | E1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 风机壳顶盖上端点的水平位移 |  |  | E2 |  |  |  |  |  |  |
| F | 蒸汽发生器壳体底封头主给水管嘴处的垂向位移 |  |  | F1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 蒸汽发生器壳体底封头主给水管嘴处的水平位移 |  |  | F2 |  |  |  |  |  |  |
| E-F | 蒸汽发生器0-180倾斜 |  |  | E2-F2 |  |  |  |  |  |  |
| G1 | 主蒸汽可拆管外端位移 |  |  | G1 |  |  |  |  |  |  |
| G | 蒸汽发生器壳体主蒸汽管嘴的水平位移 |  |  | G |  |  |  |  |  |  |
| 记录人： |  |  | 日期： |  |  | 复核人： |  |  | 日期： |  |

_________________________________