ICS:

CCS:

团体标准

T/CNEA XXXX—XXXX

高温气冷堆核动力厂蒸汽发生器试验导则

Guide for steam generator commissioning

of high temperature gas-cooled reactor

征求意见稿

2022.12.04

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国核能行业协会   发布

目  次

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 试验项目和技术指标	1

5 试验条件及要求	2

6 试验方法	3

7 试验记录	5

8 试验数据误差	5

9 试验报告	5

附　录　A （资料性）	6

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020 《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国核能行业协会提出并归口管理，技术支持单位为上海核工程研究设计院有限公司、核工业标准化研究所、苏州热工研究院有限公司。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件为首次发布。

高位气冷堆核动力厂蒸汽发生器试验导则

范围

本文件规定了高温气冷堆核动力厂蒸汽发生器的调试试验项目、技术指标及试验方法。

本文件适用于高温气冷堆核动力厂蒸汽发生器的调试试验。

规范性引用文件

无。

术语和定义

3.1

高温气冷堆 high temperature gas cooled reactor-pebblebed modules，HTR-PM

采用涂敷颗粒燃料，以石墨作慢化剂，用氦气作冷却剂，堆芯出口温度为700-1000℃的核反应堆。

3.2

蒸汽发生器 steam generator

本文所指蒸汽发生器为一种螺旋管组件式直流蒸汽发生器，其换热组件为若干螺旋盘管组成，若干换热组件组成蒸汽发生器换热器本体。其是联接并隔离反应堆一回路和二回路，并将各种运行工况下反应堆产生的热量从一回路传到二回路的换热设备。

试验项目和技术指标

30%RPF功率蒸汽发生器汽液两相流动不稳定性试验

技术指标：

当单套NSSS在30%RFP功率运行时（功率平台），蒸汽发生器能够稳定的运行，没有发生二次侧介质流量、温度和压力的剧烈震荡现象，波动的偏差范围（相对于平均值）不超过设计值。

蒸汽发生器出口蒸汽温度一致性试验

技术指标：

单套NSSS在15%、30%和50%PFP功率台阶稳定运行时，不同换热管束之间蒸汽出口温度的稳态最大偏差（相对于平均温度）不超过设计值。

单台蒸汽发生器运行考核试验

技术指标：

a) 单套NSSS在15%、30%和50%PFP功率台阶稳定运行时不会出现两相流不稳定性现象，二回路介质的压力、温度和流量的波动的偏差范围（相对于平均值）不超过设计值；

b) 单套NSSS在满功率运行时，蒸汽发生器的下列参数满足蒸汽发生器的额定设计参数：

- 额定的热功率输出；

- 蒸汽压力（SG出口）；

- 蒸汽温度（SG出口）。

两台蒸汽发生器耦合运行考核试验。

技术指标：

a) 电站两套NSSS模块在各功率平台耦合稳定运行时不会出现两相流不稳定流动的问题，二回路介质的压力、温度和流量的波动的偏差范围（相对于平均值）不超过设计值；

b)电站两套NSSS模块耦合运行时，在启动、停闭、变化功率工况过程中，各蒸汽发生器内流体变化平稳，不会出现流体介质参数大幅震荡的现象；

c) 两台蒸汽发生器的总的输出功率满足机组额定热功率输出设计值。

RTO（蒸汽发生器额定热功率输出）试验

技术指标：

电站168连续运行考核期间，两台蒸汽发生器总的热功率输出满足机组额定热功率输出设计值。

试验条件及要求

30%RFP功率蒸汽发生器汽液两相流动不稳定性试验

a）机组一、二回路热工测量仪表均完成校验和调试；

b）机组反应堆功率保持稳定；

c）机组二回路主蒸汽系统及设备具备稳定运行条件；

d）机组二回路主给水系统及设备具备稳定运行条件；

蒸汽发生器出口蒸汽温度一致性试验

a）蒸汽发生器出口蒸汽热电偶完成校验，测量准确，在DCS显示正常；

b）机组一、二回路热工测量仪表均已完成校验和调试；

c)机组30%RFP功率阶段试验已完成，且对已发现的问题已消缺处理完成；

d）一、二回路系统具备在30%RFP以上各功率平台稳定运行能力。

单台蒸汽发生器运行考核试验

a）一、二回路热工测量仪表均已完成校验和调试；

b)机组30%RFP功率阶段试验已完成，且对已发现的问题已消缺处理完成；

c）一、二回路系统具备在30%RFP以上各功率平台稳定运行能力。

两台蒸汽发生器耦合运行考核试验

a) 单套NSSS均已完成运行考核试验，运行考核试验中发现的问题已经消缺处理完成；

b）两套NSSS的运行规程已生效；

c）机组功率控制系统已完成初步调试，满足机组耦合运行需求；

d）机组协调控制系统已完成初步调试，满足机组耦合运行需求。

RTO（蒸汽发生器额定热功率输出）试验

a）两台蒸汽发生器耦合运行考核试验已完成，在耦合运行考核试验中发现的问题已经消缺处理完成；

b）机组已进入168连续运行考核试验工况。

试验方法

30%RFP功率蒸汽发生器汽液两相流动不稳定性试验

a）反应堆稳定运行在30%RFP功率平台至少30分钟；

b）从试验起始时刻开始，每5分钟为一个采样周期，每个采样周期间隔3分钟，从DCS上采集并记录以下各参数值：主给水压力、主给水流量、主给水温度、主蒸汽温度、主蒸汽压力；

c）至少采集8组数据，计算出每组数据各参数的平均值、最高值和最低值；

d）计算出各参数最大值和最小值相对于平均值的偏差，判定各参数的波动范围是佛满足设计要求；

e）打印各参数在个采样周期内的运行曲线。

蒸汽发生器出口蒸汽温度一致性试验

a）在机组在15%PFP、30%PFP和50%PFP功率平台稳定运行时，从DCS上采集并记录蒸汽发生器所有出口蒸汽热电偶同一时刻测量的数据；

b）每一个功率平台采集3组数据，每组数据采样间隔5分钟，计算同一时刻各热电偶温度值的平均值、最高值和最小值；

c）计算出同一时刻各换热管束对应蒸汽温度的最大值、最小值与平均值的偏差，判断温度偏差是否满足设计要求。

单台蒸汽发生器运行考核试验

a）单台NSSS在15%、30%和50%PFP功率平台稳定运行时，从试验开始时刻起，从DCS上采集并记录以下各参数值：主给水压力、主给水流量、主给水温度、主蒸汽温度、主蒸汽压力，以5分钟为一个数据采集周期，至少采集3组数据，每组数据采样时间间隔5分钟；

b）计算出每组数据各参数的平均值、最高值和最小值，计算出各参数最大值和最小值相对于平均值的偏差，判定是否满足设计要求；

c)机组在50%PFP功率平台下稳定运行时选取1h时间段，通过DCS进行数据采集，每隔10~15min记录一组蒸汽发生器相关热工参数，总共记录4组数据，参数如下：

- 主给水流量G；

- 主给水温度Tw；

- 主给水压力Pw；

- 主蒸汽温度Ts；

- 主蒸汽压力Ps。

d）根据各组参数的温度、压力的平均值，查出主蒸汽测点处的焓值Ho和主给水测点处的焓值Hi；

e）根据公式P=(Ho﹣Hi)·G计算出每组参数对应的1#NSSS蒸汽发生器输出热功率P，将4次计算的热功率值取平均，得到单台蒸汽发生器的额定热功率输出值PR，并记录。

两台蒸汽发生器耦合运行考核试验

a）两套NSSS在65%、100%PFP等功率平台稳定运行时，从试验开始时刻起，从DCS上采集并记录以下各参数值：主给水压力、主给水流量、主给水温度、主蒸汽温度、主蒸汽压力，以5分钟为一个数据采集周期，共采集3组数据，每组数据采样时间间隔5分钟；

b）计算出每组数据各参数的平均值、最高值和最小值，计算出各参数最大值和最小值相对于平均值的偏差，判定是否满足设计要求；

c）监视机组在各功率平台升、降功率过程中，蒸汽发生器二次侧各热工参数（主给水压力、主给水流量、主给水温度、主蒸汽温度、主蒸汽压力）的变化情况，并打印个参数在此期间的曲线；

f）机组在100%PFP功率平台下稳定运行时选取1h时间段，通过DCS进行数据采集，每隔10~15min分别记录一组两台蒸汽发生器相关热工参数，总共记录4组数据，参数如下：

- 主给水流量G；

- 主给水温度Tw；

- 主给水压力Pw；

- 主蒸汽温度Ts；

- 主蒸汽压力Ps

e）根据各组参数的温度、压力的平均值，查出主蒸汽测点处的焓值Ho和主给水测点处的焓值Hi；

f）根据公式P=(Ho﹣Hi)·G计算出每组参数对应的各蒸汽发生器输出热功率P1和P2，将4次计算的热功率值取平均，得到每台蒸汽发生器的额定热功率输出值P1R和P2R,，并记录。

RTO（蒸汽发生器额定热功率输出）试验

a）电厂168小时满负荷连续稳定运行试验期间，机组稳定运行在100%PFP功率平台时，选取1h时间段，通过DCS进行数据采集每隔10~15min分别记录一组两台蒸汽发生器相关热工参数，总共记录4组数据，参数如下：

- 主给水流量G；

- 主给水温度Tw；

- 主给水压力Pw；

- 主蒸汽温度Ts；

- 主蒸汽压力Ps。

b）根据各组参数的温度、压力的平均值，查出主蒸汽测点处的焓值Ho和主给水测点处的焓值Hi；

c）根据公式P=(Ho﹣Hi)·G计算出每组参数对应的各蒸汽发生器输出热功率P1和P2，将4次计算的热功率值取平均，得到每台蒸汽发生器的额定热功率输出值P1R和P2R,，机组RTO额定热功率输出值PR=P1R + P2R，并将结果记录。

试验记录

蒸汽发生器试验数据记录可参考附表A.1、A.2、A.3、A.4。该表格为参考表格，可根据实际情况，自制试验表格。

试验数据误差

误差要求及相关处理，参照GB/T 25630-2010中相关内容进行。

试验报告

试验结束时，应提交试验报告，可采取如下格式：

- 概述：简述试验目的、任务、异常情况、测试系统等。

- 试验方法：包括测试项目、测点布置、测试方法、所用仪器等。

- 试验数据整理：建立试验结果汇总表。

- 试验结果分析和评价。

- 结论和建议：应简明地对试验结果作出结论，评价其各项指标，指出是否与原设计或与相关标准指标相符。

附录

附录A 试验数据记录表。

5.1　xxxx

试验数据记录表
（资料性）

蒸汽发生器状态参数记录表见表A.1。

蒸汽发生器状态参数记录表

| 相关参数 |  | 开始时刻 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主给水 温度（℃） | 平均值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 最高值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与平均值偏差% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 最低值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与平均值偏差% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主蒸汽 温度（℃） | 平均值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 最高值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与平均值偏差% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 最低值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与平均值偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主给水压力(MPa.g) | 平均值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 最高值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与平均值偏差% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 最低值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与平均值偏差% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主蒸汽压力(MPa.g) | 平均值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 最高值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与平均值偏差% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 最低值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与平均值偏差% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SG二次侧流量(Kg/s) | 平均值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 最高值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与平均值偏差% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 最低值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与平均值偏差% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据记录人： 数据记录时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

蒸汽发生器出口蒸汽温度一致性参数记录表见表A.2。

蒸汽发生器出口蒸汽温度偏差试验数据记录表

| 功率平台： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录 数据 | 记录次数 |  |  |
|  | 第1次 | 第2次 | 第3次 |
| 记录时刻 |  |  |  |
| SG出口蒸汽平均温度 T（avg）/℃ |  |  |  |
| SG出口蒸汽最高温度 T（max）/℃ |  |  |  |
| 最高温度测点 |  |  |  |
| SG出口蒸汽最低温度 T（min）/℃ |  |  |  |
| 最低温度测点 |  |  |  |
| SG出口蒸汽最大温差△T（max）/℃ |  |  |  |
| SG出口蒸汽温度偏差超过设计值的测点（相对于平均温度） |  |  |  |
| 数据记录人： 数据记录时间： |  |  |  |

蒸汽发生器额定参数记录表建表A.3。

蒸汽发生器额定参数记录表

| 机组功率平台： NSSS模块： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 记录时刻 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 记录1： |  | 记录2： |  | 记录3： |  | 记录4： |  |  |
| 主给水温度（℃） |  | 平均值 |  | 平均值 |  | 平均值 |  | 平均值 |  |
| 主给水流量（kg/s） |  | 平均值 |  | 平均值 |  | 平均值 |  | 平均值 |  |
| 主水压力（MPa.g） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主蒸汽温度（℃） |  | 平均值 |  | 平均值 |  | 平均值 |  |  | 平均值 |
| 主汽压力（MPa.g） |  | 平均值 |  | 平均值 |  | 平均值 |  |  | 平均值 |
| 入口给水焓值 Hi (kJ/kg) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 出口蒸汽焓值Ho(kJ/kg) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 蒸汽发生器输出热功率P（MW） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 蒸汽发生器额定输出热功率PR（MW） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据记录人： 数据记录时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |