《高温气冷堆核动力厂蒸汽发生器试验导则》

编制说明

（征求意见稿）

# 一、工作简况

1、任务来源

说明标准的主要起草单位、标准编制的起始时间等信息。

说明与中国核能行业协会合同签订的基本情况。

2、主要工作过程

可按阶段进行说明，例如起草阶段、征求意见阶段。详细说明每个阶段开展的工作、召开的专家咨询会、会议的主要结论以及改进过程。

3、主要参加单位和工作组成员及其所作的工作等

说明标准主要参加单位名单，各个参与单位所开展的具体工作等。

# 二、标准编制原则和主要内容

1、标准编制原则

主要依据《中国核能行业协会团体标准管理办法（试行）》的相关要求，说明标准的科学性和实用性。

本标准的编制符合核电行业设备可靠性评价方法发展的原则，本着先进性、科学性、合理性和可操作性的原则以及标准的目标、统一性、协调性、实用性、一致性和规范性原则来进行本标准的制定工作。

（1）科学性

本标准对高温气冷堆核动力厂蒸汽发生器调试试验客观方法进行了大量实测数据验证，结合我国高温气冷堆示范工程蒸汽发生器评价实际情况对本团体标准进行编写。

（2）实用性

本标准规定了高温气冷堆蒸汽发生器调试试验工作的全过程，包括蒸汽发生器的试验项目技术指标、试验条件、试验方法以及试验后数据处理和报告编制等环节建立规范，以统一高温气冷堆核动力厂蒸汽发生器的试验方法，使其向科学化、合理化方向迈进，减少高温气冷堆核动力厂蒸汽发生器评价的主观性、随意性，增加科学性、客观性，从而达到提高核电行业蒸汽发生器的管控水平的目的。

2、标准主要内容的依据

标准编写的格式应遵从GB/T 1.1-2009的要求，同时对标准的各个章节技术和内容主要依据进行详细说明。

3、解决的主要问题

高温气冷堆蒸汽发生器为螺旋管型组件式直流蒸汽发生器，其设备结构和换热特性与现有的压水堆蒸汽发生器存在巨大差异。高温气冷堆蒸汽发生器其壳侧为一次侧，流通高温高压的一回路冷却剂氦气；其传热管管侧为二次侧，正常运行时，其传热管的入口为过冷水、中间为汽液两相流、出口为高温高压的过热蒸汽，所以高温气冷堆蒸汽发生器的工作环境和工作介质与现有的压水堆蒸汽发生器也存在巨大差别。因为高温气冷堆核动力厂蒸汽发生器结构和工况的独特性，其传热管的汽液两相流就可能存在不稳定的情况，我们需要通过试验来验证在功率上升到某一个功率平台蒸汽发生器将不会有汽液两相流不稳定的问题，从而避免对设备结构的破坏和控制系统的干扰。本标准中对蒸汽发生器的两相流动不稳定性的试验方法和试验条件，以及技术指标进行了规定。因为高温气冷堆核动力厂蒸汽发生器的传热管为组件式布置，各组件之间、同一组件的不同层换热管之间都会不可避免存在流场合温度场的分布的差异，这就会造成其各换热管束的出口蒸汽温度存在不一致的情况，当温度偏差超过设计值时将威胁设备的结构安全性，因此必须要设计专门的试验来确认各运行工况下蒸汽发生器各换热管束出口蒸汽的温度偏差，确保关键设备的安全稳定运行。本标准中对蒸汽发生器出口温度一致性试验的试验条件、试验方法和技术指标进行了规定。本标准还为蒸汽发生器核动力厂蒸汽发生器的额定热功率输出数据采集方法和计算方法提供了规范，统一了蒸汽发生器额定输出热功率的评价指标。

# 三、主要试验（或验证）情况

详细说明为了完成标准中各项指标设置的合理性和先进性，所开展的试验情况。

本标准是在高温气冷堆示范工程蒸汽发生器调试试验的基础上经过提炼总结和优化而来，通过各项调试试验验证了本标准中各项指标的合理性。如通过示范工程1#/2#NSSS模块30%RFP蒸汽发生器汽液两相流不稳定性试验的实施，验证了本标准中规定的30%RFP功率蒸汽发生器汽液两相流动不稳定性试验的试验条件和试验方法的合理性，试验结果表明了技术指标的合理性；通过1#NSSS蒸汽发生器出口温度一致性试验的实施，验证了本标准中规定的蒸汽发生器出口温度一致性试验的试验条件和试验方法的合理性，试验结果验证了技术指标的合理性；通过1#NSSS模块单台蒸汽发生器运行考核试验的实施，验证本标准中规定的单台蒸汽发生器运行考核试验的试验条件和试验方法的合理性，试验结果表明了本标准中规定的技术指标的合理性；通过两台蒸汽发生器耦合运行试验的实施，验证了本标准规定的两台蒸汽发生器耦合运行试验条件和试验方法的合理性，试验结果表明了本标准中规定的试验技术指标的合理性。

# 四、标准中涉及专利的情况

本标准不涉及专利问题。

# 五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

高温气冷堆反应堆时具有固有安全性的第四代反应堆技术，其出口蒸汽温度高具有广泛的工业应用前景，而蒸汽发生器作为首台套设备，没有成熟的标准化试验方法。本标准的制定，填补了高温气冷堆核动力厂蒸汽发生器试验标准的空白，为后续同类型蒸汽发生器的调试试验提供了参考，为高温气冷堆的进一步推广利用奠定良好的基础。

# 六、与国际、国外对比情况

高温气冷堆核动力厂主蒸汽发生器为首台套设备，其调试在国际上、国内均没有标准化的流程，对于该类型蒸汽发生器没有成熟相关经验标准作为参考。本标准的编制在充分吸纳了高温气冷堆示范工程蒸汽发生器的实际调试经验的基础上进行了提炼、总结和优化，填补了螺旋管型组件式直流蒸汽发生器调试试验标准的空白。

# 七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及标准，特别是强制性标准的协调性

本标准充分调研了HAD103/02《核电厂调试程序》、GB 13629-1992《核电厂安全系统准则 》、HAD003/09-1988  核安全导则《核电厂调试和运行期间的质量保证》、等标准，试验相关内容有一定借鉴和参考，本标准在不违反上述标准的情况下，根据高温气冷堆核动力厂蒸汽发生器的特点进行了适应性的调整，以求对于高温气冷堆核动力厂蒸汽发生器更有针对性和指导性。

# 八、重大分歧意见的处理经过和依据

无

# 九、标准性质的建议说明

建议本标准的性质为团体标准。

# 十、贯彻标准的要求和措施建议

标准发布后，华能山东石岛湾核电有限公司将配合中国核能行业协会组织行业召开标准宣贯会，开展培训活动，促进该标准更好的贯彻实施。

# 十一、废止现行相关标准的建议

无

# 十二、其他应予说明的事项

无