ICS:

CCS:

团体标准

T/CNEA XXXX—XXXX

高温气冷堆核动力厂氦辅助系统试验导则

Guide for helium auxiliary system test of high temperature gas-cooled reactor

征求意见稿

2022.12.02

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国核能行业协会   发布

目  次

前  言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

3.1  球床模块式高温气冷堆	1

3.2  氦辅助系统的排气系统	1

3.3  氦辅助系统的排水系统	1

3.4  氦辅助系统的抽真空系统	1

3.5  氦辅助系统的废气系统	1

4 试验目的	2

4.1  氦辅助系统的排气系统试验	2

4.2  氦辅助系统的排水系统试验	2

4.3  氦辅助系统的抽真空系统试验	2

4.4  氦辅助系统的废气系统接收废气试验	2

5 试验条件	2

5.1  人员条件	2

5.2  文件条件	2

5.3  通用状态要求	3

6 试验内容	3

6.1  氦辅助系统的排气系统试验	3

6.2  氦辅助系统的排水系统试验	4

6.3  氦辅助系统的抽真空系统试验	6

6.4  氦辅助系统的废气系统接收废气试验	6

7 试验记录	7

8 试验数据误差	7

9 试验报告	7

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020 《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国核能行业协会提出并归口管理。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件为首次发布。

高温气冷堆核动力厂氦辅助系统试验导则

范围

本文件规定了高温气冷堆核动力厂氦辅助系统调试试验的基本要求，包括试验条件、试验项目、验收准则以及试验方法等。

本文件适用于高温气冷堆核动力厂氦辅助系统的调试试验，其中氦辅助系统包括氦辅助系统的排气系统、氦辅助系统的排水系统、氦辅助系统的废气系统和氦辅助系统的抽真空系统。

规范性引用文件

无

术语和定义

下列术语和定义适用于本标准

球床模块式高温气冷堆 high temperature gas cooled reactor-pebblebed modules，HTR-PM

指采用涂敷颗粒燃料，以石墨作慢化剂，用氦气作冷却剂，堆芯出口温度为700-1000℃的核反应堆。

氦辅助系统的排气系统 exhaust system of helium auxiliary system

指高温气冷堆核动力厂中用于回收核岛系统低压排气（氦气），并将回收的氦气增压后返回一回路系统的工艺系统。

氦辅助系统的排水系统 exhaust system of helium auxiliary system

指高温气冷堆核动力厂中用于接收氦净化系统再生过程产生的含氚废水的工艺系统。

氦辅助系统的抽真空系统vacuum system of helium auxiliary system

指高温气冷堆核动力厂中用于对氦净化系统及氦辅助系统进行抽真空操作的工艺系统。

氦辅助系统的废气系统  waste gas system of helium auxiliary system

是指高温气冷堆核动力厂中用于回收和暂存放射性废气的工艺系统。

试验目的

- 4.1  氦辅助系统的排气系统试验

- 4.1.1  氦辅助系统的排气系统接气和排气试验

氦辅助系统的排气系统分别接收来自装卸料气氛切换系统、氦辅助系统的排水系统、气体采样与分析系统和一回路活性测量系统的低压排气，并将暂存的气体向氦净化系统转运。试验主要用于验证氦辅助系统的排气系统接收和排气的功能满足设计要求。

- 4.1.2  氦辅助系统的排气系统抽真空试验

验证氦辅助系统的抽真空系统对氦辅助系统的排气系统（氦气暂存罐和系统管道）抽真空的功能满足设计要求。

检验氦辅助系统的排气系统的密封性。

- 4.2  氦辅助系统的排水系统试验

- 4.2.1  氦辅助系统的排水系统接收排水功能试验

氦辅助系统的排水系统主要用于接收氦净化系统正常净化列、氦净化再生系统和氦净化系统事故冷却除湿列的气水分离器排出的含氚废水。本试验目的在于验证系统接收排水功能满足设计要求。

- 4.2.2  氦辅助系统的排水系统内部水转运功能试验

本试验目的在于验证氦辅助系统的排水系统废水贮存罐之间相互转运水的功能满足设计要求。

本试验目的在于验证氦辅助系统的排气系统和氦辅助系统的排水系统之间相互充、放气体的功能满足设计要求。

- 4.3  氦辅助系统的抽真空系统试验

氦辅助系统的抽真空系统主要用于对氦净化系统及其辅助系统进行充氦气前的抽真空，同时用于氦净化系统净化设备再生过程中对主要净化设备抽真空。本试验开展系统内单台真空泵独立运转试验和真空泵双泵运行。本试验主要目的在于验证单台真空泵的抽真空性能，以及验证双泵并列运行时的抽真空性能，证明其可以满足正常运行期间的设计要求。

- 4.4  氦辅助系统的废气系统接收废气试验

本试验的主要目的在于验证系统在氦净化系统低温吸附器再生后，氦辅助系统的废气系统能够接收再生废气并贮存，并通过核岛负压排风系统向大气环境排放。

试验条件

- 5.1  人员条件

所有试验人员均已通过调试培训并取得相应授权，试验人员应满足核电厂质保体系要求。

- 5.2  文件条件

试验过程中使用的调试相关文件应经过编、审、批并已生效。

- 5.3  通用状态要求

- 系统安全措施已经实施完成；

- 系统管道已吹扫或者冲洗合格，管道试压合格；

- 厂房内正式或者临时消防、照明、通讯设施可用；

- 系统仪表均已经校验合格且投运，调试使用的仪器、仪表应经过检验和标定合格，并在有效期内；

- 系统设备的设计、制造以及出厂试验资料应齐全，有效；

- 系统设备已安装完成，安装位置具有可操作性和可维护性；

- 与系统设备相关的动力电源、控制电源、仪用气源及相关控制系统可用；

- 与系统相关联系统已可用。

试验内容

- 6.1  氦辅助系统的排气系统试验

- 6.1.1  接收上游系统排气试验

6.1.1.1  前提条件及要求

- 试验过程中记录排气开始、结束时氦气暂存罐的压力；

- 试验过程中记录排气开始、结束时氦辅助系统的排水系统的压力。

6.1.1.2  试验步骤

- 向氦辅助系统的排水系统前级贮水罐充压至0.15～0.25MPa.g；

- 确认氦辅助系统的排水系统自动向氦辅助系统的排气系统排气，直到压力降低至0.10MPa.g；

- 向氦辅助系统的排气系统充压至0.10～0.13MPa.g，手动打开氦辅助系统的排水系统和氦辅助系统的排气系统边界阀，可以观察到氦辅助系统的排水系统压力上升；

- 配合燃料装卸系统排气试验，打开燃料装卸系统和氦辅助系统的排气系统边界阀，可以观察到氦辅助系统的排气系统压力上升；

- 配合气体采样和分析系统排气试验，打开气体采样和分析系统和氦辅助系统的排气系统边界阀，可以观察到氦辅助系统的排气系统压力上升；

- 配合一回路活性测量系统排气试验，打开一回路活性测量系统和氦辅助系统的排气系统边界阀，可以观察到氦辅助系统的排气系统压力上升。

6.1.1.3  验收准则

- 氦辅助系统的排气系统接收氦辅助系统的排水系统排气时，可以观察到氦辅助系统的排水系统压力降低，氦辅助系统的排气系统的压力升高；

- 氦辅助系统的排气系统向氦辅助系统的排水系统排气时，可以观察到氦辅助系统的排水系统压力升高，氦辅助系统的排气系统的压力降低；

- 接收装卸料气氛切换系统排气时，可以观察到氦辅助系统的排气系统压力升高；

- 接收气体采样与分析系统排气时，可以观察到氦辅助系统的排气系统压力升高；

- 接收一回路活性测量系统排气时，可以观察到氦辅助系统的排气系统压力升高。

- 6.1.2  系统抽真空试验

6.1.2.1  前提条件及要求

记录抽真空开始、结束的时间，每隔30分钟记录一次系统的真空值。

6.1.2.2  试验步骤

- 打开氦辅助系统的排气系统和氦辅助系统的抽真空系统的边界阀门，同时关闭氦辅助系统的排气系统与其它工艺系统的接口处的阀门，氦辅助系统的排气系统内阀门均处于开启状态；

- 启动氦辅助系统的抽真空系统真空泵，对氦辅助系统的排气系统进行抽真空；

- 启动氦辅助系统的抽真空系统真空泵，通过氦辅助系统的排气系统管道对氦辅助系统的排水系统进行抽真空。

6.1.2.3  验收准则

氦辅助系统的排气系统的真空值达到≤100Pa。

- 6.2  氦辅助系统的排水系统试验

- 6.2.1 氦辅助系统的排水系统接收排水功能试验

6.2.1.1 前提条件及要求

- 本试验安排在氦净化系统和氦净化再生系统冷态功能试验过程中开展；

- 试验过程中记录排水开始、结束时的时间；

- 试验过程中记录排水开始、结束时的前级贮水罐和气水分离器的液位。

6.2.1.2  试验步骤

- 接收氦净化系统正常净化列气水分离器排水试验：

- 记录前级贮水罐的初始液位；

- 使用临时充水设施（如水压泵）向气水分离器充水至设定排水位置，确认自动控制逻辑触发排水隔离阀打开，记录此时的气水分离器液位；

- 延迟设定时间后，前级贮水罐进水阀自动打开，记录动作时间间隔；

- 气水分离器排水至设定位置后，确认自动控制逻辑触发排水隔离阀关闭，记录此时的气水分离器液位；

- 延迟设定时间后，前级贮水罐进水阀自动关闭，记录动作时间间隔；

- 记录前级贮水罐排水结束后液位，然后将前级贮水罐中的水排放干净。

- 接收氦净化系统事故冷却除湿列气水分离器排水试验：

- 记录前级贮水罐的初始液位；

- 使用临时充水设施（如水压泵）向气水分离器充水至设定排水位置，确认自动控制逻辑触发排水隔离阀打开，记录此时的气水分离器液位；

- 延迟设定时间后，前级贮水罐进水阀自动打开，记录动作时间间隔；

- 气水分离器排水至设定位置后，确认自动控制逻辑触发排水隔离阀关闭，记录此时的气水分离器液位；

- 延迟设定时间后，前级贮水罐进水阀自动关闭，记录动作时间间隔；

- 记录前级贮水罐排水结束后液位，然后将前级贮水罐中的水排放干净。

- 接收氦净化再生系统气水分离器排水试验：

- 记录前级贮水罐的初始液位；

- 使用临时充水设施（如水压泵）向气水分离器充水至设定排水位置，确认自动控制逻辑触发排水隔离阀打开，记录此时的气水分离器液位；

- 延迟设定时间后，前级贮水罐进水阀自动打开，记录动作时间间隔；

- 气水分离器排水至设定位置后，确认自动控制逻辑触发排水隔离阀关闭，记录此时的气水分离器液位；

- 延迟设定时间后，前级贮水罐进水阀自动关闭，记录动作时间间隔；

- 记录前级贮水罐排水结束后液位，然后将前级贮水罐中的水排放干净。

- 接收氦净化系统事故冷却除湿列水氦冷却器2进口联箱超液位排水试验：

- 记录前级贮水罐的初始液位；

- 使用临时充水设施（如水压泵）向水氦冷却器2进口联箱充水至设定排水位置，确认自动控制逻辑触发排水隔离阀打开，记录此时的气水分离器液位；

- 延迟设定时间后，前级贮水罐进水阀自动打开，记录动作时间间隔；

- 水氦冷却器2进口联箱排水至设定位置后，确认自动控制逻辑触发排水隔离阀关闭，记录此时的水氦冷却器2进口联箱液位；

- 延迟设定时间后，前级贮水罐进水阀自动关闭，记录动作时间间隔；

- 记录前级贮水罐排水结束后液位，然后将前级贮水罐中的水排放干净。

6.2.1.3  验收准则

各气水分离器能够正常排水，并被氦辅助系统的排水系统接收，各阀门远程动作正常。

- 6.2.2 氦辅助系统的排水系统内部水转运功能试验

6.2.2.1  前提条件及要求

- 通过临时充水装置向前级贮水罐充入足量的水（采用核岛除盐水）；

- 氦辅助系统的排气系统氦气暂存罐内充入足够的气体（压缩空气、氮气或氦气）。

6.2.2.2  试验步骤

- 前级贮水罐向后级贮水罐转运水试验：

- 开启氦辅助系统的排气系统向氦辅助系统的排水系统供气阀，为前级贮水罐充压至0.13±MPa.g，关闭供气阀；

- 开启后级贮水罐放空阀，为平衡注水压力左准备；

- 开启后级贮水罐进水阀，开始向后级贮水罐转运水，观察到后级贮水罐液位上升，关闭进水阀；

- 重复步骤a～c，完成前级贮水罐向其它后级贮水罐的转运水试验，过程中如果前级贮水罐压力不足，可通过氦辅助系统的排气系统向前级贮水罐间歇补压。

- 事故废水贮存罐向后级贮水罐转运水试验：

- 开启氦辅助系统的排气系统向氦辅助系统的排水系统供气阀，为事故废水贮存罐充压至0.13±MPa.g，关闭供气阀；

- 开启后级贮水罐放空阀，为平衡注水压力左准备；

- 开启后级贮水罐进水阀，开始向后级贮水罐转运水，观察到后级贮水罐液位上升，关闭进水阀。

- 管线最长的两个后级贮水罐之间转运水试验：

- 开启氦辅助系统的排气系统向氦辅助系统的排水系统供气阀，为排放后级贮水罐充压至0.13±MPa.g，关闭供气阀；

- 开启接收排放后级贮水罐放空阀，为平衡注水压力左准备；

- 开启接收排放后级贮水罐进水阀，开始向其转运水，观察到接收排放后级贮水罐液位上升，关闭进水阀。

- 后级贮水罐向事故废水贮存罐转运水试验：

- 开启氦辅助系统的排气系统向氦辅助系统的排水系统供气阀，为后级贮水罐充压至0.13±MPa.g，关闭供气阀；

- 开启事故废水贮存罐放空阀，为平衡注水压力左准备；

- 开启事故废水贮存罐进水阀，开始向事故废水贮存罐转运水，观察到事故废水贮存罐液位上升，关闭进水阀。

- 事故废水贮存罐排水功能试验：

- 开启事故废水贮存罐排水阀；

- 为事故废水贮存罐充压，期间事故废水贮存罐中的水不断排出，直到排净为止。

6.2.2.3  验收准则

排水操作时，可以观察到排水贮罐液位明显下降，接收排水贮罐液位明显上升。

- 6.3  氦辅助系统的抽真空系统试验

- 6.3.1 前提条件及要求

- 氦辅助系统的抽真空系统已经安装完成；

- 系统热偶规真空计可用；

- 真空泵入口为常压、常温状态。

- 6.3.2  试验步骤

- 真空泵独立运转试验

- 打开真空泵的气镇，启动前检查真空泵状态，主要检查内容包括电机转向、电机绕组绝缘测试、电机和真空泵铭牌等；

- 启动真空泵，记录电机的启动电流；

- 真空泵运转过程中，查找并消除漏点，检查转动过程中有无异响，等时间间隔记录电机运行电流、电机振动值；

- 监视真空泵入口真空计读数≤50Pa，同时稳定运行30min后，停运真空泵；

- 重复步骤（a）～（d），分别独立运转系统内设置的所有3台真空泵。

- 系统抽真空能力试验

- 启动1号和2号真空泵，监视真空泵入口真空计读数≤50Pa，记录最终真空值，证明1号和2号真空泵可以并联运行实现抽真空功能；

- 停运2号真空泵，启动3号真空泵，监视真空泵入口真空计读数≤50Pa，记录最终真空值，证明1号和3号真空泵可以并联运行实现抽真空功能；

- 停运1号真空泵，启动2号真空泵，监视真空泵入口真空计读数≤50Pa，记录最终真空值，证明3号和2号真空泵可以并联运行实现抽真空功能；

- 停运所有真空泵。

- 6.3.3 验收准则

- 达到真空泵设计要求的技术参数；

- 氦辅助系统的抽真空系统吸口真空值达到≤50Pa。

- 6.4  氦辅助系统的废气系统接收废气试验

- 6.4.1  前提条件及要求

- 氦净化再生系统预先充压至0.6MPa.g～0.8MPa.g；

- 压差输气开始和结束时记录氦净化再生系统和氦辅助系统的废气系统压力；

- 靠隔膜压缩机输气开始和结束时记录氦净化再生系统和氦辅助系统的废气系统压力；

- 试验开始前要完成系统的逻辑试验，确保自动控制逻辑可用。

- 6.4.2  试验步骤

- 通过临时充气装置向废气贮存罐充入压缩空气至约0.2MPa.g；

- 确认氦净化再生系统压力为0.6MPa.g～0.8MPa.g；

- 系统投入远程自动模式，默认设置的一台隔膜压缩机自动启动并处于旁路运行状态，记录氦净化再生系统和氦辅助系统的废气系统初始压力；

- 系统首先依靠压差输气，隔膜压缩机大旁路阀自动打开，氦净化再生系统依靠压差向氦辅助系统的废气系统排气泄压；

- 当氦净化再生系统和氦辅助系统的废气系统压力平衡时，自动关闭隔膜压缩机大旁路阀，记录两个系统的压力值；

- 确认氦净化再生系统压力超过0.2MPa.g，通过减压支路由隔膜压缩机驱动将氦净化再生系统的废气加压送往氦辅助系统的废气系统；

- 确认氦净化再生系统压力低于0.2MPa.g，由隔膜压缩机驱动将氦净化再生系统的废气加压送往氦辅助系统的废气系统，直到确认氦净化再生系统压力低于0.02MPa.g，记录输气结束时两个系统的压力；

- 停运隔膜压缩机，试验结束。

- 6.4.3  验收准则

氦净化系统正常净化列低温吸附器再生完后产生的废气能够正常排入废气贮存罐，并将氦净化再生系统压力降至最低。

试验记录

试验可根据实际情况，自制试验表格。

试验数据误差

误差要求及相关处理，参照GB/T 25630-2010中相关内容进行。

试验报告

试验结束时，应提交试验报告，可采取如下格式：

- 概述：试验任务和目的，测试系统简介；

- 试验方法：包括测试项目、测点布置、测试方法、所用仪器等；

- 试验数据整理：建立试验结果汇总表；

- 试验结果分析和评价；

- 结论和建议：应简明地对试验结果作出结论，评价其各项指标，指出是否与原设计或与相关标准指标相符。