ICS:

CCS:

团体标准

T/CNEAXXXX—XXXX

高温气冷堆核动力厂隔膜压缩机调试导则

Guide for Diaphragm compressor commissioning of high temperature gas-cooled reactor nuclear power plan

征求意见稿

2022.xx.xx

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

中国核能行业协会   发布

目  次

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 高温气冷堆隔膜压缩机分类	1

5 隔膜压缩机试验方法	1

6 增压型和循环型隔膜压缩机初始试验	2

7 增压型隔膜压缩机负荷试验	3

8 循环型隔膜压缩机负荷试验	5

9 远程传动试验	6

10 安全要求	6

11 试验记录	6

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020 《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国核能行业协会提出并归口管理。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件为首次发布。

高温气冷堆核动力厂隔膜压缩机调试导则

范围

本文件规定了高温气冷堆（High Temperature Gas Cooled Reactor，HTR-PM）核动力厂隔膜压缩机的分类及调试方法。

本文件适用于高温气冷堆核动力厂及其他基于高温气冷堆的核动力装置的隔膜压缩机的调试。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T7777-2003  容积式压缩机机械振动测量与评价

GB/T 4844-2011  纯氦、高纯氦和超纯氦

术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

高温气冷堆隔膜压缩机分类

增压型隔膜压缩机

增压型隔膜压缩机是指的将低压气体，通过隔膜压缩机加压后可以大幅度提高气体的压力的隔膜压缩机。

循环型隔膜压缩机

循环型隔膜压缩机是指的将低压气体，通过隔膜压缩机加压后气体压力增幅较小，主要起到循环气体的作用。一般情况下，同等流量的循环型隔膜压缩机缸头直径比增压型隔膜压缩机缸头直径要大。

隔膜压缩机试验方法

空负荷试验

隔膜压缩机试验分为初始检查及负荷试验，初始检查和负荷试验均在就地进行。初始检查包括机械检查、电气检查、电机转向检查及轻载卸荷逻辑检查。增压型隔膜压缩机负荷试验包括空负荷试验、低负荷试验和额定负荷试验。循环型隔膜压缩机负荷试验包括空负荷试验和低负荷升至工作负荷试验。

将隔膜压缩机的调压阀打开状态下，启动隔膜压缩机，无吸气和排气的工况。通过空负荷试验可以全面检查润滑油系、液压油系的流动工作情况。

低负荷试验

将隔膜压缩机的调压阀关闭至正常工作位，液压油路投运，启动隔膜压缩机，完成吸排气动作。此时的吸气压力为常压空气，排气压力为逐渐升高至额定排气压力（额定压力的1/4、1/2、3/4、1倍），进行的试验。通过低负荷试验，能够较全面的检查隔膜压缩机带负荷后的工作情况。

额定负荷试验

将隔膜压缩机的调压阀关闭至正常工作位，液压油路投运，启动隔膜压缩机，完成吸排气动作。此时的吸气压力为隔膜压缩机设备铭牌标注的额定进气压力，排气压力为额定排气压力。对于额定吸气压力为常压的隔膜压缩机，在完成低负荷试验后，额定负荷试验再单独进行。

增压型和循环型隔膜压缩机初始试验

机械检查

隔膜压缩机防尘布已取掉，且无其他杂物与隔膜压缩机直接接触。

电机本体无明显积水和积尘。

隔膜压缩机支承及固定螺栓无明显松脱，重点检查缸盖、机身、轴承盖等位置。

隔膜压缩机电动机通过皮带与隔膜压缩机曲轴飞轮连接。

隔膜压缩机启动前，检查曲轴箱已加注对应型号的抗磨液压油，油位在视窗上下限位置之间。

设备冷却水投运正常，隔膜压缩机本体设备冷却水管路无泄漏，透过视窗可见水流指示器旋转。

隔膜压缩机油路已连接，无渗油，管路接头等无松动现场。

隔膜压缩机启动卸荷阀的压缩空气已投入。

检查隔膜压缩机机体部件无松动，重点检查本体启动卸荷气动阀、液压油管路、本体电磁阀等。

手动打开液压油调压阀，通过盘车杆人工摇动隔膜压缩机曲轴，转动至少2圈，无明显卡涩和阻滞。对于大型隔膜压缩机，通过盘车杆摇动隔膜压缩机曲轴，存在与一定堵转或卡顿，这是由于卸油管路较细，卸油压较慢导致，此时转动2圈以上无金属摩擦声音即可。

检查隔膜压缩机本体自带冷却水安全阀、气侧安全阀均已校验，处于有效期内。

电气检查

隔膜压缩机电机上游电源已断电。

用验电笔或验电器打开启动控制柜，检查隔膜压缩机动力电缆没有带电。

额定电压380VAC驱动电机，用绝缘表500VAC档检查隔离继电器下游至电机的电缆对地绝缘情况，绝缘电阻≥0.5MΩ。

确认隔膜压缩机自带启动柜或者控制柜内的刀闸、空气开关均处于断开位置。

将启动柜或控制柜上的远程和就地切换按钮，切换至就地控制位，防止设备误启动。

插入启动柜或控制柜电源钥匙，但保持断电位置，不要将钥匙拧至送电位置。

记录电机铭牌参数，包括额定电压、额定电流、电机功率、电机转速等。

电机转向检查及轻载卸荷逻辑检查

机械检查和电气检查结束后，将隔膜压缩机上游电源合闸。

将隔膜压缩机启动柜或控制柜中的总电源开关或刀闸等合闸，将其余空气开关等合闸，最后将电源钥匙切换至送电位置，此时启动柜或者控制柜PLC显示屏点亮，此时PLC显示屏上应无报警，各参数显示正常。

送电完成后，通过就地控制柜上的PLC显示屏，检查隔膜压缩机排气压力、排气温度、润滑油压、润滑油温度、轴承温度等各报警定值、跳机值与运行维护手册一致。

确认调压阀处于打开位置，在就地控制柜或启动柜上点启动按钮，气动卸荷阀动作，气路卸荷阀（隔膜压缩机入口）应关闭，油路卸荷阀应打开，电动机启动，启动逻辑动作能够起到轻载卸荷作用。观察转向是否正确，电动机转向正确则继续运行5分钟结束。转向错误，则应立即按下停机按钮，断电隔离并通知电气技术人员调换动力电缆相线。

按下正常停机按钮，气动卸荷阀动作，气路卸荷阀（隔膜压缩机入口）应关闭，油路卸荷阀应打开，电动机停运，最后气动卸荷阀恢复动作，气路卸荷阀（隔膜压缩机入口）应打开，油路卸荷阀应关闭，停机逻辑动作能够起到轻载卸荷的作用，防止下次启动时油缸憋压或启动卸荷不充分。

增压型隔膜压缩机负荷试验

空负荷试验

空负荷试验前，确认初始检查全部完成，将调压阀至于打开状态，确认隔膜压缩机出入口阀关闭、旁路阀打开。

保持调压阀打开状态，隔膜压缩机空负荷启停运行执行2次，第一次运行5分钟，第一次停机后间隔至少5分钟再启动，第二次运行30分钟。

运行过程中监视油路工作状态。带油侧视窗的隔膜压缩机应能观察到调压阀出口管回油正常。不带视窗的隔膜压缩机通过短时间（不超过15秒）关闭调压阀确认可见油压表压力升高则运行正常后再打开调压阀，泄去油压。

隔膜压缩机运行平稳，无摩擦异响。

记录隔膜压缩机启动电流、稳定运行电流（等时间间隔5-30分钟记录一次）。

低负荷试验

利用临时装置或正式工艺系统，为隔膜压缩机提供稳定的吸气压力，并能够控制排气压力逐级设置为1/4额定排气压力、1/2额定排气压力、3/4额定排气压力、额定排气压力。

空负荷试验完成后，将调压阀至于关闭状态，确保隔膜压缩机入口压力为常压环境空气，试验条件允许的情况下优先选用干燥的压缩空气，启动隔膜压缩机，通过临时装置或系统阀门等将排气压力按照1/4额定排气压力、1/2额定排气压力、3/4额定排气压力、额定排气压力逐级抬升（多级串联压缩机未级压力），试验过程中各级排油压力不应超过各级额定排油压力，试验时间推荐按照下表执行：

表7.2.2增压型隔膜压缩机低负荷试验

| 吸气压力MPa.g/介质 | 排气压力 | 工况稳定运行时间 |
| --- | --- | --- |
| 常压0±0.02 /空气 | 1/4额定排气压力（100±10%） | 1小时 |
|  | 1/2额定排气压力（100±10%） | 2小时 |
|  | 3/4额定排气压力（100±10%） | 2小时 |
|  | 额定排气压力（100±10%且不超报警值） | 3小时 |

记录隔膜压缩机启动电流，等时间间隔记录稳定运行电流、吸气压力、各级排气压力、各级排油压力、各级缸头振速、电机轴承外壳温度、润滑油温度，带有排气温度监测功能的还应记录排气温度（等时间间隔5-30分钟记录一次）。

额定负荷试验

额定负荷试验包括了空气氛围和氦气氛围下的额定负荷试验两部分。空气氛围和氦气氛围下额定负荷试验时，隔膜压缩机入口压力为额定入口压力，启动隔膜压缩机，通过临时装置或系统阀门等将排气压力调节至额定排气压力，运行时间见下表：

表7.3.1 增压型隔膜压缩机额定负荷试验

| 吸气压力MPa.g/介质 | 工况 | 工况稳定运行时间 |
| --- | --- | --- |
| 额定吸气压力±0.02/压缩空气 | 额定排气压力（100±5%且不超报警值） | 1、没有排气温度监测的型号稳定运行4小时 2、有排气温度监测的型号运行至排气温度稳定且不超报警值（2小时升高不超过1℃） |
| 额定吸气压力±0.02/高纯氦气 | 额定排气压力（100±5%且不超报警值） | 1、没有排气温度监测的型号稳定运行4小时 2、有排气温度监测的型号运行至排气温度稳定且不超报警值（2小时升高不超过1℃） |

注：高纯氦气的品质参考GB/T 4844《纯氦、高纯氦和超纯氦》执行。

试验过程中将排气引入系统容器或临时容器，通过容器的压力变化和温度变化计算隔膜压缩机额定吸气压力下的流量。

记录隔膜压缩机启动电流，等时间间隔记录稳定运行电流、吸气压力、各级排气压力、各级排油压力、各级缸头振速、电机轴承外壳温度、润滑油温度，带有排气温度监测功能的还应记录排气温度（等时间间隔5-30分钟记录一次）。

注：1、隔膜压缩机振动应满足GB/T7777《容积式压缩机机械振动测量与评价》的相关要求。

2、排气温度不应超过运维手册的要求，在没有明确规定的情况下排气温度应低于所用液压油燃点温度至少10℃。

循环型隔膜压缩机负荷试验

空负荷试验

空负荷试验前，确认初始检查全部完成，将调压阀至于打开状态，确认隔膜压缩机出入口阀关闭、旁路阀打开。

保持调压阀打开状态，隔膜压缩机空负荷启停运行执行2次，第一次运行5分钟，第一次停机后间隔至少5分钟再启动，第二次运行30分钟。

运行过程中监视油路工作状态。带油侧视窗的隔膜压缩机应能观察到调压阀出口管回油正常。不带视窗的隔膜压缩机通过短时间（不超过15秒）关闭调压阀确认可见油压表压力升高则运行正常后再打开调压阀，泄去油压。

隔膜压缩机运行平稳，无摩擦异响。

记录隔膜压缩机启动电流、稳定运行电流（等时间间隔5-30分钟记录一次）。

低负荷升至工作负荷试验

低负荷升至工作负荷试验包括了空气氛围和氦气氛围两部分。与增压型隔膜压缩机单独进行低负荷试验不同，循环型隔膜压缩机对对流量有更高要求，利用隔膜压缩机所在的系统环路进行验证，环路中应有气体流量计或临时设置气体流量计，环路中应充入压缩空气和氦气进行试验，采用将系统环路由低压逐渐升压至额定吸气压力的方法进行调试。额定吸气压力工况为循环型隔膜压缩机的工作负荷，代表隔膜压缩机所在系统的设计负荷。

由于循环型隔膜压缩机的排气压力取决于系统环路的管道阻力和系统压力，因此循环型隔膜压缩机功能验证时，将系统环路压力分为1/4、1/2、3/4、1倍额定吸气压力逐渐升压至额定吸气压力验证隔膜压缩机性能。低负荷升压至工作负荷试验按照下表执行：

表8.2.2循环型隔膜压缩机低负荷升至工作负荷试验

| 工况 | 系统环路充气压力（实际吸气压力） | 排气压力/MPa.g | 工况稳定运行时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1/4额定吸气压力 | 1/4额定吸气压力±0.02MPa.g | 不低于吸气压力 | 1小时 |
| 1/2额定吸气压力 | 1/2额定吸气压力±0.02MPa.g | 不低于吸气压力 | 2小时 |
| 3/4额定吸气压力 | 3/4额定吸气压力±0.02MPa.g | 不低于吸气压力 | 2小时 |
| 额定吸气压力 | 额定吸气压力±0.02MPa.g | 不低于吸气压力 | 3小时 |

循环型隔膜压缩机应在压缩空气氛围下完成低负荷升至工作负荷试验后，再进行氦气氛围下的低负荷升至工作负荷试验。

试验过程中利用系统环路上的气体流量计或临时流量计测量和计算隔膜压缩机额定吸气压力下的流量。

记录隔膜压缩机启动电流，等时间间隔记录稳定运行电流、吸气压力、各级排气压力、各级排油压力、各级缸头振速、电机轴承外壳温度、润滑油温度，带有排气温度监测功能的还应记录排气温度（等时间间隔5-30分钟记录一次）。

远程传动试验

隔膜压缩机就地性能验证完毕后，必须进行远程传动试验，将远程和就地按钮切换至远程控制位置，由远程集中控制系统（DCS）可以实现远程启动和停运。

隔膜压缩机相关监视参数应能够在远程集中控制系统（DCS）显示，并能够输出相关报警、故障等信息。

安全要求

隔膜压缩机首次带负荷试验时，启动前试验人员应远离试验区域，高压油管、气管崩开、甩击，防止零部件崩脱。

试验人员在隔膜压缩机运行过程中应严禁触摸转动部件。

隔膜压缩机首次带负荷运行时，试验人员进行调压阀操作，调节油压，应佩戴护目镜或半面罩，防止油压升高管道崩脱，油液飞溅。隔膜压缩机多次启动后，仍建议试验人员佩戴护目镜进行防护。

隔膜压缩机在运行过程中气体压缩会产生高温，在气缸排气管位置能够产生最高100~170℃高温，试验人员应佩戴棉线手套，防止烫伤，在隔膜压缩机出口管上悬挂高温烫伤的警示标识。

试验人员在记录试验数据过程中，不要再高压油管、高压气管等接口位置长时间停留。

试验开始前，试验人员应检查消防设施可用，必要时额外准备一套临时灭火器，防止喷油事故造成火灾风险。

试验记录

隔膜压缩机调试过程中应对相关参数进行记录，如铭牌信息、绝缘值、转向检查、各工况下的运行参数，如吸气压力、排气压力、排油压力、排气温度、计算流量等。

隔膜压缩机在试验过程中的振动情况应满足GB/T7777-2003《容积式压缩机机械振动测量与评价》中的要求，隔膜压缩机缸头振动应≤28mm/s。

_________________________________