ICS:

CCS:

团体标准

T/CNEA XXXX—XXXX

高温气冷堆核动力厂液体废物处理系统

试验导则

Liquid waste treatment system commissioning guide for High Temperature Gas Cooled Reactor-Pebblebed Modules

征求意见稿

2022.12.07

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国核能行业协会   发布

目  次

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 试验项目及技术指标	1

5 试验条件及要求	2

6 试验方法	3

7 试验记录	8

8 试验报告	8

附  录  A	10

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国核能行业协会提出并归口管理，技术支持单位为上海核工程研究设计院有限公司、核工业标准化研究所、苏州热工研究院有限公司。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件为首次发布。

高温气冷堆核动力厂液体废物处理系统试验导则

范围

本文件规定了高温气冷堆核动力厂液体废物处理系统的调试项目、验收准则及试验方法。

本文件适用于高温气冷堆核动力厂液体废物处理系统调试的技术指导工作。

规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

球床模块式高温气冷堆 high temperature gas cooled reactor-pebblebed modules，HTR-PM

采用涂敷颗粒燃料，以石墨作慢化剂，用氦气作冷却剂，堆芯出口温度为700-1000℃的核反应堆。

液体废物处理系统  liquid waste treatment system

用于收集和处理HTR-PM核电厂正常运行（包括预期运行事件）以及维修时产生的Ⅲ类废水和Ⅳ类废水。其中Ⅲ类废水包括集水坑和泄漏的废液、来自去污间的废液、来自实验室的废液、设备去污及地面冲洗废液；Ⅳ类废水包括洗衣房废水、淋浴间排水、生蒸汽的冷凝水。

试验项目及技术指标

- 液体废物处理系统核疏水箱输水试验

验证核疏水箱输水至低放废水贮罐和监测水箱的功能。

技术指标：

核疏水箱输水功能满足设计要求（参照试验步骤），设备运转正常，能够实现自动启停。

- 液体废物处理系统弱放水集水池输水试验

验证弱放水集水池输水至低放废水贮罐和监测水箱的功能。

技术指标：

- 弱放水集水池输水功能满足设计要求（参照试验步骤），设备运转正常，能够实现自动启停；

- 过滤器压差小于0.3MPa。

- 液体废物处理系统监测水箱输水试验

验证监测水箱输水至低放废水贮罐和放射性废水排放管沟（BOP）的功能。

技术指标：

监测水箱输水功能满足设计要求（参照试验步骤），设备运转正常，能够实现自动启停。

- 液体废物处理系统低放废水贮罐输水试验

验证低放废水贮罐输水至蒸发器的功能。

技术指标：

- 低放废水罐输水功能满足设计要求（参照试验步骤），设备运转正常，能够实现自动启停；

- 过滤器压差小于0.3MPa。

- 液体废物处理系统蒸发器加热冷调试

验证液体废物处理系统中蒸发系统中有关设备在通入生蒸汽加热条件下运转情况是否满足设计需求。

技术指标：

- 蒸汽降温降压装置可将蒸汽压力降至0.4-0.6MPa。

- 废液蒸发处理功能满足系统手册要求，废水处理量大于500L/h。

试验条件及要求

- 液体废物处理系统核疏水箱输水试验条件

- 液体废物处理系统的管道和设备均已安装完毕并移交调试；

- 试验相关热工测量仪表可用；

- 正式电源可用；

- 液体废物处理系统的控制系统可用；

- 核疏水箱内已注入一定量模拟废水；

- 监测水箱、低放废水贮罐液位处于较低位置。

- 液体废物处理系统弱放水集水池输水试验条件

- 液体废物处理系统的管道和设备均已安装完毕并移交调试；

- 试验相关热工测量仪表可用；

- 正式电源可用；

- 液体废物处理系统的控制系统可用；

- 弱放水集水池内已注入一定量模拟废水；

- 监测水箱、低放废水贮罐已排空或处于较低液位。

- 液体废物处理系统监测水箱输水试验条件

- 液体废物处理系统的管道和设备均已安装完毕并移交调试；

- 试验相关热工测量仪表可用；

- 正式电源可用；

- 液体废物处理系统的控制系统可用；

- 监测水箱内已注入一定量模拟废水；

- 低放废水贮罐已排空或处于较低液位；

- 液体工艺辐射监测系统可用。

- 液体废物处理系统低放废水贮罐输水试验条件

- 液体废物处理系统的管道和设备均已安装完毕并移交调试；

- 试验相关热工测量仪表可用；

- 正式电源可用；

- 液体废物处理系统的控制系统可用，液体工艺辐射监测系统可用；

- 低放废水贮罐已注入一定量模拟废水。

- 液体废物处理系统蒸发器加热冷调试试验条件

- 液体废物处理系统的管道和设备均已安装完毕并移交调试；

- 试验相关热工测量仪表可用；

- 正式电源可用；

- 液体废物处理系统的控制系统可用，液体工艺辐射监测系统可用，设备冷却水系统可用、辅助蒸汽系统运行稳定；

- 监测水箱输水试验、低放废水贮罐输水试验已完成；

- 低放废水贮罐已注入一定量模拟废水；

- 监测水箱、弱放水集水池已排空或处于较低液位；

- 废水蒸发用汽管道已完成暖管，合格蒸汽已供至核岛厂房内第一道隔离阀。

试验方法

- 液体废物处理系统核疏水箱输水试验

- 核疏水箱输水至低放废水贮罐试验（手动模式）

- 手动点击打开废水进低放废水贮罐电动阀、核疏水排放电动阀；

- 启动核疏水箱输水泵（1#泵、2#泵分别启动，单泵运行）；

- 观察液位仪表，确认核疏水箱液位降低，低放废水贮罐液位升高；

- 打开核疏水箱回流电动阀及手动取样阀，确认取样口有水流出后，关闭回流电动阀及手动取样阀；

- 输水过程中持续监测输水流量、输水泵振动、温度变化等情况，若有异常立即停泵；

- 持续运行一段时间（建议15min左右），确认试验结果满足设计要求后，停运输水泵，并关闭相应电动阀门。

- 核疏水箱输水至低放废水贮罐试验（自动模式）

- 进入废控系统人机界面，选择核疏水箱1#（或2#）输水泵为常用泵，点击“废水输送--核疏水箱至低放废水贮罐”开始按钮，确认相应电动阀门打开，输水泵启动；

- 点击“废水输送--核疏水箱至低放废水贮罐”停止按钮，确认相应输水泵停运，电动阀门关闭。

- 核疏水箱输水至监测水箱试验（手动模式）

- 手动点击打开废水直排电动阀、废水进监测水箱电动阀、核疏水排放电动阀；

- 启动核疏水箱输水泵（1#泵、2#泵分别启动，单泵运行）；

- 观察液位仪表，确认核疏水箱液位降低，监测水箱升高；

- 输水过程中持续监测输水流量、输水泵振动、温度变化等情况，若有异常立即停泵；

- 持续运行一段时间（建议15min左右），确认试验结果满足设计要求后，停运输水泵，并关闭相应电动阀门

- 核疏水箱输水至监测水箱试验（自动模式）

- 进入废控系统人机界面，选择核疏水箱1#（或2#）输水泵为常用泵，点击“废水输送--核疏水箱至监测水箱”开始按钮，确认相应电动阀门打开，输水泵启动；

- 点击“废水输送--核疏水箱至监测水箱”停止按钮，确认相应输水泵停运，电动阀门关闭。

- 液体废物处理系统弱放水集水池输水试验

- 弱放水集水池输水至低放废水贮罐试验（手动模式）

- 手动点击打开废水进低放废水贮罐电动阀、弱放水排放电动阀；

- 启动弱放水输水泵（1#泵、2#泵分别启动，单泵运行）；

- 观察液位仪表，确认弱放水集水池液位降低，低放废水贮罐液位升高；

- 打开弱放水集水池回流电动阀及手动取样阀，确认取样口有水流出后，关闭回流电动阀及手动取样阀；

- 输水过程中持续监测输水流量、输水泵振动、温度变化等情况，若有异常立即停泵；

- 持续运行一段时间（建议15min左右），确认试验结果满足设计要求后，停运输水泵，并关闭相应电动阀门

- 弱放水集水池输水至低放废水贮罐试验（自动模式）

- 进入废控系统人机界面，选择核疏水箱1#（或2#）输水泵为常用泵，点击“废水输送--弱放水集水池至低放废水贮罐”开始按钮，确认相应电动阀门打开，输水泵启动；

- 点击“废水输送--弱放水集水池至低放废水贮罐”停止按钮，确认相应输水泵停运，电动阀门关闭。

- 弱放水集水池输水至监测水箱试验（手动模式）

- 手动点击打开废水直排电动阀、废水进监测水箱电动阀、弱放水排放电动阀；

- 启动弱放水输水泵（1#泵、2#泵分别启动，单泵运行）；

- 观察液位仪表，确认弱放水集水池液位降低，监测水箱升高；

- 分别投入1#、2#废水直排过滤器，观测记录过滤器进出口压差；

- 输水过程中持续监测输水流量、输水泵振动、温度变化等情况，若有异常立即停泵；

- 持续运行一段时间（建议15min左右），确认试验结果满足设计要求后，停运输水泵，并关闭相应电动阀门。

- 弱放水集水池输水至监测水箱试验（自动模式）

- 进入废控系统人机界面，选择弱放水1#（或2#）输水泵为常用泵，点击“废水输送--弱放水集水池至监测水箱”开始按钮，确认相应电动阀门打开，输水泵启动；

- 点击“废水输送--弱放水集水池至监测水箱”停止按钮，确认相应输水泵停运，电动阀门关闭。

- 液体废物处理系统监测水箱输水试验

- 监测水箱输水至放射性废液排放管沟试验（手动模式）

- 手动点击打开低放水排放电动阀、液态排出流监测用液体辐射监测仪电动阀；

- 启动监测水箱排放泵（水箱1#泵、2#泵分别启动，单泵运行）；

- 观察液位仪表，确认监测水箱液位降低；

- 打开监测水箱回流电动阀及手动取样阀，确认取样口有水流出后，关闭回流电动阀及手动取样阀；

- 输水过程中持续监测输水流量、输水泵振动、温度变化等情况，若有异常立即停泵；

- 持续运行一段时间（建议15min左右），确认试验结果满足设计要求后，停运排水泵，并关闭相应电动阀门

- 监测水箱输水至低放废水贮罐试验（自动模式）

- 进入废控系统人机界面，选择监测水箱1#（或2#）排水泵为常用泵，点击“废水输送--监测水箱”开始按钮，确认相应电动阀门打开，输水泵启动；

- 点击“废水输送--监测水箱”停止按钮，确认相应输水泵停运，电动阀门关闭。

- 监测水箱输水至低放废水贮罐试验（手动模式）

- 手动点击打开废水进低放废水贮罐电动阀、监测水箱不合格水排放电动阀、液态排出流监测用液体辐射监测仪电动阀；

- 启动监测水箱排水泵（水箱1#泵、2#泵分别启动，单泵运行）；

- 观察液位仪表，确认监测水箱液位降低，低放废水贮罐液位升高；

- 输水过程中持续监测输水流量、输水泵振动、温度变化等情况，若有异常立即停泵；

- 持续运行一段时间（建议15min左右），确认试验结果满足设计要求后，停运输水泵，关闭相应电动阀门。

- 监测水箱输水至低放废水贮罐试验（自动模式）

- 进入废控系统人机界面，选择监测水箱1#（或2#）排水泵为常用泵，点击“不合格水输送—监测水箱至低放废水贮罐”开始按钮，确认相应电动阀门打开，输水泵启动；

- 点击“不合格水输送—监测水箱至低放废水贮罐”停止按钮，确认相应输水泵停运，电动阀门关闭。

- 液体废物处理系统低放废水贮罐输水试验

- 低放废水贮罐输水至蒸发器（手动模式）

- 手动点击打开蒸发器废气排放阀、低放废水贮罐回流电动阀，将蒸发器进料电动调节阀打开至一定（约50%）开度；

- 启动低放废水贮罐输水泵（1#泵、2#泵分别启动，单泵运行）；

- 观察液位仪表，确认低放废水贮罐液位降低，蒸发器液位升高；

- 分别投入1#、2#废水蒸发前过滤器，观测记录过滤器进出口压差；

- 打开低放废水贮罐回流电动阀及手动取样阀，确认取样口有水流出后，关闭回流电动阀及手动取样阀；

- 输水过程中持续监测输水流量、输水泵振动、温度变化等情况，若有异常立即停泵；

- 持续运行一段时间（建议蒸发器液位达到0.5m左右时），确认试验结果满足设计要求后，停运输水泵，并关闭相应电动阀门；

- 打开向蒸残液贮罐排渣电动阀，将蒸发器内存水排至蒸残液贮罐，排放完毕后关闭蒸残液贮罐排渣电动阀。

- 低放废水贮罐输水至蒸发器（自动模式）

- 打开蒸发器排气电动阀，进入废控系统人机界面，选择低放废水贮罐1#（或2#）输水泵为常用泵，选择废水来源为低放废水贮罐（A或B），选择合格冷凝液输送目标为监测水箱（A和B），点击“废水蒸发--低放废水贮罐A至蒸发器”开始按钮，确认相应电动阀门打开，输水泵启动；

- 确认可通过PID调节或直接手动调节控制蒸发器进料电动调节阀开度以调节废水进蒸发器的速度；

- 关闭蒸发器排气电动阀，点击“废水蒸发--低放废水贮罐至蒸发器”停止按钮，确认相应输水泵停运，电动阀门关闭；

- 打开向蒸残液贮罐排渣电动阀，将蒸发器内存水排至蒸残液贮罐，排放完毕后关闭蒸残液贮罐排渣电动阀。

- 液体废物处理系统蒸发器加热冷调试

- 降温降压装置调试

- 打开废液蒸发器生蒸汽冷凝水电动排放阀，微开降温降压装置减温减压阀，缓慢打开降温降压装置入口阀至一定开度，同时打开废液蒸发器生蒸汽进入电动阀，调整降温降压装置减温减压阀 ，将降温降压装置出口蒸汽压力调整为0.02~0.05MPa，对降温降压装置进行预热暖管；

- 预热暖管过程中用红外测温仪测量管道温度，当管道温度高于对应压力下的饱和温度值，预热暖管结束，关闭降温降压装置疏水阀；

- 打开蒸汽不凝气排放阀、蒸发器排气电动阀排放不凝气体，10S左右关闭；

- 打开废液减温水泵出口回水阀、废液减温水泵入口阀和出口阀，启动减温水泵；

- 缓慢开大降温降压装置入口阀，同时调节减温水调节阀和减温减压阀的开度， 按照0.1~0.15MPa/min的速度逐步升高蒸汽压力和温度；

- 当降温降压装置出口蒸汽调整至约为0.4MPa，150℃时，将降温降压装置减温减压阀和减温水调节阀设为自动控制状态，设定压力和温度目标值分别为0.45MPa，150℃；

- 确认蒸发器入口蒸汽压力可稳定在0.4~0.6MPa，降温降压装置调试结束。

- 蒸发器加热调试

- 打开蒸发器排气电动阀排放蒸发器内不凝气体，约10S左右后关闭；

- 打开冷凝器设冷水进口阀门、冷却器设冷水进口阀门，蒸发器生蒸汽进入电动阀、生蒸汽凝结水阀门，冷凝液排放电动阀、低放贮罐废水泵回流电动阀；

- 启动低放废水贮罐输水泵；

- 打开合格冷凝液排放电动阀、废水进监测水箱电动阀，并打开废液蒸发器进料电动阀开始注入模拟废液；

- 持续提供生蒸汽为蒸发器加热，记录蒸发器启动期间各项参数变化；

- 蒸发器内废水温度高于90℃后，打开冷凝液取样阀，确认有冷凝液流出后，关闭冷凝液取样阀；

- 当蒸发器内废水温度达到95℃时，打开蒸发器排气电动阀，10s后关闭；

- 当蒸发器内废水温度达到100℃有大量蒸汽产生时，打开冷凝器不凝气排放电动阀排放不凝气，10S左右关闭；

- 蒸发器运行稳定后，可适当调整蒸发器废水液位控制蒸发速率，当冷凝液流量达到500L/h, 确认废水进蒸发器流量也保持在约500L/h （PID调节废水进蒸发器电动调节阀开度），持续运行2h，观测蒸发运行期间各项参数并记录。

- 加药性能验证：在加药罐中已加入除盐水，打开加药阀，启动加药计量泵，确认加药罐内除盐水注入蒸发器运行稳定后，停运计量泵，关闭加药阀，验证结束；

- 冷凝液排放模式切换：关闭合格冷凝液排放电动阀、废水进监测水箱电动阀，打开弱放水至低放废水贮罐电动阀、废液蒸发出水不达标返回电动阀，确认冷凝液流入低放废水贮罐后，关闭弱放水至低放废水贮罐电动阀、关闭废液蒸发出水不达标返回电动阀，打开合格冷凝液排放电动阀、废水进监测水箱A电动阀，确认冷凝液流入监测水箱，验证结束；

- 关闭降温降压装置蒸汽入口阀，逐步关小降温降压装置减温减压阀、减温水出口调节阀，逐渐降低降温降压装置出口温度和压力；

- 关闭减温减压阀、减温水出口调节阀，停运减温水泵，关闭废液减温水泵出口回水阀，关闭减温水泵入口阀和出口阀；

- 打开蒸汽进口疏水截止阀和出口疏水截止阀，排出疏水；

- 关闭生蒸汽供应阀，停运低放废水贮罐输水泵；

- 关闭低放废水罐回流电动阀，关闭废水进蒸发器电动调节阀；

- 蒸发器温度降至50℃以下后，关闭冷凝器和冷却器设冷水进口阀门，关闭生蒸汽凝结水阀门，关闭冷凝液排放电动阀，关闭合格冷凝液排放电动阀，关闭废水进监测水箱电动阀；

- 打开蒸发器排气电动阀、蒸残液进料电动阀排放蒸残液，排放完成后，关闭蒸残液进料电动阀、蒸发器排气电动阀，试验结束。

试验记录

液体废物处理系统的试验数据记录可参考附录A中附表A.1、A.2、A.3、A.4。该表格为参考表格，可根据实际情况，自制试验表格。

试验报告

试验结束时，应提交试验报告，可采取如下格式：

- 概述：试验任务和目的，测试系统简介。

- 试验方法：包括测试项目、测点布置、测试方法、所用仪器等。

- 试验数据整理：建立试验结果汇总表。

- 试验结果分析和评价。

- 结论和建议：应简明地对试验结果作出结论，评价其各项指标，指出是否与原设计或与相关标准指标相符。

- 附  录  A

- （资料性）

- 液体废物处理系统的试验数据记录参考表格

- 附表A.1 水箱A输水至水箱B运行参数记录表

| 水箱A输水至水箱B运行参数记录表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  | 时间 期望值 |  |  |  |  |
| 温度测量 （水箱A输水泵名称及编号）℃ | 电机驱动端轴承 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电机非驱端轴承 |  |  |  |  |  |  |
|  | 泵轴承 |  |  |  |  |  |  |
| 振动测量 （水箱A输水泵名称及编号）mm/s | 电机侧非驱动端（水平） |  |  |  |  |  |  |
|  | 电机侧非驱动端（垂直） |  |  |  |  |  |  |
|  | 电机侧非驱动端（轴向） |  |  |  |  |  |  |
|  | 电机侧驱动端（水平） |  |  |  |  |  |  |
|  | 电机侧驱动端（垂直） |  |  |  |  |  |  |
|  | 电机侧驱动端（轴向） |  |  |  |  |  |  |
|  | 泵侧非驱动端（水平） |  |  |  |  |  |  |
|  | 泵侧非驱动端（垂直） |  |  |  |  |  |  |
|  | 泵侧非驱动端（轴向） |  |  |  |  |  |  |
|  | 泵侧驱动端（水平） |  |  |  |  |  |  |
|  | 泵侧驱动端（垂直） |  |  |  |  |  |  |
|  | 泵侧驱动端（轴向） |  |  |  |  |  |  |
| 流量测量（m³/h） |  |  |  |  |  |  |  |
| 水箱A液位（m） |  |  |  |  |  |  |  |
| 水箱B液位（m） |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人/日期 |  |  | 试验负责人/日期 |  |  |  |  |

- 附表A.2 过滤器差压记录表

| 过滤器差压记录表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过滤器 | 压力 |  | 数据（MP |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| 过滤器名称 及编号 | 进口 |  |  |  |  |  |  |
|  | 出口 |  |  |  |  |  |  |
|  | 差压=进口-出口 |  |  |  |  |  |  |
|  | 标准 |  | 差压≤0.3MPa |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人/日期 |  |  |  | 试验负责人/日期 |  |  |  |

- 附表A.3 降温降压装置参数记录表

| 降温降压装置参数记录表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 测点 |  | 记录 |  |  |  |  |  |
| 入口温度/℃ | 仪表编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 入口压力/MPa | 仪表编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 出口温度/℃ | 仪表编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 出口压力/MPa | 仪表编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 供汽压力/MPa | 仪表编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验记录人/日期 |  |  |  | 试验负责人/日期 |  |  |  |  |

- 附表A.4 蒸发器运行参数记录表

| 蒸发器运行参数记录表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数/测点 | 记录 |  |  |
| 1 | 蒸发器进料流量（L/h） |  |  |  |
| 2 | 二次冷凝液流量（L/h） |  |  |  |
| 3 | 蒸残液温度℃ |  |  |  |
| 4 | 蒸发器料液温度℃ |  |  |  |
| 5 | 蒸发器上部温度℃ |  |  |  |
| 6 | 蒸发器液位m |  |  |  |
| 7 | 生蒸汽压力MPa |  |  |  |
| 8 | 设冷水进口温度℃ |  |  |  |
| 9 | 冷凝器冷却水出口温度℃ |  |  |  |
| 10 | 冷却器冷却水出口温度℃ |  |  |  |
| 11 | 冷凝器出口冷凝液温度℃ |  |  |  |
| 12 | 冷却器出口冷凝液温度℃ |  |  |  |
| 冷凝液开始流出情况记录 |  |  |  |  |
| 试验记录人/日期 |  |  |  |  |
| 试验负责人/日期 |  |  |  |  |