《高温气冷堆核动力厂启停堆系统试验导则》

编制说明

（征求意见稿）

# 一、工作简况

1、任务来源

根据中国华能集团有限公司总部科技项目《高温气冷堆标准体系及标准开发》（编号：HNKJ22-HXX）的要求，开发高温气冷堆企业、团体、行业、国家和国际不同层级标准，推进高温堆技术优化和产业推广。本标准属于该项目团体标准。

2、主要工作过程

起草阶段：本标准立足于高温气冷堆核电厂特有的启停堆系统的这一特点，结合现场实际试验开展高温气冷堆核动力厂启停堆系统试验导则初稿的编制工作。

征求意见阶段：初稿修订后开展了专家评审会，会议通过了立项评审，并提出了修改意见，会后根据会议纪要进行修改编织征求意见稿。

3、主要参加单位和工作组成员及其所作的工作等

标准主要参加单位名单是华能山东石岛湾核电有限公司，本公司负责本文件的编织，修改及定稿工作，同时负责评审会议等组织活动。

# 二、标准编制原则和主要内容

1、标准编制原则

主要依据《中国核能行业协会团体标准管理办法（试行）》的相关要求，说明标准的科学性和实用性。

本标准的修订符合核电行业设备可靠性评价方法发展的原则，本着先进性、科学性、合理性和可操作性的原则以及标准的目标、统一性、协调性、实用性、一致性和规范性原则来进行本标准的制定工作。

2、标准主要内容的依据

标准编写的格式遵从GB/T 1.1-2009的要求，同时对标准的各个章节技术和内容主要依据进行详细说明。

3、解决的主要问题

启停堆系统是国内外首座球床模块式高温气冷堆的独有系统，其作用是在机组启、停过程中，实现核岛蒸汽发生器出口蒸汽参数与汽轮机进口蒸汽参数的匹配。启停堆系统调试技术属于国内外首创，目前尚无可借鉴的调试技术。鉴于高温气冷堆主蒸汽压力和温度均高于压水堆，机组启动、停止过程中启停堆系统动态调节过程较复杂，现有压水堆相关技术标准均不适用于高温气冷堆启停堆系统。

为了固化高温气冷堆堆的调试成果，特申请建立启停堆系统试验导则，为以后的高温气冷堆项目提供借鉴和参考，同时对于我国高温气冷堆进行国际化推广提供有力支持。

# 三、主要试验（或验证）情况

试验内容及方法

仪表及通道检查

验证测量元件和仪表至控制柜之间的电缆端接的正确性。

检查各仪表的零点和量程符合设计要求。

检查测量元件和仪表及其连接电缆的绝缘和接地连续性。

模拟测量元件或仪表的工作状态，检查显示正确。

阀门试验

按照GB/T 25739-2010《核电厂阀门调试技术导则》中的规定对阀门进行调试。厂家有特殊规定的，按厂家要求执行。

对电动隔离阀、电动调节阀、气动隔离阀、气动调节阀和手动隔离阀进行空载动作试验。

阀门带载功能试验

阀门带载功能试验主要包括以下内容：

- 在系统功能试验期间，各类阀门动作正确，运行平稳，无异常振动和噪音，无异常报警；

- 结合系统功能试验测量并记录阀门的开度、行程等参数，并与空载试验的参数进行比较，应满足设计要求；

- 阀门带载试验完毕后应对阀门机构进行检查，检查项目包括：确认机械部件表面无磨损、擦伤和变形现象；确认紧固件无松动；确认阀门无外漏现象。

汽水分离器试验

汽水分离器试验可参考NB/T 25012-2013《核电厂汽水分离再热器系统调试导则》。

检查容器液位仪表通道的可用性。

检查容器液位报警定值和该报警相应的控制动作过程及报警信号。

检查容器溢流保护装置的可用性。

汽水分离器充排水试验。

汽水分离器排气阀试验。

逻辑功能试验

模拟机组启动和停止过程中，启停堆系统的逻辑和保护功能符合设计要求。

启停堆系统功能试验

启停堆系统正式投运前，需进行连续清洗，直至蒸汽发生器入口给水水质满足要求。

机组启动中启停堆系统试验

- 机组启动中启停堆系统主要试验过程如下：

- 蒸汽发生器出口为过冷水阶段：检查汽水分离器入口调节阀能够自动控制蒸汽发生器出口压力恒定；检查汽水分离器疏水调节阀能够自动控制汽水分离器水位正常；检查汽水分离器内压力达到额定运行压力后，汽轮机旁路阀能够维持汽水分离器内压力恒定；

- 蒸汽发生器出口为汽液两相流阶段：检查汽轮机旁路阀自动控制汽水分离器中的压力恒定；

- 蒸汽发生器出口为过热蒸汽阶段：检查汽水分离器旁路阀全开后，汽水分离器调节阀后入口隔离阀、汽水分离器出口隔离阀联锁关闭，汽水分离器被隔离；检查汽轮机旁路阀自动控制汽水分离器中的压力恒定；

- 汽轮机升负荷阶段，检查汽水分离器入口调节阀后压力按照启动曲线升至额定压力；

- 当主蒸汽温度升高至额定温度后，且反应堆主蒸汽电动隔离阀前后压差≤0.2MPa，温差≤5℃时，打开主蒸汽隔离阀，检查汽水分离器入口隔离阀、启停堆至旁路隔离阀联锁关闭，完成启停堆系统向主蒸汽系统的切换；

- 反应堆升至满功率。

机组停机中启停堆系统试验

- 机组停止中启停堆系统主要试验过程如下：

- 反应堆功率降至低负荷功率运行预设值，开启汽水分离器旁路阀和汽水分离器至主蒸汽旁路阀，关闭反应堆主蒸汽至旁路电动隔离阀，关闭主蒸汽电动隔离阀，完成主蒸汽系统向启停堆系统的切换；

- 由汽水分离器入口调节阀控制蒸汽发生器出口压力为额定压力，由汽轮机旁路阀控制汽水分离器入口调节阀后压力降至汽水分离器额定运行压力；

- 反应堆降负荷投入汽水分离器过程为：打开汽水分离器入口隔离阀、汽水分离器出口隔离阀，汽水分离器旁路阀联锁关闭，由汽轮机旁路调节阀控制汽水分离器内压力为额定压力，汽水分离器疏水隔离阀和汽水分离器疏水至凝汽器隔离阀联锁打开，汽水分离器疏水调节阀自动控制汽水分离器内液位为正常液位，疏水排入凝汽器。

高温气冷堆启停堆系统流程图如附录A所示，试验期间运行参数记录如附录B所示。

# 四、标准中涉及专利的情况

不涉及专利。

# 五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

无。

# 六、与国际、国外对比情况

无。

# 七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及标准，特别是强制性标准的协调性

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

# 八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

# 九、标准性质的建议说明

建议本标准的性质为团体标准。

# 十、贯彻标准的要求和措施建议

标准发布后，华能山东石岛湾核电有限公司将配合中国核能行业协会组织行业召开标准宣贯会，开展培训活动，促进该标准更好的贯彻实施。

# 十一、废止现行相关标准的建议

# 十二、其他应予说明的事项