ICS:

CCS:

团体标准

T/CNEA XXXX—XXXX

高温气冷堆核动力厂启停堆系统试验导则

Guide for Commissioning of Start-up and Shutdown Systems for High Temperature Gas Cooled Reactor-Pebblebed Modules

征求意见稿

2022.xx.xx

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国核能行业协会   发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

3.1 高温气冷堆	1

3.2 启停堆系统	1

4 试验条件	1

4.1 准备条件	1

4.2 相关系统条件	2

5 试验内容及方法	2

5.1仪表及通道检查	2

5.2阀门试验	2

5.3 汽水分离器试验	2

5.4 逻辑功能试验	2

5.5 启停堆系统功能试验	2

6 验收准则	4

6.1 逻辑功能	4

6.2 运行参数	4

7 记录和报告	4

7.1 试验过程记录	4

7.2 试验报告	4

附录A （资料性）高温气冷堆启停堆系统流程图	5

附录B （资料性）高温气冷堆启停堆系统运行参数	6

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国核能行业协会提出并归口管理，技术支持单位为上海核工程研究设计院有限公司、核工业标准化研究所、苏州热工研究院有限公司。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件为首次发布。

高温气冷堆核动力厂启停堆系统试验导则

范围

本文件规定了球床模块式高温气冷堆（High Temperature Gas Cooled Reactor-Pebblebed Modules，HTR-PM）核动力厂启停堆系统的试验条件、试验项目及验收准则。

本文件适用于球床模块式高温气冷堆核动力厂启停堆系统在机组启动、停止过程中的试验。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 25739-2010  核电厂阀门调试技术导则

NB/T 25012-2013  核电厂汽水分离再热器系统调试导则

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

    - 高温气冷堆 high temperature gas cooled reactor

采用涂敷颗粒燃料，以石墨作慢化剂，用氦气作冷却剂，堆芯出口温度为750-1000℃的核反应堆。

    - 启停堆系统 start-up and shutdown systems

系统组成：由汽水分离器、入口电动阀、入口调节阀、旁路电动阀、疏水调节阀、出口电动阀以及相关管道组成的汽水分离系统；在机组启、停过程中，实现蒸汽发生器出口蒸汽参数与汽轮机进口蒸汽参数的匹配，最终实现反应堆功率与机组负荷的动态调整。

试验条件

准备条件

试验人员应经过调试技能培训并取得相应授权。

系统试验大纲、试验程序等试验相关文件已经生效，并获得试验工作许可。

试验使用的仪器、仪表应经过检验和标定合格，并在有效期内。

系统设备的设计、制造以及出厂试验资料应齐全，有效。

相关系统条件

系统设备已安装完成，安装位置具有可操作性和可维护性。

与系统相关联系统，如主蒸汽系统、主给水系统、汽轮机抽汽系统、常规岛工业水系统、辅助

      - 锅炉热力系统、二回路取样系统、蒸汽发生器系统、常规岛厂房排汽、疏水及泄压等系统已投

      - 用。

试验内容及方法

仪表及通道检查

验证测量元件和仪表至控制柜之间的电缆端接的正确性。

检查各仪表的零点和量程符合设计要求。

检查测量元件和仪表及其连接电缆的绝缘和接地连续性。

模拟测量元件或仪表的工作状态，检查显示正确。

阀门试验

按照GB/T 25739-2010《核电厂阀门调试技术导则》中的规定对阀门进行调试。厂家有特殊规定的，按厂家要求执行。

对电动隔离阀、电动调节阀、气动隔离阀、气动调节阀和手动隔离阀进行空载动作试验。

阀门带载功能试验

阀门带载功能试验主要包括以下内容：

- 在系统功能试验期间，各类阀门动作正确，运行平稳，无异常振动和噪音，无异常报警；

结合系统功能试验测量并记录阀门的开度、行程等参数，并与空载试验的参数进行比较，应满足设计要求；

阀门带载试验完毕后应对阀门机构进行检查，检查项目包括：确认机械部件表面无磨损、擦伤和变形现象；确认紧固件无松动；确认阀门无外漏现象。

汽水分离器试验

汽水分离器试验可参考NB/T 25012-2013《核电厂汽水分离再热器系统调试导则》。

检查容器液位仪表通道的可用性。

检查容器液位报警定值和该报警相应的控制动作过程及报警信号。

检查容器溢流保护装置的可用性。

汽水分离器充排水试验。

汽水分离器排气阀试验。

逻辑功能试验

模拟机组启动和停止过程中，启停堆系统的逻辑和保护功能符合设计要求。

启停堆系统功能试验

启停堆系统正式投运前，需进行连续清洗，直至蒸汽发生器入口给水水质满足要求。

机组启动中启停堆系统试验

      - 机组启动中启停堆系统主要试验过程如下：

- 蒸汽发生器出口为过冷水阶段：检查汽水分离器入口调节阀能够自动控制蒸汽发生器出口压力恒定；检查汽水分离器疏水调节阀能够自动控制汽水分离器水位正常；检查汽水分离器内压力达到额定运行压力后，汽轮机旁路阀能够维持汽水分离器内压力恒定；

- 蒸汽发生器出口为汽液两相流阶段：检查汽轮机旁路阀自动控制汽水分离器中的压力恒定；

- 蒸汽发生器出口为过热蒸汽阶段：检查汽水分离器旁路阀全开后，汽水分离器调节阀后入口隔离阀、汽水分离器出口隔离阀联锁关闭，汽水分离器被隔离；检查汽轮机旁路阀自动控制汽水分离器中的压力恒定；

- 汽轮机升负荷阶段，检查汽水分离器入口调节阀后压力按照启动曲线升至额定压力；

- 当主蒸汽温度升高至额定温度后，且反应堆主蒸汽电动隔离阀前后压差≤0.2MPa，温差≤5℃时，打开主蒸汽隔离阀，检查汽水分离器入口隔离阀、启停堆至旁路隔离阀联锁关闭，完成启停堆系统向主蒸汽系统的切换；

- 反应堆升至满功率。

机组停机中启停堆系统试验

      - 机组停止中启停堆系统主要试验过程如下：

- 反应堆功率降至低负荷功率运行预设值，开启汽水分离器旁路阀和汽水分离器至主蒸汽旁路阀，关闭反应堆主蒸汽至旁路电动隔离阀，关闭主蒸汽电动隔离阀，完成主蒸汽系统向启停堆系统的切换；

- 由汽水分离器入口调节阀控制蒸汽发生器出口压力为额定压力，由汽轮机旁路阀控制汽水分离器入口调节阀后压力降至汽水分离器额定运行压力；

- 反应堆降负荷投入汽水分离器过程为：打开汽水分离器入口隔离阀、汽水分离器出口隔离阀，汽水分离器旁路阀联锁关闭，由汽轮机旁路调节阀控制汽水分离器内压力为额定压力，汽水分离器疏水隔离阀和汽水分离器疏水至凝汽器隔离阀联锁打开，汽水分离器疏水调节阀自动控制汽水分离器内液位为正常液位，疏水排入凝汽器。

高温气冷堆启停堆系统流程图如附录A所示，试验期间运行参数记录如附录B所示。

验收准则

逻辑功能

启停堆系统阀门开关、报警和联锁动作正常；

汽水分离器相关仪表显示、报警和开关定值符合设计要求；

启停堆系统在机组各运行工况下功能满足设计要求。

运行参数

- 启停堆系统在机组启动及停堆过程中维持蒸汽发生器出口压力恒定，汽水分离器中压力不超额定运行压力5MPa，温度不超过设计温度400℃，液位控制正常。

记录和报告

试验过程记录

阀门调试过程中，各阀门开关时间，操作过程和泄漏检查情况；

汽水分离器调试过程中，记录液位报警定值，充、排水操作过程；

仪表及通道检查过程中，记录各仪表的零点和量程和测量元件或仪表的工作状态；

逻辑功能调试过程中，记录逻辑试验动作情况；

启停堆系统冲洗期间，记录蒸汽发生器入口给水水质数据和冲洗水取样检测数据；

机组启动和停止试验中，记录机组运行期间各热力参数变化情况；

调试试验人员、试验日期和地点、试验仪器。

试验报告

概述：试验任务和目的，测试系统简介；

试验方法：包括测试项目、测点布置、测试方法、所用仪器等；

试验数据整理：建立试验结果汇总表；

试验结果分析和评价；

结论和建议：应简明地对试验结果作出结论，评价其各项指标，指出是否与原设计或与相关标

      - 准指标相符。

（资料性）
启停堆系统流程图

（规范性）
启停堆系统运行参数

| 运行参数 | 起始值 | 运行值 | 额定值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 汽轮机组功率（MW） |  |  |  |
| 反应堆功率（%） |  |  |  |
| 蒸汽发生器出口压力（MPa） |  |  |  |
| 蒸汽发生器出口温度(℃) |  |  |  |
| 蒸汽发生器出口流量(kg/s) |  |  |  |
| 汽水分离器入口调阀后压力 |  |  |  |
| 汽水分离器入口调阀开度（%） |  |  |  |
| 汽水分离器压力（MPa） |  |  |  |
| 汽水分离器液位（m） |  |  |  |
| 汽水分离器疏水调阀开度（%） |  |  |  |
| 汽轮机旁路阀开度（%） |  |  |  |
| 汽机转速(rpm) |  |  |  |

_________________________________