ICS:

CCS:

团体标准

T/CNEA XXXX—XXXX

高温气冷堆核动力厂主氦风机调试导则

Commissioning Guideline for Helium Circulator of HTGR

征求意见稿

2022.12.08

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国核能行业协会   发布

目  次

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 总则	1

5 主氦风机单体试验	1

6 系统功能试验	3

7 文件记录及归档	6

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020 《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国核能行业协会提出并归口管理，技术支持单位为上海核工程研究设计院有限公司、核工业标准化研究所、苏州热工研究院有限公司。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件为首次发布。

高温气冷堆核动力厂主氦风机调试导则

范围

本文件规定了高温气冷堆核动力厂主氦风机调试的试验项目、试验方法和验收准则技术要求。

本文件适用于电磁轴承支承内置式主氦风机调试。

。

规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

主氦风机  helium circulator

用于驱动高温气冷堆一回路冷却剂工质循环流动的装置。

总则

组织形式

调试单位应具备相应的调试能力，调试应由调试单位组织、协调并实施。

人员资质

调试人员应经过调试技能培训并取得相应授权；调试人员在调试工作中应具有指导、示范操作和监督操作的能力。

工器具管理

调试使用的仪器、仪表应经有资质的计量单位校验合格，且在有效期内。

调试文件

高温气冷堆核动力厂主氦风机调试前，应根据设计文件编写调试程序，明确试验内容和验收标准，调试程序及相关文件应经有关单位或部门审查与批准。调试完成后，调试人员应进行相关文件和报告的编制与归档。

主氦风机单体试验

蒸汽发生器顶盖安装前的单体试验。

试验目的

主氦风机安装过程中，对风机挡板、电磁轴承、驱动电机等设备进行检查与验证。

试验条件

除蒸汽发生器顶盖、主氦风机冷却器及相应冷却水系统、电机腔除湿装置外，主氦风机其余机、电、仪设备均安装完成。

主氦风机相关的电力系统调试完成且可用。

主氦风机配属的变频器电源调试完成且可用。

电磁轴承的控制柜安装和电气线路接线完成可用。

风机挡板的控制、电气部分已安装完成。

主氦风机相关的DCS系统调试完成且可用。

各电气装置绝缘电阻测量完成，且测量结果合格。

试验内容及要求

手动驱动挡板，开、关到位，指示正确。

电动驱动挡板，开、关到位，指示正确； “非能动开关位”动作到位，指示正确；测量挡板全开、全关动作时间。

      - 电磁轴承静悬浮2小时，电磁轴承控制电流值、轴位移及振动值、轴承温度值满足电磁轴承的控制要求。

验证主氦风机停机联锁信号（如电磁轴承轴位移、电机绕组温度、电磁轴承系统硬件故障等）限值正确。

      - 点动电机2~3秒，确认现场无异常声音，目视确定电机主轴转向正确。

      - 启动电机，并在启动转速下稳定运行5分钟，确认电机运行无异常。

      - 停止电机，确认电机正常停止。

蒸汽发生器顶盖安装后的单体试验。

试验目的

主氦风机安装就位后，进行电磁轴承静悬浮、主氦风机低负荷调速及风机挡板非能动启闭功能验证。

试验条件

主氦风机安装端盖前的单体试验完成，且结果合格。

主氦风机电机腔除湿装置安装完成，并检查合格。

蒸汽发生器顶盖及冷却器安装到位，并检查合格。

电机冷却器进、出冷却水管冲洗并安装完成。

主氦风机相关冷却水系统调试完成且可用。

一回路为常温常压干燥空气，且一回路封闭。

试验内容及要求

电磁轴承静悬浮2小时，每小时记录1次电磁轴承静悬浮时的参数。

启动主氦风机后，从启动转速到最高转速至少选取10个转速点进行测试，在每个转速点稳定运行不少于10分钟。

注：若运行过程出现报警或故障，报警或故障清除后，重复该速度点试验，试验成功后方可进行下一个速度点的测试。

启动主氦风机，并以100r/min作为升速跨度进行升速，每个转速点保持5min，观察增速过程中流量变化，直至至挡板打开，确认挡板开启转速低于设计值。

注：将每个转速下的流量，与挡板处于“能动全开位”时不同转速下的流量值进行对比，确认风机挡板是否非能动开启

主氦风机停机，观察减速过程中流量变化，确认风机挡板非能动关闭。

系统功能试验

主氦风机冷态性能试验

试验目的

在冷态空气气氛下，验证主氦风机运行于转速控制正常，风机挡板动作正常。

试验条件

主氦风机单体调试试验完成且结果合格。

一回路压力边界安装完成，且一回路边界封闭。

电磁轴承系统调试完成且可用。

风机挡板的控制、电气部分调试完成且可用。

主氦风机相关的电力系统调试完成且可用。

主氦风机相关的DCS系统调试完成且可用。

主氦风机相关的设备冷却水系统调试完成且可用。

一回路充压不超过主氦风机允许运行的最高压力。

主氦风机电机、电磁轴承、变压器、变频器、设冷水等相关设备与机柜无故障或报警。

试验内容

投运设冷水系统。

投运相关DCS系统。

挡板置于非能动状态。

投运电磁轴承系统，使主氦风机转子悬浮。

主氦风机由零频率逐渐增大至最大转速，并维持运行15min。

从启动转速到最高转速至少取10个转速点逐步升速进行调试，在每个转速点稳定时记录各项参数，每隔5min记录1次，共记录3次。

主氦风机转速保持在额定转速时，分别进行变频器控制刹车停机和断电源停机各一次，记录转速变化和时间的关系。

- 注：风机停止转动前，不得关断电磁轴承的电源和控制。

主氦风机处于停机状态，电动装置驱动挡板启、闭3次，测量挡板动作时的电动装置启动电流和运行电流，依据电流的变化过程获得动作时间。

挡板处于非能动状态，主氦风机启停过程中，观察风机流量的变化过程与风机转速变化相符，以确认挡板打开-关闭动作正常，非能动启、闭3次。

挡板位于能动开位，主氦风机保持启动转速运行，点击小开度测试按钮，参考附表B.9记录每点动一次后一回路的流量、温度、压力。

验收准则

安全准则

无。

运行准则

  - 挡板关闭时间≤15s；

  - 进口温度＜65℃；

  - 电机绕组及电磁轴承绕组温度＜120℃；

  - 振动值（时间平均）＜2.8mm/s；

  - 调速范围20%-105%；

  - 电机功率≤额定功率。

主氦风机热态性能试验

试验目的

在一回路氦气气氛热态工况下进行主氦风机性能试验，验证主氦风机的热态性能满足高温气冷堆的运行要求，并具备在热态工况下可靠运行的能力。

试验条件

已完成主氦风机的冷态性能试验，各部件设备正常。

一回路封闭，且一回路系统冷态工况下泄漏率满足设计指标。

电磁轴承系统调试完成且可用。

风机挡板的控制、电气部分调试完成且可用。

主氦风机相关的电力系统调试完成且可用。

主氦风机相关的DCS系统调试完成且可用。

主氦风机相关的设备冷却水系统调试完成且可用。

一回路加压相关的氦气净化系统调试完成且可用。

一回路内初始氦气压力不超过常温下一回路压力容器能承受的最大压力，氦气杂质含量满足设计要求。

注：随着一回路升温，逐步往一回路充压，直至达到主氦风机热态试验要求的工质温度与压力。

堆芯燃料球装料高度达到设计位置。

试验内容

核实一回路压力边界封闭，且初始充压已完成。

投运设冷水系统。

投运相关DCS系统。

挡板置于非能动状态。

投运电磁轴承系统，使主氦风机转子悬浮。

主氦风机启动后转速逐渐提升到中间转速，稳定运行15min。

随着一回路升温，逐步往一回路充压，直至达到主氦风机热态试验要求的工质温度与压力。

从启动转速到最高转速至少取10个转速点逐步升速进行调试，在每个转速点稳定时记录各项参数，每隔5min记录1次，共记录3次。

主氦风机转速保持在额定转速时，分别进行变频器控制刹车停机和断电源停机各一次，记录转速变化和时间的关系。

- 注：风机停止转动前，不得关断电磁轴承的电源和控制。

主氦风机处于停机状态，电动装置驱动挡板启、闭3次，测量挡板动作时的电动装置启动电流和运行电流，依据电流的变化过程获得动作时间。

挡板处于非能动状态，主氦风机启停过程中，观察风机流量的变化过程与风机转速变化相符，以确认挡板打开-关闭动作正常，非能动启、闭3次。

挡板位于能动开位，主氦风机保持启动转速运行，点击小开度测试按钮，参考附表B.9记录每点动一次后一回路的流量、温度、压力。

验收准则

安全准则

风机挡板电动关闭时间小于30s。

运行准则

  - 进口温度在220℃至250℃之间；

  - 电机绕组及电磁轴承绕组温度＜120℃；

  - 振动值（时间平均）＜2.8mm/s；

  - 调速范围20%-105%；

  - 电机功率≤额定功率。

文件记录及归档

在调试过程中应记录项目，至少包含以下内容：

试验人员。

试验的日期和地点。

测量仪表与专用试验设备。

试验设备的型号、编码、参数、制造厂商和制造日期。

试验过程相关的各运行、报警等参数。

试验环境温度、湿度、噪声。

试验结果分析、计算和结论。

_________________________________