ICS:

CCS:

团体标准

T/CNEA XXXX—XXXX

高温气冷堆核动力厂余热排出系统试验导则

Guidelines for hot test of residual heat removal system of High Temperature Gas-cooled Reactor

征求意见稿

2022.11.27

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国核能行业协会   发布

目  次

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 目的和验收准则	1

5 先决条件	2

6 试验内容	2

附　录　A （资料性） 余热排出系统流程简图	4

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020 《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国核能行业协会提出并归口管理，技术支持单位为上海核工程研究设计院有限公司、核工业标准化研究所、苏州热工研究院有限公司。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件为首次发布。

高温气冷堆核动力厂余热排出系统试验导则

范围

本文件规定了高温气冷堆核动力厂余热排出系统试验的主要先决条件、工作内容及技术要求。

本文件适用于高温气冷堆核动力厂余热排出系统的调试试验。

规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

余热排出系统 residual heat removal system

在高温气冷堆运行期间排出反应堆舱室的热量，和屏蔽冷却水系统一起保证混凝土温度低于规定限值（温度不超过70℃），事故条件下将反应堆的剩余发热载出堆舱并输送至最终热阱。系统流程简图见附录A。

目的和验收准则

目的

验证系统液位、温度、压力监测参数准确有效，报警功能正常。

验证余热排出系统在热态下能否建立稳定的自然循环。

验证系统在反应堆满功率阶段能否满足冷却压力容器和反应堆腔室的能力。

验收准则

4.2.1热态试验时验收准则

（1）热态试验时余热排出系统3套冷却回路投入使用，压力容器表面温度稳定后，冷却水流量满足设计要求。

（2）热态试验时余热排出系统2套冷却回路投入使用，压力容器表面温度稳定后，冷却水流量满足设计要求。

（3）膨胀水箱高、低液位报警正常。

（4）系统压力高、低报警信号正常。

（5）冷却塔风阀开关动作正常、信号指示正确。

（6）水冷壁出口水温满足设计要求。

4.2.2反应堆满功率时验收准则

（1）反应堆满功率运行时余热排出系统3套冷却回路投入使用，水冷壁出口水温及流量满足设计要求。

（2）反应堆满功率运行时余热排出系统2套冷却回路投入使用，水冷壁出口水温及流量满足设计要求。

先决条件

人员要求

（1）所有试验人员均已通过调试培训并取得相应授权。

（2）试验人员应满足核电厂质保体系要求。

文件要求

试验程序经过编、审、批已生效。

系统状态要求

（1）系统管道已吹扫或者冲洗合格，管道试压合格。

（2）系统仪表均已经校验合格且投运。

（3）反应堆一回路温度和压力已经达到稳定状态。

试验内容

报警试验和阀门动作试验

（1）通过充排水验证膨胀水箱高、低液位报警正常。

（2）通过系统充排氮气验证系统压力高、低报警信号正常。

（3）开启、关闭冷却塔风阀，验证冷却塔风阀开关动作正常、信号指示正确。

热态试验

6.2.1热态试验时余热排出系统3套冷却回路投入运行，稳定时记录以下数据：

（1）水冷壁冷却水进、出口温度；

（2）膨胀水箱压力；

（3）每套冷却回路流量；

（4）每个冷却塔进、出口空气温度。

6.2.2热态试验时余热排出系统2套冷却回路投入运行，稳定时记录以下数据：

（1）水冷壁冷却水进、出口温度；

（2）膨胀水箱压力；

（3）每套冷却回路流量；

（4）每个冷却塔进、出口空气温度。

6.2.3反应堆满功率时余热排出系统3套冷却回路投入运行，稳定时记录以下数据：

（1）水冷壁冷却水进、出口温度；

（2）膨胀水箱压力；

（3）每套冷却回路流量；

（4）每个冷却塔进、出口空气温度。

6.2.4反应堆满功率时余热排出系统2套冷却回路投入运行，稳定时记录以下数据：

（1）水冷壁冷却水进、出口温度；

（2）膨胀水箱压力；

（3）每套冷却回路流量；

（4）每个冷却塔进、出口空气温度。

系统载热能力计算

计算热态功能试验时和反应堆满功率时系统总的载热能力。计算公式如下：

P=Σ[m*Cw*(Tout-Tin)]

P：总载热功率；

m：单套余热排出系统质量流量；

Tout：余热排出系统水冷壁冷却水出口温度；

Tin：余热排出系统水冷壁冷却水进口温度；

Cw：为水的比热容。

（资料性）
余热排出系统流程简图

_________________________________