ICS:

CCS:

团体标准

T/CNEA XXXX—XXXX

高温气冷堆核动力厂核岛冷却水系统试验导则

Guidelines for nuclear island cooling water systems of high-temperature gas-cooled reactor nuclear power plants

征求意见稿

2022.12.02

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国核能行业协会   发布

目  次

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 试验项目及技术指标	1

5 先决条件	3

6 试验内容	3

7 试验报告	6

附　录　A 冷态功能试验相关参考表格	7

附　录　B 热态功能试验相关参考表格	10

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020 《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国核能行业协会提出并归口管理，技术支持单位为上海核工程研究设计院有限公司、核工业标准化研究所、苏州热工研究院有限公司。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件为首次发布。

高温气冷堆核动力厂核岛冷却水系统试验导则

范围

本文件规定了高温气冷堆核动力厂核岛冷却水系统功能试验的主要试验项目、技术指标、先决条件及试验内容等。

本文件适用于高温气冷堆核岛冷却水系统的调试试验及系统大修后的试验或定期试验。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5656  离心泵技术条件(II 类)

NB/T 20145  核电厂调试试验程序和报告

术语和定义

    - 高温气冷堆  High Temperature Gas-cooled Reactor

采用涂敷颗粒燃料，以石墨作慢化剂，用氦气作冷却剂的核反应堆。

    - 核岛冷却水系统  Nuclear island cooling water system

核岛冷却水系统是一个系统总称，其包含设备冷却水系统、反应堆压力容器支承冷却系统和屏蔽冷却水系统等3个系统。

设备冷却水系统属于高温气冷堆中间隔离系统，保证被冷却设备的放射性物质不进入环境，其主要为高温气冷堆核岛内重要系统、设备或部件提供冷却水，热阱是厂用水系统。

反应堆压力容器支承冷却系统的补水来自设备冷却水系统，属于非能动系统，主要是为反应堆压力容器承重支承提供冷却，事故工况下，保证反应堆压力容器支承处的混凝土温度满足ASME规范的要求。

屏蔽冷却水系统是预埋在舱室混凝土内的管道系统，动力源来自设备冷却水系统，在反应堆运行期间，用于冷却反应堆舱室、蒸汽发生器舱室的混凝土墙壁，防止混凝土墙壁温度过高。

    - 冷态功能试验  Cold function test

在机组冷态下，对核岛冷却水系统进行泵、阀单体设备调试，系统流量整定，仪控逻辑验证等试验，验证系统的冷态性能。

    - 热态功能试验  Thermal function test

在机组热态下，对核岛冷却水系统的冷却能力进行验证，并核算系统的载热能力。

试验项目及技术指标

- 电动隔离阀单体试验

对已安装到系统上的电动隔离阀的动作性能（全开和全关时间、工作电流等）、机械性能和电气相关参数进行检查。

技术指标：

- 电动阀动作方向正确；

- 力矩开关和行程开关动作次序、信号反馈和开关使能（开关动作，执行机构停止运行）正确；

- 阀门运行平稳，无异常噪音、振动、晃动和电机过热现象等；

- 阀门开关时间、工作电流等满足设计要求和规定值；

- 阀门电气间操作和DCS操作，阀门动作、反馈正确。

- 循环泵性能试验

循环泵的启动运行检查，验证泵扬程等性能参数符合设计要求，同时测取系统的阻力特性曲线，并验证运行泵向备用泵的切换功能。

技术指标：

- 循环泵流量、压力、扬程等满足设计要求；

- 泵轴承温度、电机轴承温度等参数满足厂家文件要求；

- 泵振动参考《GB/T5656离心泵技术条件(II 类)》4.3；

- 电机振动参考《GB/T5656离心泵技术条件(II 类)》4.3；

- 泵的绘成性能曲线与厂家提供的数据对照，误差不超过范围限值；

- 泵自动切换动作正确。

- 冷态流量整定试验

在冷态下分别模拟正常运行工况、事故工况和检修工况，调整设备冷却水系统用户流量调节阀，使各用户流量满足设计要求。

技术指标：

- 正常工况，各用户流量满足设计要求；

- 事故工况，各用户流量满足设计要求；

- 检修工况，各用户流量满足设计要求。

- 监测值试验

验证系统液位及压力的监测参数准确有效，报警功能正常。

技术指标：

- 水位高于H1时应有高水位信号，水位低于L1时应有低水位信号，回差在设计范围之内；

- 压力小于L1时应有低压报警信号，压力值高于H1时应有高压报警信号，回差在设计范围之内。

- 逻辑功能试验

验证系统设备的自动动作逻辑，即系统自动启动，系统自动停运，循环泵故障切换，循环泵正常轮换，及电动隔离阀的联锁功能。

技术指标：

- 系统设备动作正确。

- 反应堆压力容器支承冷却系统热态功能试验

在机组装料前热态平衡时，验证反应堆压力容器支承冷却系统可以建立自然循环，并评估载热能力。

技术指标：

- 系统流量大于设计限值时，说明系统建立起自然循环；

- 反应堆压力容器支承座温度低于设计限值；

- 系统载热量满足设计要求；

- 屏蔽冷却水系统热态功能试验

在机组装料前热态平衡时，验证屏蔽冷却水系统在热态下能否将舱室混凝土冷却至设计温度以下。

技术指标：

- 屏蔽冷却水系统投入使用后，反应堆舱室温度低于设计限值；

- 屏蔽冷却水系统投入使用后，蒸汽发生器舱室温度低于设计限值。

- 设备冷却水系统载热能力验证试验

在反应堆满功率平台下，根据各用户进出口水温差对正常运行工况各用户的流量进行再调整，并验证设备冷却水系统的载热能力。

技术指标：

- 各个用户供回水温差低于设计限值；

- 系统载热量满足设计要求。

先决条件

- 人员要求

所有试验人员均已通过调试培训并取得相应授权，试验人员应满足核电厂质保体系要求。调试组由调试、运行、质保、设计等相关人员组建，人员职责根据核电厂内部职责分工执行。

- 文件要求

试验程序经过编、校、审、批，已生效。

- 系统状态要求

- 系统管道已吹扫或者冲洗合格，管道试压合格；

- 厂房内正式或者临时消防、通风、照明、通讯等设施可用；

- 系统热工仪表均已经校验合格且投运；

- 系统充水排气完成（注意：电动阀单体试验时，要求系统内无介质）；

- 上游供水、供电系统可用；

- 核岛冷却水系统所属DCS控制模块部分可用。

试验内容

- 电动隔离阀单体试验

- 启动前检查

  - 系统内部无介质；

  - 电动隔离阀电动头绝缘值满足设计要求；

  - 电动隔离阀外观检查完整，手动/电动切换机构灵活可靠；

  - 手动全开、全关阀门，阀门行程满足设计要求，全程无卡涩；

  - 核对电动执行机构的控制方式。

- 空载动作试验

  - 阀门置于中间位置；

  - 点动阀门确认动力线缆接线正确；

  - 电气间操作电动隔离阀，手动触发检查力矩开关和行程开关的控制功能，即关方向触发力矩开关停执行机构、行程开关停执行机构，开方向触发力矩开关停执行机构、行程开关停执行机构，并验证阀门的中停功能，及阀门的开限位屏蔽关力矩和关限位屏蔽开力矩；

  - 电气间全行程开关电动隔离阀，验证开、关时间和工作电流、信号反馈等满足设计要求；

  - DCS全行程开关电动隔离阀，验证开、关时间和工作电流、信号反馈等满足设计要求；

  - 阀门全行程运行平稳，无异常噪音、振动、晃动和电机过热现象等。

- 带载动作试验

  - 系统功能试验期间，电动隔离阀动作正确，运行平稳，无异常振动和噪音等；

  - 系统功能试验期间，复核电动隔离阀的工作电流、开关时间等参数，应满足设计要求。

阀门试验记录可参见附录A.1。

- 循环泵性能试验

- 循环泵稳定运行一定时间，记录振动、轴承温度、压力、流量、介质温度等参数，验证循环泵扬程、汽蚀余量、额定流量等性能指标满足要求；

- 调节循环泵出口手动阀，由额定流量位置到最小流量位置，再从最小流量位置到额定流量位置，按流量间隔大致相等测5个点，重复3次，记录泵出入口压力、流量等参数，数据描点画出泵性能曲线，可参考附录A.2；

- 设备冷却水系统冷态流量整定完毕后，启动循环泵，调节循环泵出口手动阀，由全开到最小流量位置，再从最小流量位置到全开，按流量间隔大致相等测5个点，记录循环泵出口供水母管压力表（区别于泵出口压力），循环泵入口压力表和流量表读数，开闭阀门重复3 次，数据描点画出系统阻力特性曲线，可参考附录A.3；

- 将循环泵设置成试验位，根据不同信号（母管压力、电气故障、母线失压、轮换、启动、停运等）验证循环泵组的启停切换功能；

- 将循环泵设置成工作位，根据不同信号（母管压力、电气故障、母线失压、轮换、启动、停运等）真实启停设备，验证循环泵组的启停切换功能；

- 循环泵启动时间间隔不低于厂家或者相关标准要求。

- 冷态流量整定试验

在冷态性能试验阶段，按工况投运设备冷却水系统用户，调节各用户流量，先调整正常运行工况用户，调整完毕后，阀门开度锁定，之后进行事故工况和检修工况调整流量时，对已调整好的正常运行工况用户（该用户可能同时是事故工况用户或检修工况用户），流量调节阀不再调整。

- 设备冷却水泵运行稳定后，逐一预调整各用户的流量调节阀，使各用户流量满足在设计值要求范围内，若单用户设计流量低，可并联一个大流量用户进行并联调整；

- 正常运行工况的用户流量调整完毕后，整体投运正常运行工况的用户，再次逐一确认所有用户流量满足要求；

- 检修运行工况的用户流量调整完毕后，整体投运	检修运行工况的用户，再次逐一确认所有用户流量满足要求，不调整正常运行工况的用户；

- 事故运行工况的用户流量调整完毕后，整体投运事故运行工况的用户，再次逐一确认所有用户流量满足要求，不调整正常运行工况的用户。

- 在正常运行工况、事故工况和检修工况调整过程中，若流量不满足要求，则将流量偏大的调整小，流量偏小的调整大，调整过程中，先调整超流量用户，后调整低流量用户，防止泵过载。

- 监测值试验

- 向系统充入合格的除盐水，利用排水阀和补水泵对膨胀水箱进行排水和补水操作，验证液位高、低报警信号；

- 液位报警信号验证完毕后，将膨胀水箱补满水，接入氮气供应装置，边排水边补气，待液位至合适液位停止排水，利用氮气供应装置和排气阀对膨胀水箱进行充气和排气，验证压力高、低报警信号；

- 压力验证完毕，将膨胀水箱压力充至合适压力值。

- 逻辑功能试验

工艺系统负责人和仪控系统负责人配合，就地有试验位的设备在就地试验位模拟，就地无试验位的设备在工程师站中模拟，就地设备可以动作的带设备真实动作。进行以下内容：

- 设备冷却水系统一运一备一修模式下，进行循环泵启动、循环泵停运、循环泵故障切换、循环泵轮换等逻辑试验；

- 设备冷却水系统两运一备模式下，进行循环泵启动、循环泵停运、循环泵故障切换、循环泵轮换等逻辑试验；

- 电动隔离阀后压力高时，联锁关闭电动隔离阀试验。

- 反应堆压力容器支承冷却系统热态功能试验

机组处于装料前热态平衡状态，支承冷却系统温度稳定，一定时间内变化率＜1%，记录表格参见附录B.1。

- 进行参数记录：记录膨胀水箱液位、压力，支承冷却水出口温度，空冷器出入口温度，承重支承处混凝土温度，反应堆大厅温度，及自然循环流量；

- 验证自动循环

系统流量大于设计限值，说明系统已建立起自然循环。

- 投运一列和投运两列进行载热能力评估；

- 载热计算

计算支承冷却系统的载热能力是否满足设计要求，计算公式如下：

P=m*Cp*(Tin- Tout)

其中

P：系统单列载热功率

Cp：水的比热容，

M：自然循环流量，

Tout：空气冷却器出口温度，

Tin：空气冷却器入口冷却水温度。

- 屏蔽冷却水系统热态功能试验

- 温度记录

机组处于装料前热态平衡状态，屏蔽冷却水系统温度稳定后：

  - 记录各列屏蔽冷却水冷却水流量m；

  - 记录各列屏蔽冷却水进口温度Tin、出口温度Tout。

  - 记录各舱室气温、混凝土壁面、支承座温度。

- 载热计算

计算热态功能试验时系统总的载热能力，需要分别计算单列的载热能力，之后进行求和。单列载热计算公式如下：

P=m*Cp*(Tout-Tin)

其中

P：单列载热功率；

m：屏蔽冷却水系统质量流量；

Tout：屏蔽冷却水系统冷却水出口温度；

Tin：屏蔽冷却水系统冷却水进口温度；

Cp：为屏蔽冷却水的比热容。

- 设备冷却水系统载热能力验证试验

- 机组满功率平台，根据各用户供回水温差对各用户的流量进行微调，若温差满足要求，则不调；

- 读取设备冷却水/厂用水系统换热器出入口温度、系统流量等参数并记录；

- 利用换热器出入口温差、流量计算载热量

P=m*Cp*( Tin- Tout)

其中

P：载热功率；

m：设备冷却水系统质量流量；

Tout：设备冷却水系统/厂用水系统换热器设冷水出口温度；

Tin：设备冷却水系统/厂用水系统换热器设冷水入口温度；

Cp：为设备冷却水的比热容。

试验报告

试验报告参照NB/T 20145执行。

（资料性）

- 附录A.1 电动隔离阀试验

| 电动隔离阀门试验记录表（□空载 □带载） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  |  |  | 设备KKS码 |  |  |  |
| 电机额定功率 （Kw） |  |  |  | 额定电流 （A） |  |  |  |
| 外观检查 |  |  |  | 手动操作 |  |  |  |
| 电机绝缘电阻（MΏ） |  |  |  | 手/电动机构切换 |  |  |  |
| 行程（开、关）动作情况 |  | 开阀 |  |  |  |  |  |
|  |  | 关阀 |  |  |  |  |  |
| 力矩（开、关）动作情况 |  | 开力矩 |  |  |  |  |  |
|  |  | 关力矩 |  |  |  |  |  |
| 就地操作 |  | 指令 |  | 开 | 关 |  | 中停 |
|  |  | 反馈 |  |  |  |  |  |
| 远程操作 |  | 指令 |  | 开 | 关 |  | 中停 |
|  |  | 反馈 |  |  |  |  |  |
| 阀位指示 |  |  |  | 工作电流（A） |  |  |  |
| 开行程时间（S） |  |  |  | 关行程时间（S） |  |  |  |
| 记录人/日期 |  |  | 试验负责人/日期 |  |  |  |  |

- 附录A.2 泵性能曲线参数记录表

| 操作 | 项目 | 仪表 | 单位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一次开阀 | 流量 |  | t/h |  |  |  |  |  |
|  | 出口压力 |  | MPa |  |  |  |  |  |
|  | 入口压力 |  | MPa |  |  |  |  |  |
|  | 压差 |  | MPa |  |  |  |  |  |
| 第一次关阀 | 流量 |  | t/h |  |  |  |  |  |
|  | 出口压力 |  | MPa |  |  |  |  |  |
|  | 入口压力 |  | MPa |  |  |  |  |  |
|  | 压差 |  | MPa |  |  |  |  |  |
| 第二次开阀 | 流量 |  | t/h |  |  |  |  |  |
|  | 出口压力 |  | MPa |  |  |  |  |  |
|  | 入口压力 |  | MPa |  |  |  |  |  |
|  | 压差 |  | MPa |  |  |  |  |  |
| 第二次关阀 | 流量 |  | t/h |  |  |  |  |  |
|  | 出口压力 |  | MPa |  |  |  |  |  |
|  | 入口压力 |  | MPa |  |  |  |  |  |
|  | 压差 |  | MPa |  |  |  |  |  |
| 第三次开阀 | 流量 |  | t/h |  |  |  |  |  |
|  | 出口压力 |  | MPa |  |  |  |  |  |
|  | 入口压力 |  | MPa |  |  |  |  |  |
|  | 压差 |  | MPa |  |  |  |  |  |
| 第三次关阀 | 流量 |  | t/h |  |  |  |  |  |
|  | 出口压力 |  | MPa |  |  |  |  |  |
|  | 入口压力 |  | MPa |  |  |  |  |  |
|  | 压差 |  | MPa |  |  |  |  |  |
| 记录人/日期 |  |  |  |  | 试验负责人/日期 |  |  |  |

表A.3 系统阻力曲线测量记录表

| 循环泵编号 |  |  |  |  |  |  |  | 操作阀编号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 操作 | 项目 |  | 仪表 |  | 单位 | 1 |  |  | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |
| 第 一 次 开 阀 | 流量 |  |  |  | t/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 出口压力 |  |  |  | MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 入口压力 |  |  |  | MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 压差 |  |  |  | MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第 一 次 关 阀 | 流量 |  |  |  | t/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 出口压力 |  |  |  | MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 入口压力 |  |  |  | MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 压差 |  |  |  | MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第 二 次 开 阀 | 流量 |  |  |  | t/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 出口压力 |  |  |  | MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 入口压力 |  |  |  | MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 压差 |  |  |  | MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第 二 次 关 阀 | 流量 |  |  |  | t/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 出口压力 |  |  |  | MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 入口压力 |  |  |  | MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 压差 |  |  |  | MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第 三 次 开 阀 | 流量 |  |  |  | t/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 出口压力 |  |  |  | MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 入口压力 |  |  |  | MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 压差 |  |  |  | MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第 三 次 关 阀 | 流量 |  |  |  | t/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 出口压力 |  |  |  | MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 入口压力 |  |  |  | MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 压差 |  |  |  | MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人/日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验负责人/日期 |  |  |  |

（资料性）

- 表B.1 反应堆压力容器支承冷却系统热态功能试验数据记录表

| 设备名称 | 设备编号 | 时间 期望值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位 | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 平均 |
| 膨胀水箱液位 |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 膨胀水箱压力 |  |  |  | MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承重支承出口温度 |  |  |  | ℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 空冷器入口温度 |  |  |  | ℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 空冷器出口温度 |  |  |  | ℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承重支承处温度 |  |  |  | ℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 反应堆大厅温度 |  |  |  | ℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冷却水流量 |  |  |  | m³/h |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人/日期 |  |  | 试验负责人/日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |