ICS

CCS

团体标准

T/CNEA XXXX—XXXX

核电厂气体绝缘金属封闭输电线路（GIL）盆式绝缘子缺陷评估导则

Guidelines for Defect Assessment of Basin Type Insulators in Gas Insulated Metal-Enclosed Transmission Lines (GIL) for Nuclear Power Plants

NEQ

（本稿完成日期：2025.12.06）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国核能行业协会   发布

目  次

目  次	I

前  言	II

核电厂气体绝缘金属封闭输电线路（GIL）盆式绝缘子缺陷评估导则	1

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 检测方法与技术要求	3

5 缺陷类型	4

6 缺陷状态评估方法	5

7 缺陷等级划分与处置建议	6

附　录　A  （规范性附录） GIL盆式绝缘子绝缘类缺陷模拟实验室试验方案	8

附　录　B  （资料性附录） GIL盆式绝缘子绝缘类缺陷实验室模拟局部放电特高频信号典型图谱	10

附　录　C  （资料性附录） GIL盆式绝缘子典型缺陷X光检测结果	17

参 考 文 献	18

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020 《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国核能行业协会提出并归口管理，技术支持单位为上海核工程研究设计院有限公司、核工业标准化研究所、苏州热工研究院有限公司、华能核能技术研究院有限公司。

本文件起草单位：阳江核电有限公司、苏州热工研究院有限公司、南方电网科学研究院有限公司、中核核电有限公司、上海格鲁布科技有限公司。

本文件主要起草人：王云辉、何力、喻侃源、张强、费鑫鑫、任占义、梁才睿、方金活、张家休、杨云肖、王有行、杜预、谢俊业、周文青、张敬华、余家赫、颜乐、高超、杨芸、王文玺、卞青、万振华、陈宇菲、杨沛文，丛日高、李大鹏、夏善德等。

本文件首次发布。

核电厂气体绝缘金属封闭输电线路（GIL）盆式绝缘子缺陷评估导则

# 范围

本文件适用于系统额定电压为500 kV气体绝缘金属封闭输电线路（GIL）盆式绝缘子局部放电缺陷的状态评估、风险等级划分及处置建议。

本标准规定了利用特高频（UHF）检测为主，结合超声（AE）检测、X射线检测及SF6气体分解产物检测等多种手段对 GIL 盆式绝缘子局部放电缺陷进行识别、评估和处置的指导原则。

# 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2900.20-2022	电工术语  高压开关设备

GB/T 7674-2020		额定电压72.5kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备

GB/T 42287-2022   	高电压试验技术 电磁和声学法测量局部放电

GB/T 7354-2022     	高电压试验技术—局部放电测量

DL/T 1432.1-2015	变电设备在线监测装置检验规范 第1部分：通则

DL/T 1432.4-2017	变电设备在线监测装置检验规范 第4部分：气体绝缘金属封闭开关设备局部放电特高频在线监测装置

DL/T 1498.4-2017	变电设备在线监测装置技术规范 第4部分：气体绝缘金属封闭开关设备局部放电特高频在线监测装置

DL/T 1630-2016		气体绝缘金属封闭开关设备局部放电特高频检测技术规范

DL/T 1694.1-2017	高压测试仪器及设备校准规范第1部分：特高频局部放电在线监测装置

DL/T 1250  	         气体绝缘金属封闭开关设备带电超声局部放电监测应用导则

DL/T 1205           六氟化硫电气设备分解产物试验方法

# 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件：

3.1

局部放电 partial discharge, PD

在电场作用下，电气设备绝缘系统中仅在局部区域发生的重复性电击穿与熄灭现象。

3.2

特高频信号  ultra high frequency, UHF

特高频信号是指频率范围在300 MHz至3 GHz之间的无线电波。

3.3

超声波信号  ultrasonic signal

超声波信号指的是频率超过人类听觉范围的声波，通常指频率高于20kHz的声波。

3.4

盆式绝缘子  basin-type insulator

安装在GIL壳体与导体之间、用于支撑导体并实现气体间隔电气隔离的环氧树脂浇注式绝缘件，外形为盆状，故称为盆式绝缘子。盆式绝缘子根据结构可以细化为通型盆式绝缘子、闭型盆式绝缘子和可通可闭型盆式绝缘子。

3.5

六氟化硫气体  sulphur hexafluoride, SF6

SF6是一种无色、无味、无毒的气体，化学式为 SF6。它是一种非常稳定的化合物，具有很高的化学惰性，不易与其他物质发生反应。

3.6

气体绝缘金属封闭母线 gas insulated transmission line,GIL

以SF6或SF6混合气体为绝缘介质、导体和外壳同轴布置、用于远距离大容量输电的全封闭气体绝缘输电线路。

3.7

视在放电量 apparent charge

用pC（皮库仑）表示的、按IEC 60270规定方法在指定端子上测得的局部放电量，反映放电强度的量化指标。

3.8

背景噪声 background noise

在被试设备未加压或局部放电信号被有效抑制时，检测系统所记录到的干扰信号水平，通常以mV、dBm或pC表示。

3.9

相位相关局放图谱 phase resolved partical discharge, PRPD

以工频电压相位（0°～360°）为横轴、以放电幅值为纵轴、以颜色或点密度表示放电重复率的二维或三维图谱，用于反映局部放电的相位分布特性。

3.10

相位分辨脉冲序列图谱 phase resolved pulse sequence, PRPS

以工频电压相位为横轴、以连续放电脉冲序列的时序（或Δt、Δu、Δφ等）为纵轴的图谱，记录每次放电发生时刻与前一次放电的时间/电压差，主要用于分析放电物理过程及不同缺陷的微观放电机理。

3.11

特高频传感器 ultra high frequency sensor

用于检测局部放电激发的频率主要集中在300MHz～3GHz范围内的电磁波信号的传感器。可分为内置式（预埋或后装于GIL内部）和外置式（安装于盆式绝缘子观察窗或浇筑口位置）两种。

3.12

超声传感器 acoustic emission sensor

通过压电效应将局部放电在SF₆气体或绝缘件中产生的声波信号转换为电信号的传感器，通常工作频率范围为20 kHz～200 kHz，主要用于局部放电的粗略定位和辅助判别。

3.13

设备缺陷等级 equipment defect level

设备缺陷按照严重程度主要分为三个等级：一般缺陷、重大缺陷和紧急缺陷。

3.14

分贝毫瓦（dBm）

在线监测装置后台显示信号幅值通常以dBm为单位，计算方法为传感器接收信号功率与1毫瓦之比对数值(以10为底的对数)的10倍，即传感器接收信号功率为S毫瓦时，在线监测装置后台显示信号幅值为101g(S/1)。

3.15

dB（分贝）和dBm变化量

电压信号变化量通常以dB为单位,当信号电压值由A变化至B时,计算方法为幅值B与幅值A之比对数值(以10为底的对数)的20倍,即201g(B/A)。

功率变化量通常以dBm为单位,当信号功率值A变化至B时,计算方法为功率值B与A之比对数(以10为底的对数)值的10倍,即101g(B/A)。

# 检测方法与技术要求

本导则通过特高频（UHF）检测、超声（AE）检测、X射线检测及SF₆气体分解产物检测等多种方法，从电磁、声学、成像及化学维度对盆式绝缘子可能存在的局部放电缺陷进行识别和状态评估。附录A提供了GIL盆式绝缘子绝缘类缺陷模拟实验室试验方案，可作为上述检测方法应用参考。各检测方法及技术要求如下。

特高频检测

当GIL设备内部发生局部放电时，短上升沿时间（<1 ns）的脉冲电流会激发3 MHz～3 GHz范围内的电磁波，能够穿透GIL金属外壳并被特高频传感器接收。UHF检测具有抗干扰能力强、定位精度高的特点，是盆式绝缘子绝缘缺陷检测的主要手段。

特高频检测仪器应满足以下技术要求：

a) 检测频率范围：通常选用300MHz～3000MHz之间的某个子频段，典型的如300MHz～1500MHz;

b) 传感器在300MHz～1500MHz频带内平均有效高度不小于8mm;

c) 检测灵敏度不大于7V/m;

d) 动态范围不小于40dB。

超声检测

GIL中缺陷产生超声波信号（机械波）主要有两种机制：1)运动的颗粒在外壳中激发机械波；2)固定缺陷的局部放电在气体中产生压力波并传播至外壳。这些超声波信号的频率范围通常在20kHz-200kHz之间，伴随传播衰减，适用于局部放电源的声学定位与缺陷类型辅助判别。

超声检测仪器应满足以下技术要求：

- 检测频率范围：通常选用20kHz-300kHz频率;

- 采样率不小于1MHz。

X射线检测

当GIL设备内部存在金属部件松动、断裂、异物、绝缘件裂纹或装配不良等结构类缺陷时，X射线成像检测可作为非破坏性辅助诊断手段，用于可视化定位与状态判别。

X射线检测设备应满足以下技术要求：

- 管电压：0-160kV

- 管电流：0-3mA

- 成像分辨率不低于4.5LP/mm

- 静态灵敏度不低于1.5%

- 对铝合金穿透能力不小于120mm

SF6气体分解产物检测

当GIL内部发生严重局部放电、电弧放电或高温过热时，SF6气体会发生热分解，生成以SO2、H2S、CF4、CO、H2等为主的特征性气体组分。这些分解产物的种类与浓度可间接反映绝缘缺陷的严重程度与发展状态，适用于长期在线监测与异常趋势分析。

SF6气体分解产物检测仪器应满足以下技术要求：

- 检测组分及最小检出浓度：

1.小量程SO2、H2S：≤0.1µL/L

2.大量程SO2：≤1µL/L

3.CO、H2、CF4：≤0.5µL/L；

4.SF6：≤0.03%

- 测量准确度：

1.SO2、H2S：检测值≤10µL/L时，误差≤±0.5µL/L；检测值>10µL/L时，误差≤±5µL/L；

2.大量程SO2：检测值>10µL/L时，误差≤±5%；

3.CO、H2、CF4：检测值≤50µL/L时，误差≤±2µL/L；检测值>50µL/L时，误差≤±5%；

4.SF6：≤±0.01%

- 测量重复性：

1.SO2、H2S：检测值≤10µL/L时，≤±0.2µL/L；10µL/L~100µL/L时，≤±2µL/L；

2.CO、H2、CF4：检测值在0µL/L-50µL/L时，≤±1µL/L；检测值在50µL/L-1000µL/L时，≤±2µL/L；

3.SF6：≤±0.05%

# 缺陷类型

自由金属颗粒缺陷

GIL线路在制造、装配或运行振动过程中产生的金属屑、导电颗粒等。

绝缘件气隙缺陷

盆式绝缘子在环氧树脂浇注时产生气泡，形成的气隙缺陷。

绝缘件沿面缺陷

盆式绝缘子表面裂纹、金属颗粒、灰尘或污秽造成的沿面缺陷。

金属尖端缺陷

高压导体或接地外壳在制造、装配过程产生的金属表面毛刺或尖锐突起等缺陷。

悬浮电位缺陷

因金属部件松动、接触不良导致的悬浮电位。

组合缺陷

同时存在上述两种或两种以上缺陷。

# 缺陷状态评估方法

缺陷评估流程

盆式绝缘子缺陷状态评估应遵循“现场监测初判→复测验证→多方法综合诊断→趋势分析定级”的递进式流程，具体步骤如下：

- 通过内置式或外置式UHF监测装置进行监测，当信号幅值超过背景噪声10dBm或出现典型缺陷PRPD图谱时，触发预警。

- 采用便携式UHF检测仪、超声检测仪进行现场复测，确认缺陷存在并进行缺陷区域判别。

- 对疑似缺陷区域可开展X射线成像检测或SF6气体取样分析，获取缺陷物理或化学证据。

- 结合各检测方法获取的图谱特征、幅值等数据，识别缺陷类型。

- 统计放电幅值、放电频次、短期变化率（24h）、长期变化率（7天）等量化指标。

- 依据第7章规定的判据，综合主判据（UHF幅值、放电频次）与PRPD图谱定性判据（缺陷类别）、辅助判据（超声、X光、气体分解产物）及发展趋势判据等确定缺陷等级。

- 根据缺陷等级提出相应处置建议，制定跟踪监测方案。

局部放电特征判识

不同缺陷类型的多维度检测特征综合判据见表1。

表1 盆式绝缘子典型缺陷多维度检测特征判据

| 缺陷类型 | 特高频PRPD图谱特征 | 超声波特征 | X射线典型影像 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自由金属颗粒缺陷 | 随机高幅值脉冲，无明显的相位特征 | 超声信号强，信号幅值具有随机性 | 可见游离金属颗粒影像 |
| 绝缘件沿面缺陷 | 正、负半波均有放电，相位分布较宽，成带状分布，信号幅值较高，存在分层现象 | 超声信号弱，无明显变化 | 金属微粒附着 |
| 绝缘件气隙缺陷 | 在工频正负半周均会出现，具有一定对称性，呈“兔耳朵形状”，放电信号幅值较分散 | 超声信号弱，无明显变化 | 可见气泡或分层 |
| 金属尖端缺陷 | 放电相位特征明显，在正半周或负半周出现，并且放电形状类似一个圆锥形 | 超声信号弱，无明显变化 | 可见导体/外壳表面毛刺或加工缺陷 |
| 悬浮电位缺陷 | 正、负半波均有放电，放电相位特征明显，集中在90°和270°相位附近，放电信号大部分悬浮在一定的幅值上 | 超声信号弱，无明显变化 | 可见螺栓松动或屏蔽罩移位 |

根据气体分解产物无法直接判别缺陷类型，但表明SF6已发生局部放电、电晕、过热或绝缘劣化，在7.1节中将根据不同气体分解产物及浓度划分缺陷严重等级。

附录B提供了各缺陷类型的实验室模拟放电图谱标准样本库，现场检测时应进行图谱比对识别。附录B提供了各缺陷类型的实验室模拟X光检测结果,可作为现场X光检测参考。

量化评估指标体系

缺陷状态评估应建立以下量化指标体系：

a) 放电幅值：取至少连续5个工频周期内最大放电脉冲幅值均值作为评估值，记为P；

b) 放电频次：单位时间内放电脉冲数，记为N（次/小时）；

c) 短期变化率：24小时内放电幅值变化量，ΔP24h = P(t) - P(t-24h)；

d) 长期变化率：7天内放电幅值变化量，ΔP7d = P(t) - P(t-7d)；

# 缺陷等级划分与处置建议

缺陷风险等级的划分应采用定量指标（UHF幅值）为主要判据，结合定性特征（PRPD图谱、气体成分、X光影像）为辅助判据，并考量发展趋势确定最终风险等级。

缺陷等级划分原则

GIL盆式绝缘子缺陷等级划分为一般缺陷、重大缺陷和紧急缺陷三种，采用“主判据+PRPD图谱定性判据+辅助判据+趋势判据”的综合判定模式，各推荐判据内容见表2。主判据为UHF检测量化指标，辅助判据包括超声、X射线、气体检测结果，若任一辅助判据超出阈值，缺陷等级上调。

表2 盆式绝缘子缺陷等级综合判据

| 缺陷等级 | 主判据 | PRPD图谱定性判据 | 辅助判据 | 趋势判据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般 | UHF放电幅值<-60dBm | 图谱特征为绝缘件气隙缺陷或背景噪声特征，局部放电量稳定 | 1.超声信号大于背景噪声不超过3mV 2.SO2浓度<=1μL/L，H2S浓度<=0.5μL/L，CO浓度<=10μL/L 3.X射线未见明显异常 | 短期ΔP24h≤3dBm且长期稳定 |
| 重大 | -60dBm≤UHF放电幅值≤-45dBm | 图谱特征为绝缘件沿面缺陷、金属尖端缺陷或悬浮电位缺陷 | 1.检出超声信号大于背景3mV 2.1μL/L<SO2浓度<=5μL/L，0.5μL/L<H2S浓度<=1μL/L，10μL/L <CO浓度<=30μL/L 3.X射线可见疑似缺陷影像 | 短期ΔP24h≤5dBm，但长期ΔP7d呈持续上升趋势 |
| 紧急 | UHF放电幅值>-45dBm | 图谱特征为绝缘件沿面缺陷、金属尖端缺陷或悬浮电位缺陷、自由金属颗粒缺陷，且图谱放电分布密集 | 1.超声信号大于背景10mV 2.SO2>浓度>5μL，H2S浓度>1μL/L，CO浓度>30μL/L 3.X射线确认危险缺陷 | 短期ΔP24h＞5dBm或信号强度呈加速上升趋势 |

缺陷等级处置建议

根据缺陷风险等级，应采取相应的运行监测和处置措施，如表3所示。

表3 不同缺陷等级下运行监测和处置措施

| 缺陷等级 | 风险描述 | 运行监测要求 | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般 | 绝缘系统初期劣化，风险低 | 每周复核1次 | 监视运行。纳入状态检修计划，建议在下次计划停电检修时进行核查与处理 |
| 重大 | 绝缘存在明显缺陷，可能发展为击穿故障，具有较高运行风险 | 每日复核1次，每24小时关注趋势变化，必要时启动重症监护系统连续监测 | 加强监视并择机处理。提前准备备品备件，制定检修方案 |
| 紧急 | 绝缘系统已处于临界状态，随时可能放电击穿，危及设备安全 | 立即启动重症监护系统连续监测 | 立即停电抢修 |

安全注意事项

执行处置措施时应遵守以下安全要求：

a) 紧急缺陷处理前，应对相邻气室进行SF₆气体回收，防止交叉污染；

b) 涉及绝缘子更换时，应严格控制环境湿度（≤60%）和粉尘度，装配前进行无尘化处理；

c) 处理完成后应进行老练试验；

（规范性附录）
GIL盆式绝缘子绝缘类缺陷模拟实验室试验方案

- A.1 试验设备

实验室试验所使用的主要试验设备及技术要求应满足表 A.1 的规定。

表 A.1 试验设备及技术要求

| 序号 | 设备名称 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 真型缺陷模拟装置 | 具备盆式绝缘子安装工位； 支持缺陷模型（金属微粒、气隙、沿面等）的置入与调节； 气室密封性良好，耐压等级不低于1.1Ur |
| 2 | 特高频（UHF）局放监测设备 | 通道数：支持 ≥4路UHF同步接入（可选配超声波通道）； 同步方式：具备外同步（220V AC电源触发） 图谱记录：支持48h以上PRPD图谱累积 检测频带：300-1500MHz |
| 3 | 超声波（AE）局放监测设备 | 频响范围：20-300kHz 采样频率：1MHz |
| 4 | GIL试验段（含电源） | 交流电源频率：50Hz 输出电压：0-1000kV可调 背景噪声：局部放电量小于2pC |
| 5 | SF6气体充装/回收设备 | 气体纯度：≥99.9% 充气压力范围：0.45-0.6MPa 回收率：>95% |
| 6 | 高频脉冲局部放电测量仪 | 符合 IEC 60270 标准； 测量范围：0~1000pC 测量误差：≤3%（或 $\pm$ 1 pC，取较大者） |

- A.2 试验流程

A.2.1 试验准备与校准

试验开始前，应按以下步骤进行准备与校准：

a) 系统连接：按GB/T 7354要求连接试验回路，确保接地良好。

b) 灵敏度校准：使用标准脉冲发生器在试品两端注入标准电荷（如5 pC或10 pC），校验脉冲电流法仪器的灵敏度和线性度；同时检查UHF及AE传感器的响应情况。

c) 背景噪声抑制：对特高频传感器采取屏蔽措施，消除外部干扰。在未加压状态下，要求 UHF 检测频带内的背景噪声基底低于-70 dBm；

A.2.2 试验环境控制

实验过程中，气室内的SF6气体压力应保持在0.5MPa恒定。实时记录实验室环境温度、相对湿度及大气压力。

A.2.3 加压程序

本次试验适用于 500 kV 电压等级 GIL 盆式绝缘子。定义系统标称电压 Un = 500 kV，设备最高电压（额定电压） Ur = 550kV，相电压U0 = Un /√3≈288 kV。

试验加压程序如表A.2所示。升压速度应均匀，一般在2 kV/s ~ 5 kV/s之间。对于高风险缺陷（如长尺寸金属丝、沿面导电杂质），在电压超过 Ur /√3后，应适当降低升压梯度。若试验过程中发生击穿，应立即切断电源，记录击穿电压值及击穿时刻的局放特征。

表A.2试验加压程序

| 阶段 | 电压倍数 | 持续时间（min） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 3 | 记录背景噪声 |
| 2 | 0.5U0 | 5 | 检查系统连接，确认无异常起晕 |
| 3 | U0 | 10 | 模拟长期运行状态，记录信号 |
| 4 | Ur/√3 | 5 | 约 318 kV，考察额定状态下的绝缘性能 |
| 5 | 1.25U0 | 5 | 模拟过电压工况 |
| 6 | 1.5U0 | 5 | 耐压考核阶段 |
| 7 | 2U0 | 5 | 模拟过电压工况 |
| 8 | U0 | 5 | 考察电压回落后的局放熄灭特性（滞后效应） |
| 9 | 0 | - | 试验结束，放电接地 |

- A.3 试验报告

试验报告应数据详实、结论明确，主要包含以下内容：

A.3.1 基础信息

试验环境：环境温度（°C）、相对湿度（%RH）、大气压力（kPa）。

被试对象：GIL 盆式绝缘子厂家、型号、出厂编号、生产日期。

缺陷信息：缺陷类型（如：金属尖端、自由微粒、气隙、沿面污秽等）、缺陷尺寸、缺陷位置及植入方式（附照片）。

监测装置：在线监测装置厂家、型号、传感器类型、数量及布点示意图。

A.3.2 试验数据

局放特征：脉冲电流记录各电压阶段的局放起始电压（PDIV）、QIEC放电量、1min脉冲图片。

图谱记录：提供典型电压下的特高频、超声 PRPD（相位分辨局放图谱）、PRPS（相位分辨脉冲序列）图谱、飞行时间谱（如有）及超声波波形图（如有）。

信号幅值：记录特高频信号幅值（dBm/mV）和超声波信号幅值（mV/dB）。

A.3.3 评估结论

记录每次缺陷样品试验后的解体情况，结合试验图谱特征，分析该类型缺陷在不同电压等级下的放电发展规律；

（资料性附录）
GIL盆式绝缘子典型缺陷实验室模拟及局部放电特高频信号典型图谱

表B.1实验室GIL盆式绝缘子典型缺陷模拟布置

| 自由金属颗粒 | 沿面金属颗粒 | 沿面金属丝 |
| --- | --- | --- |
| 沿面裂纹 | 金属粉末 | 金属尖端 |

表B.2实验室模拟典型单一缺陷局部放电特高频信号PRPD图谱（1min）

| 缺陷类型 | 细分类型 | 典型图谱 |
| --- | --- | --- |
| 自由金属颗粒缺陷 | 颗粒数量40（约0.5mm） |  |
|  | 颗粒数量10（约0.5mm） |  |
| 绝缘件气隙缺陷 | 气隙（1.5mm） |  |
|  | 气隙（2.5mm） |  |
|  | 气隙（5mm） |  |
| 绝缘件沿面缺陷 | 金属丝（5mm） |  |
|  | 金属丝（10mm） |  |
|  | 裂纹（7cm） |  |
|  | 金属颗粒（高压侧单一颗粒） |  |
|  | 金属颗粒（低压侧团簇颗粒） |  |
|  | 金属颗粒（中间团簇颗粒） |  |
|  | 金属颗粒（高压侧团簇颗粒） |  |
|  | 金属颗粒（高压侧四周团簇颗粒） |  |
|  | 金属粉末污染 |  |
| 金属尖端 | 高压导体尖端 |  |
|  | 接地壳体尖端 |  |
| 悬浮电位 | 均压罩螺栓松动 |  |

表B.3实验室模拟典型组合缺陷局部放电特高频信号PRPD图谱（1min）

| # 缺陷类型 | # 典型图谱 |
| --- | --- |
| # 绝缘件裂纹+金属粉末污染 |  |
| # 均压罩螺栓松动+金属粉末污染 |  |
| # 绝缘件气隙+自由颗粒 |  |
| # 绝缘件气隙+尖端 |  |
| # 绝缘件气隙+螺栓松动+金属粉末 |  |
| # 绝缘件气隙+高压侧沿面金属颗粒 |  |

（资料性附录）
GIL盆式绝缘子典型缺陷X光检测结果

GIL盆式绝缘子典型缺陷实物图像、无工装及带工装条件下的X光图像检测结果参见表C.1。

表 C.1 GIL盆式绝缘子典型缺陷X光图像检测结果

| 缺陷类型 | 实物图像 | 缺陷X光图像（无工装） | 缺陷X光图像（带工装） |
| --- | --- | --- | --- |
| 绝缘子金属颗粒 |  |  |  |
| 绝缘子气隙 |  |  |  |
| 绝缘子裂纹 |  |  |  |
| 绝缘子金属丝 |  |  |  |

参 考 文 献

[1] GB/T 7674-2020 额定电压72.5kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备

[2] GB/T 42287-2022 	高电压试验技术 电磁和声学法测量局部放电

[3] Q/GDW 11059.2-2018 气体绝缘金属封闭开关设备局部放电带电测试技术现场应用导则 第2部分：特高频法

[4] DL/T 1250  	气体绝缘金属封闭开关设备带电超声局部放电监测应用导则

[5] DL/T 1205  六氟化硫电气设备分解产物试验方法

_________________________________