ICS 27.120.01

CCS F65

团  体  标  准

T/CNEA XXX-XXXX

海洋核动力平台安全壳抑压系统设计准则

草案

（本稿完成日期：2025.9.27）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国核能行业协会   发布

目  次

前  言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 系统功能	1

5 系统范围	2

6 系统性能要求	2

7 设计要求	2

前  言

本文件按照GB/T 1.1一2020 《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国核能行业协会提出并归口，技术支持单位为上海核工程研究设计院股份有限公司、核工业标准化研究所、苏州热工研究院有限公司、华能核能技术研究院有限公司。

本文件起草单位：中广核研究院有限公司、中国舰船研究设计中心、中国核电工程有限公司、上海核工程研究设计院股份有限公司、中广核工程有限公司、华龙国际核电技术有限公司、上海交通大学、西安交通大学、哈尔滨工业大学、哈尔滨工程大学。

本文件主要起草人：李德睿、方兴、芮旻、胡鱼旺、张琪、范英琦、梁立创、张立德、高桂艳、杨江、李桂勇、王俊、丁亮、邱健、彭跃、丘锦萌、顾汉洋、秋穗正、刘国栋、谭思超、牛婷婷。

本文件首次发布。

海洋核动力平台安全壳抑压系统设计准则

# 范围

本文件规定了海洋核动力平台安全壳抑压系统设计、分析和验证的相关要求。

本文件适用于海洋核动力平台安全壳抑压系统设计、分析和验证。采用水作为热阱进行安全壳抑压的机组均可参照使用。

# 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 13284.1 核电厂安全系统 第1部分：设计准则

- GB/T 13626 单一故障准则应用于核电厂安全系统

GB/T 5204 核电厂安全系统定期试验与监测

HAD10203-2025 核动力厂构筑物、系统和部件的安全分级

GB/T17569-2021 压水堆核电厂物项分级

GB/T13285-1999 核电厂安全重要系统和部件的实体保护

NB/T20231-2023 压水堆核电厂专设安全设施设计准则

EJ/T331 失水事故后流体系统的安全壳隔离装置

# 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

## 单一故障 single failure

导致单一系统或部件不能执行其预定功能的一种故障，以及由此引起的各种继发故障。

## 能动故障 active failure

在机械流体系统中，需要靠部件的机械运动完成功能的设备接收到动作命令时，拒绝完成其功能，

这种故障称为能动故障。

## 非能动故障 passive failure

一个部件不能保持其结构完整性或工艺流道被堵塞而不能完成其预期功能的故障

## 短期 short term

紧接在事故发生后的一段时间，在这段时间内反应堆的自动保护发生动作，各系统的响应得到证实，事故的类型得以验明，并规定出在长期中应采取的操作。按习惯，短期指的是事故发生最初24h。

## 长期 long term

紧接着短期之后的系统运行时间，在此期间内仍需要系统的安全功能。长期一般不少于30d。

## 抑压装置 suppression device

为本系统的核心水箱，内部储水，作为抑压热容。该水箱充有水，可吸收和冷凝事故工况下安全壳内的高能介质，同时可作为再循环水源和堆坑注水水源。

## 抑压管 suppression tube

联通抑压装置和安全壳干井的管路，通常其末端连接鼓泡装置。作为联通安全壳干井和抑压池水空间的通道，它可同时承担非能动抑压和再循环回流通道功能。

鼓泡装置 bubble generator

  - 抑压管和抑压装置的连接件，设置于抑压管末端，出口采用小孔的形式以缓解蒸汽冷凝冲击效应。

定期试验 periodic test

为探测故障和检查可运行性，按计划的时间间隔所进行的试验。

# 系统功能

## 安全功能

余热排出

海洋核动力平台安全壳抑压系统可主要应对质能释放类设计基准事故和破口类复杂序列事故。事故后冷却剂进入安全壳干井导致压力升高，高温高压蒸汽受压差驱动进入抑压装置并持续冷凝，安全壳干井的压力上升现象得到抑制。

抑压装置可以设计成兼具安全壳内置水箱功能，即作为一回路低压安注水源，同时可作为事故后再循环阶段的流道，将堆芯热量带出。

放射性包容

通过海洋核动力平台安全壳抑压系统使安全壳压力保持在可接受范围内，从而避免因安全壳屏障功能丧失导致放射性核素大量释放。

抑压装置可以设计成兼具安全壳内置水箱功能，即接收稳压器安全阀、余热排出系统安全阀、一回路卸压阀、严重事故卸压阀超压排放的介质，抑压装置的水具备一定水洗功能，限制放射性核素释放。

严重事故下，抑压装置可以执行堆坑注水功能，保持堆坑水位淹没堆芯活性段，冷却压力容器外壁面，将堆芯熔融物及放射性物质滞留于压力容器内。

## 其他功能

抑压装置平时处于备用状态，须满足水池温度在某一范围内，须配备冷却回路。可通过通风等手段排出抑压装置内放射性气体，满足大修检修要求。须设置补水接口，满足首次充水和正常运行期间的补水要求。

# 系统范围

海洋核动力平台安全壳抑压系统由执行第4章所规定功能的设备、管道等所组成，主要包括：

- 抑压装置（可以兼作安全壳喷淋和一回路安全注入水源）；

- 冷却回路泵；

- 热交换器；

- 冷却回路管线及阀门；

- 抑压装置压力释放阀；

- 抑压装置与堆坑连接的注水管线及阀门（非必需）；

- 净化单元（非必需）；

- pH控制单元（非必需）。

# 系统性能要求

## 总体要求

本系统应能在机组正常运行、预期运行事件、设计基准事故和设计扩展工况下完成第4章所规定的功能，主要包括：

本系统应能在下列破口类事故情况下用来抑制安全壳压力：

- 一回路失水事故；

- 蒸汽系统管线破口事故；

- 给水管线破口事故；

在正常运行、预期运行事件、设计基准事故和超设计基准事故工况下通过水洗辅助过滤放射性核素。

## 设备性能要求

备用状态温度控制要求

系统长期处于备用状态，为满足抑压性能，需通过冷却回路控制备用状态下的抑压装置温度在设计范围内。

抑压装置/抑压管/鼓泡装置性能要求

抑压装置水空间和气空间容量、抑压管和鼓泡装置结构形式满足事故后极短时间的安全壳压力控制要求。

调节再循环水pH值

为了事故后减轻设备的化学腐蚀，抑压系统可以调节再循环水的pH值，其性能要求如下：

- 用于控制pH值的化学药品应与系统材料、接触的涂料、硼酸等相容；

- 应保证再循环水pH值≥7；

## 海洋条件性能要求

应考虑海洋条件下的运动环境，如倾斜、摇摆、荡以及冲击环境，采取措施避免抑压装置内液体晃出，对系统内关键设备设置必要的抗冲击要求。

应考虑霉菌、油雾、盐雾等环境条件，选择合适的材料。

液位测量应考虑海洋条件下的运动环境，由于差压式液位计受惯性力影响较大，建议选用多列导波雷达液位计，并考虑滤波手段平滑测量值。

# 设计要求

## 安全等级

本系统部件的安全等级、抗冲击要求、规范等级应遵照GB/T 17569或者HAD10203-2025划分。

抑压主系统的设备和管道属于安全2级，系统边界包括完成其特有安全功能所需的设备及管线。其他维持系统备用状态的冷却回路、净化回路上设备和管线属于安全重要非安全级。

堆坑注水回路为严重事故使用，属于安全重要非安全级（若有）。

系统内所有安全2级机械部件属于抗冲击Ⅰ类，安全重要非安全级设备抗冲击等级需逐个分析。

本系统所有执行安全功能的电气设备及触发系统电路是安全级（1E），其与安全有关的仪表、控制、阀门联锁装置及专设安全设施触发系统电路均属于抗冲击Ⅰ类。

## 系统设计要求

单一故障准则

本系统设计应遵循单一故障准则。本系统应参照HAFJ0006和GB/T 13626-2021的要求区分能动和非能动单一故障。事故后“短期”阶段需使用的部分允许单一能动部件发生故障，事故后“长期”阶段需使用的部分允许单一能动部件或单一非能动部件发生故障。

为满足单一故障准则，应采取如下措施：

- 抑压装置压力释放阀独立设置至少2个，且单个压力释放阀喉径满足安全分析要求；

- 抑压管及末端鼓泡装置为非能动部件，且为事故后30min内使用，可设置为1个，若抑压管上串联了影响功能的能动设备，则独立设置2个，且单个抑压管和鼓泡装置流动面积满足安全分析要求；

- 若抑压装置冷却回路执行安全功能，须设置2个容量为100%、相互独立的冷却回路；

- 抑压系统的投运一般无需信号触发，若设置成需信号投入触发，则触发系统应参照相应的1E级电气系统标准。

安全壳隔离相关要求

安全壳隔离阀参照隔离阀通用配置原则EJ/T331，在壳内外各配置单个隔离阀或在壳外配置双重隔离。

保证泵汽蚀余量

系统设计应保证系统内泵的有效汽蚀余量（NPSHa）大于泵的必须汽蚀余量（NPSHr）。应对备用状态和事故后状态（若设计成事故后本系统冷却列需投运则需要）内系统所能提供给泵的实际净正吸入压头进行必要的计算，防止泵运行时发生汽蚀。若保守计算，则不可考虑事故后抑压装置内气空间背压的增加；一般来说，计算中可以考虑事故后抑压装置内气空间背压的增加。同时，需考虑抑压装置内水装量的变化导致的液位变化。

抑压装置内的水容量应考虑抑压功能所需的初始容量，并包含下列潜在来源：反应堆冷却剂系统装量、应急堆芯冷却系统装量。

另外，还需考虑滞留的水体积，包括滞留在压力容器坑、蒸汽发生器坑、安全壳壁面及其他结构积水。

第三道屏障功能

如果系统中输送放射性水部分位于安全壳外，则系统的失效将导致安全壳旁通，这部分将承担类似安全壳的第三道屏障功能，需参照安全壳的屏障功能所需要求进行设计。

## 设备设计要求

系统内设备和部件应按照其工作条件、功能要求和制造工艺合理地选择材料。

抑压装置

抑压装置应设置水空间和气空间以满足水温波动和蒸汽注入带来的水体积变化。抑压装置容量应经过分析，满足事故后安全壳30min内压力控制要求。设计基准事故下，安全壳内的高温高压蒸汽可通过抑压管进入抑压装置水空间进行冷凝，不可凝气体进入抑压装置气空间。抑压装置的结构设计需考虑海上特有始发事件的冲击载荷、水装量的测量和控制需考虑海洋环境导致的倾斜摇摆。

抑压管

抑压管联通抑压装置和安全壳干井的管路，通常其末端连接鼓泡装置。抑压管作为安全壳内气、汽、液向抑压装置泄放的通道，满足事故后降低安全壳干井压力需求，其在抑压装置内出口应尽量低。

鼓泡装置

鼓泡装置连接于抑压管末端，防止抑压管直接排放导致对抑压装置内水过度搅混。鼓泡装置需设计多孔结构以减弱气泡湮灭速度，降低振动，孔径和总流通面积满足最恶劣始发事件下的压力控制需求。鼓泡装置的开孔总面积需满足抑压要求。

压力释放装置

压力释放装置主要设置在抑压装置湿井气空间与安全壳干井之间，实现破口类设计基准和扩展工况下抑压装置与干井之间的压力平衡，泄放面积应满足抑压装置超压泄放流量要求，防止抑压装置超压导致抑压装置水倒流入安全壳干井。

冷却回路泵

冷却回路泵流量和扬程应与冷却回路匹配，满足控制抑压装置备用状态下水温的要求。

热交换器

冷却回路热交换器容量、结构材料和设计标准应满足系统功能要求。

热交换器的设计应保证在设计寿期内各系统瞬态不会导致任何机械损伤，满足设备疲劳校核。

净化单元

如需设置净化单元，该单元需满足抑压装置水净化需求，包括控制水质，包括pH值、颗粒物、核素等，需设置净化回路水温监测和隔离功能，防止高温损坏净化单元。

## 机械设计要求

系统设计应保证在系统功能应对的工况下保持系统压力边界的完整性。

机械设备的设计应考虑机组正常运行、事故运行及内外部灾害带来的载荷。

系统部件的支承件和限位器设计应能承受系统设计所使用的载荷组合。

系统的结构材料应与系统功能要求投运的工况水化学特征相适应。

系统设计应遵照EJ/T335的有关要求，采取必要的防护措施，当本系统周围区域内其他设备和管线发生损坏时，本系统的设备和管线应能避免收到影响。

## 电气设计要求

系统中执行安全功能的用电设备的供电设计应符合安全级供电需求，挂载安全级电源。

在失去非应急电源情况下，应急电源应自动投入供电，系统重要用电设备应自动按应急电源加载顺序投运。

## 仪表和控制设计要求

应设置必要的仪表，以显示本系统的备用状态、运行状态以及系统的压力和温度等参数。

本系统应该在主控室进行操作。在主控室中至少应对本系统的下述参数给予显示和（或）报警：

- 抑压装置液位。

- 抑压装置水温；

- 抑压装置和安全壳干井压差；

- 冷却回路流量；

- 重要阀门状态；

- 净化回路温度；

## 接口要求

安注水源的接口要求

若抑压装置作为堆芯冷却系统的直接水源，需分别设置两列堆芯冷却系统接口，该接口应满足安全注入流量要求。

若堆芯冷却系统设置有单独水箱，抑压装置仅作为再循环注入阶段取水水源，则接口应实现两个水源在直接注入阶段到再循环注入阶段的快速切换。

安全壳喷淋系统的接口要求

若抑压装置作为安全壳喷淋系统水源，需设置喷淋系统接口。

补水排水接口要求

应设置补水接口，满足抑压装置首次充水和正常运行期间的补水要求。应设置排水接口，以具备排空抑压装置进行检修的能力。

应急补水要求

若有条件，可设置临时外部应急供水接口，以维持水装量。

送风排气接口要求

为满足检修放射性要求，应设置送风和排气接口。通过新风吹扫，向废气处理系统排放。

冷却水系统接口要求

与安全相关的冷却水系统为热交换器、冷却泵（若采用水冷）提供足够的冷却水，以保证系统功能。

## 布置要求

系统内遵循单一故障准则的部件应尽量实现实体隔离。

本系统安全相关设备的布置设计应保证内部灾害不会导致本系统安全功能的失效。

系统的布置设计应满足维修、在役检查、辐射防护和实体保护考虑的有关准则和措施。

布置应提供可接近的通道，以满足在役检查和维修的要求。

本系统安全设备的布置应保证内部灾害不会导致本系统安全功能失效。

冷却回路管路应尽量短且平直，减少不必要的弯折。

冷却回路取水口和回水口位置应保证抑压装置内水的充分搅混，防止热短路。

冷却泵的布置要求如下：

- 应布置在系统较低点;

- 泵投入运行时不用充水也不用排气，尽量避免气缚；

- 应有足够的净正吸入压头，以防止汽蚀，净正吸入压头的计算需考虑以下因素：局部阻力、沿程阻力、最大流量、水温、抑压装置大气背压、抑压装置最低液位、泵吸入口与取水点相对高差等。

- 应具有足够的检修操作空间，正常功率运行期间具备检修条件。

## 试验和维修要求

水压试验

系统设计应能满足初次水压试验和允许定期的水压试验所需压力、接口等措施。

运行前试验

抑压系统运行前试验一般包括抑压装置（包括抑压管和鼓泡装置）的功能验证、阀门试验、模拟测量与控制通道试验、逻辑控制通道试验、冷却功能试验等。

抑压装置功能验证试验

由于抑压功能验证所需条件无法在原型堆现场实现，一般通过建设模化试验台架，验证抑压装置功能。

阀门试验

对本系统的电动阀、带限位开关的手动阀进行检查和试验，主要包括机械部分、电气和绝缘、执行机构功能检查，并根据阀门运行和维修手册要求进行试验。

模拟测量与控制通道试验

对本系统的模拟量仪表的通道、精度、必要的设定值参数以及运算功能进行检查和试验。

逻辑控制通道试验

对本系统的设定值和报警功能进行试验，验证系统逻辑和执行机构动作。

冷却功能试验

通过试验验证冷却列流量、热交换器换热系数满足设计要求。

定期试验

系统设计应规定定期试验要求，以验证系统部件执行安全功能的能力。定期试验一般包括阀门、仪表、泵等能动设备，需满足设备和系统性能要求。

正常运行阶段持续投运部分可以豁免定期试验。

抑压管、鼓泡装置、抑压装置等非能动部件一般通过前期建设试验装置验证，不进行定期试验。

检查要求

系统相关的设备、管道，应根据在役检查大纲的要求，定期进行检查，确保系统功能的可用性。

维修要求

为保证本系统完成所规定的功能，设计应包括必要的检查、维修措施和相关技术要求。布置应为维修工作提供必要的人员、工具通道以及作业空间。

设备选型应使设备所需维修频率尽量低。

设备布置应考虑工作人员所受剂量尽量低。