ICS 27.120.20

CCS F 60/69

团体标准

T/CNEA XXXX—XXXX

海洋核动力平台防火设计规范

Guide for protection design and safety assessment against internal fire in marine nuclear power platform

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

征求意见稿

（本稿完成日期：xx）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国核能行业协会   发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　防火设计总要求	5

5　火灾预防和火灾抑制蔓延	6

6　火灾自动报警系统	12

7　消防供水及灭火系统	15

8　通风防火和排烟	22

9　消防疏散	25

10　火灾安全分析	26

附录A　抗冲击要求	29

附录B　调试及定期试验	31

附录C　电缆托盘段防火包覆技术要求	33

附录D　火灾风险类型	34

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国核能行业协会提出并归口，技术支持单位为上海核工程研究设计院股份有限公司、核工业标准化研究所、苏州热工研究院有限公司、华能核能技术研究院有限公司。

本文件起草单位：中广核研究院有限公司、中国船舶重工集团公司第七〇一研究所、中国核电工程有限公司、上海核工程研究设计院股份有限公司。

本文件主要起草人：邓慧娟、芮旻、杨珏、蔡乐辉、刘双全、王晓、王俊、刘文华、陈琳、宋磊、王飞、邹黛晶、雷玉碟、刘毅。

本文件为首次发布。

海洋核动力平台防火设计规范

# 范围

本文件规定了海洋核动力平台内部防火设计的基本要求，主要包括防火设计总要求、火灾预防和限制火灾蔓延、消防疏散、火灾自动报警系统、消防供水及灭火系统、通风防火与排烟、火灾安全分析等。

本文件适用于在一个或多个指定地点作业且非核动力推进航行的海洋核动力平台核安全重要舱段（如反应堆舱、辅助舱、电气舱、连接舱等集中布置核安全重要物项的舱段）的内部防火设计，非核安全重要舱段采用船舶行业防火标准，其他类型海洋核设施可参考本规范进行设计。

# 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 18380（所有部分） 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验

GB/T 19216（所有部分） 在火焰条件下电缆和光缆的线路完整性试验

GB/T 40620 核动力厂火灾危害性分析指南

GB 50084 自动喷水灭火系统设计规范

GB 50140 建筑灭火器配置设计规范

GB 50151 泡沫灭火系统设计规范

GB 50219 水喷雾灭火系统技术规范

GB 50974 消防给水及消火栓系统技术规范

国际海上人命安全公约

氢燃料电池动力船舶技术与检验暂行规则

国际航行海船法定检验技术规则

国内航行海船法定检验技术规则

钢质海船入级规范

# 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

## 不燃   noninflammability

系指某种材料加热至约750℃时，既不燃烧，也不发出足以造成自燃的易燃蒸气，根据《耐火程序试验规则》确定。

## 阻燃   fire retardant

物体对某些物料的燃烧起熄灭、减少或显著阻滞作用的性质。

## 防火区   fire area

为防止火灾在规定的时间内蔓延而构筑的舱段或部分舱段，防火区可由一个或多个舱室组成，其边界全部用防火屏障包围。

## 防火小区   fire zone

设置防火设施（如限制可燃物料的数量、空间分隔、固定灭火系统、防火涂层或其他设施）以隔离火灾的区域，通过该设置使被隔离的系统不会受到显著损坏。

## 主竖区   main vertical zone

系指由“A”级分隔分成的船体、上层建筑和甲板室区段，其在任何一层甲板上的平均长度和宽度一般不超过40m，任一层甲板上主竖区的总面积一般不超过1600m2。

## 火灾荷载   fire load

空间内所有可燃物全部燃烧可能释放的热量总和。

注：单位为兆焦（MJ）。

## 火灾荷载密度   fire load density

设定空间内按地面的单位面积计算出的火灾荷载。

注：以兆焦每平方米（MJ/m2）表示。

## 火灾持续时间   fire duration time

设定空间内可燃物全部燃尽，且过程中无任何灭火干预行动的燃烧时间。

注：以分（min）或小时（h）为单位。

## 防火阀   fire damper

安装在通风与空气调节系统的送、回风管道上或防火边界上，平时呈开启状态，火灾时当管道内或防火边界上的烟气温度达到设定温度时关闭，或由消防控制系统关闭，并在一定时间内满足漏风量和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用的阀门。

## 防火屏障   fire barrier

防止火灾蔓延至相邻区域且具有一定耐火极限的屏障（完整性、隔热性），包括甲板、舱壁、防火风管或者在门洞、贯穿件和通风系统等通道的封堵装置（防火门、防火阀、防火封堵、防火贯穿件等）。

## 火灾共模失效   fire-related common mode failure

由于火灾而导致执行同一核安全功能的系统、部件、电缆的多个系列同时丧失的后果。

## 脱险通道   evacuation passageway

主要用于火灾情况下人员疏散的走廊、通道、楼梯间、出口等主要疏散路线。

## 受保护的脱险通道   protected evacuation passageway

为了防止火灾和烟气侵入并确保火灾情况下的人员疏散安全，划分为独立的防火区/防火小区的封闭楼梯间或防烟楼梯间及主要疏散通道。

## 核安全重要舱段   nuclear safety important cabin

集中布置核安全重要物项（系统和部件）的舱段，如反应堆舱、辅助舱、电气舱、连接舱等集中布置核安全重要物项的舱段。

## 非核安全重要舱段   non-nuclear safety important cabin

除核安全重要舱段之外的其他舱段。

## 非能动防火保护装置   passive fire resistant protection structure

为确保火灾情况下机组的安全功能，火灾安全分析后认为需要对部分设备或电缆进行补充防火保护所设置的装置，包括电缆托盘段防火包覆、防火箱体、隔热屏障等。

## 设计基准工况   design basis condition

按确定的设计准则在设计中采取了针对性措施的事故工况，并且该事故中燃料的损坏和放射性物质的释放保持在管理限值内。

## 设计扩展工况   design extension condition

不在设计基准事故考虑范围的事故工况，在设计过程中应该按照最佳估算方法加以考虑，并且该事故工况的放射性物质释放在可接受限值以内。

## 火灾显示盘   fire display panel

安装于核安全相关舱段入口或各甲板，能在现场接收并显示火灾报警控制器发出的火灾报警信号、故障信号等信息，同时可发出声光警报，用于向特定区域人员提示火灾或设备故障状态的显示装置。

## 火灾危害性分析   fire hazard analysis;FHA

评价每个防火区/防火小区假想火灾对安全重要物项的潜在影响，验证防火设计满足核安全三大目标要求的分析工作，包括防火屏障耐火极限可靠性、灭火系统和自动报警系统设计充分性等。

## 火灾薄弱环节分析   fire vulnerability analysis;FVA

为全面、系统地解决和处理火灾共模失效，针对每一防火区/防火小区开展共模点识别，然后对共模点进行功能分析和火灾风险分析，并对分析后确认无法接受的共模点采取补充防火措施，确保火灾情况下不会引起共模失效而导致机组所必需的安全功能丧失，保证实现核安全目标。

## 火灾模拟分析   fire simulation analysis

通过火灾数值模拟计算法模拟发生火灾时，火灾的持续时间、舱室或区域最高温度、舱室上层烟气层温度随时间变化的曲线。

## 火灾安全分析   fire safety analysis

为确保火灾后的核安全功能、验证防火设计充分性而进行的分析工作，包括火灾危害性分析、火灾薄弱环节分析。

## 实体隔离   solid separation

物项之间采用具有一定耐火极限防火屏障进行隔离的方式，以避免火灾蔓延。

## 空间隔离   geographical separation

物项之间采用距离相隔且隔离空间内不设置任何可燃物的方式，以避免火灾蔓延。

## “Ａ”级分隔   A-level separation

系指由符合下列衡准的舱壁与甲板所组成的分隔：

它们用钢或其他等效的材料制成；

它们有适当的防挠加强；

它们用认可的不燃材料隔热，使之在下列时间内，其背火一面的平均温度较初始温度升高不超过140℃，且在包括任何接头在内的任何一点的温度较初始温度升高不超过180℃：

- “A-60”级60min

- “A-30”级30min

- “A-15”级15min

- “A-0”级0min

它们的构造应在1h的标准耐火试验至结束时能防止烟及火焰通过；

主管机关可以要求按《耐火试验程序规则》对原型舱壁或甲板进行一次试验，以确保满足上述完整性和温升的要求。

## “B”级分隔   B-level separation

系指由符合下列衡准的舱壁、甲板、天花板或衬板所组成的分隔：

它们用认可的不燃材料制成，且“B”级分隔建造和装配中所用的一切材料均为不燃材料，但并不排除可燃装饰板的使用，只要这些材料符合本章的其他相应要求；

它们具有的隔热值使之在下列时间内，其背火一面的平均温度较初始温度升高不超过140℃，且在包括任何接头在内的任何一点的温度较初始温度升高不超过225℃：

- “B-15”级15min

- “B-0”级0min

它们的构造应在标准耐火试验最初的0.5h结束时，能防止火焰通过；

主管机关可以要求按《耐火试验程序规则》对原型分隔进行一次试验，以确保满足上述完整性和温升的要求。

## “Ｃ”级分隔   C-level separation

系指用认可的不燃材料制成的分隔，不必满足防止烟和火焰通过以及限制温升的要求，允许使用可燃装饰板，只要这些材料满足本章的要求。

# 防火设计总要求

## 概述

#### 海洋核动力平台消防设计，应充分贯彻“预防为主，防消结合”的方针。核安全重要舱段的消防设计应遵守“纵深防御”的原则，以实现下述目标：

- 防止火灾的发生；

- 快速探测并扑灭已发生的火灾，从而限制火灾的损害；

- 防止尚未扑灭的火灾进一步蔓延，使其对执行重要安全功能系统的影响减至最小。

#### 核安全相关重要结构、系统和部件的设计、布置，尽可能降低内、外部事件引发内部火灾的可能性，并缓解其后果。

## 基本目的

#### 应在火灾发生时和发生后确保如下核安全功能的有效性：

- 控制反应性；

- 排出堆芯余热，导出乏燃料贮存设施所贮存燃料的热量；

- 包容放射性物质、屏蔽辐射、控制放射性的计划排放，以及限制事故的放射性释放。

#### 应在火灾发生时和发生后确保对海洋核动力平台状态进行监测的能力，以保证实现所要求的安全功能。

#### 限制并尽早扑灭可能导致海洋核动力平台长期不可用的火灾。

#### 确保工作人员的人身安全，采取一定措施在发生火灾时能使工作人员安全疏散，并且为火灾干预人员创造灭火救援条件。

## 基本假设

#### 火灾可能在机组正常运行工况（从满功率到停堆状态）下发生。

#### 火灾可能发生在任何存在固定或临时可燃物的场所。

#### 不考虑海洋核动力平台内同时发生2起及2起以上的独立火灾事件。

#### 不考虑火灾与独立的核安全事故（事件）、核安全相关设备故障、其他灾害的同时发生，除非火灾与上述事故之间存在因果关系。

#### 火灾安全分析中，对于预计运行事件和设计基准事故，考虑机组达到安全停堆状态后发生一场独立火灾的可能性。

#### 火灾安全分析中，鉴于设计扩展工况或外部冲击后海洋核动力平台工况的复杂性，仅考虑设计扩展工况或外部冲击后长期阶段发生独立火灾的可能性。长期阶段的具体时间应根据设计扩展工况或外部冲击被完全缓解、机组达到最终安全状态的保守假设时间进行确定。

## 核安全重要舱段防止共模失效

#### 在设计初期，宜尽可能通过非能动的防火隔离措施，将安全相关系统的冗余系列设置在不同的防火区/防火小区，确保一场火灾不会导致执行同一核安全功能的冗余系列同时丧失，即火灾引起的共模失效。

#### 在设计后期，应当运用成熟的、经过验证的准则和方法，对每个防火区/防火小区开展专门的火灾薄弱环节分析。根据分析结果，在必要的情况下补充设置防火保护措施，确保火灾情况下核安全功能的有效性。

## 其他要求

#### 在设计过程中应采取必要措施以确保火灾不会引起设计基准事故或设计扩展工况的发生，并在火灾引起的预计运行事件下确保海洋核动力平台达到并维持安全停堆状态。

#### 在设计过程中应采取必要措施，确保4.3所述事故或外部冲击后发生的火灾不会对维持机组安全状态所需的核安全功能造成影响。

#### 为核安全重要舱段提供保护的消防相关系统和设备应满足附录A规定的抗冲击要求，否则应证明冲击后火灾不会对核安全功能造成影响。同时，应具有一定的质量保证要求，并按照附录B的要求进行定期试验以确保其有效性。

#### 消防相关系统和设备的误动作或失效不应影响核安全功能的执行。

#### 当采用消防水进行灭火时（无论是固定灭火系统还是消火栓），应在必要时采取措施防止由消防水引起的共模失效风险。

#### 消防供电电源应能满足设计火灾持续时间内消防用电设备可靠供电的要求。

# 火灾预防和火灾抑制蔓延

## 材料选择

为避免火灾潜在危险，平台结构、系统设备宜选用不燃材料，并应限制可燃和易燃材料的数量。

材料选用要求：

- 保证平台稳定性的承重结构，应采用不燃材料；

- 防火区/防火小区边界由舱室结构和防火材料构成，舱室结构应采用不燃材料，在舱室结构边界上敷设的防火材料应采用不燃材料或阻燃材料；

- 设备用材料应采用不燃、难燃材料，因工艺或其他特殊原因无法采用不燃和难燃材料时，尽量采用阻燃材料，允许使用少量的可燃材料或易燃材料；

- 禁止使用石棉制品，以及含有石棉纤维的制品；

- 主控制室应按照可合理达到的尽量低的原则限制可燃物量，主控室内用于装饰的天花板、衬板应为不燃材料或阻燃材料。

## 防火区/防火小区划分

### 一般要求

海洋核动力平台应以“A”级分隔分为若干个主竖区，单个主竖区的长度和宽度不大于48m，任意一层甲板上主竖区的总面积不大于1600m2。

核安全重要舱段的防火区/防火小区划分应按本文件要求进行设计，非核安全重要舱段的防火分区应按照船舶行业现行有效的标准进行设计。

### 分区要求

      - 防火区/防火小区由一个或多个舱室组成，可跨越多层甲板。

      - 舱段的所有舱室应划分为防火区/防火小区，每个防火区/防火小区应具有唯一编码，且宜在现场清楚标明。

      - 每个核安全重要舱段应采用耐火极限不低于1h的防火边界部件与其他舱段进行实体隔离。某些因工艺或布置所限无法在舱段边界处实施实体隔离措施，且舱段之间无可燃物的情况除外。

      - 防火区/防火小区边界宜利用舱段已有的舱壁或甲板布局。

      - 宜尽可能将核安全相关设备和电缆的冗余系列设置在不同的防火区/防火小区内，避免一场火灾引起核安全功能的共模失效。

      - 火灾荷载集中的区域宜划分为独立的防火区/防火小区。减少其发生火灾后对其他区域（特别是容纳核安全设备和电缆的区域）所造成的影响。

      - 主控制室、远程停堆工作站应分别划分为独立的防火区，并采取措施防止一场火灾对两者同时造成影响。

      - 用于人员疏散的楼梯间和受保护的脱险通道应划分为独立的防火区/防火小区。该防火区/防火小区边界应满足实体隔离要求。

      - 因工艺布置、限制事故后氢气聚集及事故后泄压等要求，反应堆舱内无法按实体隔离要求划分防火区时，应划分为防火小区。

      - 考虑海洋核动力平台的船舶特性，参照《国内航行海船法定检验技术规则》防火、探火和灭火要求，完成核安全重要舱段的分隔边界划分，并确保分隔边界耐火性能满足要求。

- 失火危险程度及舱室类型划分

根据一回路舱段各类舱室的失火危险区域程度，将舱室划分为（1）到（10）类：（1）控制站、（2）走廊、（3）起居处所、（4）梯道、（5）具有较小失火危险的服务处所、（6）A类机器处所、（7）其它机器处所、（8）货物处所、（9）具有较大失火危险的服务处所、（10）开敞甲板。具体划分情况如下：

（1）控制站：系指船舶无线电设备或主要航行设备或应急电源所在的处所，或者是指火警指示器或防火控制设备集中的处所，核安全重要舱段不涉及。

（2）走廊：人员通道、走道。

（3）起居处所：主控室可居留区域、计算机房、隔离办、会议室、技术支持中心、应急指挥中心、冷更卫生间、去污间。

（4）梯道：楼梯间及前室、逃生通道。

（5）具有较小失火危险的服务处所：干/洗衣间、面积小于4m2且后续可能布置临时可燃物的空舱。

（6）A类机器处所：系指装有下列设备的处所和通往这些处所的围壁通道：用作主推进的内燃机；用作非主推进，合计总输出功率不小于375kW的内燃机；任何燃油锅炉或燃油装置，或锅炉以外的任何燃油设备，如惰性气体发生器、焚烧炉等。如应急柴油机室。

（7）其它机器处所：风井、泵间、换热器间、主蒸汽管道隔间、泄压井、电气机柜间、仪控设备间、蓄电池间、通风设备间、膨胀罐间、大厅、设备/人员闸门间、仪表间、贯穿件间、电缆井、三废系统设备间、注硼罐间、管道间等。

（8）货物处所：系指用作装载货物的处所、液货舱、装载其他液体货物的液货舱和通往此种处所的围壁通道。核安全重要舱段不涉及。

（9）具有较大失火危险的服务处所：存放易燃液体的舱室、不存放易燃液体且面积大于4m2的储物间、干燥间和洗衣间等。如氢气储存间、热实验室、手套箱间、冷更衣室及办公室、远程停堆站、隔离舱、热更衣间及其前室等。

（10）开敞甲板：露天处所及开敞部位、无（临时或永久）可燃物的空舱。

- 舱室限界面耐火完整性

一回路舱段各类舱室舱壁耐火完整性满足表1要求，甲板耐火完整性满足表2要求。

表 1 分隔相邻处所的舱壁的耐火完整性

| 处所 | （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） | （7） | （8） | （9） | （10） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制站（1） | A-0 | A-0 | A-60 | A-0 | A-15 | A-60 | A-15 | A-60 | A-60 | * |
| 走廊（2） |  | C | B-0 | A-0 | B-0 | A-60 | A-0 | A-0 | A-15 | * |
| 起居处所（3） |  |  | C | A-0 | B-0 | A-60 | A-0 | A-0 | A-15 | * |
| 梯道（4） |  |  |  | A-0 | A-0 | A-60 | A-0 | A-0 | A-15 | * |
| 较小失火危险的服务处所（5） |  |  |  |  | C | A-60 | A-0 | A-0 | A-0 | * |
| A类机器处所（6） |  |  |  |  |  | * | A-0 | A-0 | A-60 | * |
| 其他机器处所（7） |  |  |  |  |  |  | A-0 | A-0 | A-0 | * |
| 货物处所（8） |  |  |  |  |  |  |  | * | A-0 | * |
| 较大失火危险 的服务处所（9） |  |  |  |  |  |  |  |  | A-0 | * |
| 开敞甲板处所（10） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注： 表中*表示该分隔要求用钢或其他等效材料建造，但不要求为“A”级标准。

表 2 分隔相邻处所的甲板的耐火完整性

| 甲板下↓ 甲板上→ | （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） | （7） | （8） | （9） | （10） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制站（1） | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | * |
| 走廊（2） | A-0 | * | * | A-0 | * | A-60 | A-0 | A-0 | A-0 | * |
| 起居处所（3） | A-60 | A-0 | * | A-0 | * | A-60 | A-0 | A-0 | A-0 | * |
| 梯道（4） | A-0 | A-0 | A-0 | * | A-0 | A-60 | A-0 | A-0 | A-0 | * |
| 较小失火危险 的服务处所（5） | A-15 | A-0 | A-0 | A-0 | * | A-60 | A-0 | A-0 | A-0 | * |
| A类机器处所（6） | A-60 | A-60 | A-60 | A-60 | A-60 | * | A-60 | A-30 | A-60 | * |
| 其他机器处所（7） | A-15 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | * | A-0 | A-0 | * |
| 货物处所（8） | A-60 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | * | A-0 | * |
| 较大失火危险 的服务处所（9） | A-60 | A-30 | A-30 | A-30 | A-0 | A-60 | A-0 | A-0 | A-0 | * |
| 开敞甲板处所（10） | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - |

注：表中*表示该分隔要求用钢或其他等效材料建造，但不要求为“A”级标准。

### 边界要求

      - 防火区/防火小区的实体隔离屏障（舱壁、门、甲板、通风管道防火阀、机械和电气贯穿件封堵等）的耐火极限应满足火灾危害性分析结果且不应低于1h，用于确保核安全功能的防火区耐火极限不应低于1h，并满足4.5.3要求的定期试验及质保要求，确保防火屏障的完整性，避免一个防火区/防火小区内发生的火灾蔓延到其他防火区/防火小区。

      - 防火区与其他防火区/防火小区的边界应满足实体隔离要求，保持完整性，开口或孔洞应采用防火封堵材料封堵。

      - 防火小区与其他防火小区的边界应满足实体隔离要求或空间隔离要求，其实体的防火屏障耐火极限不低于1h（对于等效火灾持续时间超过1h的区域设置固定灭火系统）。当因工艺或其他原因确实无法进行防火封堵的，应确保火灾不会蔓延至该防火小区外，或火灾蔓延不会影响核安全。

      - 边界防火部件（舱壁和甲板、防火门、防火阀、防火风管等）耐火性能均不应低于其所在的防火区/防火小区耐火极限要求。

      - 应在防火分区边界的钢结构上敷设合适的防火材料以满足边界耐火极限要求，对于因工艺或布置空间等原因确实无法敷设防火材料的边界，从可燃物、点火源等布置情况分析火灾不会通过未敷设边界蔓延，则该边界可不敷设防火材料。除因工艺或布置空间等原因确实无法敷设防火材料外，敷设防火材料时应向边界延伸450mm，以防止火灾时火焰与高温通过边界缝隙蔓延，确保边界耐火性能不会因热传导和高温变形而失效。

## 电气设置与管道布置防火要求

### 电气设备和电缆选型

      - 应选用绝缘符合标准的电气设备，采用无油化设备，尽量减少使用可燃性物质；中压配电装置宜选用真空开关，在特殊场合使用的电气设备还要选用符合环境要求的产品。

      - 核安全重要舱室或结构内所有电缆应为阻燃或耐火电缆，应符合GB/T 18380（所有部分）中规定的至少一项阻燃试验要求或GB/T 19216（所有部分）规定的至少一项耐火试验要求。

### 电气设备布置和电缆敷设

      - 安全相关电气设备和电缆的冗余系列之间应采取实体隔离或空间隔离措施，并尽量设置在不同的防火区/防火小区内，以避免一场火灾引起的共模失效。

      - 主控制室内部应将安全相关电气设备和电缆的冗余系列进行隔离，将其布置在不同机柜或控制盘内。当由于运行或操作要求必须设置在同一个机柜或控制盘内时，冗余系列之间应保持如下的合理间距。

  - 当盘台为阻燃材料时，则其最小水平分隔距离为2.5cm，最小垂直分隔距离为15cm。如果接线能经受下列最坏瞬态情况，最小垂直分隔距离可减少到2.5cm：

- 非安全级电线受热将不会导致电线下垂并碰触到安全级电线或元件；

- 安全级电线受热将不会导致电线下垂并碰触到冗余通道的安全级电线或元件。

  - 当不能满足上述要求时，应采用如金属板、金属罩、金属套管、金属线槽或其他不燃材料等手段对其中一个冗余系列进行有效的实体隔离。

      - 反应堆舱电气贯穿件的位置应远离机械贯穿件，以确保电气贯穿件所执行的安全功能不受影响。

      - 电缆应与外表面温度大于100℃或介质为易燃流体的管道和设备之间保持至少1.0m的距离，除非这些电缆是上述管道或设备的供电、控制或测量电缆。如果无法满足该项规定，则应采取有效的隔热或隔离措施，以保证电缆与上述管道和设备的隔离。

      - 电缆桥架宜采用竖向与水平交替的敷设方式（台阶式），对于层高超过6m的情况，竖向线路宜每隔5m设置不燃材料制作的防火隔断，对于层高不超过6m的情况，竖向线路宜每隔5m设置不燃材料制作的防火隔断或在穿越甲板处进行防火分隔。

      - 对于距顶板小于1m且未由固定自动灭火系统保护的多层水平电缆桥架，应至少每隔25m设置不燃材料制作的防火隔断，以防止火灾蔓延。

      - 对电缆穿越防火边界处的舱壁和甲板的实体部位处的孔洞进行防火封堵。

### 管道布置

      - 尽量避免使用能吸附可燃液体的保温材料。当必须使用时，保温材料外应加密封保护层以防止保温材料吸附可燃液体。禁止任何沥青类材料作为密封保护层使用。

      - 当高温管道或设备附近可能存在挥发性可燃液体的泄漏而引起火灾风险时，应对这些高温管道或设备采取适当的保护措施，如：蒸汽排放阀应采用密封套进行隔热处理。

      - 为了限制可燃流体管路上的泄漏，管道连接应采取焊接方式。当不得不用法兰连接时，应采用对接焊式法兰，所有螺母应锁紧。宜尽可能减少管道的接头数量，不宜使用软管连接，当必须使用时应选择具有良好耐火性能的软管。

      - 对防火屏障的管道贯穿孔应根据贯穿孔的具体情况（如：一根或多根管道贯穿、管道直径或截面积、管道温度、是否有保温层、舱壁的壁厚及特性、环形间隙大小等）按下列要求执行：防火屏障上的所有贯穿孔应进行防火封堵。但反应堆舱某些区域由于要考虑事故工况下的卸压要求，允许有未封堵的孔洞，宜采取有效的防护措施。

## 特殊区域防火与非能动防火设施

### 结构构件

构成防火区/防火小区边界的舱壁、甲板、加强筋等应为不燃材料。

承重结构构件应考虑火灾热量的影响，采取减少可燃物和防火措施，尽可能避免火灾引起结构构件失效。否则可通过分析论证，证明结构局部构件失效后，后果可接受。

### 架空地板

核安全重要舱段内不宜使用架空地板。

若不得不使用架空地板时，宜采用不燃材料或阻燃材料。楼板和架空地板之间高度大于0.8m且设置有可燃物时，则应设置火灾自动报警系统。

### 吊顶

吊顶（包括吊顶格栅）应为不燃材料。

应限制天花板与吊顶空间内的可燃物数量。

上述空间内应最远每25m用不燃材料隔开。如果吊顶内设有自动灭火系统设施时，可不受本条规定限制。

### 防火封堵

核安全重要结构边界的防火封堵，当设置在防火屏障处时应满足其耐火极限要求；当设置在舱段边界处时，应满足不低于1h的耐火极限要求。除火灾危害性分析证明该封堵无火灾蔓延风险外。

### 防火门

具有耐火极限要求的防火区/防火小区边界处应设置防火门，其耐火极限应满足相应边界耐火极限要求。

### 防火盖板

      - 防火盖板的耐火极限应不低于所在防火屏障的耐火极限要求。

      - 人员通行用（带助力）防火盖板的开启力应适于手动开启并配置助力开启推杆，其正常开启角不小于90°或满足人员顺畅通行。

      - 位于疏散通道的防火盖板应具备防冷烟性能并配置闭锁装置。

### 电缆防火包覆

      - 电缆防火包覆应具有一定的耐火性能。

      - 对散热量较大的动力电缆，不宜采取电缆防火包覆措施，可采用设计变更或路径修改的方式防止发生共模失效。如需要采取电缆防火包覆措施时，应考虑防火包覆内温度上升对电缆的影响。

      - 对于测量电缆、控制电缆以及不连续供电的阀门低压动力电缆，可采取全封闭防火包覆措施。

      - 当反应堆舱外的低压动力电缆（不连续供电的阀门低压动力电缆除外）需要采取电缆防火包覆措施时，应考虑防火包覆内温度上升的影响，宜参考附录C确定防火包覆型式或对电缆承载电流及其启动相应设备的能力进行测定。

      - 带通风散热孔的防火包覆，通风散热孔应具备防火膨胀密封功能，当周围发生火灾时可膨胀并封闭，避免火灾或烟气对包覆内的电缆造成损坏。

### 非能动实体防火保护装置

      - 非能动实体防火保护装置耐火极限应满足火灾危害性分析的要求且不低于1h。

      - 非能动实体防火保护装置的设计应便于受保护设备的维修和定期检查，其拆装操作不应降低其耐火极限。

      - 应保证非能动实体防火保护装置内温度上升不会影响被保护物项的功能。

      - 封闭防火箱体上的开孔（用于通风散热、卸压、窥视检查等功能）应具备防火膨胀密封功能，当周围发生火灾时可膨胀并封闭，避免火灾或烟气对箱体内的设备造成损坏。

# 火灾自动报警系统

## 一般规定

#### 火灾自动报警系统应设置于海洋核动力平台各舱段中存在火灾危险的舱室或区域内。

#### 火灾自动报警系统应设有自动和手动两种触发装置。

#### 为了综合考虑火灾情况下的灭火救援和确保核安全功能，核安全重要舱段的消防控制室应与机组主控制室合并设置。

#### 火灾自动报警系统设备应选择符合国家有关标准和有关市场准入制度的产品。

#### 核安全重要舱段的火灾自动报警系统设备应经过抗冲击鉴定。

#### 核安全重要舱段的火灾自动报警系统设备部件应满足其对应安全分级下的质保分级要求，其设计阶段需满足质保等级要求并且系统在运行阶段要接受定期试验检查。

#### 核安全重要舱段的火灾自动报警系统软件部分应满足其对应安全分级下对软件的相关要求。

#### 核安全重要舱段的火灾自动报警系统设备应按照相应标准进行电磁兼容试验。

#### 核运行管理所辖舱段和区域的火灾自动报警系统信号及消防联动控制功能应设置在机组主消防控制室，非核运行管理所辖舱段和区域的火灾自动报警系统信号及消防联动控制功能应设置在平台消防控制室。

## 系统设计要求

### 总体要求

      - 海洋核动力平台火灾自动报警系统宜包括：核安全重要舱段火灾自动报警系统、二回路舱段火灾自动报警系统及平台火灾自动报警系统。二回路及平台的火灾报警信息应能在主控室显示。

      - 消防控制室的功能和配置应满足海洋核动力平台消防响应要求。海洋核动力平台应设置核安全重要舱段消防控制室、二回路及平台消防控制室，可根据需要设置舱段消防控制室或消防值班室。为了综合考虑火灾情况下的灭火救援和确保核安全功能，核安全重要舱段消防控制室应与机组主控制室合并设置。

      - 核安全重要舱段消防控制室应能显示机组相关区域的火灾报警信号和联动控制状态信号，其他消防控制室和消防值班室根据海洋核动力平台消防程序管理要求显示各自管理范围内的火灾报警信号和联动控制状态信号。

      - 核安全重要舱段消防控制室应设置火灾自动报警系统工作站及执行核安全重要舱段消防联动控制功能的分布式控制系统操纵员工作站。火灾自动报警系统工作站宜包括图形显示装置、消防电话主机、总线和多线控制盘等。

### 消防联动控制要求

      - 核安全重要舱段的消防联动控制功能由核安全重要舱段分布式控制系统或火灾自动报警系统实现，火灾报警信号应经过确认后再启动相关消防设备。确认火灾的方式可有以下几种：同一报警区域或探测区域内2只及以上独立的火灾探测器同时发出报警；现场人工确认或通过工业电视系统的视频图像人工确认。

      - 核安全重要舱段防火区/防火小区边界的电控防火阀应由火灾自动报警信号联动控制，其联动触发信号应采用两个独立的报警触发装置报警信号的“与”逻辑组合。

      - 核安全重要舱段的电控防火阀、排烟系统应在主控室或就地实现手动控制。

      - 需要火灾自动报警系统联动控制的自动灭火系统，其联动触发信号应采用两个独立的不同类型的火灾探测信号的“与”逻辑组合。

      - 需人工确认火灾后启动的固定灭火系统，应在主控室或就地实现手动控制。

      - 具有消防功能的安全级设备（灭火系统安全壳隔离阀、连锁安全级风机的防火阀），应由主控制室操纵员确认火灾后，根据系统设置和规程要求通过分布式控制系统设备对其进行远程手动控制。

      - 固定灭火设备、防火阀、排烟阀、排烟风机的开启和关闭状态信号应反馈至主控制室或就地设备。

      - 上充泵、汽机舱、循环水泵、重要厂用水海水泵及柴油机室等区域宜设置工业电视系统，用于这些重要区域的火灾复核。

      - 二回路舱段及其他运行管理所辖舱室和区域的重要消防设备（如主油箱、电动给水泵灭火系统启动按钮等）应在消防控制室直接手动控制。

### 系统布置要求

火灾自动报警系统

- 包括火灾报警控制器、火灾自动报警系统工作站、火灾就地模拟盘或火灾显示盘、火灾报警接线箱、各类火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾警报装置、输出模块、输入模块、消防专用电话、电源装置及电缆等。

火灾探测器的选择要求

- 在任何存在火灾危险的区域（除水池、通风竖井、没有火灾风险的密闭空间、卫生间以及其他特殊场合外），均应安装可寻址的火灾探测器，应根据场所的火灾危险性及探测地点的环境（温度、湿度、电离辐射、腐蚀性气体、舱室压力、爆炸危险、辐射剂量等环境）对火灾探测设备的影响，确定火灾探测器类型的选择，以保证其探测的及时性与有效性。

  - 对火灾初期有阴燃阶段，产生大量的烟和少量的热，很少或没有火焰辐射的场所，应选择感烟火灾探测器。

  - 对火灾发展迅速，可产生大量热、烟和火焰辐射的场所，宜选择感温火灾探测器、感烟火灾探测器、火焰探测器或其组合。

  - 对火灾发展迅速，有强烈的火焰辐射和少量烟、热的场所，应选择火焰探测器。

  - 因放射性而不易进入的强辐照场所以及反应堆主泵区域，安全重要电气柜、仪控柜等区域宜选择管路吸气式感烟火灾探测器。

  - 无遮挡大空间或有特殊要求的场所，宜选择红外光束感烟探测器。

  - 在易燃易爆区域，应采用本安防爆型火灾探测器。

  - 对使用、生产可燃气体或可燃蒸汽的场所，应选择可燃气体探测器。

  - 在装有联动装置、自动灭火系统以及用单一探测器不能有效确认火灾的场合，宜采用感烟探测器、感温探测器、火焰探测器（同类型或不同类型）的组合。

  - 高火灾风险区域的电缆间和电缆夹层的动力电缆托盘及变压器区域宜选择缆式线型感温探测器或线型光纤感温火灾探测器。

  - 碘吸附器的上游宜选择温度传感器，下游宜选择感烟探测器或温度传感器。

  - 高度大于12m的空间场所宜同时选择两种及以上火灾参数的探测器，火灾初期产生大量烟时，应选择线型光束感烟火灾探测器、管路吸气式感烟火灾探测器或图像型感烟火灾探测器。

  - 对火灾形成因素不可预料的场所，可根据模拟实验的结果选择探测器。

手动火灾报警按钮的设置

手动火灾报警按钮的设置应满足人员快速报警的要求，每个舱段或甲板应至少设置1个手动火灾报警按钮。核安全重要舱段内正常运行期间人员可达区域任意一点距离最近的手动报警按钮不超过20m。

火灾显示盘的设置

火灾显示盘设置于核安全重要舱段的入口或各甲板主要楼梯口明显部位。

火灾显示盘宜设置防火区/防火小区报警按钮。

火灾显示盘宜包含以下内容的部分或全部：

  - 海洋核动力平台平面图、舱室编号等；

  - 防火区/防火小区的划分情况；

  - 火灾探测器位置示意及状态显示；

  - 火灾显示盘的运行、测试、故障、报警等状态显示信息。

火灾自动报警系统工作站的设置

消防控制室内应设置火灾自动报警系统工作站，工作站与火灾报警控制器之间应采用专用线路连接。二回路舱段重要区域灭火系统（包括预作用系统、雨淋系统、水喷雾系统）应能在主控室区域手动控制，手动按钮的控制采用硬接线控制方式。

设置在主控室的火灾自动报警系统工作站应满足主控室噪声条件要求。

火灾报警控制器的设置

核安全重要舱段的火灾报警控制器宜设置于电气舱的电子设备间或主控室区域。火灾报警控制器应显示火灾自动报警系统及其各个部件（包括探测器、声光警报器、输入输出模块等）状态的主要信息。

电源要求

核安全重要舱段的火灾自动报警系统主电源由220V交流不间断电源系统供电，并且应保证机组大修期间火灾报警控制器的供电。

备用电源宜采用不间断电源（UPS）装置或蓄电池组，在主电源中断时自动投入，输出功率应大于火灾自动报警系统全负荷功率的120%，蓄电池组的容量应保证火灾自动报警系统在火灾状态同时工作负荷条件下连续工作3h以上。

当主电源断电，备用电源不能保证控制器正常工作时，火灾报警控制器应发出故障声信号并能保持1h以上。

布线要求

火灾自动报警系统应采用低烟、无卤、阻燃、防潮、防腐蚀电缆，供电线路、消防联动控制线路应满足消防设备在火灾持续时间内的功能要求。电线电缆的截面积除应满足自动报警装置技术条件及传输距离的要求外，还应满足机械强度的要求。

核安全重要舱段火灾自动报警系统电缆采用托盘内敷设方式或穿镀锌钢管明敷方式。引至终端设备（火灾探测器底座盒、接线箱盒等）的电缆及电缆拐弯处均需加金属软管进行保护。

## 消防广播系统

海洋核动力平台的广播系统，在发生火灾时应由主控制室发出火灾紧急广播。可进行全平台广播，也可分区广播。在平台消防控制室可实现平台各区域在火灾时应急广播的功能。

## 消防专用电话

#### 海洋核动力平台消防专用电话网络应为独立的消防通信系统。

#### 主消防控制室应设置消防专用电话总机。火灾显示盘附近、火灾报警控制器附近、灭火控制系统操作装置处应设置消防专用电话分机或电话插孔。

#### 消防专用电话的通信电缆应采用阻燃电缆或耐火电缆。

#### 主消防控制室、平台消防控制室应设置能直接报警的外线电话。

# 消防供水及灭火系统

## 一般要求

### 消防供水系统设计要求

7.1.1.1 综合考虑核安全性和经济性，可设置一套消防供水系统向整个生产区（包括核安全重要和非核安全重要舱段）提供室内外消防用水，也可以采用核安全重要舱段单独设置一套独立的消防供水系统的方式。同时服务核安全重要和非核安全重要舱段的消防系统，应设置可靠的隔离措施保证服务核安全重要消防系统不被非核安全重要舱段所影响。

      - 7.1.1.2 事故工况下，如果消防供水系统可用，可为事故缓解系统提供备用或应急水源。

### 灭火系统设计要求

灭火剂

灭火剂的化学、物理性能（如活化性或临界反应条件等）应不致加速火情和危害海洋核动力平台及人员安全。

当灭火系统设置在放射性区域内时，应采取有效措施避免放射性污染的扩散，在灭火剂排放前对其进行收集和处理，经监测达标后才允许排放。

通常在可能发生深位火灾或需要冷却的区域，应首先选择水基型灭火系统（如消火栓、自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、水幕系统、泡沫灭火系统、泡沫-喷淋灭火系统等）。当不能使用水作灭火剂时，可使用其他灭火剂，如：六氟丙烷、干粉灭火剂等。禁止使用哈龙灭火剂。

系统设置

灭火系统由固定式灭火系统（消火栓、自动灭火系统）和移动式灭火器组成。

在不影响核安全前提下，应对如下设备和区域设置自动灭火系统。

- 含有100L及以上的燃油、润滑油等液体可燃物的储罐。

- 含有100L及以上的燃油、润滑油等液体可燃物的泵、电动机等运转机械。

- 火灾危害性分析确定火灾持续时间超过边界耐火极限要求的防火区/防火小区。

- 火灾危害性分析确定应设置固定灭火系统的其他设备和区域，即：火灾荷载密度大于400MJ/m2的防火小区内的火灾风险集中区域，火灾荷载密度大于900MJ/m2的防火区内的火灾风险集中区域。

- 内设燃油锅炉或燃油装置的A类机器处所，参考《国际海上人命安全公约》第Ⅱ-2章应设置固定式灭火系统。

- 含有45kg及以上的活性炭等固体可燃物的箱体式碘吸附器应设置淹没装置。

- 氢气瓶储存间参考《氢燃料电池动力船舶技术与检验暂行规则》宜设置固定灭火系统。

对固定灭火系统进行选型和布置时，应考虑保护对象类型、火灾风险大小和类型、分布情况、区域可达性以及环境条件等，确保及时有效地扑灭火灾。

控制方式

核安全重要舱段内设置的自动灭火系统，其启动方式在特殊情况下可选择手动启动。

对于机组安全和运行特别重要的设备，如仪控机柜等，自动灭火系统的启动需经操纵员确认，采用手动启动方式。其他火灾风险较大、且无人值班的区域，其自动灭火系统宜采用自动启动方式。

需要火灾自动报警系统联动控制的自动灭火系统，其控制方式应符合6.2.2相关规定。

其他要求

核安全重要舱段内设置有水基型灭火系统的场所，应考虑其水淹风险。

## 消防用水量及水压

#### 核安全重要舱段的最大消防用水量应按需要同时作用的消防用水量之和计算，包括但不仅限于自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统、室内外消火栓用水量。室内消火栓设计流量为10L/s。

#### 非核安全重要区域的室内消防用水量、水压、火灾延续时间，以及生产区室外消防用水量、水压、火灾延续时间，应根据船舶行业标准或国家标准确定。

## 消防水源

#### 为核安全重要舱段提供消防保护的消防供水系统应设置至少两个独立的消防水舱作为核安全相关区域的消防水源，消防水舱按抗冲击Ⅰ类荷载设计。

#### 为核安全重要舱段提供消防保护的消防供水系统的每个消防水舱的有效容积应满足所保护范围火灾延续时间（2h）内室内最大消防用水总量的要求。若水舱容量无法满足要求，应设置可靠手段保证火灾下能持续向消防水舱注水，消防水舱宜设置补海水措施。必要情况下，消防水源可作为核安全事故缓解系统的备用或应急补水水源。

#### 为核安全重要舱段提供消防保护的消防供水系统的消防水舱宜设置两路补水水源。

#### 每个消防水舱应设置独立的出水管，并应设置连通管，以便消防水泵能从任一水池或同时从两个水舱吸水。出水管管径应满足消防给水设计流量的要求。也可将所有消防水泵的吸水管道由装有隔离阀的连接管相互连通，以满足消防水舱连通的功能。

#### 消防水舱应设置就地水位显示装置，并应在主控制室等地点显示水舱水位，同时应有最高和最低水位报警。

#### 消防水舱应考虑检修时排水。

#### 消防水源的水质应满足水灭火设施的功能要求。

#### 冬季结冰地区的消防水舱应采取防冻措施。

#### 消防水舱应设置通岸接头，以保证可通过码头设施或救援船舶向水舱供水。

## 消防水泵及稳压装置

泵的配置要求

固定消防水泵应设置备用泵。备用泵的流量和扬程应不小于最大一台消防水泵的流量和扬程。

设计扩展工况情况下，如果消防水泵可用，可为核安全事故缓解系统提供备用或应急水源。

泵的性能要求

消防水泵的性能应满足所保护区域内所需流量和压力要求，在冲击I类荷载时应仍能保持运行。

当发生火灾时，消防水泵应能根据消防水系统的管网压力值自动启动。消防水泵也应能由就地手动或由主控制室远程控制手动启动。由主控制室远程控制手动停止。

当控制线路等控制系统发生故障时，电动消防水泵应能通过配电柜或者控制柜应急启动。应急启动时，应由有权限的操作人员根据规程要求进行手动操作。

消防水泵不应自动停泵，应由有权限的操作人员确认火灾扑灭后人工停泵。

所有消防水泵的出水管道由装有隔离阀的连接管相互连通，以保证一根消防供水管道检修时可由其余供水管道提供全部消防设计流量。

一组消防水泵的吸水管和出水管分别不应少于两根。当其中一条损坏或检修时，其余管道应仍能提供全部消防用水量。每台工作水泵均应有独立的吸水管。吸水管布置应避免形成气囊。

消防水泵应采取自灌式吸水，以保证安全启动。

供电要求

消防泵驱动机构可采用电动机或柴油机等直接驱动，不应采用双电动机或基于柴油机等组成的双动力驱动。并应符合下列要求。

- 采用多台电动机驱动的消防水泵组合时，除了正常供电电源之外，应分别由不同系列的满足相应消防供水设备分级要求的柴油发电机组提供备用电源。

- 采用电动机和柴油机驱动的消防水泵组合时，若备用泵为柴油机驱动消防水泵且其性能无法满足被保护核安全重要舱段的消防用水流量和压力要求时，电动消防水泵除了正常供电电源之外，应分别由不同系列满足相应消防供水设备分级要求的柴油发电机组提供备用电源。

稳压装置

为了保持整个消防管网的稳高压状态，并在发生管网泄漏时提供补水，系统应设置稳压装置。稳压装置可仅设置稳压泵，也可采用气压水罐和高位消防水箱等。

准工作状态时，由稳压装置维持管网压力，发生火灾时，随着消防管网压力下降，位于消防泵房内的消防水泵自动启动，供给消防系统用水。

当核安全重要舱段与非核安全舱段共用稳压装置时，稳压装置可按非抗冲击设计，设计参数按稳压装置的有效容积按照消防供水系统1min最大流量确定，且稳压装置参数应包络核安全重要舱段水灭火系统所需的流量、压力等要求。

进行设计，且稳压装置参数应包络核安全重要舱段水灭火系统所需的流量、压力等要求。

## 消防供水管网

当核安全重要舱段消防供水管网与其他区域消防供水管网相互连通时，应在管网上设置抗冲击阀门等隔离措施，以确保核安全重要舱段的消防用水。

管网设计应保证在消防泵投运后向管网上最不利点提供其需要的压力和流量。此外，管网应能承受消防水泵零流量时泵的压力与水泵吸水口最大静水压力之和。当水锤压力值超过管道试验压力值时，应采取相应的防水锤措施。

管道流速及管网水力计算可按GB 50974中有关规定确定。

核安全重要舱段内消防水分配主管网应至少设置两条进水管，并形成闭合环路，采用阀门将环路分成若干独立段，该阀门的布置应能满足维修要求且不会中断任一区域的消防供水。

核安全相关舱段内消防竖管与室内闭合环路连接处应设阀门。

室内消火栓竖管与自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统等其他水灭火系统合用一套供水管网时，供水管路应沿水流方向在报警阀等控制阀前分开设置。室内消火栓竖管管径应根据最低流量经计算确定，但不应小于DN100。

## 水基自动灭火系统

### 设计要求

- 不同系列设置的自动喷水及水喷雾灭火系统应完全分开设置，即一套自动喷水灭火系统或水喷雾灭火系统不应服务于不同系列设备或舱室。

- 自动启动系统的控制装置下游管道应设置水流报警装置，将系统启动信号传至主控室。

### 自动喷水灭火系统

- 自动喷水灭火系统主要包括湿式系统、干式系统、预作用系统、雨淋系统及水幕系统。喷头布置和水力计算可按GB 50084进行设计。

  - 湿式系统

- 系统主要由控制阀、水流报警装置（如水流指示器）、闭式喷头、管道、系统隔离阀组成。

- 一旦喷头的热敏元件受热，达到预定温度，喷头爆破，系统即投入运行。通过手动关闭相应系统隔离阀停止喷淋。系统隔离阀在正常运行情况下，处于开启位置。

- 系统控制阀可采用湿式报警阀组或人工操作的手动阀门。

- 系统控制阀、水流报警装置及系统隔离阀等控制设备应设置在被保护的防火区/防火小区以外。

- 当采用常开手动阀门作为控制阀时，应在水流报警装置后设置试验喷头，用于水流报警装置定期试验及排水，在系统隔离阀与控制阀之间设置定期试验接口，检测系统压力。为保证试验时防护区内的操作安全，试验喷头可不位于末端，可与水流报警装置放置于被保护的防火区/或防火小区外。

- 对于机组安全和运行特别重要的设备，如仪控机柜间，可采用控制阀和系统隔离阀双重常闭的手动启动方式，系统隔离阀后配水管道内不充水，此时可不设置水流报警装置和试验喷头。

- 水流指示器等水流报警装置可以定位使用中的喷水管路。

  - 干式系统

- 系统主要由控制阀、充气装置、水流报警装置、闭式喷头、管道、阀门等组成。

- 该系统需配备保持配水管道内气压的充气装置。

- 控制阀及手动隔离阀应设置在被保护的防火区/防火小区以外。

  - 预作用系统

- 系统主要由控制阀、充气装置（可不设）、水流报警装置、闭式喷头、管道、阀门等组成。

- 该系统分两个阶段操作，第一阶段使管道注入消防水，由两种不同类型火灾探测信号联动控制。第二阶段与湿式系统的运行方式相同。

- 系统控制阀可采用预作用报警阀组或电动阀门（气动或电动）。

- 控制阀及手动隔离阀应设置在被保护的防火区/防火小区以外。

- 当采用电动阀门作为控制阀时，阀门常闭，其试验喷头及试验接口设置方式与湿式相同。

  - 雨淋系统

- 系统主要由开式喷头、感温雨淋报警阀（如熔断阀）或雨淋报警阀组、水流报警装置、管道、阀门等组成。

- 为防止误喷，感温雨淋报警阀（如熔断阀）或雨淋报警阀组可由两种不同类型火灾探测信号联动控制或手动控制。

- 准工作状态时，感温雨淋报警阀（如熔断阀）或雨淋报警阀组处于关闭位置。

- 感温雨淋报警阀（如熔断阀）应设置在被保护的防火区/防火小区内。雨淋报警阀组设置在被保护的防火区/防火小区以外。

  - 水幕系统

- 水幕系统用于挡烟阻火和冷却分隔物，为开式系统。系统采用开式洒水喷头或水幕喷头。

- 系统控制阀可采用雨淋报警阀组、感温雨淋报警阀、电动阀或人工操作的手动阀门。

- 准工作状态时，雨淋报警阀组、感温雨淋报警阀、电动阀或人工操作的手动阀门处于关闭位置。

- 水幕系统喷水强度按GB 50084进行设计。

- 当核安全重要舱段因特殊原因洞口无法封堵，且相邻常舱段可能影响核安全重要舱段时，宜在开洞/口处增设水幕系统进行防烟分隔。可在洞口内部、上方或周边设置两排水幕喷头或开式洒水喷头，以加强其有效性。喷头的布置应保证喷头洒水宽度不小于孔洞宽度。若孔洞内有穿越物，喷头布置应保证不留有洒水空白区。

### 水喷雾灭火系统

- 水喷雾系统以水雾喷头取代开式喷头，其他系统组成和控制要求与8.6.2 d)雨淋系统相同。

- 系统供水压力应满足其选用喷头的正常使用压力要求。喷头布置和保护面积应按GB 50219进行设计。

### 泡沫灭火系统

      - 泡沫灭火系统主要由泡沫液比例混合装置、泡沫产生装置（如泡沫产生器、泡沫-水喷头等）、泡沫液、控制阀门及管道等组成。

      - 禁止使用泡沫灭火系统扑救PVC火灾（如电缆火灾）。

      - 具有非水溶性液体泄漏火灾危险的室内场所可采用泡沫水喷淋系统；存放量不超过25L/m3或超过25L/m3但有缓冲物的水溶性液体室内场所也可采用泡沫水喷淋系统。

      - 泡沫-水喷淋系统泡沫混合液与水的连续供给时间，应符合下列规定：泡沫混合液连续供给时间不应小于10min；泡沫混合液与水的连续供给时间之和不应小于60min。

      - 泡沫-水喷淋系统的报警阀组、水流报警装置的设置，应符合自动喷水灭火系统的有关规定。并应设置系统试验接口。

      - 闭式泡沫-水喷淋系统和泡沫—水雨淋系统的作用面积及喷头的选用和布置应按GB 50151进行设计。

      - 泡沫-水雨淋系统与泡沫水预作用系统的控制，应符合下列规定：系统应同时具备自动、手动和应急机械手动启动功能；应设置故障监视与报警装置，且在消防报警控制盘上显示。

### 典型区域水基自动灭火系统的喷淋强度及作用面积

- 核安全重要舱段设有水基自动灭火系统的典型区域内的灭火喷淋强度及作用面积不应低于表3的规定。

表3 固定灭火系统类型、喷淋强度和作用面积

| 保护对象 | 可选系统类型 | 喷淋强度 L/(min·m2) | 作用面积 m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电缆间、电缆廊道、 电缆竖井等 | 开式水喷雾 | 10 | 被保护面积 |
|  | 雨淋系统 | 10 | 被保护面积 |
|  | 闭式自喷 | 10 | 舱室面积/260a |
| 柴油发电机 | 闭式泡沫—水喷淋 | 10c | 舱室面积/465b |
| 燃油储罐 | 开式泡沫—水雨淋 | 6.5c | 被保护面积 |
| 仪控机柜 | 闭式自喷 | 10 | 舱室面积/260c |
| 带有润滑油的运转机械设备 （如泵、压缩机等） | 开式水喷雾 | 15 | 被保护面积 |
|  | 闭式自喷 | 15 | 舱室面积/260d |
| a对于设置闭式自喷系统的场所，所在防火区（防火小区）面积小于260m2时，作用面积按防火区/防火小区相应舱室面积；所在防火区/防火小区面积大于260m2时，作用面积最小取260m2。 b对于设置闭式泡沫-水喷淋系统的场所，所在防火区（防火小区）面积小于465m2时，作用面积防火区/防火小区相应舱室面积，所在防火区/防火小区面积大于465m2时，作用面积最小取465m2，另外也可采用试验值。 c此数值为灭火剂中添加有乳化剂的喷淋强度。若灭火剂中未含乳化剂，按15L/(min·m2)计。 d对于运转机械设备设置闭式自喷系统保护时，作用面积按设备所在舱室面积；设备所在舱室面积大于260m2时，作用面积最小取260m2。 |  |  |  |

## 舱室内消火栓

#### 除不可通行或进入的区域外，舱段内各层均需要设置室内消火栓。

#### 反应堆舱的消火栓系统宜为干式管网，如有必要时可在反应堆舱外部打开隔离阀进行充水。

#### 舱室内消火栓的布置应确保至少2支水枪的有效射程能到达室内任何部位。对于只有一条疏散路线且火灾风险较低的区域，应确保至少1支水枪的有效射程能到达室内任何部位。

#### 舱室内消火栓应设在楼梯间、前室、走道等明显易于取用以及便于火灾扑救的位置。

#### 反应堆舱、高放射性污染区域（黄区、橙区、红区）有悖于工作人员辐射防护的场所，可仅设置栓口不设置消火栓箱，但应将水带、水枪等配套设施放置在进入该区域出入口处，并应有明显标志。

#### 舱室内消火栓栓口的安装高度应便于消防水带（软管）的连接，其距地面高度宜为0.7m～1.5m。采用RIA型或者类似消火栓时，卷盘中心距地面高度宜为1.2m～1.8m。采用船用法兰消火栓时，应满足GB/T 2032要求。

#### 舱室内消火栓设置宜参考《国际航行海船法定检验技术规则》相关要求，核安全重要舱段内水龙带长度不应超过25m。

## 灭火器

#### 舱室内，应设置足够数量和适当规格的灭火器，保证有效地扑灭初期火灾。灭火器的类型应适用于配置场所的火灾种类。灭火器的配置设计宜参考《国际航行海船法定检验技术规则》相关要求，灭火器的配置计算按照GB 50140执行。

#### 灭火器一般布置在明显并且便于取用的地点，如电梯旁边、走道、出入口和设备附近的通道。在满足相应场所灭火器最大保护距离的前提下，可将灭火器布置在计算单元的舱室门口外或舱室外的疏散走道。灭火器的放置不能影响火灾及事故时的安全疏散。

#### 对于某些高辐射区域有悖于工作人员辐射防护或影响核安全的场所，可考虑将该灭火器放置于高辐射区域之外。

#### 当楼梯间为独立的防火区/防火小区时，可不单独作为一个计算单元进行设计。

#### 当疏散走道为独立的防火区/防火小区时，可不单独作为一个计算单元进行设计。单面布房时，可分段将疏散走道计入相邻的防火区/防火小区内；双面布房时，可分段将其计入相邻危险等级较高的防火区/防火小区内。

#### 当同一水平防火区/防火小区内的各个舱室或场所的火灾种类相同，危险等级不同时，可将其作为同一计算单元，但系统设计应按照危险等级高的考虑。

#### 应对核安全重要舱段内的灭火器采取有效的固定措施，防止灭火器倾倒或者移位。影响核安全相关物项处的灭火器的固定措施（如灭火器的固定支架、灭火器箱的固定措施）经抗冲击分析确定，以保证冲击下其不会影响安全物项。

#### 核安全重要舱段内主要设备舱室宜按表4确定其火灾种类及危险等级。

表4 火灾种类及危险等级

| 配置场所 | 火灾种类 | 危险等级 |
| --- | --- | --- |
| 主控室 | A、E | 严重 |
| 计算机房 | A、E | 严重 |
| 反应堆保护机柜间 | A、E | 严重 |
| 远程停堆站 | A、E | 严重 |
| 仪控机柜间 | E | 中 |
| 配电间、直流设备间等电气设备间 | E | 中 |
| 电气贯穿件间 | E | 中 |
| 电缆间、电缆夹层、电缆廊道等电缆类场所 | E | 中 |
| 继电器室 | E | 中 |
| 蓄电池室 | C | 中 |
| 废气处理压缩机间 | C | 中 |
| 化容系统含氢气设备间 | C | 严重 |
| 柴油发电机及日用油箱间 | B、E | 严重 |
| 柴油发电机主储油罐间 | B | 严重 |
| 消防泵间（有柴油机） | A、B | 严重 |
| 消防泵间（无柴油机） | A、E | 轻 |
| 通风机房（设碘吸附器） | A、E | 中 |
| 通风机房（无碘吸附器） | A、E | 轻 |
| 防、排烟机房 | A、E | 中 |
| 碘吸附器室 | A | 中 |
| 主蒸汽隔离阀及润滑油箱 | B | 严重 |
| 设有自动灭火系统的泵间及润滑油间 | B、E | 严重 |
| 空压机房 | B、E | 中 |
| 不燃液体的泵间和阀门间 | A | 轻 |
| 冷水机组 | B、E | 中 |
| 更衣室、热洗衣机房 | A | 中 |
| 办公室（设有专用通风系统、计算机、打印机等设备） | A、E | 中 |
| 办公室（未设专用通风系统、计算机、打印机等设备） | A | 轻 |
| 会议室、资料室 | A | 中 |
| 辐射防护监测装置间 | A | 轻 |
| 除盐装置/过滤器间 | A | 轻 |

# 通风防火和排烟

## 通风防火

### 一般要求

      - 通风管道不宜穿越不同安全系列防火区/防火小区。

      - 分舱布置的通风系统之间的连通不应破坏相邻舱段间舱壁的防火分隔，连通时应在舱壁两侧分别设有有效隔离的措施，且隔离措施的开闭状态应能在主控室内显示。

      - 通风、空气调节系统的风管在下列部位应设置公称动作温度为70℃的防火阀。

  - 穿越防火区/防火小区的实体边界处，除非该边界无耐火极限要求。

  - 通风系统室外进风口避免布置在易受外部火灾影响处，若无法避免，室外进风口处需设置防火阀。

      - 公称动作温度为70℃的防火阀设置应符合下列规定。

  - 防火阀应靠近防火分隔处设置，与舱壁/甲板组成完整的防火边界，且耐火极限不应低于该防火边界的耐火极限。

  - 绝热型防火阀执行机构需考虑防热保护措施，否则应在阀体外靠近执行机构位置安装公称动作温度为70℃的感温元件。

  - 防火阀应至少设置一个“关闭”位置信号反馈，正常运行处于“开启”位置，且状态信号应反馈至主控制室或就地。

  - 电控防火阀应与火灾自动报警系统联动关闭，且应在主控制室或就地实现手动控制，就地控制应安装在该防火区/防火小区外，便于操作处。

  - 防火阀宜设置单独的支吊架，且支吊架应具有与该防火阀相同的耐火稳定性，否则应采用防火绝热材料包覆。

  - 靠近防火阀的通风管道上宜设置检修孔。

      - 安装在风管道上的防火阀关闭时，宜联动关闭该防火边界处对应送风管道的防火阀。

      - 采用气体灭火系统的舱室，应设置通风系统。与该舱室连通的通风管道应设置电控风阀，由火灾自动报警信号联动关闭。气体消防后，手动启动风机，按要求进行通风换气。

      - 通风和空气调节系统的电加热器应与送风机联锁，并应设置无风断电、超温断电保护装置。

      - 通风管道防火设计要求。

  - 通风管道穿越不同安全系列防火区/防火小区，若防火边界处不便设置防火阀，此防火区/防火小区内的通风管道及其支吊架应采取防火保护措施，满足该防火区/防火小区边界耐火极限要求。

  - 可燃气体管道、可燃液体管道不应穿过通风机房和通风管道，且不应紧贴通风管道的外壁敷设。

  - 风管内设有电加热器时，电加热器前、后各800mm范围内的风管及其保温材料应采用不燃材料。

  - 通风管道及保温材料应采用不燃材料。柔性风管、柔性接头、用于加湿器的加湿材料、消声材料、过滤材料及粘结剂，宜采用不燃材料，确有困难时，可采用难燃材料。

  - 排除和输送温度超过80℃的空气或气体混合物的风管，与可燃或难燃物体之间的间隙不应小于150mm，或采用厚度不小于50mm的不燃材料隔热，当管道上下布置时，表面温度较高者应布置在上面。

  - 容易积尘的通风管件处应设置清扫口。

      - 碘吸附器应符合下列规定。

  - 碘吸附器所在舱室应划分为独立的防火区/防火小区，否则碘吸附器箱体耐火完整性应为2h。

  - 碘吸附器附近尽可能避免布置可燃物，为碘吸附器辅助服务的电缆除外。

  - 碘吸附器活性炭的着火点不应低于330℃。

  - 若碘吸附器前设置有电加热器，则应在电加热器下游设置温度传感器，温度超过设定值，应自动停运电加热器，且核安全重要舱段应向主控室报警。

  - 碘吸附器上游安装温度传感器，下游安装感烟探测器或温度传感器，核安全重要舱段应向主控室报警。

  - 碘吸附器上、下游应分别安装耐火极限2h的隔离阀或耐火极限2h的防火阀，布置在相同防火区/防火小区内且便于快速关闭的位置。

  - 防火阀应至少设置一个“关闭”位置信号反馈，正常运行处于“开启”位置，且状态信号应反馈至主控制室或就地，非核安全重要舱段应反馈至就地（消防）控制室。

  - 活性炭容量大于或等于45kg的碘吸附器，应设置固定灭火设施。

  - 人员可快速到达的舱室，碘吸附器不宜与消防水系统直接连通，消火栓应设置在消防人员快速到达的区域，且满足栓口与碘吸附器连接的距离要求。

  - 设置固定灭火设施的碘吸附器箱体和所在舱室应设置排水措施，宜排放至放射性废水排放系统。

### 氢气危险区的通风系统

      - 氢气危险区的排风系统宜单独设置，不得采用循环方式。运行中可能产生氢气的蓄电池间应设置独立的排风系统。

      - 蓄电池室应维持一定的负压。

      - 蓄电池室的排风机及电动机应为防爆式，并应直接连接。排风管线上的防火阀、调节阀等部件应符合防爆场合应用的要求。布置在蓄电池室内的通风设备应为防爆式。当送风机布置在通风机房内且送风干管上设置防止回流设施时，可采用普通型的通风设备。

      - 排风系统吸风口上缘至顶棚平面或屋顶的距离不应大于0.1m，水平排风管全长宜顺气流方向向上坡度敷设。

      - 不应将空气从存在大量氢气释放危险的舱室输送到无氢气危险的舱室。

      - 核安全重要舱段氢气危险区通风系统的丧失应向主控室报警。

### 其他配套设施舱室的通风系统

      - 氢气储存间等舱室中有易燃易爆气体产生的区域，机械排风风机及电机应为防爆型，并应直接连接。

      - 柴油发电机间和燃油储存罐间通风机及其电机宜为防爆型，并应直接连接。

## 排烟系统

### 一般要求

      - 排烟系统设计可考虑采用自然排烟或机械排烟系统。

      - 不同安全供电系列舱室，其排烟系统宜各自独立。

      - 放射性风险区域和非放射性风险区域的排烟系统应各自独立。

      - 核安全重要舱段的排烟系统应在主控制室或就地实现手动控制。

      - 排烟风机应由其保护区域之外的配电盘供电。排烟风机正常供电电源之外，应采用柴油发电机作为备用电源。

      - 排烟风机控制柜不宜采用变频启动方式。

      - 排烟系统的设备、阀门、风管、支吊架等不应影响核安全相关系统的功能。

      - 排烟系统的管道不宜穿越不同防火区/防火小区，确实无法避免时，应满足防火边界的耐火极限要求。

      - 主控室区域应有独立的通风系统，正常运行时保持正压。主控室外部发生火灾时，主控室相对着火舱室应保持正压；主控室内部发生火灾时，主控室与相邻舱室应保持负压。

### 排烟系统

      - 非放射性控制区且水位线以上区域应优先考虑自然排烟系统，在自然排烟系统不能满足要求时，设置机械排烟系统。排烟系统与通风、空气调节系统宜分开设置；当确有困难时可以合用，应符合排烟系统的要求。

      - 主控室区域应设置机械排烟系统。

      - 对于经常有人停留或可燃物较多且无可开启外窗区域的排烟，应符合下列要求：

a ) 辐射防护控制区考虑辐射防护要求可不设置排烟措施。

b) 非辐射防护控制区内火灾荷载较大且无人员停留的舱室或区域，当其划分为独立于疏散楼梯间和疏散通道的防火区，且满足以下条件时，可不设置排烟措施：

1）电气设备间、仪控设备间和电缆间等舱室，舱室/防火区面积小于1000m2。

2）日用油箱间面积不超过100m2。其他室内油罐间采用密闭防烟。

c）非辐射防护控制区的以下舱室或区域应设置排烟措施：

1）舱室面积大于50m2经常有人停留且无可开启外窗的舱室。

2）舱室的面积不大于50m2，总面积大于200m2经常有人停留且无可开启外窗的区域（注：无人员经常停留设置防火区的舱室、设置有防排烟设施的疏散走道、设置有自动灭火设施的舱室不计入区域面积）。

      - 对于某些区域，经综合判定后认为同时设置固定灭火系统和机械排烟系统会互相产生影响时，可在不降低防火安全水平的前提下统筹考虑具体排烟方式。

      - 放射性风险区域的烟气应符合监测标准后排放。

      - 对有火灾风险且未设置自动灭火设施的舱室，其排烟容积宜为350m3，最大容积不宜超过500m3，当一个防火区/防火小区其舱室容积超过该限值时宜进行防烟分隔。

      - 机械排烟系统宜按12次/h～20次/h的换气次数进行设计。

      - 机械排烟风机设置应符合下列要求。

  - 排烟风机宜设置在排烟系统最高处，排烟出口与其余系统送风机进风口不宜布置在同一面上。当确有困难时，应分开布置，且竖向布置时，排烟出口应设置在其余系统送风机进风口上方；水平布置时，两者距离应考虑烟气不回流至送风系统，两者风口布置宜不同朝向。

  - 排烟风机应设置在专用机房内。

  - 排烟风机应满足280℃时连续工作30min的要求。

  - 排烟口或排烟阀开启，宜联动相关排烟风机运行。

      - 排烟口或排烟阀设置应符合下列要求。

  - 排烟口或排烟阀宜设置在舱室顶部。

  - 排烟口或排烟阀平时为常闭。

  - 不同防火区/防火小区的排烟口或排烟阀不允许同时打开。

  - 排烟口或排烟阀风速不宜大于10m/s。

  - 主控制室排烟口或排烟阀宜与火灾自动报警系统联动开启，且联锁启动排烟风机。

      - 排烟系统金属管道设计风速不大于20m/s，非金属管道为不大于15m/s。

# 消防疏散

## 一般要求

除本章另有明文规定外，核安全重要舱段应设置至少2条彼此远离并随时可用的脱险通道。

脱险通道应保持安全状况、无障碍物并设置清晰的标识。

不得将升降机、电梯等视为脱险通道。

主控制室至远程停堆工作站应设置至少2条彼此远离并随时可用的的脱险通道。

## 脱险通道

热实验室、手套箱舱室、冷热更衣室、远程停堆工作站以及应急可居留区的脱险通道应满足《国际航行海船法定检验技术规则》第2A分册第2-2章D部分第13条3.1和3.2节中关于脱险通道的规定。

应急柴油机舱室的脱险通道应满足《国际航行海船法定检验技术规则》第2A分册第2-2章D部分第13条4.2节中关于A类机器处所的脱险通道的规定。

其他舱室的脱险通道应满足《国际航行海船法定检验技术规则》第2A分册第2-2章D部分第13条4.1节中关于一般机器处所的脱险通道的规定。

## 疏散宽度

如果从该梯道撤离人数小于等于90人时，梯道净宽度应不小于900mm。如果从该梯道撤离人数超过90人时，梯道的最小净宽度应每增加1个撤离人员而增加10mm。通过该梯道撤离的人员的总数应假设为该梯道服务区域的三分之二的船员及乘客的总人数。梯道的宽度应不低于《国际航行海船法定检验技术规则》第2A分册附录Ⅰ第13章2.1.2条所确定的值。

## 消防疏散照明和备用照明

核安全重要舱段的如下区域应设置消防疏散照明。

- 划分为独立防火区/防火小区的疏散通道、楼梯间及其前室，照度不低于5.0lx。

- 其他疏散通道，照度不低于1.0lx。

消防疏散照明除正常供电作为主电源外，还应设置可靠的应急电源。疏散照明自带蓄电池，其应急电源的转换时间不应大于5s，高危险区域使用的系统的应急转换时间不应大于0.25s，工作时间不应小于90min。

核安全重要舱段的如下区域应设置备用照明。

- 主控制室、消防控制室、远程停堆工作站、消防水泵房、排烟机房、自备发电机房、配电间以及发生火灾时仍需正常工作的消防设备间。其作业面最低照度不应低于正常照明的照度。

- 主控制室通向远程停堆工作站的通道。

备用照明除正常主电源外，还应设置可靠的应急电源。其应急电源宜采用后备发电机组，供电时间不低于36h。

# 火灾安全分析

## 总体要求

为了验证防火措施和火灾情况下核安全功能的有效性，应开展专门的火灾安全分析。确定论的火灾安全分析包括火灾危害性分析以及火灾薄弱环节分析。

## 火灾危害性分析

应在初步设计阶段针对核安全重要舱段开展初步的火灾危害性分析，并在反应堆首次装料前完成详细的火灾危害性分析。验证设计所采取的非能动和能动防火措施能满足海洋核动力平台总体防火安全目标。

火灾危害性分析应包括如下内容：

  - 确定安全重要物项；

  - 分析预计的火灾发展过程和火灾对安全重要物项造成的后果；

  - 确定防火屏障所需耐火极限；

  - 确定要设置的火灾探测的类型和采用的防火手段；

  - 就各种因素特别是共模故障确定需设置附加火灾分隔或防火设施的场所，以确保安全重要物项在可信火灾期间及以后仍能保持其功能；

  - 验证已满足所采取的措施能够防止火灾对停堆、排出余热和包容放射性物质所需的安全系统的影响，以便在火灾情况下，这些系统仍能执行其安全功能。

火灾危害性分析的具体方法参考GB/T 40620。

## 火灾薄弱环节分析

应在施工设计后期开展火灾薄弱环节分析，证明火灾共模风险不存在或是可接受，确保火灾情况下核安全功能的有效性。

应针对核安全重要舱段每个安全防火区/安全防火小区开展火灾薄弱环节分析。

对于存在火灾蔓延风险的区域，还需开展相邻防火小区之间的火灾薄弱环节分析。

火灾薄弱环节分析包括四个步骤：潜在火灾共模点的识别、功能分析、火灾风险分析、已确认火灾共模点的处理。

- 潜在火灾共模点的识别。保守假设防火区/防火小区内所有电缆、仪控设备、电气设备均丧失情况下，该防火区/防火小区满足下面任一准则，则认为存在潜在火灾共模点。

- 准则ａ)：属于确保安全功能的同一系统的两个冗余列（通道）的安全级机械设备或电气连接。

- 准则ｂ)：一方面属于确保安全功能的安全级机械设备或电气连接系统的一个通道，另一方面属于确保上述系统冗余列（通道）运行所必需的系统。

- 准则ｃ)：电气连接不属于上述准则ａ)或ｂ)但：它们是由冗余配电盘进行供电，并且电气连接数量之多会导致配电盘总保护选择出现故障。

- 准则ｄ)：当发生火灾时，出现执行安全功能设备的受损可能会导致事故或附加运行工况的现象，同时存在此工况下为了确保安全功能所必需的其他设备受到损坏的情况。

- 功能分析。当该防火区/防火小区内所有的潜在火灾共模点均被识别后，则应从核安全角度进行功能分析，并给出初步确认的火灾共模点清单。

- 火灾风险分析。对于从功能分析角度上不可接受的火灾共模点，应对其进行火灾风险分析，判断该防火区/防火小区内的火灾是否能够对构成火灾共模点的设备和电缆造成影响，并给出最终确认的火灾共模点清单。分析过程中要考虑如下因素：火灾风险大小（详见附录D）、共模设备的类型及其位置关系。

- 已确认火灾共模点的处理。对功能分析和火灾风险分析均无法接受的火灾共模点，通过设计优化或补充防火保护措施，防止共模设备或电缆同时失效，确保火灾情况下核安全功能的有效性。

## 火灾模拟分析

### 一般规定

      - 必要情况下，可在火灾安全分析中采用火灾模拟分析技术。

      - 火灾模拟分析应采用经工程经验验证的成熟方法，或经过充分论证并获得专家认可。

### 火灾模拟分析的应用

      - 防火区/防火小区边界验证

- 通过火灾数值模拟计算法能够模拟某一个舱室或区域发生火灾时，火灾的持续时间、舱室或区域最高温度、舱室上层烟气层温度随时间变化的曲线。而海洋核动力平台防火屏障的耐火部件应在规定的时间期限内满足性能要求，该要求由边界耐火性能曲线体现。根据模拟得出的舱室火灾温升曲线，与边界耐火性能曲线进行比对，如果火灾温升曲线能够被边界耐火性能曲线所包络，则认为防火屏障边界有效，不存在蔓延的风险。反之，则认为防火屏障边界失效，需要采取相应的措施，如消除一定的可燃物（对电缆进行防火包裹），然后进行迭代分析，或者增设固定灭火系统。

- 防火小区边界除了实体边界以外，还存在一些非实体边界，还需要运用火灾数值模拟的方法对防火小区边界开口进行论证，判定是否存在火灾通过开口蔓延的风险。

      - 火灾风险分析

- 在火灾共模分析的后续火灾风险分析步骤中，采用计算机模拟的方法，模拟目标设备所在的舱室或区域发生火灾时，目标设备所在位置或区域的温度变化情况，结合目标设备的失效阈值来判断冗余目标设备是否同时受火灾影响，必要时采取相应的防火保护措施。

# 附录A

（规范性）

抗冲击要求

保护核安全相关物项的消防相关系统和设备的抗冲击要求见表A.1。

表A.1 保护核安全相关物项的消防相关系统和设备的抗冲击要求

| 消防相关系统 | 设备 | 抗冲击要求 |
| --- | --- | --- |
| 火灾自动报警 | 火灾探测器 | 运行性 |
|  | 烟气采集管道 | 功能性 |
|  | 管型吸气式感烟火灾探测设备（风扇、主机） | 运行性 |
|  | 火灾报警控制柜 | 运行性 |
|  | 氢气探测控制柜 | 运行性 |
|  | 操纵员工作站 | 运行性 |
|  | 火灾显示盘 | 运行性 |
| 消防供水系统 | 消防水舱 | 完整性 |
|  | 消防水泵 | 运行性 |
|  | 电动阀、单向阀、火灾时需开启的手动阀门 | 运行性 |
|  | 其他手动阀门 | 功能性 |
|  | 传感器 | 运行性 |
|  | 管道 | 功能性 |
| 固定灭火系统 | 管道 | 功能性 |
|  | 电动阀、单向阀、火灾时需开启的手动阀门 | 运行性 |
|  | 泡沫罐 | 功能性 |
|  | 比例式混合器 | 功能性 |
|  | 传感器 | 运行性 |
|  | 其他手动阀门 | 功能性 |
|  | 喷头 | 功能性 |
|  | 消火栓（水带除外） | 运行性 |
| 通风系统防火部件 | 防火阀 | 运行性 |
|  | 防火风管 | 完整性 |
| 排烟系统 | 排烟管道 | 完整性 |
|  | 排烟阀 | 完整性 |

表A.1 保护核安全相关物项的消防相关系统和设备的抗冲击要求（续）

| 消防相关系统 | 设备 | 抗冲击要求 |
| --- | --- | --- |
| 防火隔离部件 | 防火边界所在的舱壁、楼板 | 完整性 |
|  | 防火门 | 完整性 |
|  | 电气和机械贯穿件 | 完整性 |
|  | 电缆托盘段防火包覆 | 完整性 |
|  | 非能动实体防火保护装置 | 完整性 |
|  | 防火盖板 | 完整性 |
| 注1：“完整性”指设备不考虑变形要求，且其承压边界在经受设计基准冲击情况下仍能确保密封性。 注2：“功能性”指非能动类设备在经受设计基准冲击情况下，仅会发生有限的变形，其包容和传递流体的能力不会降低至妨碍其实现相关功能。 注3：“运行性”指设备中的能动部件在经设计基准冲击情况下仍能保证其功能。 |  |  |

# 附录B

（规范性）

调试及定期试验

B.1 调试试验

为了验证消防相关系统的有效性及确保各种消防设备正确启动运行，在海洋核动力平台调试阶段，应根据下述文件开展调试试验：

- 调试大纲，主要明确试验的目的、内容及试验项目的顺序；

- 调试程序，主要包括如下内容：

- 部分调试试验项目开展之前，应根据系统手册和相关的设备标准指南进行初步检查的要求；

- 对系统有效性进行检查试验的要求；

- 试验结果：记录调试程序中规定的各项试验结果并形成调试报告，将试验结果与设计预定值进行对比，以评估调试试验的有效性。

B.2 定期试验

B.2.1 通则

在海洋核动力平台运行的整个寿期，应定期针对消防相关系统开展试验和检查，以验证运行期间消防相关系统的有效性和完整性。

定期试验的开展，不应影响机组安全运行。

B.2.2 基本要求

B.2.2.1 试验项目

定期试验包括功能性试验和外观检查。

应根据定期试验监督要求及大纲确定试验项目以及要求遵守的准则，并制定定期试验规程。

B.2.2.2 定期试验文件编制准则

消防相关系统应编制下述定期试验文件：

- 定期试验监督要求和定期试验大纲，该文件确定了在指定系统上进行试验和检查的内容以及试验和检查的周期、参数和验收准则；

- 试验规程文件，规定详细的试验流程，且对于每个系统应规定实施试验的条件；

- 试验操作单；

- 试验报告。

B.2.3 实施准则

应依据试验规程和试验操作单进行定期试验。

有关设备和系统正常运行的信号装置在试验期间应投入运行。

任何试验都不应引起实际和优先自动信号的中断。

对于某些一次性的消防设备（如熔断阀等），可以考虑通过模拟启动方式开展试验。

B.2.4 试验结果

在海洋核动力平台运行的整个寿期，定期试验和检查的报告应归档，有关试验结果的管理和使用应按照质量管理手册的要求列入专门记录文本。

B.2.5 定期试验范围和内容

定期试验的范围和内容如表B.1所示。

表B.1 消防相关系统定期试验要求

| 部件或系统 | 检查—试验 |
| --- | --- |
| 防火区/防火小区边界设备（防火楼板、防火隔墙、贯穿件、嵌缝、封堵、地漏、防火风管、排烟阀、非能动防火保护装置等） | 目视检查 |
| 防火门 | 目视检查＋动作检查 |
| 防火阀 | 目视检查＋动作检查 |
| 火灾探测器 | 模拟火灾信号动作＋报警检查 |
| 氢气探测器 | 校准＋报警检查 |
| 火灾报警控制器及火灾显示盘 | 报警检查＋电源检查 |
| 氢气报警控制器 | 报警检查＋电源检查 |
| 管型吸气式感烟火灾报警控制器 | 报警检查 |
| 消防水主管道 | 流量/压力测量 |
| 消防水泵 | 动作检查＋出口压力检查 |
| 开式喷头 | 空气吹扫 |
| 闭式喷头 | 目视检查 |
| 水流指示器、压力传感器 | 动作检查＋报警检查 |
| 电动阀 | 动作检查＋报警检查 |
| 熔断阀 | 检查控制回路可用性 |
| 雨淋阀 | 动作检查＋报警检查 |
| CO2阀门 | 触发装置动作检查 |
| CO2贮瓶 | 质量检查 |
| CO2流量传感器 | 动作检查＋报警检查 |
| 除盐水箱 | 液位检查＋报警检查 |
| 泡沫罐 | 液位检查＋泡沫液品质检查 |

# 附录C

（资料性）

电缆托盘段防火包覆技术要求

C.1 如需对低压动力电缆采用电缆包覆措施，则应满足以下规定。

- 对于采取电缆包覆措施的托盘中的每根电缆，核查其实际电流强度I低于环境温度为50℃时的允许电流I50，当电缆横截面大于或等于95mm2时，近似系数取0.72，对横截面小于95mm2的电缆取0.8。

- 确定所有电缆散发的总热量不超过下述方程得出的限值：

- 式中：

- P—电缆散发热量，单位为瓦每米（W/m）；

- T—舱室环境温度与包覆内部温度（一般分别为30℃和50℃）的差值；

- p—包覆的外部周长，单位为米（m）；

- e—包覆体的厚度，单位为米（m）；

- λ—连续保护部位的热传导系数，包括热传导和表面换热，单位为瓦每平方米摄氏度[W/(m2·℃)]；

- I—包覆内部宽度，单位为米（m）；

- h—包覆内部高度，单位为米（m）。

- C.2 当室内的日均温度可能超过30℃时，应确认电缆中的电流小于允许电流，避免此时电缆包覆的内部温度（从上式计算得出）引起电缆芯线发热升温，而可能导致电缆发生损坏。

- C.3 当全封闭电缆防火包覆不满足上述要求时，应采取带通风散热孔的防火包覆型式。

# 附录D

（资料性）

火灾风险类型

- 核安全重要舱段内的火灾风险主要包括如下几个类型。

- 扩散性火灾风险：在最不利点发生火灾，将影响到整个舱室或防火区/防火小区。

- 局部火灾风险：任一点发生火灾，将限制在局部且自动熄灭，不会影响到整个舱室或防火区/防火小区。

- 非火灾风险：不满足上述准则，火灾风险很小，不会发展并蔓延。

- 上述火灾风险的判定准则如表D.1和表D.2所示。

- 表D.1 扩散性火灾风险准则

| 火灾类型 | 准则定义 |
| --- | --- |
| 电缆 | - 长度大于3m、层数多于3层、电缆长度大于3m且质量大于400kg的电缆托盘 - 长度大于3m，层数等于3层，电缆长度大于3m且质量大于400kg的电缆托盘，其中最高一层托盘距离屋顶小于50cm |
| 液体 | - 由电机、热力发动机或涡轮机驱动的旋转机械，含有至少25L快速燃烧特性的可燃物 - 含有大于100L快速燃烧特性可燃物的贮存箱 |
| 固体 | - 2m2内固定火灾荷载超过4300MJ |
| 注：上述准则适用于达到额定填充率的电缆托盘，对于填充率较低的托盘需进行单独分析。水平或垂直电缆托盘（准则1、2）为600mm宽的阶梯式托盘，其他宽度的托盘可参考该要求判断。 |  |

- 表D.2 局部性火灾风险准则

| 火灾类型 | 准则定义 |
| --- | --- |
| 电缆 | - 2个以上、电缆长度大于1m且质量超过75kg的电缆托盘 - 长度大于2m、与墙平行且距离墙体小于10cm的竖直电缆托盘 - 长度超过2m、相互之间间隔小于20cm的若干竖直电缆托盘 |
| 电气设备 | - 具有冷却开口，通过自然或强制通风冷却的电气柜或开关箱 - 至少一个没有开口且长度超过1m的开关箱 |
| 液体 | - 含有大于25L快速燃烧特性可燃物的贮存箱 |
| 固体 | - 2m2内固体火灾荷载超过900MJ |
| 注：上述准则适用于达到额定填充率的电缆托盘，对于填充率较低的托盘需进行单独分析。水平或垂直电缆托盘（准则1、2）为600mm宽的阶梯式托盘，其他宽度的托盘可参考该要求判断。 |  |

参 考 文 献

[1] HAD102/11-2019《核动力厂防火与防爆设计》

[2] GB/T 22158-2021《核电厂防火设计规范》

_________________________________