ICS 27.120

A42

团体标准

T/CNEA XXX.XX—XXXX

核电厂智慧消防系统设计要求

第1部分： 总体要求

2024- XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国核能行业协会   发布

目  次

目次	I

前言	IV

核电厂智慧消防系统设计要求 第1部分：总体要求	1

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

3.1 智慧消防系统	1

3.2 智慧消防系统平台	2

3.3 电涌保护器	2

3.4 基准风险	2

3.5 瞬时风险	2

3.6 累积风险增量	2

3.7 燃烧	2

3.8 火灾	2

3.9 可燃物	2

3.10 不可燃物	2

3.11 火灾荷载	2

3.12 防火区	2

3.13 防火小区	3

4 总体要求	3

5 消防给水与消火栓系统	3

5.1 采集与控制要求	3

6 通风防火与防排烟系统	4

6.1 一般规定	4

6.2 采集与控制要求	4

7 火灾探测及报警系统	4

7.1 一般规定	4

7.2 设计要求	4

7.3 布置要求	5

7.4 采集与控制要求	5

7.5 其他要求	5

8 自动灭火系统	5

8.1 采集与控制要求	5

9 电气消防	5

9.1 电气火灾监控系统	5

9.2 应急照明及疏散指示系统	6

9.3 消防电源监控系统	7

9.4 智能SPD在线监测管理系统	7

10 建筑消防	8

10.1 防火门运维管理系统	8

10.2 消防电梯监控系统	9

11 火灾安全分析	9

11.1 核电厂火灾实时风险监测系统	9

11.2 火灾危害性分析系统	10

12 数据传输	11

12.1 一般要求	11

12.2 传输协议	11

12.3 传输安全	11

13 数据管理	11

13.1 数据处理	11

13.2 数据存储	12

13.3 数据交换	12

13.4 数据安全	12

14 平台应用管理	12

14.1 智慧消防监测	12

14.2 智慧消防运维	13

14.3 智慧风险管理	13

14.4 智慧消防决策	13

14.5 智慧消防应急响应	13

前  言

本文件按照GB/T 1.1一2020 《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国核能行业协会提出并归口，技术支持单位为上海核工程研究设计院股份有限公司、核工业标准化研究所、苏州热工研究院有限公司、华能核能技术研究院有限公司。

本文件起草单位：上海核工程研究设计院股份有限公司，广西核电有限公司，应急管理部沈阳消防研究所、天地融科技股份有限公司、国核电力规划设计研究院有限公司。

本文件主要起草人：毕道伟、沈建宇、景弋、高培翔、宋磊、糜旭峰、杨昭云、李大鹏、钱文强、姬丽滨、苏菁、章泉彬、吴小川、刘濛、张兵、吴君安、孙洁、李力、邢照凯。

本文件为首次发布。

# 核电厂智慧消防系统设计要求 第1部分：总体要求

- 范围

本标准规定了核电厂智慧消防系统的基本要求，主要包括智慧消防系统设计总体要求、系统数据传输、系统数据管理、系统平台应用等设计要求。

本标准主要针对核电厂的核安全重要建（构）筑物、常规岛和配套厂房的智慧消防系统设计，消防系统的设计仍需遵照国内其他相关设计标准要求。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

HAD 102/11 核动力厂防火与防爆设计

GB 55037 建筑防火通用规范

GB 55036 消防设施通用规范

GB 50116 火灾自动报警系统设计规范

GB 50016 建筑设计防火规范

GB 50974 消防给水及消火栓系统技术规范

GB 50745 核电厂常规岛设计防火规范

GB/T 22158 核电厂防火设计规范

GB 51251 建筑防烟排烟系统技术标准

GB 50019 工业建筑供暖通风与空气调节设计规范

GB 50084 自动喷水灭火系统设计规范

GB 50219 水喷雾灭火系统技术规范

GB 50151 泡沫灭火系统技术标准

GB 17945 消防应急照明和疏散指示系统

GB 51309 消防应急照明和疏散指示系统技术标准

NB/T 20037.1 应用于核电厂的一级概率安全评价 第1部分：总体要求

NB/T 20037.4 应用于核电厂的一级概率安全评价 第4部分：功率运行内部火灾

NB/T 20037.12 应用于核电厂的一级概率安全评价 第12部分：低功率和停堆工况外部事件

NB/T 20037.13 应用于核电厂的一级概率安全评价 第13部分：PSA应用的过程和质量要求

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

  - 智慧消防系统

基于大数据、物联网、人工智能、云计算等技术，构建具有全域感知、泛在互联、有据决策、智能协同等能力的智慧消防系统，实现对火灾风险的实时监测、自动报警和迅速处置。

  - 智慧消防系统平台

可与智慧消防各子系统进行交互，接受消防设施的运行状态信息并根据功能需求对消防设施进行控制，可对各类信息进行处理、存储、处理、展示，为智慧消防系统提供综合数据服务。

  - 电涌保护器

电涌保护器示电子设备雷电防护中的装置，简写为SPD。

  - 基准风险

不考虑动火作业等特定状态情况下计算得到的年平均火灾风险数值。核电厂常用的火灾基准风险指标包括核安全风险（包括堆芯损伤频率（CDF）和早期大量放射性释放频率（LERF），单位为：1/堆年）、工业安全风险、人员安全风险等。

  - 瞬时风险

某特定的核电厂动火作业或特定状态下情况下计算得到的风险水平数值，伴随核电厂状态随时间的变化，实时风险也是变化的。核电厂常用的瞬时风险指标与基准风险指标一致。

  - 累积风险增量

同一时间段内多个动火作业等配置的瞬时风险相对基准风险的增量即为累积风险增量。常用的累积风险指标与基准风险指标一致。

  - 燃烧

物质与氧气进行的放热反应，通常伴随产生火焰和/或发光、和/或产生烟雾。

  - 火灾

以发出热量为特征并伴随着烟气或火焰或两者，以不可控的形式在时间或空间上传播的燃烧过程。

  - 可燃物

可以燃烧的固体、液体或气体物质。

  - 不可燃物

在使用形态和预计条件下，当经火烧或受热时不会点燃、助燃、燃烧或释放易燃气体的材料。

  - 火灾荷载

空间内所有可燃物（包括墙壁、隔墙、地板和天花板的面层）全部燃烧可能释放热量的总和。

  - 防火区

为防止火灾在规定的时间内蔓延而构筑的厂房或部分厂房，防火区可由一个或多个房间组成，其边界全部用防火屏障包围。

  - 防火小区

为保护安全重要物项，设置防火设施（如限制可燃物料的数量、空间分隔、固定灭火系统、防火涂层或其他设施）以隔离火灾的区域，通过该设置使被隔离的系统不会受到显著损坏。

- 总体要求

- 智慧消防系统（以下简称“系统”）的设计应遵循强制性国家标准要求，在确保系统的可靠性和有效性前提下，结合本标准的相关要求；

- 系统应优先选用经过实践验证的设备和技术；

3）系统主要包含消防给水与消火栓系统、通风防火与防排烟系统、火灾探测及报警系统、自动灭火系统、电气火灾监控系统、消防电源监控系统、应急疏散与指示系统、智能SPD在线监测管理系统、核电厂火灾实时风险监测管理系统、火灾荷载管理系统、火灾危害性分析系统等；

4）系统不应影响现有消防设施的正常运行，并能实现各个消防子系统的在线监测和维护管理；

5）系统应能通过电脑客户端、移动客户端等方式实现可视化展示，并便于操作人员使用；

6）系统平台应具有智慧消防监测、智慧消防运维、智慧风险管理、智慧消防决策和智慧消防应急响应等功能，宜具有火灾实时风险监测、火灾危害性分析等功能；

7）系统应具备历史数据存储和分析功能，能够对火灾事件和系统运行情况进行详细记录，支持后续的统计分析和改进优化。

- 消防给水与消火栓系统

  - 采集与控制要求

1）消防给水及消火栓系统监测感知设备设置应符合下列规定：

a） 应设置消防给水系统信息装置、消防泵信息监测装置；

b） 试验消火栓处应设置末端试水监测装置。试验消火栓末端试水监测装置应设置远传压力传感器和流量监测装置，并应同时配备手动测试管路。试验消火栓末端试水监测装置宜配备电动阀，启动时间不宜大于30s；

c） 消防水池（水箱）、高位消防水池应设置水位传感器和温度传感器；

d） 消防水泵出水总管宜设置压力传感器。

2） 消防给水管道上设置的压力传感器应在系统管道上接出支管，应在压力传感器前设置检修阀门；

3）试验消火栓末端试水装置监测装置的信号反馈装置应在其开启后输出信号。试验排水时，其采集的数据应实时上传；

4）消防泵应配置信息监测装置监测消防泵手自动状态。消防泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态。当消防泵处于手动状态时，应可发出报警信息，并可将信息上传至系统平台；

5）消防给水管线宜在合适位置设置水质监测装置和泄漏监测装置；

6）消防供水管网上重要检修隔离阀门应具备阀位监测功能，阀位不在正常状态时应发出报警；

7）消火栓立管顶部宜设压力传感器。

- 通风防火与防排烟系统

  - 一般规定

智慧消防系统对通风防火与防排烟系统及相关部件进行设备状态监测和远程巡检。

  - 采集与控制要求

1）通风防火及防排烟系统应进行监测的设备包括：

a）正压送风机、排烟风机、补风机、防火阀、排烟防火阀、常闭送风口、排烟阀（口）、送风阀（口）、电动排烟窗、电动挡烟垂壁；

b） 气体灭火系统防护区的电动密闭阀和通风空调设备。

2）通风防火与防排烟系统应采集的信息包括：

a） 正压送风机、排烟风机、补风机和空调设备的电源工作状态、正常工作状态和动作状态；

b） 防火阀、排烟防火阀、常闭送风口、排烟阀（口）、送风阀（口）、电动排烟窗、电动挡烟垂壁和电动密闭阀的正常工作状态和动作状态。

3）通风防火与防排烟系统宜采集的信息包括：

a）正压送风区域与相邻区域之间的压差；

b）正压送风系统、排烟系统风管内的流量或压力；

c）正压送风系统电动调节阀的动作状态和阀位信息；

d）正压送风机、排烟风机、补风机的电流、振动等运行基础状态。

e）联动设备动作提示信息。

- 火灾探测及报警系统

  - 一般规定

1）火灾探测及报警系统应能及时、准确地探测火灾，迅速发出报警信号，并与其他消防系统联动，确保核电厂的消防安全；

2）系统应具有良好的扩展性和兼容性，以适应未来技术的发展和需求的变化。

  - 设计要求

1）核电厂火灾探测及报警系统应包括核岛火灾探测及报警系统、常规岛火灾探测及报警系统及配套设施厂房火灾探测及报警系统，系统结构应为环网架构。每个火灾报警控制器作为火灾报警网络的一个节点，网络中任何一个节点的故障不应影响其他节点的正常运行和通信。系统应对传输线路具有自我诊断功能，确保网络的高可靠性；

2）系统总线支持的带宽不应低于500 Mbps，速率不应低于80 Mbps；

3）所有消防控制室应具备远程监控和管理功能，实现对火灾报警信号和联动控制状态信号的实时监控和操作；

4）消防控制室应能显示相关区域的火灾报警信号和联动控制状态信号，具备综合态势感知和智能决策等支持功能；

5）系统应具备与其他非消防系统的协作能力，如闭路电视监控系统、环境监测系统等，通过多源数据融合提高火灾探测的准确性和响应速度。

  - 布置要求

1）系统内设备的数据传输可采用有线通信、无线通信及有线通信与无线通信相结合等多种传输方式，所以设备布点时应考虑线缆敷设和无线信号覆盖等因素。

  - 采集与控制要求

1）系统应采集火灾探测设备的状态信息、故障信息及报警信息；

2）系统应采集消防应急广播的状态信息和故障信息；

3）系统应采集消防专用电话的状态信息、故障信息和位置信息；

4）接收其他消防子系统状态采集信息；

5）系统内探测器可根据实际场景需要，增加视频监控、广播对讲、人员定位等功能，采集相关信息。

  - 其他要求

1）新增感知设备或模块时供电应符合下列规定: 需要外部供电的通过消防电源供电；内置电池的，电池使用寿命不应低于3年；

2）系统内探测器应具备边缘计算功能，能够对探测到的火灾信号或视频画面进行分析判断复合，避免误报和漏报。

- 自动灭火系统

  - 采集与控制要求

1）自动喷水灭火系统监测感知设置应符合下列规定：

a） 自动喷水灭火系统的给水管线要求应满足第5章的6）款的要求；

b） 自动喷水灭火系统每个报警阀组控制的最不利点喷头处应设置末端试水监测装置。自动喷水灭火系统末端试水检测装置的反馈装置应在其开启后输出信号。在试验排水时，其采集的压力数据实时上传。自动喷水灭火系统末端试水监测装置还应符合GB 5135.21《自动喷水灭火系统 第21部分：末端试水装置》的规定。

2）水喷雾灭火系统、细水雾灭火系统、泡沫灭火系统感知设置应符合第5章的1）款的a、c、d条、4）款及6）款的要求；

3）气体灭火系统监测感知设置应符合下列规定：

a） 应设置气体灭火系统信息监测装置；

b） 气体灭火系统可监测感知气瓶压力状态，设备手动/自动状态，设备控制（电磁阀）开关状态、各防护区喷放状态以及开口封闭装置、通风机械和防火阀等设备的联动控制状态。

4）智慧消防系统中应显示如下信号：报警阀（组）压力开关、水流指示器、压力开关、流量开关、信号阀、状态信号、动作信号及不满足正常状态或联动要求状态的报警信号。

- 电气消防

  - 电气火灾监控系统

9.1.1 一般规定

为预防接地故障引起的电气火灾，低压配电系统配置电气火灾监控系统。电气火灾监控系统应独立设置，接入智慧消防系统专网。电气火灾监控器设置在消防控制室。

9.1.2 系统要求

电气火灾监控系统由电气火灾监控器、接口模块、剩余电流式电气火灾探测器、测温式电气火灾探测器、故障电弧探测器等部分或全部设备组成。

1）监控探测器设置

电气火灾监控系统用于0.4kV低压配电系统中的剩余电流监测、温度监测。当探测到配电回路的剩余电流和温度大于事先设定的报警值时，即发出声光报警信号，准确报出故障回路地址，超过预设时间时给出报警信号且显示其状态。

2）电气火灾监控器的设置

a）电气火灾监控器设置在消防控制室内，工作电源为AC220V，由消防电源供电。

b）电气火灾监控器的报警信息和故障信息应在消防控制室火灾报警控制器上显示，同时在智慧消防平台进行显示，但该类信息与火灾报警信息的显示应有区别。

c）电气火灾监控系统的设置不应影响供电系统的正常工作，电气火灾报警系统只报警，不作用于切断电路。

3）系统布线

监控探测器与电气火灾监控设备之间采用S-BUS总线连接。

4）所有监控探测器均安装在低压配电箱（柜）。

9.1.3 设置部位

在变电所0.4kV馈电回路侧或第一级配电柜（箱）进线侧设置剩余电流动作报警装置及感温探测器，对该处的漏电电流及各相电缆温度进行监控，具体以设计为准。

  - 应急照明及疏散指示系统

9.2.1 一般规定

为人员疏散和发生火灾时仍需工作的场所提供照明和疏散指示，设置消防应急照明和疏散指示系统（以下简称“系统”），按消防应急照明灯具（以下简称“灯具”）的控制方式可分为集中控制型系统和非集中控制型系统。设置消防控制室的场所（是指消防控制室所服务的设有火灾探测及报警系统的建筑）应采用集中控制型系统，系统通过通讯总线接入火灾报警控制器。应急照明控制器设置在消防控制室。

9.2.2 系统设备

1）系统可24小时不间断的对设备进行巡检，保证了整个系统运行在最佳状态，避免火灾发生时的逃生盲区，此外，通过和消防报警设备的联动，获悉现场火警信息，正确调整逃生方向，使逃生人员“ 安全、准确、迅速”地选择安全通道逃生；

2）系统由应急照明控制器、应急照明集中电源装置和集中电源集中控制型消防应急灯具等组成；

3）每台设备及灯具均具有独立地址码及控制芯片，可与控制器通过总线进行通信，真正实现“点式”控制，而非“段式”控制；

4）应由火灾报警控制器或火灾报警控制器（联动型）的火灾报警输出信号作为系统自动应急启动的触发信号；

5）应急照明集中电源技术要求：

a）取自消防电源AC220V/50HZ，输出为安全电压（DC36V），切换时间：≤0.25S，采用分散设置集中电源。

b）具有可靠的输出过载保护、短路保护、电池过充电保护、电池过放电保护等保护功能。

c）每台电源均具有独立的地址编码，可与控制器主机进行通信。装置采用模块化设计，易于更换维护，保证系统可靠连续工作。

d）火灾模式，接收控制器应急启动指令，可实现灯具应急点亮（持续点亮时间0.5h）

e）非火灾模式，在系统主电源断电后，可实现灯具应急点亮（持续点亮时间0.5h）。

f）集中电源的蓄电池组达到使用寿命周期后标称的剩余容量应保证放电时间不应少于1.0h（0.5h+0.5h）。

6）消防联动需火灾探测及报警系统提供标准接口及通信协议。

9.2.3 系统配电设计

1）系统配电：本工程灯具的电源由主电源和集中电源供电方式；

2）按防火分区的划分情况设置集中电源。集中电源由所在防火分区的消防电源配电箱供电。

9.2.4 系统控制设计

1）系统设置多台应急照明控制器时，应设置一台起集中控制功能的应急照明控制器；应急照明控制器应通过集中电源或应急照明配电箱连接灯具，并控制灯具的应急启动、蓄电池电源的转换；

2）火灾状态下的系统控制设计：火灾发生时，应急照明控制器（疏散系统主机）与火灾自动报警系统进行消防联动，通过FAS主机协议接口，获取火灾发生点位置信息，以远离着火点疏散原则，5秒内动态调整可调向疏散指示灯的指示方向，指引疏散人员按照最佳疏散路线及时逃生，避免疏散人员误入危险区域；

3）系统应能手动操作应急照明控制器控制系统的应急启动，且系统手动应急启动的设计应符合下列规定：控制系统所有非持续型照明的光源应急点亮，持续型灯具的光源由节电点亮模式转入应急点亮模式；控制集中电源转入蓄电池电源输出、应急照明配电箱切断主电源输出。

  - 消防电源监控系统

9.3.1 一般规定

为确保消防用电设备的供电可靠性，设置消防电源监控系统，可实时监测本工程消防系统内各消防用电设备的供电电源和备用电源的工作状态和欠压报警信息，系统通过通讯总线接入火灾报警控制器。消防设备电源监控器设置在消防控制室。

9.3.2 系统要求

消防设备电源监控系统由消防设备电源监控器、传感器、中继器等设备组成。

1）传感器设置

a）消防设备电源监控系统用于消防配电（控制）箱内，双电源切换装置的电源进线侧与出线侧电压状态监测和欠压报警信息。

b）消防电源主/从模块必须装在同一配电箱内，不允许跨箱（柜）使用。

c）所有的消防电源监控模块均由配电箱（柜）成套厂家安装于被监测电源的配电箱（柜）内，消防电源监控模块的安装不应破坏被监测线路的完整性。

2）消防设备电源监控器的设置

消防设备电源监控器设置在消防控制室内，工作电源为AC220V，由消防电源供电。

3）系统布线

传感器与消防设备电源监控器之间采用S-BUS总线连接。

9.3.3 设置部位

在消防双电源切换装置的电源进线侧与出线侧，对供电电源和备用电源工作状态和欠压报警信息进行监测。

  - 智能SPD在线监测管理系统

9.4.1 一般规定

为提高防雷系统的可靠性，避免防雷失效或引起火灾事故，设置智能SPD在线监测管理系统。在消防控制室可实时监测浪涌保护器SPD的运行状态，系统通过通讯总线接入智慧消防系统服务器。

9.4.2 系统要求

智能SPD在线监测管理系统由SPD终端采集设备、组网通讯设备、监控中心设备和智能SPD在线监测管理软件等设备组成。

1）系统功能

a）在线监测SPD的电网数据、雷击数据、SPD数据、寿命预警：

b）SPD及专用后备保护器带有遥信输出接口，用于SPD及后专用后备保护器的的失效及工作状态输出。

c）终端采集模块具有数据采集、存储及通讯功能。

d）组网通信，终端采集设备带有RS-485总线接口，每台SPD终端采集设备采用手拉手连接方式；每路线连接至串口服务器，串口服务器把RS-485信号转换成网络信号，通过网线及光纤接入监控主机。

e）监控管理中心设备，通过相应的监测软件对整个系统进行全面图形化的智能监测。可根据现场的终端配置情况，详细设置监控软件，使其对应安装位置，在SPD出现失效或其他状况时，可方便定位查询。

2）智能SPD在线监测管理系统数据采集终端在配电柜内对SPD进行监控数据采集，根据SPD的安装位置和数量设置。

9.4.3 设置部位

电力变压器低压侧、室外机屋面配电箱的电源进线侧、第一级配电箱的进线侧、电子信息设备的电源进线侧等场所，具体以设计为准。

- 建筑消防

  - 防火门运维管理系统

防火门运维管理系统是核电厂运维阶段用于实现防火门远程启闭控制、状态监控、远程巡检等功能的系统。

10.1.1 一般规定

防火门运维管理系统组成应包括：防火门、智能锁体及其控制模块、智能控制模块（启/闭/故障状态反馈、防撞感应器、远程启/闭控制等）、隔离网关、电动开门机、数据后台和运维管理系统。

防火门运维管理系统的运行应不影响规范GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》中防火门监控系统的运行。

10.1.2 设计要求

1） 系统应对防火门的设备厂家、耐火时间、尺寸、运维管理信息等数字化信息进行记录、查询、统计及管理；

2） 系统应对防火门的启/闭/故障状态进行监控及报警；

3） 系统应对防火门进行远程启/闭控制。防火门执行远程启闭控制前，应用实时图像等措施确认门体周边的情况，确保人员安全，防止发生机械损坏。系统宜具备按需调出图像的功能，以便观察防火门是否处于其正常设计状态以及门体有无破损等；

4） 系统宜具备防火门可用及可靠性分析功能，可按照子项或防火分区等展示分析防火门可用率；

5） 应具有对防火门周期性运维自检功能；

6） 应具有系统自检及故障报警功能。

10.1.3 布置要求

防火门的执行控制器附近应就近设置智能化模块和隔离网关，隔离网关设置于智慧消防专网中。

  - 消防电梯监控系统

消防电梯监控系统是通过智能化、集中化的管理措施，对核电厂内所有消防电梯进行统一管理，以便及时了解消防电梯运行状态的系统。

10.2.1 一般规定

消防电梯监控系统应通过电梯数据传输装置和智慧消防系统主机通过线缆连接，实现消防电梯运行状态监测和消防联动。

10.2.2 设计要求

1） 消防电梯监控室数据传输装置应能够输出楼层、速度等状态信息；

2） 应具备消防电梯故障及困人事件报警功能，对故障信息进行跟踪、记录、查询和统计，并发送至用户管理终端；

3） 在火灾发生时，应具备显示正常运行的消防电梯的功能；

4） 应具有系统自检及故障报警功能。

10.2.3 布置要求

1） 消防电梯系统应部署电梯数据传输系统；

2） 消防电梯监控室数据传输装置和智慧消防系统主机之间通过ETH网线接口线缆连接；

3） 消防电梯监控室数据终端应设置于消防控制室。

- 火灾安全分析

  - 核电厂火灾实时风险监测系统

11.1.1  一般规定

1）本章节适用于核电厂智慧消防中火灾实时风险监测系统的设计；

2）火灾实时风险监测系统应以智慧消防系统平台中的数据为输入，实时监测点火源引入、火灾探测系统、灭火设施设备、防火屏障、人员信息等的状态数据；

3）火灾实时风险监测系统应运用火灾概率安全评价（PSA）模型分析技术对火灾风险进行量化评估，实现风险的动态管理和智能预警，为核电厂的消防响应提供风险决策依据；

4）系统应具有良好的扩展性和兼容性，以适应未来技术的发展和需求的变化。

11.1.2  模型设计要求

火灾实时风险监测模型应根据NB/T 20037.4和NB/T 20037.12开发。

11.1.3  系统功能要求

火灾实时风险监测系统的主要功能是根据核电厂消防系统相关设备的状态实时量化评估电厂火灾风险。计算得到的火灾风险应包括各个火灾隔间以及核电厂整体层面的实时风险水平，并能够为主控室工作人员或消防工作人员提供必要的直观结果展示，提供的信息内容和呈现方式既能够直接支持主控室工作人员或消防工作人员执行相应风险管理措施，又不会造成额外干扰和误导。同时火灾实时风险监测系统应能够对历史维修计划信息及其风险评价结果进行查询。

火灾实时风险监测系统应能够根据工单信息定量计算现场工作计划风险，得到现场工作计划区间的瞬时风险曲线和累积风险曲线。

火灾实时风险监测系统应能够由主控室工作人员或消防工作人员根据核电厂实际布置与设备实际状态对系统基础数据与平台数据-模型基本事件映射进行维护更新。

评估风险等级应确认风险阈值，采用的风险阈值应包括瞬时风险、累积风险增量等风险指标。风险阈值的设定方法可包括采用绝对值、基准风险倍数等，并评价其它不可定量因素的影响。判定确定的最终风险阈值应是清晰、明确的，并用风险指标数值进行表示。风险阈值应满足技术政策要求，并反映核电厂期望。应对设定的风险阈值开展典型的案例计算，保证设定的风险阈值的合理性。应根据风险阈值建立风险管理矩阵，通常包括正常控制区、风险管理区和风险不可接受区，可采用不同颜色进行区分，设定风险阈值对应不同的风险水平。

11.1.4  系统性能要求

火灾实时风险监测系统应保证系统安全性、可用性、计算准确性、计算速度等方面满足电厂应用要求。

11.1.5  系统接口要求

火灾实时风险监测系统从智慧消防系统平台获取消防实时数据，获取数据内容应包括防火门状态、防火风阀状态、消防管道压力、房间内人员信息、火灾探测系统信号、点火源引入数据、自动喷淋系统状态等。

  - 火灾危害性分析系统

11.2.1  一般规定

1） 在火灾荷载或消防设施发生变化时，应及时开展火灾危害性分析。

2） 核电厂中未设置核安全重要物项的厂房，评估火灾荷载变化对工业安全的影响。

3） 核电厂中设置了核安全重要物项的厂房，评估火灾荷载变化对核安全和工业安全的影响。

4） 火灾危害性分析只考虑发生一起火灾，不考虑同时发生两起或更多相互独立的火灾。

5） 火灾危害性分析能够动态收集、筛选和分析数据。

11.2.2  功能要求

1） 火灾危害性分析系统包括核安全区域火灾危害性分析和非核安全区域火灾危害性分析。

2） 火灾危害性分析系统能够添加、编辑、删除、存储、显示防火区和防火小区内的可燃物数据信息，计算火灾持续时间。

3） 火灾危害性分析系统能够收集、编辑、存储、显示防火区和防火小区内的消防设施信息。

4） 火灾危害性分析系统能够根据核电厂的核安全防火设计准则和火灾荷载、火灾持续时间，判定消防设施的充分性。

5） 火灾危害性分析系统能够根据核电厂的工业安全设计准则和火灾荷载、火灾持续时间，判定消防设施的充分性。

11.2.3  数据要求

1） 可燃物数据应包括可燃物名称、数量、所在房间、可燃物类型、可燃物危险等级、可燃物燃烧热等。

2） 防火区数据应包括防火区编号、是否核安全有关区域、防火区边界耐火极限、防火区最大允许火灾荷载密度、防火区最大允许耐火极限、火灾持续时间、火灾探测报警系统、自动灭火设施、人工灭火设施、应急照明、通讯系统等。

3） 防火小区数据应包括防火小区编号、防火区编号、防火小区边界耐火极限、防火小区最大允许火灾荷载密度、防火小区最大允许耐火极限、火灾持续时间、火灾探测报警系统、自动灭火设施、人工灭火设施、应急照明、通讯系统等。

4） 防火分区表应包括防火分区编号、火灾危险性分类、人员疏散路径可燃物要求、排烟系统火灾荷载要求、排烟设施、应急照明、通讯系统、防火区内设备损坏是否导致停机等

5） 房间数据应包括房间号、房间名称、房间面积、防火小区、防火区等。

- 数据传输

  - 一般要求

核电厂智慧消防数据传输控制满足以下要求：

- 应提供具备计算及处理能力节点间的数据传输接口和接口描述；

2） 应根据不同时效要求，选择合适的数据传输方式；

3） 应具备数据传输中断后续传或重传的能力；

4） 系统数据传输采用有线专网、无线专网传输，应采取端到端数据加密及验签技术，确保数据传输过程的保密性和完整性。

5） 应具有传输容错机制，保障系统正常运行。

  - 传输协议

- 系统应具备识别不同网络通信协议的能力，支持一种或多种网络通信协议；

2） 系统应具备多个节点并发进行数据传输的能力；

3） 协议应解决不同业务系统间信息的安全传递。

  - 传输安全

- 应具有信息完整性校验机制,实现数据的传输完整性保护；

- 数据传输时应保障数据的实时性、准确性：

实时性：包含时间标识信息；

准确性：当数据出现误差时，有重载或纠错机制保证数据正确；

- 敏感数据不能以明文形式传输，传输前应对数据传输双方身份进行验证。

- 数据管理

  - 数据处理

13.1.1数据转换

- 应支持感知控制设备或平台的通信协议；

2） 应支持解析合规的感知数据包和控制数据包；

3） 应支持感知控制设备与网关或平台之间数据互通。

13.1.2数据抽取

- 应支持全量抽取、增量抽取、基于日志抽取等抽取模式，可支持地理空间信息数据的抽取；

2） 应支持自定义配置数据抽取的格式和流程；

3） 对文本、图像、音频、视频等数据特征抽取应符合GBT 32630-2016中6.4的要求。

13.1.3数据清洗

- 应支持对错误数据、无效数据、重复数据等异常数据的处理；

2） 应支持对缺失数据进行填补；

3） 应支持对数据不一致性进行监测

  - 数据存储

- 应支持时序型数据库存储实时性数据；

2） 应支持关系型数据库存储历史性数据；

3） 数据存储前应对数据进行预处理；

4） 可提供存储调度、存储监控、存储管理的可视化管理界面。

  - 数据交换

1） 应支持结构化数据、半结构化数据、非结构化数据等不同类型的数据发送；

2） 应支持满足数据接收方要求的数据过滤机制，减少无用数据传输；

3） 应保持数据分发过程的实时性和可靠性。

  - 数据安全

13.4.1数据完整性

1）数据传输过程中的完整性应满足GB/T 37025-2018中6.1和7.1的要求;

2）应对数据完整性进行检测,保证数据存储过程的完整性,提供非完整数据的解决措施。

13.4.2数据加密

1）对于特定的敏感字段或业务数据应使用加密方式存储;

2）应支持国家密码管理主管部门批准使用的密码算法,使用国家密码管理主管部门认证核准的密码产品，遵循相关密码国家标准和行业标准;

3）应按照国家相关保密部门要求采用合适的加密算法、密钥长度和密钥管理机制;

4）数据传输过程中的加密过程应符合GB/T 37025-2018中6.3和7.3的要求

13.4.3数据访问权限控制

1）应支持制定安全策略，并根据安全策略限制用户对数据的访问；

2）应实现不同级别用户权限分离管理机制。

13.4.4数据可审计性

1）审计范围应覆盖业务数据的用户行为；

2）应能够根据记录数据进行分析，生成自定义审计报表；

3）应保护审计记录，避免受到未预期的删除、修改或覆盖等。

- 平台应用管理

核电厂智慧消防平台的功能应包括：智慧消防监测、智慧消防运维、智慧风险管理、智慧消防决策和智慧消防应急响应五部分。

  - 智慧消防监测

智慧消防监测应具备消防设施监测与消防设施可用率评估功能。

1）消防设施监测是对火灾探测及报警系统、防火屏障监控系统、消防给水和消火栓系统、电涌保护器监测系统、通风及防排烟监控系统、应急照明及疏散指示监控系统、自动灭火系统、电气火灾监控系统、消防电源监控系统、电梯监控系统等各类消防设施和环境进行监测，实时展示消防设施的位置和状态信息。

2）消防设施可用率评估是通过设备状态信息构建消防设施可用率模型，对当前消防设施可用状态指数进行分析计算，划分状态级别。

  - 智慧消防运维

智慧消防运维应具备消防设施管理和巡检管理功能。

1）消防设施管理是根据日常消防工作监督与管理要求，对分区内各类型消防设施信息进行维护。

2）巡检管理是采用使用数字化手段自动巡检，包括消防设施定时上送状态数据、系统端下发巡检指令获取设备状态信息的方式，结合实时获取的视频图像信息，自动评估设备健康状态并生成巡检记录，发现消防漏洞和隐患。

  - 智慧风险管理

智慧风险管理应具备核电厂火灾实时风险监测系统、火灾危害性分析和火灾载荷控制功能。

1）核电厂火灾实时风险监测系统是根据消防系统设备状态实时量化评估核电厂火灾风险，包括起火风险、财产损失风险和人员伤亡风险。

2） 火灾危害性分析系统是根据可燃物信息和消防措施手段量化分析对工业安全目标的危害性，支持数字化感知设备接入实现可燃物数据收集、筛选、分析，结合工业安全目标准则评估合规性。

3） 火灾载荷管理系统是通过构建载荷数据库，对固有载荷、变动载荷及动火作业进行管理，通过智能视频巡检、物品移位监测等多种手段监控火灾载荷和动火作业，支持在线自动分析与研判功能。

  - 智慧消防决策

智慧消防平台应录入电子消防行动卡及电子消防管理文件，在应急情况下结合上述文件、法律法规和历史典型案例，进行辅助决策分析和预案智能推送功能，对火灾态势进行全面感知与判断。

  - 智慧消防应急响应

智慧消防应急响应具备消防培训和消防演练仿真与消防实战功能。

1）智慧消防培训通过信息技术手段，包括采用课件、视频等方式在线学习，采用虚拟现实等方式实地实训相结合等多种消防培训课程，提供个性化学习计划和学习进度跟踪，构建科学的评估体系，提升消防人员的安全意识和应急处理能力。

2） 智慧消防演练系统包括消防教育和逃生能力训练、消防装备操作训练和消防演练仿真功能，提高人员安全意识以及逃生技能，减少人为错误，提高员工和应急负责人的应急处置能力。

3）智慧消防实战面向消防救援队伍的指挥调度与作战需求，通过融合感知网络、通信基础设施与作战信息平台，构建智能化实战指挥体系，为现场指挥员提供全景态势感知、辅助决策建议与跨部门协同支持。