| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

团体标准

T/ XXXX—XXXX

核电工程成型钢筋施工通用技术规程

General technical specification of the industrialization of steel bar

in nuclear power project

（本草案完成时间：2024.11.30）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国核能行业协会  发布

目次

前言	III

1 范围	4

2 规范性引用文件	4

3 术语和定义	5

3.1 术语	5

3.2 符号	6

4 基本规定	6

5 原材料	7

5.1 性能要求	7

5.2 检验要求	8

6 成型钢筋深化设计	8

6.1 一般规定	8

6.2 组合成型钢筋深化设计	8

6.3 钢筋连接设计	9

6.4 钢筋部品计算	9

6.5 工装及临时设施设计	9

7 成型钢筋加工及配送	10

7.1 一般规定	10

7.2 成型钢筋加工	10

7.3 存放	11

7.4 配送	11

8 施工	11

8.1 一般规定	11

8.2 吊装与调位	12

8.3 连接施工	12

9 验收	13

9.1 一般规定	13

9.2 主控项目	13

9.3 一般项目	14

10 安全管理	15

10.1 作业人员	15

10.2 机械设备	15

10.3 加工与安装	15

附录A （资料性） 成型钢筋加工表单	17

A.1 成型钢筋订货单的形式和内容宜符合表A.0.1的规定	17

A.2 加工质量检验记录 单的格式和内容宜符合表A.0.2的规定	18

A.3 成型钢筋配料单的格式和内容宜符合表A.0.3的规定	19

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国核能行业协会提出并归口，技术支持单位为上海核工程研究设计院股份有限公司、核工业标准化研究所、苏州热工研究院有限公司、华能核能技术研究院有限公司。

本文件起草单位：中国核工业华兴建设有限公司，中广核工程有限公司、深圳中广核工程设计有限公司、上海核工程研究设计院有限公司、中国核电工程有限公司、中国核工业第二二建设有限公司、中国核工业第二四建设有限公司、青岛森林金属制品有限公司、河北易达核联机械制造股份有限公司、建科智能装备（天津）股份有限公司、北京五隆兴科技发展有限公司、武汉三源特种建材有限责任公司

本文件主要起草人员：陈晓燕、耿秀伟、杨尚、李学展、刘炎、杨宏波、王志蒙、李叶敏、丁彦虎、吴健、马英、吕丽坤、蒋生文、贾朝立、王会飞、殷金成、王开宇、涂博。

本文件为首次发布。

核电工程成型钢筋施工通用技术规程

范围

本文件规定了核电工程中成型钢筋加工、配送、施工技术所涉及的深化设计、技术翻样、材料选用、设备选定、加工配送及质量检验的方法。

本文件适用于以工业化模式制作的成型钢筋在核电工程中的应用。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 50010   混凝土结构设计标准

GB 50666   混凝土结构工程施工规范

GB 50204   混凝土结构工程施工质量验收规范

GB 1499.1   钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋

GB 1499.2   钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋

GB/T 1499.3 钢筋混凝土用钢 第 3 部分：钢筋焊接网

GB/T 13014  钢筋混凝土用余热处理钢筋

GB/T 13788  冷轧带肋钢筋

GB/T 25485 工业自动化系统与集成制造执行系统功能体系结构

GB/T 38176  建筑施工机械与设备钢筋加工机械安全要求

GB/T 42796  钢筋机械连接件

GB/T 42901  钢筋机械连接件试验方法

GB/T 6067.1 起重机械安全规程第一部分:总则

JB/T 12076  建筑施工机械与设备钢筋弯曲机

JB/T 12077  建筑施工机械与设备钢筋切断机

JB/T 12078  建筑施工机械与设备钢筋调直切断机

JB/T 12079  建筑施工机械与设备钢筋弯箍机

JB/T 13708  建筑施工机械与设备钢筋冷拔机

JB/T 13709  建筑施工机械与设备钢筋螺纹成型机械

JB/T 13710  建筑施工机械与设备钢筋网成型机

JG/T 163    钢筋机械连接用套筒

JGJ 114     钢筋焊接网混凝土结构技术规程

JGJ 276     建筑施工起重吊装工程安全技术规范

JGJ 366     混凝土结构成型钢筋应用技术规程

GB/T 29733  混凝土结构用成型钢筋制品

JGJ 107     钢筋机械连接通用技术规程

JGJ 18      钢筋焊接及验收规程

JGJ 256     钢筋锚固板应用技术规程

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 钢筋工业化 industrialization of steel bars

通过标准化设计、成型钢筋专业化加工、模块化施工和信息化管理所进行的钢筋施工全过程。

- 成型钢筋专业化加工 professional processing of fabricated steel bars

由专用钢筋加工设备，在固定场所、采用工业化手段将原材钢筋集中加工成符合施工要求的成型钢筋的过程。

- 成型钢筋 fabricated steel bar

按设计施工图纸规定的形状、尺寸和要求，采用专业化设备加工成型的普通钢筋制品。

- 单件成型钢筋 single fabricated steel bar

- 单个或单支成型钢筋制品。

- 组合成型钢筋assembled fabricated steel bar

由多个单件成型钢筋制品组合而成的成型钢筋制品。包括但不限于：成型钢筋笼骨架、成型钢筋网片。

- 成型钢筋笼骨架fabricated reinforcement cage

依据结构设计图纸中的钢筋配置，将墙体钢筋切割分块为具有特定形状（如一字形、L形、T形、十字形等）的钢筋组合体。

- 成型钢筋网片fabricated reinforcement mesh

依据结构设计图纸中的钢筋配置，把墙体钢筋切割分块为一定尺寸后，将水平筋与立筋通过绑扎或机械连接形成的平面状钢筋组合体。

- 成型钢筋配送 distribution of fabricated steel bars

按照用户要求将已加工的成型钢筋进行包装或组配，运送到指定地点的过程。

- 连接件 coupler

将轴向拉力和或压力从一根钢筋传递到另一根钢筋，用于钢筋机械连接的连接套筒或螺纹套筒及其他荷载传递部件。

- 钢筋机械连接 rebar mechanical splicing

通过钢筋与连接件或其他介入材料的机械咬合作用或钢筋端面的承压作用。将一根钢筋中的力传递至另一根钢筋的连接方法。

- 机械连接接头 mechanical splice

钢筋机械连接的全套装置，包括任何额外的中间材料或提供钢筋连接的其他组件。

- 专业化钢筋加工设备 automatic steel bar processing equipment

具备自动调直、定尺、切断、弯曲、焊接、螺纹加工等单一或组合功能的钢筋加工机械设备。

- 信息化生产管理系统 information production management system

原材料采购、钢筋加工、成型钢筋配送、过程质量检验各个环节均实行信息化管理的系统。

- 钢筋加工配送中心 steel bars processing and distribution center

在固定的生产场所，采用成套专业化钢筋加工设备和信息化生产管理系统，将钢筋加工成为工程所需成型钢筋制品，并配送到施工现场的专业化钢筋加工配送组织，包括钢筋加工配送企业或大型建筑企业中设置的专业化加工配送中心。

基本规定

成型钢筋的牌号、规格、尺寸、节点构造及连接方式均应符合设计要求，成型钢筋连接件的选取应考虑施工安装的便捷性。

成型钢筋的加工配送中心应制定技术和质量管理制度，并建立完整的质量管理控制体系，实施信息化生产管理。技术和质量有关资料应及时收集、整理、存档、备案。资料的保存年限应按建筑施工资料管理有关规定执行。

核电工程的成型钢筋宜由专业化的钢筋加工配送中心完成加工配送，其设备、加工和配送能力均应满足工程供货需求，并应符合下列规定：

加工配送中心应采用自动化或专业化钢筋加工设备。

加工配送中心宜采用信息化生产管理系统，全方位管理钢筋原材采购及质量检验、加工任务料单及质量控制、配送过程统筹等，应保证成型钢筋的加工质量并具有质量可追溯性。

加工配送中心建设应满足环境保护和职业健康安全要求。

成型钢筋专业化加工设备应符合现行行业标准《建筑施工机械与设备钢筋加工机械安全要求》 GB/T 38176、《建筑施工机械与设备钢筋弯曲机》 JB/T12076、《建筑施工机械与设备钢筋切断机》JB/T 12077、《建筑施工机械与设备钢筋调直切断机》 JB/T 12078、《建筑施工机械与设备钢筋弯箍机》 JB/T12079、《建筑施工机械与设备钢筋冷拔机》JB/T 13708、《建筑施工机械与设备钢筋螺纹成型机械》JB/T 13709 和《建筑施工机械与设备钢筋网成型机》JB/T13710 的有关规定，加工工艺流程设计宜满足自动化作业要求，钢筋加工设备应有产品合格证。

核电工程成型钢筋施工应符合国家现行标准《混凝土结构工程施工规范》GB50666的有关规定。

核电工程中受力钢筋与箍筋的弯制和末端弯钩形式、成型钢筋的制作、组装和质量验收应符合国家现行标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的有关规定。

成型钢筋的质量保证等级应与构筑物本身的质量保证等级相同。

成型钢筋的生产制作、吊装运输、安装及施工等均应编制专项施工方案、制定安全防护措施，并应满足有关标准规范的规定。

成型钢筋连接用连接件为核电工程内首次应用时，应编制专项施工方案或操作过程，并经设计或上游单位审核。

成型钢筋安装质量应符合本规程相关规定，本规程未提及的按照国家现行规范执行。

原材料

性能要求

普通钢筋应符合现行国家标准《钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋》GB/T 1499.1、《钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋》GB1499.2、《钢筋混凝土用钢 第 3 部分：钢筋焊接网》 GB/T 1499.3、《钢筋混凝土用余热处理钢筋》GB/T 13014、《冷轧带肋钢筋》GB/T 13788 的规定；环氧树脂涂层钢筋应符合现行国家标准《钢筋混凝土用环氧树脂涂层钢筋》GB/T 25826 的有关规定；其他特殊钢筋应符合产品标准的规定。

核电工程普通钢筋宜选用 HPB300、HRB400、HRB500钢筋，按构造要求配置的钢筋焊接网可采用冷轧带肋钢筋。普通钢筋屈服强度、极限强度需满足GB/T50010的有关规定。当有建议抗震要求时，满足抗震钢筋有关规定。

普通钢筋的弹性模量 Es 宜按表1采用；当有可靠试验依据时，Es可按实测数据确定。

普通钢筋弹性模量

| 钢筋种类 | 弹性模量 Es（× 105N/mm2） |
| --- | --- |
| HPB300 | 2.10 |
| HRB400、 HRB500、 HRBF400 | 2.00 |

钢筋的弯制和端部的弯钩应符合设计要求,箍筋的末端应做弯钩，弯钩的形状应符合设计规定。

钢筋机械连接件的性能要求应符合国家现行标准《钢筋机械连接件》GB/T42796、《钢筋机械连接用套筒》JG/T163、《钢筋机械连接技术规程》JGJ107有关规定。

钢筋机械连接接头应满足强度、变形及疲劳等性能要求，并应根据接头的性能等级或应用场合选择相应的检验项目。

成型钢筋骨架机械连接接头产品性能应符合国家现行标准《钢筋机械连接件》GB/T42796 和《钢筋机械连接技术规程》JGJ107的有关规定， 接头组件的零部件及数量应符合产品设计的要求，并应满足下列规定：

- 连接件表面不得有影响接头性能的裂纹或变形。

规定在连接钢筋上标有位置标记的接头，接头连接件外端面与钢筋上的标记相对位置应符合产品设计要求。

接头连接件之间的螺纹拧紧扭矩应符合产品设计要求。

连接接头还应满足相关产品规定的其他要求。

直接承受重复荷载的结构，接头应选用包含有疲劳性能的型式检验报告的认证产品。当设计无要求时，接头的疲劳应力幅限值不应小于普通钢筋疲劳应力幅限值的80%。

成型钢筋的焊接材料应符合现行行业标准《钢筋焊接及验收规程》JGJ18的有关规定。

钢筋焊接采用的焊条应符合现行国家标准《非合金钢及细晶粒钢焊条》GB/T 5117和《热强钢焊条》GB/T 5118 的有关规定。

检验要求

钢筋进厂时，应检查产品合格证、出厂检验报告和进厂复验报告，无证产品严禁使用。

钢筋进厂时，应按国家现行相关标准的规定抽取试件作屈服强度、抗拉强度、伸长率、弯曲性能和重量偏差检验，检验结果应符合国家现行相关标准的规定。

钢筋分批检验时，可由同一牌号、同一炉号、同一规格的钢筋进行组批，每批的质量不应大于 60t，超过60t的部分，每增加 40t(或不足40t的余数)应增加1个拉伸和1个弯曲试验试样，对牌号带“E”的钢筋还应增加1个反向弯曲实验试样。

钢筋表面不应有裂纹、结疤、油污、颗粒状或片状铁锈。

成型钢筋深化设计

一般规定

成型钢筋设计应符合国家现行标准《混凝土结构设计标准》GB/T50010的有关规定，对成型钢筋及其连接构造，应有生产制造、运输、吊装和装配施工等阶段的复核计算和临时固定支撑等设计。

采用钢筋工业化技术时，应在施工组织编制阶段开展整体技术策划，并应满足材料、设计、生产制造、运输、装配施工等要求。

应根据标准化设计要求，对核电工程中的成型钢筋进行设计，宜使成型钢筋的规格、种类、数量达到最优化，成型钢筋应满足生产制造、运输、堆放、装配施工及质量控制等各环节综合要求。

宜运用建筑信息模型（BIM）技术进行正向设计，并宜运用建筑信息模型（BIM）实现设计、生产制造、装配施工各阶段参建方的协同与信息共享，加强各专业在设计建造过程中的协同配合。

钢筋焊接网规格应符合现行行业标准《钢筋焊接网混凝土结构技术规程》JGJ114的有关规定。

成型钢筋的应用不改变构筑物的受力，不改变原设计施工图中钢筋的牌号、公称直径、间距及钢筋的连接，不降低验收标准。

组合成型钢筋深化设计

组合成型钢筋设计应明确钢筋连接方式，并满足设计文件的要求。

组合成型钢筋设计宜避开1m以上洞口，墙-墙，墙-柱等结构复杂钢筋密集等部位。

组合成型钢筋设计应明确组合成型钢筋尺寸，表达生产加工、运输、装配施工等环节对成型钢筋的要求。

组合成型钢筋加工宜包括加工图说明、成型钢筋平面位置图、成型钢筋配筋图、材料表等。

组合成型钢筋设计应包括下列内容：

- 钢筋的型号、规格、间距、数量和定位；

纵向钢筋连接长度及位置，外伸钢筋的长度、细部构造等；

箍筋、拉筋形式和细部构造尺寸；

钢筋避让方式；

方便钢筋骨架成型加工的构造措施；

成型钢筋加工流程示意；

钢筋材料表；

成型钢筋吊装的吊点设置和吊点位置加固措施；

钢筋接头规格型号。

组合成型钢筋的安装图应包括下列内容：

- 安装总说明；

成型钢筋平面布置图；

成型钢筋构件编号、安装方向、安装顺序图；

组合成型钢筋安装图总说明应对成型钢筋在施工现场的堆放、转运、吊装、安装工艺、安全措施及检测验收等方案主要内容进行说明。

组合成型钢筋制品的尺寸，应满足设计文件及专项方案的要求，还应满足生产、运输、吊装等限制条件。

复杂的三维构件整体预制的成型钢筋，应制定专项施工方案。

组合成型钢筋的深化设计文件，应对成型钢筋骨架的吊点设置、成型钢筋的变形等提出要求。

钢筋连接设计

成型钢筋的主筋与主筋连接宜采用机械连接接头，并应符合下列规定：

- 混凝土结构中要求充分发挥钢筋强度或对延性要求高的部位应选用Ⅱ级或Ⅰ级钢筋连接接头；当在同一连接区段内钢筋接头面积百分率为 100%时，应选用Ⅰ级钢筋连接接头。

连接件的最小混凝土保护层厚度，应符合设计受力主筋混凝土保护层厚度的规定，且不得小于 20mm；连接件之间或连接件与钢筋之间的横向净距不应小于25mm。

连接件、或端部带有螺纹的钢筋等在运输和储存过程中应采取防损伤措施。

同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头。接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的 10 倍。

成型钢筋骨架间的主筋连接接头形式选取应考虑接头施工操作空间的要求。

抗飞机撞击用钢筋机械接头应满足设计文件要求。

钢筋部品计算

组合成型钢筋施工宜进行运输、吊装、连接工况下的应力、变形及稳定性验算。

组合成型钢筋施工用受力工装应进行变形及及稳定性验算。

工装及临时设施设计

组合成型钢筋组拼胎架设计应符合以下规定：

- 胎架内设置钢筋网片定位装置，保证部品整体线形和外形尺寸。

胎架应具有可调整功能，并能适应钢筋部品节段的尺寸和线形变化。

组合成型钢筋内设置有劲性骨架或部品外设置有临时支撑结构时，应符合以下规定：

- 劲性骨架或临时支撑结构宜采用装配化设计，宜便于安装。

劲性骨架或临时支撑结构应与钢筋部品可靠连接，并能与钢筋部品共同受力。

成型钢筋节段间的劲性骨架连接构造，应方便连接施工。

组合成型钢筋宜采用多吊点方式吊装，吊点设置应符合以下规定：

- 应根据成型钢筋形状、尺寸、重量进行吊装计算，确定吊点位置。

成型钢筋吊装变形应满足钢筋连接用接头公差。

成型钢筋吊索具设计应符合下列要求：

- 吊索具应具有较好的通用性，应适应成型钢筋骨架截面尺寸变化。

吊索具应采用可靠措施与成型钢筋连接，并应保证受力均匀。

成型钢筋加工及配送

一般规定

成型钢筋加工前宜根据工程钢筋配料单进行分类汇总，并应进行钢筋下料综合统筹配料设计。

成型钢筋加工应制定原材料炉批号的记录措施，保证钢筋在全流程具有连续的可追溯性。

加工单位应编制成型钢筋加工操作规程或作业程序，规定成型钢筋加工过程中的质量控制措施及检查方法。

在成型钢筋加工过程中发现钢筋脆断、焊接性能不良或力学性能不正常等现象时，应停止使用该批钢筋进行加工。

成型钢筋加工有订货约定时，应按订货单加工。成型钢筋订货单宜符合本规程附录 A 表 A.0.1 的规定。

成型钢筋制品在专业化工厂加工时，应实行首件检查制度。

成型钢筋加工

成型钢筋加工前，应根据设计图纸、标准规范和设计变更文件编制成型钢筋配料单并经施工单位确认，其内容宜符合本规程附录 A 表 A.0.3的规定。

钢筋切断时应将同规格钢筋根据不同长度长短搭配，统筹排料。

纵向受力钢筋弯折后的平直段长度应符合设计要求及《混凝土结构设计标准》GB/T50010的相关要求。

钢筋弯折应冷加工一次完成，钢筋弯折的弯弧内直径和平直段长度应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB50666的有关规定。

当钢筋采用机械锚固时，钢筋锚固端加工应符合现行国家标准《混凝土结构设计标准》 GB/T50010 的有关规定。当采用钢筋锚固板时，应符合现行行业标准《钢筋锚固板应用技术规程》JGJ256的有关规定。

成型钢筋采用直螺纹连接时，钢筋端头宜用锯切生产线、专用钢筋切断机切断，钢筋断面应平整无马蹄形状。钢筋端头螺纹的加工应符合《钢筋机械连接技术规程》JGJ107的有关规定。

成型钢筋采用其他机械连接接头连接时，钢筋端头加工应满足接头厂家的企业标准。

加工完成的成型钢筋应有专职质量检验人员进行检验，检验结果应填写加工质量检验记录单。

组合成型钢筋制作前，应对已施工部位预留的插筋高度和位置进行复核，若位置有偏差，应进行钢筋适应性调整。

组合成型钢筋可根据现场实际条件在预制场地制作或就近制作，预制场地应为平整的硬化地面。

组合成型钢筋可采用卧式或立式拼装制作或采用自动化设备制作，制作期间应采用胎模、限位工装等措施保证钢筋位置准确。

组合成型钢筋上的预埋物项位置偏差应符合设计要求，且应采取可靠措施对预埋物项进行加固，以保证其在吊装过程中不出现位置错动。

组合成型钢筋制作完成后，应对组合成型钢筋尺寸、钢筋位置、预埋物项位进行检查验收，保证成型钢筋安装后符合设计要求。

存放

已加工的成型钢筋应进行码垛分类存放，并应采取防变形措施。

成型钢筋在加工厂区存放应符合下列规定：

- 成型钢筋不宜露天存放，露天存放时宜选择平坦、坚实的场地，并应采取措施防止碾扎和污染。

- 存放场地应平整、坚实，并应采取排水措施。

同一工程中同类型的成型钢筋应按照结构部位、施工先后顺序和规格分类码放整齐并放置标识牌。

异形成型钢筋骨架不宜重叠堆放，宜随吊随装。

配送

成型钢筋运输车辆应符合核电厂内车辆运输管理有关规定，应满足成型钢筋骨架外形尺寸和额定载重量的运输要求，当发生超长、超宽的特殊情况时应办理有关运输手续；运输车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值应符合现行国家标准《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》GB1589的有关规定。

成型钢筋配送时的捆扎、组配应符合下列规定：

- 成型钢筋应捆扎整齐、牢固，应防止运输吊装过程中发生变形。

螺纹连接丝头应加带螺纹保护帽。

同一工程中同类型构件的成型钢筋应按施工先后顺序和规格分类打捆。

成型钢筋应根据外形尺寸、加工件刚度和自重、吊装与运输车辆等，对包装、起吊和运输方案进行专门设计，对吊点、吊具等进行计算，必要时应设置辅助设施，应确保加工、包装、装卸、运输、安装过程安全可靠。

成型钢筋装卸应符合下列规定：

- 应考虑车体平衡，运送应按照配送计划装车运送，运输时应采取绑扎固定措施，多个部位混装运送时应采取隔开措施。

装车时应做到重件在下面、轻件在上面，大件在下面、小件在上面，长件在下面、短件在上面，应避免成型钢筋变形。

成型钢筋应在明显位置悬挂产品标识牌。

成型钢筋制品标识牌在装车和运送过程中不应掉落。

成型钢筋制品标识牌的设计应满足下列要求：

- 内容应包含工程名称、结构部位、产品标记、数量、成型钢筋制品重量、示意图及主要尺寸。

文字和图形清晰、规范、直观易懂。

施工

一般规定

当采用组合成型钢筋施工时，应编制专项施工方案。专项施工方案应根据成型钢筋骨架施工特点制定。

专项施工方案应包括工程概况、施工安排、施工进度计划、施工准备与资源配置、施工方法、工艺要求及施工安全技术措施等，并根据设计要求和施工方案进行施工验算。专项方案应由施工单位技术负责人审批通过后报监理单位批准。

施工前，应核对成型钢筋相关信息，包括但不限于使用部位、钢筋直径、钢筋尺寸、钢筋数量。

成型钢筋吊装前，应根据作业持续时间和气象预报选择合理作业窗口期，风力大于6级时，不得进行吊装作业。

复杂类型首件成型钢筋骨架施工前，宜采用BIM技术对安装关键工艺进行模拟并选择有代表性的单元构件进行试安装。

成型钢筋连接用机械接头应按照进行工艺试验，合格后方可正式施工。

钢筋焊接网施工应符合现行行业标准《钢筋焊接网混凝土结构技术规程》JGJ114 的有关规定。

吊装与调位

成型钢筋施工现场的吊装应符合下列规定：

- 吊装施工前应进行班前安全技术交底和施工技术交底。

吊装施工时应按照专项施工方案顺序进行执行。

吊装前，应核对吊点数量、位置、吊索的设置。吊索具和成型钢筋之间应连接牢靠，并应符合设计和规范要求。

吊点位置设置应合理，均匀分布。

施工现场的起重吊装应符合国家现行标准《起重机械安全规程第一部分:总则》 GB/T6067.1 和《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ276的有关规定。

起重机械司机、起重指挥、起重机械安装拆卸工应按照有关规定经专业机构培训，并应取得相应的从业资格。

吊装作业应设警戒区，警戒区不得小于起吊物坠落影响范围。

作业前应检查起重设备安全装置、钢丝绳、滑轮、吊索、卡环、地锚等。

成型钢筋安装时，宜在上、下阶段角点连接处设置导向装置（图2），以实现成型钢筋节段快速定位。

成型钢筋骨架调位导向装置

- 导向装置

成型钢筋调位完成后，应采用测量仪器校核部品节段控制点空间位置、高程、倾斜度。

连接施工

成型钢筋的安装应符合下列规定：

- 成型钢筋就位后钢筋连接应按照专项施工方案有序实施。

当连接钢筋位置偏差无法安装时，应对连接钢筋位置进行调整。当存在严重偏差无法安装时，应会同设计单位制定专项处理方案，严禁随意切割、强行调整定位钢筋。

成型钢筋主筋连接完毕后，应按照设计图纸及专项施工方案要求补缺连接区域内钢筋。

成型钢筋应进行临时固定，临时固定措施和支撑系统应具有足够的强度、刚度和整体稳定性；对于复杂的三维构件整体预制成型钢筋骨架，应制定专门吊装方案，必要时应配套辅助工具。

成型钢筋调位后，上、下节段主筋对接误差应满足所采用钢筋机械接头企业标准中规定的偏差要求。

成型钢筋安装就位后，需采取可靠措施保证连接稳固后，方可摘除吊钩。同时应做好成品保护，严禁油污、模板隔离剂等污染钢筋。

成型钢筋解吊前，应检查各边主筋连接紧固的数量，未达到工艺要求的主筋连接比例前不得解吊，解吊的先决条件需满足专项施工方案的要求。

连接区段水平箍筋应在主筋连接完成后安装，且应避开纵向主筋接头。

验收

一般规定

成型钢筋应按混凝土结构分部工程的钢筋分项工程进行验收。

成型钢筋施工验收除应符合本规程规定外，尚应符合国家现行标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204和《混疑土结构工程施工规范》GB50666和设计的有关规定。

在浇筑混凝土前，钢筋工程质量验收时，应有下列文件和记录：

钢筋的产品质量证明书。

连接件产品合格证和连接件原材料质量证明书。

钢筋的力学性能和重量偏差复验报告。

成型钢筋连接用机械接头的有效型式检验报告。

成型钢筋连接用机械接头的有效认证证书。

成型钢筋连接用接头的工艺检验报告。

成型钢筋连接用抗飞机撞击接头的瞬间冲击加载试验报告。

成型钢筋连接用接头的力学性能、弯曲性能检验报告。

其他相关资料。

当钢筋工程质量验收出现不合格时，应进行整改，并重新组织验收。

主控项目

成型钢筋现场施工时，其钢筋的牌号、规格、数量、位置、间距应符合设计要求。

- 检查数量：全数检查。

- 检验方法：观察、尺量。

纵向受力钢筋的连接方式、连接位置、锚固长度、锚固位置，应符合设计要求和施工质量验收要求。

- 检查数量：全数检查。

- 检验方法：观察、尺量。

成型钢筋为钢筋焊接网时，其现场检查验收应符合下列规定：

- a) 钢筋焊接网应按批验收，每批应由同一厂家、同一原材料来源、同一生产设备并在同一连续时段内生产的、受力主筋为同一直径的焊接网组成，重量不应大于30t；同时应检查焊接网产品合格证及检验报告。

- b) 每批焊接网应抽取5%，且不应少于3张，并应按现行行业标准《钢筋焊接网混凝土结构技术规程》JGJ114的有关规定对外观质量和几何尺寸进行检验。

- c) 应从每批中随机抽取一张进行重量偏差检验，冷拔光面钢筋焊接网尚应按本规程对钢筋直径偏差进行检验。

- d) 钢筋焊接网的屈服强度、抗拉强度、伸长率、弯曲及抗剪试验应符合现行行业标准《钢筋焊接网混凝土结构技术规程》JGJ114的有关规定。

成型钢筋采用焊接连接时，焊接接头质量检查及验收应符合现行行业标准《钢筋焊接及验收规程》JGJ18和设计的有关规定。

- 检查数量：按现行行业标准《钢筋焊接及验收规程》JGJ18执行和设计要求执行。

- 检验方法：检查钢筋焊接施工记录，检验报告。

成型钢筋采用机械连接时，机械接头质量检查及验收应符合现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ107和设计的有关规定。现截取抽样试件后，原接头位置的钢筋可采用同等规格的钢筋进行绑扎搭接连接、焊接或机械连接方法补强。对抽检不合格的接头验收批，应由工程有关各方研究后提出处理方案。

- 检查数量：按现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ107和设计要求执行。

- 检验方法：采用专用扭力扳手或专用量规，检验报告。

一般项目

成型钢筋进场后应按全数检查外观质量,每件成型钢筋均应有料牌标识，钢筋表面应清洁、无损伤，钢筋不应有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。

- 检查数量：全数检查。

- 检验方法：观察。

单个成型钢筋的加工形状、应符合设计或配料单的要求，尺寸偏差应符合下表的规定。

- 检查数量：按每工作班同一类型钢筋、同一加工设备抽查不应少于3件。

- 检验方法：尺量。

单个成型钢筋加工的允许偏差

| 项目 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| 受力钢筋沿长度方向的净尺寸 | ±10 |
| 弯起钢筋的弯折位置 | ±20 |
| 箍筋外轮廓尺寸 | ±5 |

组合成型钢筋的加工形状应符合设计或配料单的要求，尺寸偏差应符合下表的规定：

- 检查数量：应按批进行检查和验收、每批抽查不应少于3件。

- 检查方法：尺量检查。

组合成型钢筋制品允许尺寸偏差

| 项目 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| 主筋间距 | ±10 |
| 箍筋间距 | ±20 |
| 高度、宽度、直径 | ±5 |
| 总长度 | ±25或规定长度0.5%的较大值 |

当纵向受力钢筋采用机械连接接头、焊接接头或搭接接头时，钢筋的接头面积百分率应符合设计要求；当设计无要求时，应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204 的有关规定。

- 检查数量：按现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的规定确定。

- 检查方法：观察，尺量检查。

安全管理

作业人员

加工配送中心应建立安全生产管理制度和岗位责任制，并应定期组织员工进行安全生产教育培训。

进入成型钢筋加工和钢筋作业现场时，必须戴好安全帽、扣好帽带，并正确使用个人劳动防护用具。

设备操作人员施工人员进入钢筋生产和施工现场前，应进行安全技术和安全操作技术规程等培训，设备操作人员应按设备操作使用说明书的要求正确使用操作设备。

设备操作人员操作设备时应符合下列规定:

- 使用机械设备、电气设备前应按规定穿戴和配备好安全防护用品，并检查电气装置和保护设施。

保管和维护、维修所用设备时，发现问题应及时报告解决。

暂时停用的设备开关箱，必须切断电源隔离开关，并关门上锁。

移动电气设备时，必须经过电工切断电源并做妥善处理后进行。

设备操作人员在作业过程中，不应擅自离开工作岗位或将机械设备交给其他人员操作。严禁无关人员进入作业区域或操作控制平台。

机械设备

机械设备和机具用电安全设计应按现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46 执行，并应符合下列规定：

- 钢筋加工设备应采用一机、一闸、一漏电保护器、一配电开关箱制。

钢筋加工设备应有地线连接，工作接地电阻值不应大于 4Ω。

专业化钢筋加工设备应配备漏电保护器。

成型钢筋生产设备的安装应坚实稳固。固定式机械设备应有可靠的基础，移动式机械设备作业时应具有楔紧固定行走轮的措施。

成型钢筋生产设备的作业区域应设置安全警示牌或安全防护栏等安全防范措施。

钢筋加工机械设备和机具严禁带故障运转，运转中发现不正常时，应先停机检查，排除故障后方可使用。

钢筋加工机械设备在现场应设有防雨雪、防晒、防火等技术措施。

加工与安装

成型钢筋加工配送中心应对主要生产及生活区道路、作业场地进行硬化处理；对可能产生强光的焊接作业，应采取防护和遮挡措施；对成型钢筋加工设备和机具作业时产生的超限值噪声应采取降噪措施。

搬运或吊装成型钢筋时，应提前检查作业区域附近有无障碍物、架空电线和其他临时电气设备，应防止钢筋在转运时碰撞电线或发生触电事故。

夜间加工与安装时，作业区域应有足够的照明设备和亮度。行灯照明必须设有防护罩，并且应使用 36V 以下的安全电压。

起吊成型钢筋时下方严禁站人，起吊细长的成型钢筋时严禁一点吊装。

成型钢筋吊装就位后，接头连接完成后方可进行摘钩。如提前摘钩，接头连接需达到接头数量的30%，并完成对成型钢筋防倾覆加固措施。

高处作业应符合现行行业标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80的有关规定，并应符合下列规定：

- 履带吊司机必须经过专业培训，持证上岗。

高处作用人员应系好安全带、带好安全帽，禁止穿硬底和带钉易滑的鞋进行作用。

安全带应系挂在固定物体上，应高挂低用。

高处作业应使用符合安全要求的吊架、梯子、防护用品和安全带等。作业前应检查使用的平台脚手板、防护栏杆、安全网安全设施是否牢固、可靠。

高处作业严禁上下投掷工具、材料和杂物等，所用材料要放稳妥，作业周围应设立安全警示标志，必要时设立安全区，并设专人看护。

（资料性）
成型钢筋加工表单

成型钢筋订货单的形式和内容宜符合表A.0.1的规定

表A.0.1 成型钢筋订货单

订货单位：                                                订货编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程编号 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 成型钢筋标记 | 数量（件） | 交货地点 | 交货时间 | 备注 |
| 订货单位（个人）签字或盖章： 订货日期： |  |  |  |  |  |

加工质量检验记录单的格式和内容宜符合表A.0.2的规定。

表A.0.2 加工质量检验记录单

编号：

工程名称：                                               需求单位：

| 序号 | 规格 | 钢筋牌号 | 形状示意 | 数量（件） | 检验主要项目及结论 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 外观质量 | 尺寸偏差 | 重量偏差 | 力学性能 |
| 编制单位： 检验人： |  |  |  |  |  |  |  |  |

成型钢筋配料单的格式和内容宜符合表A.0.3的规定。

表A.0.3 成型钢筋配料单

配料单编号：                                               施工单位名称：

| 工程名称 |  |  |  | 结构部位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程编号 |  |  |  | 交货时间 |  |  |  |
| 序号 | 钢筋规 格 | 钢 筋 牌 号 | 形状示意 | 下料长度 | 数量（件） | 重量 | 备注 |

编制人：                                                  审核人：