ICS

CCS点击此处添加中国标准文献分类号

团  体  标  准

T/CNEA XXX-XXXX

在线偏离泡核沸腾比与线功率密度保护系统设计准则  第1部分：总体设计要求

Advanced reactor core protection system design criteria Part 1: General design criteria

草案

（本稿完成日期：2024.06.20）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国核能行业协会   发布

目  次

前  言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 总体原则	2

5 设计准则	3

6 安全准则	3

7 总体设计要求	4

8 详细设计要求	5

9 可靠性设计要求	6

10 基于计算机系统的补充要求	7

11 验证要求	8

前  言

本文件按照GB/T 1.1一2020 《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

《在线偏离泡核沸腾比与线功率密度保护系统设计准则》分为XX个部分：

# 第一部分：总体设计要求

# 第二部分：系统设计

# 第三部分：分析方法

# 第四部分：验证与测试

# 第五部分：维护与运行

本文件由中国核能行业协会提出并归口，技术支持单位为上海核工程研究设计院股份有限公司、核工业标准化研究所、苏州热工研究院有限公司、华能核能技术研究院有限公司。

本文件起草单位：中广核研究院有限公司、生态环境部核与辐射安全中心、中国核动力研究设计院、上海核工程研究设计院、中广核工程有限公司。

本文件主要起草人：胡艺嵩、余悦、王炜如、卢向晖、蔡德昌、冯进军、毛玉龙、蒙舒祺、付浩、张薇、郑继业、冯英杰、肖红、李可嘉、陈芳、陈天铭。

本文件首次发布。

在线偏离泡核沸腾比与线功率密度保护系统设计准则：第1部分 总体设计要求

# 范围

本文件规定了压水堆核电厂在线LDNBR与HLPD保护系统设计、分析和验证的相关要求。

本文件适用于压水堆核电厂在线LDNBR与HLPD保护系统设计、分析和验证。现有的和未来的压水堆核电厂，均可参照使用。

# 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 13626-2021 单一故障准则应用于核电厂安全系统

- NB/T 20057.2-2012 压水堆核电厂反应堆系统设计 堆芯 第2部分：热工水力设计准则

- NB/T 20658-2023 压水堆核电厂堆芯在线监测系统技术要求

- NB/T 20035-2011 压水堆核电厂工况分类

- NB/Z 20326-2014 核电厂安全系统仪表触发整定值不确定度的分析方法

- T/CNEA 采用统计法确定偏离泡核沸腾比设计限值

# 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

## 热工水力设计准则（thermal-hydraulic design criteria）

根据《核电厂设计安全规定》（HAF102），核电厂必须备有在运行状态和设计基准事故下安全停堆的手段。停堆手段的有效性、动作速度和停堆深度必须足以保证不超出规定限值。

根据《压水堆核电厂反应堆系统设计 堆芯 第2部分：热工水力设计准则》（NB/T 20057.2-2012），在工况Ⅰ和工况Ⅱ下，应保证在95%的置信度下至少有95%的概率中堆芯极限燃料棒不发生偏离泡核沸腾（DNB），且堆芯燃料棒热点峰值燃料温度低于规定比燃耗下的燃料熔点。

## 线功率密度（linear power density, LPD）

单位长度燃料元件产生的热功率。

## 临界热流密度（critical heat flux）

由泡核沸腾转变为膜态沸腾时的单位表面积、单位时间内所传出的热量。

## 偏离泡核沸腾比（departure from nuclear boiling ratio, DNBR）

堆芯局部热流密度与临界热流密度的比值

## 高线功率密度保护 （high linear power density, HLPD）

高线功率密度保护是通过特定堆芯计算模型，实时在线计算堆芯的最大线功率密度，并确保其小于线功率密度定值，防止堆芯发生燃料熔化。

## 低DNBR保护（low departure from nuclear boiling ratio, LDNBR）

低DNBR保护是通过特定堆芯计算模型，实时在线计算堆芯的DNBR，并确保其大于DNBR定值，防止堆芯发生DNB。

## 中子探测器校刻（neutron detector calibration）

在线LDNBR与HLPD保护系统需要对堆内中子探测器的信号进行校刻，以特定的堆芯状态作为校刻态，记录堆内中子探测器相关参数和堆芯相关参数作为校刻参数，用于堆芯功率分布的计算。

## 正常运行（normal operation）

根据《压水堆核电厂工况分类》（NB/T 20035-2011），核电厂在规定的运行限值和条件范围内的运行。

## 预期运行事件（anticipated operational occurrency, AOO）

根据《压水堆核电厂工况分类》（NB/T 20035-2011），在核电厂运行寿期内预计至少发生一次的偏离正常运行的各种运行过程。由于在设计中已采取相应措施，这类事件不至于引起安全重要物项的严重损坏，也不至于导致事故发生。

## 设计基准事故（design basis accident, DBA）

根据《压水堆核电厂工况分类》（NB/T 20035-2011），核电厂按确定的设计准则在设计中采取了针对性措施的那些事故工况，并且该事故中燃料的损坏和放射性物质的释放保持在管理限值以内。

## 单一故障（single failure）

有且仅有某一物项丧失规定的功能。

## 冗余性（redundant）

对某物项设置重复的部件或系统，使它们中的任何一个，不管其他部件或系统所处的状态如何，都能单独地完成所要求的安全功能。

## 独立性（independence）

设备的一种状态，在该状态下，冗余的设备不会因任何单一设计准则事件而同时失效。

## 始发事件（initiatiing event）

设计期间确定的可能导致预计运行事件或事故工况的事件。

## 校刻（calibration）

对系统进行调整的过程，使其性能与真实值相同。

# 总体原则

在线LDNBR与HLPD堆芯保护系统应采用直接测量堆内的中子通量，得到堆芯的功率分布，并计算偏离泡核沸腾比（DNBR）和线功率密度（LPD），用作保护信号，以保证满足堆芯热工水力设计准则。在线LDNBR保护保证堆芯满足不发生DNB的热工水力设计准则；HLPD保护保证堆芯满足防止燃料熔化的热工水力设计准则。

# 设计准则

在线LDNBR与HLPD保护的主要设计准则如下：

- 在线LDNBR与HLPD保护系统所应对的工况Ⅰ和工况Ⅱ下，堆芯极限燃料棒最小DNBR应大于或等于DNBR设计限值；

- 在线LDNBR与HLPD保护系统所应对的工况Ⅰ和工况Ⅱ下，堆芯极限燃料棒热点LPD峰值应小于或等于燃料熔化所对应的LPD解耦准则；

- 在核电厂的正常运行瞬态工况下，在线LDNBR与HLPD保护系统应具有足够的运行裕量；

- 在线LDNBR与HLPD保护系统的设计应给出保护系统的整体不确定性，保证在考虑了各种不确定性所需的裕量后，现场的DNBR和LPD能够满足设计准则要求；

- 在线LDNBR与HLPD保护系统的设计应给出保护系统的响应时间，保证在考虑了保护系统响应时间的延迟后，现场的DNBR和LPD能够满足设计准则要求。

# 安全准则

在线LDNBR与HLPD保护系统应满足以下安全准则：

- 单一故障准则：在线LDNBR与HLPD保护系统应保证在系统内单一故障或单次时间及其继发故障下不应有损于保护系统的保护功能。在线LDNBR与HLPD保护系统应考虑以下单一故障：

  - 测量信号的单一故障（包括中子测量、冷却剂温度测量、冷却剂流量测量和稳压器压力测量）；

  - 保护系统机柜的单一故障；

  - 保护通道的单一故障。

- 冗余性：在线LDNBR与HLPD保护系统的设计应考虑冗余性，包括测量通道的冗余、保护机柜的冗余和整个系统的冗余；

- 独立性：在线LDNBR与HLPD保护系统应保持独立性，包括：

  - 结构上的独立性，要求假设始发事件不影响保护功能；

  - 在线LDNBR与HLPD保护系统内部，各冗余装置（包括测量装置和保护机柜）之间在电气上和实体上相互独立；

  - 在线LDNBR与HLPD保护系统与控制系统和其他系统之间，在电气上和实体上应保持相互独立。

- 故障处理方案：在线LDNBR与HLPD保护系统在设计中应考虑相关部件的故障处理方案，确保在可接受的部件故障范围内在线LDNBR与HLPD保护系统能正确执行保护功能，一方面保证相关部件的故障不会导致在线LDNBR与HLPD系统发生误动作；另一方面要确保相关部件故障后保护系统的保守性，能够有效保证堆芯安全；

- 定期试验：在线LDNBR与HLPD保护系统应具有可定期试验的能力，定期试验应尽量包括从测量元件到安全驱动器输入端（可拓展到输出端）的所有部分，定期试验的时间要尽量短，进行定期试验时，不应引起在线LDNBR与HLPD保护系统的误动作，定期试验时，如需将被试验部分旁通，则剩余部分应尽可能满足单一故障准则；

- 定期校刻：在线LDNBR与HLPD保护系统应具有可定期校刻的能力。

# 总体设计要求

## 中子探测器数量和布置要求

在线LDNBR与HLPD保护系统的设计，应确保在堆芯内部布置一定的中子探测器后，能够测量出堆芯内部的功率分布特征，得到堆芯的热通道和热点的功率分布。

## 中子探测器的校刻要求

在线LDNBR与HLPD保护系统的设计应明确给出进行中子探测器校刻时的堆芯状态要求以及中子探测器校刻所需的参数和参数的计算方法。

在线LDNBR与HLPD保护系统在选择中子探测器校刻的堆芯状态时，应考虑现场的可操作性。在保证现场校刻可操作性的前提下，要选择合适的校刻状态，尽量提升在线LDNBR与HLPD保护系统的精度。

## 保护算法设计要求

在线LDNBR与HLPD保护系统至少应包含以下关键算法：

- 中子探测器信号处理算法：在线LDNBR与HLPD保护系统需要对中子探测器的信号进行处理，使处理后的中子探测器信号能够正确反映当前的堆芯功率变化情况。中子探测器信号的处理包括滤波消除中子探测器信号的噪声、去除信号中的无效本底电流、修正中子探测器燃耗效应的影响等；

- 堆芯功率重构算法：在线LDNBR与HLPD保护系统要通过功率重构算法，利用中子探测器的信号至少重构出堆芯的热点和热通道的功率；

- DNBR算法：在线LDNBR与HLPD保护系统要通过DNBR算法，根据热棒的功率和机组的热工参数，计算出堆芯的DNBR值。

在线LDNBR与HLPD保护系统的关键算法在保证计算目标的前提下，应尽量简化，算法的计算量需求应与保护机柜的计算能力相匹配。

## 不确定性分析要求

在线LDNBR与HLPD保护系统的不确定性至少需要考虑以下不确定性：

- 测量信号的不确定性（包括热工参数的不确定性和中子探测器信号的不确定性）；

- 校刻工况功率分布的不确定性；

- 根据中子探测器信号重构的功率分布偏差导致计算的LPD和DNBR值的不确定性；

- 设计程序的不确定性；

- CHF关系式的不确定性；

- 瞬态不确定性；

- 棒弯曲惩罚。

分析中子探测器信号重构的功率分布偏差所考虑的工况范围应包络在线LDNBR与HLPD保护系统所需要应对的工况范围。

## 延迟时间论证要求

在线LDNBR与HLPD保护系统的延迟时间需要考虑以下内容：

- 测量通道的响应时间，对应保护系统处理器的输入模块（模/数转换）接收到信号；

- 模拟通道和逻辑电路的响应时间，即性保护系统处理器的输入模块接收到信号至断路装置或执行器控制模块的输入端接收到信号所用的时间；

- 紧急停堆断路器打开时间（断路器失压线圈失电到保持勾爪线圈失电之间的时间）；

- 保持勾爪开始失电到释放之间的时间。

## 定值论证要求

在线LDNBR与HLPD保护系统应确定合适的安全分析定值，确保考虑在线LDNBR与HLPD保护系统的事故能够满足验收准则。

在线LDNBR与HLPD保护系统的现场保护定值和安全分析定值之间应考虑足够的裕量以包络在线LDNBR与HLPD保护系统的不确定性，确保事故分析结果的保守性。

在线LDNBR与HLPD保护系统的设计应进行运行裕量的分析，确保设置的在线LDNBR与HLPD保护系统现场保护定值在现场的典型运行工况中具有足够的运行裕量，不会误触停堆信号。

## 故障应对策略研究要求

在线LDNBR与HLPD保护系统设计需要考虑的故障如下：

- 传感器故障；；

- 一个保护通道故障；

- 一个保护机柜故障。

在线LDNBR与HLPD保护系统的设计需要对保护算法进行分析验证，确保系统或设备的故障不会导致保护系统算法的崩溃，且需要制定合理的故障应对措施，保证保护系统在单一故障情况下的保守性，确保现场的故障情况不会超出安全分析允许的范围。

# 详细设计要求

## 符合

为了提高保护系统中保护功能触发的可靠性，应采用符合技术，以减少因信号波动、仪表漂移、系统内元器件故障等因素导致保护功能产生误触发的可能性。

## 独立性

为了克服各部件互相间的有害作用，保护系统各测量通道，以及保护通道之间，应按独立性原则设计，防止一个通道故障导致其他通道同时失效的可能性。还应在保护系统中采取措施保证自身对其他系统的独立性，防止其他系统故障导致保护系统失效的可能性。独立性要求可以采用电气隔离、通信隔离和实体分离进行满足。

## 安全联锁与旁通

保护系统与其他有关系统之间应设置必要的安全联锁，以确保保护系统能够恰当地执行安全功能，仅在预定的条件被满足时，才能够改变保护系统的运行状态。

保护系统仅作有条件的旁通，且旁通操作应设有显著的状态显示，旁通包括以下两种类型：

- 运行旁通：为了满足不同运行工况的需要，可在一定条件下对保护系统的部分功能进行旁通，在旁通条件失去时，应确保旁通自动失效；

- 维修旁通：进入维修旁通状态时，应确保保护系统不丧失自动保护功能。

## 保护功能的手动触发

保护功能均应设置手动触发动作作为自动触发的备份，手动触发电路与自动触发电路共用的部件应尽可能少，以保证自动触发电路中的故障不会影响手动触发功能的实现。

## 保护功能的完成

保护功能一旦被触发，应确保完成到底，仅当完成后系统才能手动复原。

## 质量保证和质量鉴定

保护系统的设备应按规定的质保大纲进行设计、制造、质量鉴定、安装、试验、运行和维修。质量保证文件需建立相关档案，并在整个反应堆寿期内妥善保存。

## 对外部灾害的防护

保护系统设备及其安装场所应采取措施，防止火灾、地震、水淹和飞射物等外部事件对保护系统功能造成不利影响，在实施各设备间的实体分隔时，应考虑并防止外部事件引起的保护系统功能共因失效。

## 电缆

保护系统的电缆应是低烟、无卤、阻燃的安全级电缆。

## 标识

保护系统的部件、设备及连接电缆应有鲜明的标识，用于与其他系统进行区分。保护系统内的各通道也应采用不同的标识，用于对各通道进行识别。

## 信息显示

应在主控制室提供保护系统的相关信息，包括：

- 保护系统关键变量的状态，如当前值、定值等；

- 保护系统自身的状态，如投入、旁通、故障等；

- 是否触发保护功能及触发保护功能的变量，并应对保护功能触发前的重要参数进行详细记录；

- 保护系统机柜门被打开时应在主控制室内触发相关报警信号。

显示应置于运行人员便于观察的位置。这些信号的显示器可以是非安全级的，但必须与保护系统可靠隔离。

## 电源

保护系统应由具有冗余度的、独立的电源供电，且对供电状况有状态指示，供电不正常时应触发相关报警信号。

## 环境条件

保护系统装置应安装于按抗地震要求设计的设备间内。在各种设计基准事故下，设备间的环境条件（湿度、温度、压力及辐射等）应满足保护系统功能有效性的要求。

# 可靠性设计要求

## 可靠性目标

为明确保护系统在设计、运行和维护阶段各项可靠性目标，应制定相关的可靠性指标，确保保护系统在各阶段中均具备满足实际需求的安全性、鲁棒性、可扩展性以及故障管理能力。

## 容错设计

保护系统在设计时应考虑故障检测与恢复机制，以确保系统遇到故障时能够快速恢复。

## 故障管理

保护系统应具备实时检测与告警功能，能够及时识别故障并对故障来源进行定位。

应设计自动化或半自动化的故障处理流程，满足故障处理的及时性要求。

应建立完善的日志管理系统，记录系统运行状态与故障信息。

## 可靠性测试

保护系统应通过可用性测试与长期运行测试。

## 可维护性与可扩展性

保护系统整体设计应具备模块化设计架构，系统应具备升级、维护与扩展能力。

保护系统的软件与固件应具备兼容性，避免系统维护后出现系统故障。

## 安全与防护

保护系统应采用多级数据备份策略，确保在故障发生时能够快速恢复系统状态。

## 文档管理与人员培训

保护系统相关设计文档应详细记录保护系统的整体架构、设计算法、冗余设计与故障应对流程等内容，确保运维人员能够实现保护系统的维护与升级。

保护系统操作手册应为运维人员提供清晰、详细的操作指南与故障处理手册。

保护系统运维人员应定期参与系统操作与维护培训，确保具备应对系统故障的能力。

## 持续改进

保护系统应根据实际情况和需求变化，定期更新系统软件与固件。

# 基于计算机系统的补充要求

## 系统安全生存周期活动

为保证所有反应堆安全要求的获取、执行和维持，与保护系统研制、实现和运行有关的所有活动均应在系统安全生存周期的框架中完成。

安全生存周期中一个阶段可再划分成若干个基本任务，每个任务均规定有明确的活动。

一个阶段可在前一个阶段活动完成之前开始，但该阶段只有在前面的各阶段已经完成并且它的输出与这些阶段活动所提供的输入相一致时才能结束。

## 系统确定性特征

基于计算机的系统设计应保证系统内部具有与执行功能要求相一致的预先确定性行为特征，并具有承受某些不能预料运行情况的能力。

## 系统完整性

基于计算机的保护系统应设计成在所有可能造成保护功能失效的内外部条件下完成其保护功能，且对保护系统进行的任何试验与校刻不得对计算机完成其保护功能的能力产生不利影响。

## 安全性

只有经许可的人和系统才能访问保护系统计算机，对信息和数据任何未经批准的访问、修改、泄漏及破坏行为，要求有相应的安全性保护措施进行应对。

# 验证要求

## 验证目的

确保本标准中所描述的系统在实际应用中的可靠性和有效性。

## 验证范围

验证范围应涵盖正常运行工况、预期运行事件与设计基准事故

## 验证方法

验证可采用如下方法：

- 仿真模拟：利用数值模型进行验证；

- 实验室测试：在受控环境中进行传感器精度测试和系统集成测试；

- 实堆测试：在实际核动力装置中进行系统性能验证。

## 验证报告

验证完成后应编制详细的验证报告，报告内应给出验证的目的、范围及方法；详细列出各测试项目的数据、结果及分析；对比系统计算值与实际值的偏差，评估系统准确性；给出明确的验证结论。

_________________________________