| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | XX. 点击此处添加CCS号 |

核能行业协会团体标准

T/XXX XXXX—XXXX

核电厂维修后试验管理导则

Guidelines for Post Maintenance Test Management in Nuclear Power Plants

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 管理规定	1

4.1 维修后试验范围	2

4.2 维修后试验分类	2

4.3 维修后试验规程管理	3

4.4 维修后试验实施	3

4.5 维修后试验管理提升	5

附录A （资料性） 维修后试验管理流程图	6

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国核能行业协会提出并归口，技术支持单位为上海核工程研究设计院股份有限公司、核工业标准化研究所、苏州热工研究院有限公司、华能核能技术研究院有限公司。

本文件起草单位：中核运维技术有限公司、三门核电有限公司、福建宁德核电有限公司、运行研究院（上海）有限公司、国核示范电站有限责任公司

本文件主要起草人：左涛、姜向平、王子虎、邹晖、陶佳林、张春晓、马仕洪、李建业、刘井强

核电厂维修后试验管理导则

范围

本文件规定了核电厂生产设备维修后试验范围、试验分类、试验规程编制、试验实施等管理要求。

本文件适用于压水堆核电厂生产运行阶段的维修后试验活动（不包括设备变更改造后的试验），调试阶段及其他类型核设施可参照执行。

规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

维修后试验 post maintenance test

指单体设备进行维修后，为验证设备维修的质量以及维修后是否能满足系统功能要求而进行的各种有计划的技术状态检查、参数核对和性能证实活动，也被称为维修后再鉴定活动。

维修后试验规程 post maintenance test procedure

针对维修后试验项目专门制定的技术文件，包括维修后试验的具体内容、实施方法、验收标准、鉴定记录等内容。

纠正性维修 corrective maintenance

- 针对处于运行周期或预防性维修间隔内发生失效或严重降级，且不能执行其设计功能的构筑物、系统和部件（SSCs）开展的纠正性维修工作。

小缺陷维修 deficient maintenance

针对有劣化趋势或已有轻度劣化（劣化程度尚未影响其实现设计功能）的设备开展的维修工作。

简单维修 easy maintenance

维修人员基本能力就能完成的，无需详细工作指令的维修工作。

注：这类维修不涉及到SSCs的停复役，不影响核安全功能，不会增加导致电站瞬态的风险，不需特别的工业安全评估，也不需要特殊的辐射防护措施或控制，维修效果与质量通过目视就能确认。

管理规定

维修后试验范围

设备维修后试验主要用于确认设备在维修后是否恢复到应有的性能。下面情况应进行维修后试验工作：

——实施了影响系统/设备执行预定设计功能的维修工作，应进行维修后试验，如：

•	影响流体系统完整性或运行性能；

•	影响承压边界壁厚、机械强度；

•	影响配电系统；

•	影响电气控制或电气电子器件；

•	影响仪表传感器或仪表回路设备；

•	影响系统设备功能的其它维修。

——以上范围之外的核安全设备维修工作，设备管理、运行及维修部门不能证明设备功能未受到影响时，应考虑进行维修后试验。

——转动设备（泵、电机、风机、压缩机、柴油机等）、气动阀、电动阀等能动设备进行了影响系统/设备执行设计功能的维修活动，应进行维修后试验。

不影响系统设备功能的、故障查找、功能验证类的维修工作不需要维修后试验：

——不影响设备功能的简单维修、小缺陷维修不需要维修后试验；

——故障查找（不处理故障）类的维修工作不需要维修后试验；

——功能验证或确认类的维修工作（如，电气和仪控设备校验，安全阀试验、阻尼器试验等工作）不需要维修后试验；

——维修工作中已包括功能验证内容，且能覆盖对设备受影响功能的验证，不需要维修后试验：

安全阀、阻尼器维修或更换后，后续包含安全阀和阻尼器的校验工作；

设备拆装后，后续包含了设备投运后对安装接口的部件状态的检查和确认；

用于测量和保护的电气或仪控设备维修或更换后，后续包含维修部件或测量回路的校验工作。

气动阀相关部件维修后，后续包含阀门定位器、电气转换器的校验、行程和响应时间测试及阀门诊断等工作；

电动阀维修后的行程、力矩设定，后续绝缘检测、直阻测量等电气参数及阀门诊断工作；

低压电气设备维修后，后续包含绝缘检测等电气参数的确认工作。

——有自检测功能的仪控系统设备维修或更换后，系统自检测正常后不需要维修后试验。

维修后试验分类

根据试验条件、工作控制方式、试验规程编制要求的不同情况，实行维修后试验分类管理。通常可分为三类，具体见下表。

| 类别 | 试验条件 | 工作控制方式 | 试验规程 | 试验负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一类 | 在维修工作的隔离边界内完成试验。 | 使用设备维修工单，在维修工单的工作许可下完成。 | 维修后试验内容纳入维修规程。 | 通常为设备维修工单的工作负责人。 |
| 第二类 | 仅需对维修工作的隔离条件进行调整后就能进行的试验。 | 可立即安排的维修后试验，利用设备维修工单，采用临时收回工作许可、试验许可、临时摘牌等方式进行控制。 | 维修后试验内容纳入维修规程或编写专门的维修后试验规程。 | 通常为设备维修工单的工作负责人。 |
|  |  | 设备维修后无法立即安排维修后试验的，生成维修后试验工单来实施。 |  |  |
| 第三类 | 需要等待工艺系统恢复或投运后才能进行的试验。 | 生成维修后试验工单来实施。 | 编写专门的维修后试验规程。 | 维修后试验工单的工作负责人。 |

为便于计划控制、试验安排和试验管理，大修期间第二类维修后试验宜走维修后试验工单流程。

需多个部门和专业参加的较复杂的试验工作，可指定其他人员担任维修后试验负责人。

维修后试验规程管理

维修后试验规程应明确规定维修后试验的具体内容、试验方法、操作指令、验收标准、记录等内容，具体的准备要求如下：

对于需要编制维修后试验规程的预防性维修项目，应编制维修后试验规程，并与维修规程进行关联；

当维修后试验涉及多个专业同时开展时，应编写一份维修后试验规程；

维修后试验规程中的运行操作内容，可引用运行规程、试验规程等运行文件的章节、内容，或者将运行文件相关内容复制到维修后试验规程中。

应根据经验反馈和预防性维修大纲升版修订情况，及时升版维修后试验规程。

维修后试验实施

总体要求

机组正常运行期间，维修后试验不设立专门的组织机构，按照正常工作控制流程进行。

大修期间应设立维修后试验专项组，负责组织、计划及协调安排大修期间的维修后试验活动。专项组负责人应由经验丰富的运行人员担任。

维修后试验实施包括试验准备、工前会召开、试验实施、试验结果判定、工后会召开等。维修后试验流程见附录A。

试验工作准备

维修准备工程师在准备工单时，应同步识别是否需要维修后试验，并根据试验分类加入到维修工单或单独发起维修后试验工单。

维修后试验准备包括试验工单、工作包、工器具、备件等准备工作。

维修后试验规程或用于试验的维修规程应与维修工作包一并准备。

工作准备相关人员（维修、设备、运行及计划工程师）应审核维修后试验与运行操作及其它试验的计划安排，按窗口条件进行适当的计划合并，避免设备重复试验或重复操作。

维修后试验管理部门应对大修维修后试验工单组织独立审查，并对发现的问题或疑问联系准备工程师处理。

试验实施

维修后试验实施前应召开工前会。试验负责人负责召集维修后试验相关工作人员参加工前会，包括试验过程中需要的机、电、仪人员和其他相关专业配合人员、质量控制人员、设备管理工程师等。

应根据维修后试验规程或维修规程的要求进行维修后试验。试验记录由试验负责人或其指定的试验组专人负责记录，各专业组在各自执行的步骤后进行确认。试验负责人总结试验结果并给出结论，试验见证人员在试验见证部分签字。

试验过程中出现异常情况必须停止试验，将设备置于安全状态，对现场进行安全控制，原因分析并纠正后，再继续试验。

对于允许在线处理的缺陷，试验负责人安排工作人员进行调整，或缺陷消除后继续进行维修后试验。

对不能在线处理的缺陷，应重新提出工作申请处理。

试验结果判定

根据维修后试验规程中的验收准则，判断维修后试验是否合格。维修后试验一次合格的判定标准如下：

试验中发现存在设备故障的，应作为试验一次不合格。

如果维修后试验中发现的小缺陷类问题可放到维修后试验完成后再处理，且维修后试验的结果满足验收标准的，则本次维修后试验为成功完成。

试验过程中或试验后（经过在线调整），试验结果不能满足验收标准，应判定维修后试验不合格，并在维修后试验规程记录表中详细记录，记录应至少包括异常现象和初步的原因分析等内容。

维修后试验验收标准应满足维修后试验规程中所给出的定量参数和定性的特性描述标准。维修后试验规程验收标准的高期望要求为至少不低于上一循环的标准。

试验过程中如果遇到无法判断试验是否合格或者参与试验各方对试验结果意见不一致时，应立即联系设备管理责任部门到场进行判定。

维修后试验总结

维修后试验工作结束后，应召开工后会总结经验并进行记录。工后会由试验负责人主持，各专业主要试验参与人员参加。主要内容应包括：

形成最终的维修后试验记录。重复进行的维修后试验，每一次试验记录都要保存好，放到工作包中；

总结试验情况，对不合格或无法判定是否合格的情况确定后续处理措施，记录在维修后试验记录或报告中；

收集维修后试验规程修改建议。

工作报告归档

工作负责人整理维修后试验工作包并编制工作报告。

重复进行的维修后试验记录都要放入工作包中，试验不成功的维修后试验应在工作报告或试验记录中进行原因分析。

维修后试验规程及其记录作为工作包记录随工作包归档。

维修后试验管理提升

维修后试验管理部门应收集日常和大修维修后试验数据与总结，主动分析并开展维修后试验管理提升工作。

大修期间应由维修后试验专项组编制维修后试验管理总结报告，内容包括但不限于试验数量、试验组织、试验指标、经验反馈等。

维修后试验管理部门设置维修后试验一次合格率，统计日常和大修期间维修的总体质量。维修后试验一次合格率计算公式通常设置如下：

- 维修后试验一次合格率＝（维修后试验一次合格设备数量÷维修后试验设备总数）×100%

非一次合格的维修后试验项目应由维修后试验管理部门发起纠正行动流程，并推动实施经验反馈改进行动。

（资料性）
维修后试验管理流程图

| 流程目标：规范维修后试验实施的管理要求。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主责部门：维修后试验管理部门 |  |  |  |  |
| 参与岗位/部门：设备管理部门、维修部门、运行部门 |  |  |  |  |
| 不相容职责：无 |  |  |  |  |
| 序号 | 流程步骤 | 责任和行动 | 角色/部门 | 时限/平台/风控 |
| 01 | 准备工作包 | 针对有专门维修后试验工单的项目，按照工作包管理要求做好工作包的准备工作。 | 工作包准备人 |  |
| 02 | 维修后试验工前会 | 试验负责人负责召集维修后试验相关工作人员参加工前会，包括试验过程中需要的机、电、仪人员和其他相关专业配合人员、QC人员、设备工程师等。 | 试验负责人 |  |
| 03 | 维修后试验实施 | 按照维修规程或维修后试验规程进行维修后试验。 | 试验负责人 |  |
| 04 | 试验结果判定 | 试验负责人根据维修后试验规程中的验收准则，判断维修后试验是否合格。如果遇到无法判断试验是否合格或者参与试验各方对试验结果意见不一致时，应立即联系设备管理部门设备工程师到场进行判定。 | 试验负责人 设备工程师 |  |
| 05 | 维修后试验工后会 | 维修后试验工作结束后都必须召开工后会并进行记录。维修后试验工后会由试验负责人主持，各专业主要试验参与人员参加。 | 试验负责人 |  |
| 06 | 原因分析，及缺陷处理 | 对试验过程中遇到的缺陷进行原因分析，及时处理缺陷。 | 试验负责人 设备工程师 |  |