| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | XX. 点击此处添加CCS号 |

核能行业协会团体标准

T/XXX XXXX—XXXX

核电厂预防性维修管理导则

Guidelines for Preventive Maintenance Management in Nuclear Power Plants

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

发布

目次

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  管理规定	2

4.1  总体原则	2

4.2  预防性维修大纲（PMP）管理要求	3

4.3  预防性维修项目管理	3

4.4  预防性维修工作计划管理	4

4.5  预防性维修工作实施	4

4.6  预防性维修大纲优化	4

4.7  预防性维修管理有效性评价	5

附录A（资料性）  预防性维修管理流程图	6

附录B（资料性）  预防性维修项目信息表	7

附录C（资料性）  PM项目首次执行时间确定原则	8

附录D（资料性）  PM工单推迟/调整评价单	9

附录E（资料性）  设备修前状态表	10

附录F（资料性）  预防性维修大纲优化申请单	11

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国核能行业协会提出并归口，技术支持单位为上海核工程研究设计院股份有限公司、核工业标准化研究所、苏州热工研究院有限公司、华能核能技术研究院有限公司。

本文件起草单位：中核运维技术有限公司、秦山核电有限公司、苏州热工研究院有限公司、运行研究院（上海）有限公司、国核示范电站有限责任公司、福建宁德核电有限公司、三门核电有限公司

本文件主要起草人：左涛、秦博杰、张江红、凌世情、张春晓、邹晖、张娜娜、马仕洪、姜向平、李建春

核电厂预防性维修管理导则

范围

本文件规定了核电厂预防性维修管理工作的总体原则、管理流程和管理要求。

本文件适用于压水堆核电厂生产运行阶段的预防性维修管理，调试阶段及其他类型核设施可参照执行。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

NB/T 20281-2014 核电厂设备可靠性管理导则

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

维修策略 maintenance strategy

根据设备故障曲线，结合设备故障特征，通过对具体设备的运维情况、重要度、故障后果及经济性等开展综合性评价，并选取的维修方式。通常情况下包含纠正性维修和预防性维修。

预防性维修 preventive maintenance

- 为降低设备失效的概率或防止功能退化，按规定时间或按规定准则实施的维修。

[来源：NB/T 20281—2014，3.4]。

纠正性维修 corrective maintenance

故障确认后，使设备恢复到能执行规定功能状态所实施的维修方式。

[来源：NB/T 20281—2014，3.6]。

周期性维修 time based maintenance

基于时间的维修，指按照预定的日历时间间隔，或预定的设备运行时间，或电站的大修周期间隔而开展的预防性维修。

状态维修 condition based maintenance

基于状态的维修，指通过对能表征设备性能的可测参数和特征进行连续或间断式的监测、诊断或趋势分析，以得到设备功能完好性或健康状态的指示，并在这些参数或特征表明设备即将出现故障前进行针对性维修。

预防性维修模板 preventive maintenance template

是对某一类型设备，按照关键度分级和工作环境（service condition）、工作频度（duty cycle），通过失效模式与影响分析、故障树分析方法，对该类设备的故障模式，提出有针对性的维修策略任务（包括性能监测、预测性维修、定期维修、故障探测）、实施频度等建议的文件。

预防性维修大纲 preventive maintenance program

核电站预防性维修的指导和要求文件，规定了核电站关键和重要的构筑物、系统和设备的PM项目、内容和周期，同时阐明编写的依据和理由等说明性内容。针对维修成本高于预防性维修成本的非关键或重要设备，可根据需要制定预防性维修大纲。

预防性维修任务 preventive maintenance task

针对具体设备制定的预防性维修任务，包括任务内容和执行频度要求。

预防性维修优化 preventive maintenance optimization

基于预防性维修大纲执行的反馈、内外部运行经验反馈以及新型设备诊断技术的使用，对预防性维修大纲进行持续更新的活动。

宽限期 grace period

允许超出预定时间范围完成预防性维修活动的时间裕量。

注：宽限期通常设置为预维任务执行周期的25%。

修前状态 as-found

设备在进行修理、调整前零部件自身所呈现的现象和检测数据，包括外观情况、泄漏情况、内外部锈蚀情况、零部件自身尺寸或零部件自身间隙、性能等状态。

管理规定

总体原则

维修策略应基于设备的重要性（设备分级）、设备类型、设备故障诊断技术、维修实施反馈及内外部经验反馈等信息制定。

对机组的安全稳定运行具有重要作用的设备，如设备分级为关键和重要的设备，应采取预防性的维修策略来及时探测和缓解设备的老化/降级现象，避免非预期故障。

预防性维修方式主要分为两类，即周期性维修（TBM）及状态维修（CBM）。机组投运初期预防性维修策略应以周期性维修为主。随着设备可靠性工作的开展和基础数据的积累，可逐步将部分周期性维修过渡到状态维修。

关键或重要设备因为如下原因，可不安排预防性维修活动：

预期在机组寿期内不会发生故障或发生概率低；

没有任何合适的方法来探测或缓解其老化/降级现象。

应合理地安排预防性维修任务和周期，避免过度维修或欠维修。

电厂可组建预防性维修管理组织，可由负责预防性维修策略制定、计划控制、现场实施相关的部门选派有经验的代表组成，负责监管预防性维修大纲管理流程的整体有效性，处理和解决预防性维修流程中的问题。

预防性维修管理活动应包括：预防性维修大纲制定、PM项目计划安排、预防性维修过程控制、预防性维修大纲优化等，管理流程图参见附录A。

预防性维修大纲（PMP）管理要求

管理原则

应对采用预防性维修方式的设备开展具体分析，针对其工作环境和可能的故障模式、探测和缓解这些故障模式的方法来确定合适的预防性维修任务，并生成电厂纲领性文件，即预防性维修大纲（PMP）。

预防性维修大纲应涵盖为保持设备可靠性而需要开展的试验、检查、取样分析等任务；在役检查大纲、金属监督大纲、自主检查大纲、防腐大纲、定期试验大纲、化学控制手册中规定的工作任务等不应纳入PMP中管理。

新建电厂可参照同行电厂预防性维修大纲等开发预防性维修大纲，亦可采用先开发预防性维修模板，并以此为依据再开发预防性维修大纲的方式。

大纲或模板编制人员应获得岗位授权并具备本专业2年及以上工作经验。

大纲编制要求如下：

按照生产系统或设备类型为单位进行编制；

可参考预防性维修模板、设备的运维手册及同行电厂运行经验等信息；

根据设备的结构、部件材料、工作环境等基本信息，使用FMEA方法分析设备和部件的故障模式及影响，针对各故障模式制定有效的预防性维修任务；

应合理安排预防性维修任务和周期；

应优先考虑开发状态监测任务，其次考虑开发周期性维修任务。

应通过信息化系统管理大纲信息，发起及审批大纲优化申请。

应根据PM优化情况定期对PMP文件升版。

大纲内容

PMP的关键信息为：PM项目名称、工作内容及执行周期，其修改应通过大纲优化申请的方式进行。PMP其他字段内容修改方式由电厂自行管理。

同一功能组的设备、相同隔离条件的预防性维修任务应考虑周期的匹配性。

除了状态监测任务、定期维修任务，故障检测型任务亦可纳入预防性维修大纲中。

预防性维修项目管理

电厂应依据PMP在信息化系统中建立PM项目数据库，制定数据库管理要求并遵照实施。

PM项目的工作内容应与PMP要求一致，项目实施频度应满足大纲规定的周期要求。

针对同一设备的各种工作，应统一安排，避免遗漏、重复；不同设备的相同工作，可视情况合并安排。

PM项目首次执行的时间，应考虑受影响设备的可靠性、PM项目未及时执行的失效影响、PM项目及时执行的必要性，以及维修资源、功能设备组的工作安排等。

PM数据库中依据项目执行起始点和周期触发PM工单。

由负责工单计划与控制的电厂部门来对预防性维修项目进行工单触发和排程。日常实施的预防性维修项目按时间触发，大修实施的预防性维修项目按条件触发。

预防性维修工作计划管理

PM工单触发后，应使用模板工单或标准工作包来快速准备工作包。

PM工单准备完成后，其工单排程应根据工单实施的风险合理安排窗口，在技术可行、风险可控的条件下，优先考虑安排在线任务。

同一功能设备组或主设备及附属设备的预防性维修项目应考虑尽可能安排在同一窗口，以减少设备停运的次数。

PM工单应在其PM项目执行宽限期内实施。超出宽限期执行的PM工单应事先提出PM推迟申请，由负责大纲管理的设备管理部门对工作推迟执行所引入的风险进行评估，电厂采取必要的措施对其增加的风险进行管控。

执行PM工单推迟风险评估时，应考虑下列方面的内容：

对该设备历史检修记录进行核实，是否存在缺陷率高的问题；

对当前的缺陷工单进行核实，是否存在尚未消除的缺陷；

设备目前运行的状态是否良好，PM推迟后带来的安全风险等。

关键敏感设备和安全相关设备的预防性维修项目执行时间宜安排在宽限期的中点（通常为12.5%）之前，无法按时实施的PM超期申请应经过严格的技术审查和批准。

当PM工单任务只能部分执行的，应对未执行的工作内容进行评估。

当PM工单推迟（延期）执行的风险未知或风险不可控，则应制定相应的缓解措施，并将评估过程和结论形成正式的书面记录，作为批准PM工单推迟（延期）的支持性材料。

在预防性维修周期内，可使用内容覆盖且已完工的工单对PM工单进行等效处理。此时应视该PM项目得到有效执行。

预防性维修工作实施

预防性维修任务实施前，实施部门应开展如下准备工作，以规范预防性维修项目的执行：

开发标准工作包、维修规程和维修后试验规程；

准备备品备件、工器具；

维修负责人授权和培训等。

PM工单实施工作负责人应记录设备的修前状态，评估并提出PM优化的初步建议。

电厂应制定维修工作现场质量控制与监督相关要求，以加强PM工单执行过程中的质量控制和监督。

电厂应制定质量缺陷报告相关管理要求，以处理PM工单执行过程中发现的设备质量缺陷问题。

电厂应制定维修后试验管理要求，以规范PM工单完成后的维修后试验实施。

大纲管理部门应对设备PM工单的修前记录和优化建议开展分析，并依据分析结论开展预防性维修大纲优化工作。

预防性维修大纲优化

电厂应建立预防性维修大纲优化流程并持续优化预防性维修大纲。

电厂应根据法规、标准、维修技术变化、设备运行状态、设备故障、修前反馈、行业经验等及时评估和优化预防性维修大纲：

对于已有PMT指导的预防性维修大纲，应基于PMT的内容开展识别与分析；

对于暂无PMT指导的预防性维修大纲，应根据设备实际情况开展识别与分析。

预防性维修大纲修订的审批要求应与预防性维修大纲发布要求保持一致。

预防性维修大纲优化后应同步完成预防性维修数据库及标准工作包、维修规程、维修后试验规程等受影响的下游文件修改。

预防性维修管理有效性评价

电厂应定期组织对预防性维修大纲编制质量、计划安排合理性、任务执行有效性等方面开展有效性评价，以持续提升预防性维修管理活动。

电厂可为预防性维修管理内容设置管理性指标，以提升管理绩效。

（资料性）
预防性维修管理流程图