《核电厂气体绝缘金属封闭输电线路（GIL）盆式绝缘子缺陷评估导则》编制说明

（征求意见稿）

# 一、工作简况

1、任务来源

本标准由中国核能行业协会提出并归口管理，技术支持单位包括上海核工程研究设计院有限公司、核工业标准化研究所、苏州热工研究院有限公司、华能核能技术研究院有限公司。按照《中国核能行业协会团体标准管理办法（试行）》及协会年度标准制修订计划，本标准自2025年5月正式启动编制工作。

本项目为中国核能行业协会与主要参编单位签署的团体标准编制合同项下任务，由阳江核电有限公司、苏州热工研究院有限公司、南方电网科学研究院有限公司、中核核电有限公司、上海格鲁布科技有限公司等单位共同承担。合同明确了标准的编制范围、技术目标、成果要求及进度计划。

2、主要工作过程

本标准的编制工作依照“调研—起草—征求意见—审查—报批”流程组织实施，主要过程如下：

2025年5月，按照公司制修订计划，明确总体技术路线、编制计划及分工。完成相关国内外标准体系调研，收集GIL盆式绝缘子运行故障案例、实验室模拟数据、局放在线监测装置技术资料等，为标准起草奠定基础。

2025年6月，召开标准编写启动会及工作组第一次会议，讨论确定编制原则、章节结构、术语体系、缺陷分类框架及检测技术路线，形成标准编写大纲，并启动初稿编写工作。

2025年7月，在前期调研和技术交流基础上，起草组完成标准初稿的主体框架。在同月召开《核电厂盆式绝缘子绝缘类局部放电缺陷状态评估导则》立项审查会，专家组围绕标准规范性、适用范围、编制单位代表性以及试验验证需求等方面提出了明确意见，要求进一步补充试验数据、完善技术条款、扩大编制组。

2025年8月-11月，根据立项审查会意见，标准起草组组织开展多项GIL盆式绝缘子典型缺陷模拟试验，包括自由金属颗粒、气隙、沿面缺陷、金属尖端及悬浮电位等试验类型，完成特高频、超声、PRPD/PRPS图谱采集及X光成像验证工作。期间多次召开专题技术研讨会，对缺陷分类体系、量化评估指标体系、风险等级判据等内容进行修改完善，使标准具有更加充分的数据支撑和工程适用性。

2025年12月，在完成全部试验数据整理、图谱归集及标准条款修改后，编制组最终形成《核电厂气体绝缘金属封闭输电线路（GIL）盆式绝缘子缺陷评估导则》征求意见稿，准备向行业内相关单位广泛征求意见。

3、主要参加单位和工作组成员及其所作的工作等

本标准主要起草单位：阳江核电有限公司、苏州热工研究院有限公司、南方电网科学研究院有限公司、中核核电有限公司、上海格鲁布科技有限公司。

本标准主要起草人：王云辉、何力、喻侃源、张强、费鑫鑫、任占义、梁才睿、方金活、张家休、杨云肖、王有行、杜预、谢俊业、周文青、张敬华、余家赫、颜乐、高超、杨芸、王文玺、卞青、万振华、陈宇菲、杨沛文，丛日高、李大鹏、夏善德等。

各参与单位分别负责的工作：

阳江核电有限公司：提供现场运行数据和缺陷案例，负责标准应用验证和处置建议制定

苏州热工研究院有限公司：负责检测方法研究和试验验证

南方电网科学研究院有限责任公司：负责技术内容编写和试验验证综合运维

# 二、标准编制原则和主要内容

1、标准编制原则

本标准按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草，遵循以下原则：

（1）科学性：本标准基于大量实验室模拟试验和现场检测数据验证，参考了GB/T 7674-2020、GB/T 42287-2022等国家标准，同时结合我国核电厂GIL设备运行实际情况编写。

（2）实用性：本标准规定了GIL盆式绝缘子缺陷评估的全过程，包括检测方法选择、缺陷类型识别、状态评估流程和处置建议等环节，建立了统一的评估方法，减少了评估的主观性和随意性，提高了科学性和客观性，从而提升核电厂GIL设备运行可靠性。

（3）先进性：本标准采用特高频(UHF)检测为主，结合超声(AE)检测、X射线检测及SF6气体分解产物检测等多种手段的综合评估方法，代表了当前GIL设备缺陷检测的先进技术水平。

2、标准主要内容的依据

本标准的主体内容共由“检测方法与技术要求、缺陷类型、缺陷状态评估方法以及缺陷等级与处置建议”四个并列章节构成，以多维度局部放电诊断体系为主线展开。其中，第4章“检测方法与技术要求”要求依据GB/T 42287、GB/T 7354、DL/T 1630、DL/T 1432等现行标准，并结合核电厂内部经验，第5章“缺陷类型”分类及判据基于附录A模拟试验数据、附录B与附录C的典型图谱与X光影像库，第6章“缺陷状态评估方法”和第7章“缺陷等级划分与处置建议”参考国内外设备状态检修体系，并结合核电设备可靠性管理要求。

第4章“检测方法与技术要求”和第5章“缺陷类型”为后续评估奠定了理论与技术基础；第6章“缺陷状态评估方法”规定了递进式的评估流程；而第7章“缺陷等级划分与处置建议”作为标准的核心章节，为评估结果提供了明确的等级划分标准和可操作的处置措施，是整个评估工作的最终落脚点。各章节环环相扣，共同为核电厂GIL盆式绝缘子缺陷的精准评估与科学处置提供了理论与实践依据。

3、解决的主要问题

随着我国核电事业快速发展，GIL设备作为核电厂输电系统的关键装备，其可靠性直接影响核电站安全运行。目前，国内在运/在建核电机组GIL设备累计超过3000台套，其中绝缘类局部放电缺陷占设备隐患的47%。然而，现行技术对气隙放电与沿面放电的误判率高达35%，主要源于波形特征重叠度高、传感器精度不足以及电磁干扰导致的特征提取误差。此外，现行标准缺乏针对核电厂GIL盆式绝缘子放电类型精准诊断的要求，导致检修策略"一刀切"，年均非必要停电损失超过2亿元。

本标准通过建立多维度检测特征判据、量化评估指标体系和缺陷等级划分标准，解决了GIL盆式绝缘子缺陷识别不准确、评估不统一、处置不科学的问题，为实现差异化检修提供了技术依据。

# 三、主要试验（或验证）情况

为确保标准中各项指标的合理性和先进性，工作组开展了以下试验验证：

（1）实验室缺陷模拟试验：按照附录A的试验方案，在真型缺陷模拟装置上模拟了自由金属颗粒、绝缘件气隙、绝缘件沿面、金属尖端、悬浮电位等五种典型缺陷，获取了各缺陷的特高频、超声检测特征图谱。

（2）检测方法对比验证：对同一样品缺陷，分别采用特高频检测、超声检测、X射线检测及SF6气体分解产物检测，验证了不同检测方法的有效性和互补性。

（3）现场应用验证：在阳江核电站等单位的GIL设备上进行了现场应用，验证了标准中提出的评估方法和处置建议的可行性和有效性。

试验结果表明，本标准提出的多方法综合评估方法能够准确识别GIL盆式绝缘子缺陷类型，缺陷等级划分合理，处置建议科学可行。

# 四、标准中涉及专利的情况

本标准不涉及专利问题。

# 五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

本标准的制定和实施将产生以下社会效益和产业促进作用：

1.提升核电厂运行安全：通过准确评估GIL盆式绝缘子缺陷状态，及时采取处置措施，降低设备故障风险，提高核电厂运行安全性。

2.减少非计划停电损失：通过差异化检修策略，避免"一刀切"的检修方式，预计每年可减少非必要停电损失超过2亿元。

3.推动检测技术进步：促进特高频、超声、X射线等检测技术在核电领域的应用和发展，带动相关产业技术升级。

4.完善标准体系：填补了核电厂GIL设备缺陷评估标准的空白，完善了核电设备标准体系

# 六、与国际、国外对比情况

（1）与国际标准采用程度：本标准参考了IEC 60270等国际标准关于局部放电测量的要求，但在GIL盆式绝缘子缺陷评估方面，目前尚无对应的国际标准。

（2）与国内相关标准关系：本标准与GB/T 7674-2020、GB/T 42287-2022等国家标准协调一致，同时针对核电厂GIL设备的特殊性，提出了更具体的要求。

（3）发展趋势：随着核电技术的发展，GIL设备电压等级不断提高，对缺陷评估的精度要求也越来越高，本标准顺应了这一发展趋势。

# 七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及标准，特别是强制性标准的协调性

本标准属于核电设备技术标准体系中的设备检测与评估类标准，与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。本标准引用了GB/T 2900.20-2022、GB/T 7674-2020等国家标准，以及DL/T 1432.1-2015、DL/T 1250等行业标准，确保了标准间的协调性。

# 八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

# 九、标准性质的建议说明

建议本标准的性质为团体标准，由中国核能行业协会发布和管理。

# 十、贯彻标准的要求和措施建议

标准发布后，阳江核电有限公司、苏州热工研究院有限公司等单位将配合中国核能行业协会组织行业召开标准宣贯会，开展培训活动，促进该标准更好的贯彻实施。

# 十一、废止现行相关标准的建议

本标准为新制定标准，不涉及废止现行相关标准。

# 十二、其他应予说明的事项

无。