| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | CNEA. 点击此处添加CCS号 |

团体标准

T/CNEA XXXX—XXXX

核电厂运行指标管理指南

Guduidance for management of operation indexes of nuclear power plants

（本草案完成时间：2025.11.17）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

核能行业协会  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 责任	2

5 指标管理规定	2

附录A （资料性） 运行指标	4

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》和GB/T 20001.7-201X《标准编写规则 第7部分：指南标准》的规定起草

本文件由核能行业协会提出。

本文件由核能行业协会归口。

本文件起草单位：核电运行核电运行研究（上海）有限公司、江苏核电有限公司、中核核电运行管理有限公司、福建福清核电有限公司、海南核电有限公司、三门核电有限公司、中核霞浦核电有限公司、广东台山核电有限公司、华能海南昌江核电有限公司。

本文件主要起草人：陆玉中、林凌、林旭、马玥竹、林发雄、龙腾、王建军、张福海、马立、汪晓明、熊炎林、张爱国、汤葵、刘世帅、周炳鉴、应黎明、苏云、丁剑阳、屠庄炜、刘浩、柳园华、李晓刚、施剑雄、熊兴华、田雷雷、程鹏、刘恒、

核电厂运行指标管理指南

范围

本文件规定了核电厂功率运行期间运行领域绩效指标。

本文件适用于核电厂，其它核动力厂可参照执行。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

临界

反应堆反应堆紧急停堆前处在稳定工况；有效增殖因子（Keff）等于1的状态。

7000小时

代表大多数数电厂一年内反应堆临界运行的小时数。

紧急停堆

指通过向反应堆快速引入负反应性，例如，通过快速插入控制棒、断开停堆断路器或多样性紧急停堆开关动作等方式，使反应堆从临界状态快速后退到次临界状态。

非计划紧急停堆

指不是按照计划或规程要求的紧急停堆，包括发生在规程或计划的执行过程中的意外紧急停堆。

额定发电量

指一个时期内机组始终以额定功率运行所发电量。

非计划

不是四周前计划的活动，不包括10个工作日前计划好的停机、电网调度要求的停机。

非计划强迫损失发电量

机组机组处在电网调度控制下时，由于电厂管理控制范围内的非计划停堆或非计划降负荷而少生产的电量。未提前4周安排的活动造成的强迫电量损失认为是非计划的。

非计划延期损失发电量

由于计划检修期的延长而少生产的电量，该检修期的延长是由于原进度表的工作没有完成而超过原计划结束日期，或是由于没有提前原计划结束日期4周在原进度表中增加新任务而导致。

计划损失发电量

提前4周前4周以上时间安排的停堆检修或降功率活动造成的电量损失。

指标

是说明总体数量特征的概念，一般由指标说明和指标数值两部分组成，体现了事物质的规定性和量的规定性两个方面的特点。

- 指标体系

用来考察、跟踪和评价核电厂生产和管理活动状况及最终绩效的工具，是把客观上存在联系的、反映管理业绩的若干指标，科学地加以分类和组合形成的有机体系。

- 指标管理

指标体系的建立、指标数据的收集核算、指标结果的分析评价比对等管理活动。

临时运行规程

由于设备缺陷、变更改造等原因，现有运行规程已不适应现场实际，需要编制临时的运行规程，使运行人员的运行操作有正确的文件作为依据。

操纵员补偿

要求操纵员在在电站瞬态过程中，采取某种形式的补偿措施的缺陷。

操纵员负担

可能会给操纵员带来不合理负担的设备缺陷，或者需要采取大量补偿措施，从而可能降低操纵员监测电厂或响应瞬态的能力，或者需要采取大量补偿措施，从而可能会对操纵员的人员绩效构成挑战，且出现的错误可能导致机组处于瞬态。

责任

公司主管领导

建立核电厂运行指标管理体系；

监督运行指标管理。

指标体系主管部门

- 组织制定/修订运行指标的名称、定义、基础数据、计算方法、状态评价准则等；

- 指导其它部门完成指标数据统计、评价、异常/劣化原因分析等；

- 指标异常/劣化时，督促责任部门整改。

指标分析部门

- 归口管理指标异常/劣化原因分析，开发整改行动。

指标统计部门

- 归口管理指标数据统计，定期统计和填报相关指标数据；

- 本处室归口管理指标的异常/劣化原因分析。

责任部门

- 本部门责任导致运行指标异常/劣化的原因分析，并落实整改行动；

- 协助指标分析部门进行其它运行指标异常/劣化原因分析。

指标管理规定

管理原则

- 行业共性指标与电站个性指标相结合；

- 指标体系宜体现体系化与层次化，对公司战略目标和管理目标支持，各层级指标能对上一层级指标支撑；

- 目标管理与过程控制相结合，指标体系宜包含结果性指标和过程趋势性指标。

设计原则

- 指标提供了核安全、核电厂可靠性和人员安全的定量指示；

指标在各核电厂具有广泛的适用性；

指标提供了有意义的视角，无需对核电厂业务和实践有详细了解；

指标是客观的；

指标可用于设定目标；

指标有数据可用，且数据可靠；

改进指标不会导致电厂的不良行为；

主要监测电厂可靠性的指标应仅反映电厂管理层可以控制或影响的领域的业绩；

核电厂安全或人员安全的指标应反映核电厂整体业绩，在某些情况下，包括超过核电厂管理层控制的因素；

核电厂运行指标体系宜包括绩效结果性指标和过程趋势性指标；

指标需符合行业主管部门监督考核要求。

指标要素

每一个指标宜包含以下要素，附录A给出了一种运行指标示例，供参考。

- 指标定义：指出该指标具体定义，包括度量单位；

- 最小对象：说明该指标适用的最小对象基准，如机组、电厂、公司；

- 基础数据：列举指标计算所需要的基础数据、填报周期；

- 计算方法：对于计算过程较复杂的指标，需描述该指标与基础数据的函数关系；

- 指标阈值：定义各机组、电厂及公司的指标红黄绿状态的目标阈值。目标阈值可以是指标月度值、年度累积值、滚动累积值、年末预测值以及它们的组合。

状态判断准则

- 宜使用颜色阈值来表示指标状态，以快速查看业绩水平。颜色阈值是根据已知的行业数据和卓越标准确定的，典型的颜色阈值包括绿、黄、红，从绿色过渡到红色标表示风险增加，或者对机组/电站的安全和可靠性产生实际的负面影响；

绿区代表业绩指标达到或高于指标目标，除了确保维持业绩外，不需要才去任何措施；

黄区代表业绩指标刚好低于指标目标，如果业绩进一步下滑，可能会对安全可靠的机组/电站业绩产生负面影响，或者已经产生了影响，应当采取措施来提高业绩；

红区代表业绩指标严重低于指标目标，机组/电站的安全可靠运行已受到负面影响，或者受到影响的风险高，应到当立即采取措施，以确定原因和驱动因素得到理解和解决。电站应当采取重大的恢复措施，以进行额外的监督。

统计

- 运行指标宜按生产单元分机组统计，大修机组当月可不进行统计；

- 指标基础数据源所涉及的各部门应指定专人填报数据。

应用

- 指标异常时，由分析部门分析原因，明确整改责任部门；

- 当某事件导致多项指标突破目标值时，扣分原则就高不就低且不重复扣分；

- 运行指标数据应能反映机组运行业绩情况；

- 每月可根据运行指标加扣分原则进行部门考核。

（资料性）
运行指标

WANO业绩指标综合指数

定义：WANO业绩指标综合指数通常被称为“综合指数”。一台机组的综合指数是将该机组现有业绩指标中的10项指标（WANO对不同指标的统计周期有相应要求）经加权处理后整合成的一个最大值为100的单一指数（数值越大表明机组整体性能越好）。

数据项：每月以机组为单位统计WANO综合指数。

计算方法：根据WANO指标手册“方法4”对10项WANO性能指标进行量化计算。

指标状态判定准则：适用于月度值判定。

|  | 绿灯 | 黄灯 | 红灯 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运行机组 | ≥95 | 95＜指标值≤85 | ＜85 |
| 新机组 | ≥90 | 90＜指标值≤80 | ＜80 |

其他说明：商运两年内（含2年）的机组，定义为新机组。

发电计划完成率

定义：给定时期内实际发电量与同期计划发电量的比值，以百分比表示。

数据项：每月以机组为单位统计本月发电计划完成率、年末预测发电计划完成率。

计算方法：
发电计划完成率=实际发电量计划发电量×100%

年末预测发电计划完成率=年度累计发电量+年度剩余月份计划发电量年度总计划发电量×100%

指标状态判定准则：适用当月的年末预测发电计划完成率。

|  | 绿灯 | 黄灯 | 红灯 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运行机组 | ≥100% | 100%＜指标值≤98% | ＜98% |
| 新机组 | ≥98% | 98%＜指标值≤95% | ＜95% |

其他说明：商运两年内（含2年）的机组，定义为新机组。

操纵员补偿与负担

定义：每月按机组统计降级的设备或状态，这些设备或状态的降级导致运行人员在正常运行期间需要大量补偿措施。除了设备或状态的降级外，补偿措施还可能是由临时变更等造成的结果。如果下列任一情况符合，则认为操纵员的补偿是“大量的”：1）执行时间超过5分钟；2）每班执行的次数多于一次；3）执行时存在个人安全威胁（例如工作时靠近高温管道等）。

数据项：统计机组在每个月末（以最后一个工作日为统计日）实际存在的操纵员补偿与负担个数（如果是缺陷引起的，并且这个缺陷已经在当月消除的不计入统计）。公用机组的操纵员补偿与负担指标要同时体现在两台机组指标中。例如，在双机组电站中，公用应急柴油发电机中的一个缺陷，1号机组和2号机组都需要纳入统计。

计算方法：记录机组在当月月末仍然存在的“操纵员补偿与负担”数量。

指标状态判定准则：

| 绿灯 | 黄灯 | 红灯 |
| --- | --- | --- |
| ≤3 | 10＞指标值≥4 | ≥10 |

日常待处理关键设备缺陷

定义：每月按机组统计，需要维修并可在机组功率运行时执行的关键设备缺陷数量。

数据项：每月统计机组在月末存在的关键设备缺陷数量。

计算方法：计算在月末存在的关键设备缺陷数量。

指标状态判定准则：

| 绿灯 | 黄灯 | 红灯 |
| --- | --- | --- |
| 当月值＜5 | 15≥指标值≥5 | 当月值＞15 |

临界7000小时非计划停堆次数

定义：每临界运行7000小时所发生的非计划自动和手动紧急停堆次数。

数据项：每月以机组为单位统计12月滚动累计值。

计算方法：
=临界期间非计划自动+手动停堆总次数临界运行小时数×7000小时

指标状态判定准则：适用12月滚动累计值。

|  | 绿灯 | 黄灯 | 红灯 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运行机组 | 0 | 0＜指标值＜1 | ≥1 |
| 新机组 | 0 | 0＜指标值＜2 | ≥2 |

临界7000小时非计划停机次数

定义：每临界运行7000小时所发生的非计划自动和手动停机次数。

数据项：每月以机组为单位统计算12月滚动累计值。

计算方法：
=临界汽机非计划自动+手动停机总次数临界运行小时数×7000小时

指标状态判定准则：适用12月滚动累计值。

|  | 绿灯 | 黄灯 | 红灯 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运行机组 | 0 | 0＜指标值＜1 | ≥1 |
| 新机组 | 0 | 0＜指标值＜2 | ≥2 |

非计划降功率大于10%次数

定义：每月按机组统计，滚动12个月发生的降功率大于10%的事件次数。非计划降功率大于10%是指机组发生的未提前4周安排的反应堆功率非计划下降10%（不包括非计划手动、自动停堆，但包括停机）

数据项：每月以机组为单位统计非计划降功率大于10%（不包括非计划手动、自动停堆，包括停机）的次数、12个月滚动非计划降功率大于10%次数。

计算方法：记录12个月内发生非计划降功率大于10%（不包括非计划手动、自动停堆）的次数。

指标状态判定准则：适用12月滚动累计值。

| 绿灯 | 黄灯 | 红灯 |
| --- | --- | --- |
| ＜2 | 4＞指标值≥2 | ≥4 |

T/S相关定期试验一次合格率

定义：技术规格书（TS）要求的各类试验中，一次合格（试验结果符合验收准则）的试验项目与技术规格书要求的所有试验项目数之间的比值。

数据项：每月以机组为单位统计当月已执行定期试验次数、当月非一次合格的定期试验次数。

计算方法：

=当月已执行TS试验次数-当月非一次合格的TS试验次数当月已执行TS试验次数×100%

指标状态判定准则：

| 绿灯 | 黄灯 | 红灯 |
| --- | --- | --- |
| 当月值≥95% | 95%＞指标值＞90% | 当月值≤90% |

因缺陷进入技术规格书限制

定义：每月按机组统计，因缺陷发生的安全重要物项不可用或安全重要参数偏离，并不满足当前运行模式下技术规格书规定（有停机停堆限制要求，且不大于72小时）的运行限值和条件。由其它原因进入的情况不列入其中：如人因导致的进入，或设备预防性维修以及预测性维修而有计划地进入，因保守决策而进入但实际设备无缺陷。以机组为单位进行统计。若因公用系统设备缺陷引起双机组或多机组进入，则每台机组都要计入。

数据项：每月以机组为单位统计因缺陷进入运行限值和条件的次数。

计算方法：记录机组月度因缺陷进入运行限值和条件的次数。（大修期间的不作统计）。

指标状态判定准则：

| 绿灯 | 黄灯 | 红灯 |
| --- | --- | --- |
| 指标值＜4 | 4≤指标值≤7 | 指标值＞7 |

临时运行规程数量

定义：给定时间内机组正在使用的临时运行规程总数。

数据项：以机组为单位每月统计正在使用的临时运行规程总数。

计算方法：以机组为单位每月统计正在使用的临时运行规程总数。

指标状态判定准则：适用三个月滚动累计值的判定。

| 绿灯 | 黄灯 | 红灯 |
| --- | --- | --- |
| 指标值＜10 | 30≥指标值≥10 | 指标值＞30 |

隔离和挂牌事件

定义:每月按机组统计，滚动三个月内与隔离和挂牌问题相关的LOE/IOE事件数量。

数据项：以机组为单位统计滚动三个月内与隔离和挂牌问题相关的LOE/IOE事件。

计算方法：以机组为单位统计滚动三个月内与隔离和挂牌相关的LOE/IOE事件。

指标状态判定准则：适用三个月滚动累计值的判定。

| 绿灯 | 黄灯 | 红灯 |
| --- | --- | --- |
| 月度值0 | 3月滚动累计值≥1 | 月度值≥1 |

运行人员相关事件

定义：每月按机组统计，统计滚动三个月内，由运行人员人因失误造成的LOE/IOE事件数量。

数据项：以机组为单位统计滚动三个月内由运行人因失误造成的LOE/IOE数量。

计算方法：以机组为单位统计滚动三个月内由运行人因失误造成的LOE/IOE数量。

指标状态判定准则：适用三个月滚动累计值的判定。

| 绿灯 | 黄灯 | 红灯 |
| --- | --- | --- |
| 月度值0 | 3月滚动累计值≥1 | 月度值≥1 |

反应性管理指数

定义：给定时期内发生的不同级别反应性管理事件数量经权重处理后计算得出的反映核电厂反应性管理水平的数值。每月按机组统计，反应性管理指数定义为根据一段时间内发生的不同级别反应性管理事件数量经权重处理后计算得出的反映电站反应性管理水平的数值。反应性管理事件根据其对电厂影响的程度不同，分为六个严重性级别（SL），包括严重反应性管理事件（L1）、重要反应性管理事件（L2）、轻微反应性管理事件（L3）、先兆反应性管理事件（L4）、反应性管理关注事件（L5）、绩效趋势跟踪事件（L6）。

数据项：每月以机组为单位报告L1-L6级别反应性管理事件数量的12月滚动值。

计算方法：=100-0.5* [(20*L1)+(10*L2)+(2*L3)+(0.5*L4)+(0.1*L5)]，其中，Lx是X级别的反应性管理事件在滚动12个月周期内发生的次数。该指标的最高值是100，代表最优绩效。

指标状态判定准则：适用12个月滚动累计值的判定。

| 绿灯 | 黄灯 | 红灯 |
| --- | --- | --- |
| 指标值=100 | 100＞指标值≥95 | 指标值＜95 |

待升版运行规程

定义：给定时间内因技术原因在下次使用之前必须完成升版的规程以及技术上正确但是需要进行升版以提高使用效果的所有运行规程的数量。对于一份运行规程包含多处修改需求的情况，按照一份待升版规程进行指标计算。对于仅因为电厂技改/设计变更原因或技术规格书变更或者组织管理原因产生的规程升版需求不计入该指标统计范围。

数据项：以机组为单位统计每月待升版运行规程数量。

计算方法：以机组为单位统计每月待升版运行规程数量。

指标状态判定准则：

|  | 绿灯 | 黄灯 | 红灯 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运行机组 | ＜10 | 30≥指标值≥10 | ＞30 |
| 新机组 | ＜30 | 50≥指标值≥30 | ＞50 |

主控室长报警和频繁报警数量

定义：每月按机组统计，主控室内长期存在的报警或一天内出现5 次及以上并持续5 天及以上出现的频繁报警的数量。

数据项：每月以机组为单位统计长期存在的报警数量、一天内出现5次及以上并持续5天及以上的报警数量。

计算方法：以机组为单位统计每月两个数据项的总数。

指标状态判定准则：适用月度值的判定。

| 绿灯 | 黄灯 | 红灯 |
| --- | --- | --- |
| 指标值＜3 | 5≥指标值≥3 | 指标值＞5 |

机组能力因子UCF(WANO)

定义：该指标定义与WANO指标手册中的UCF保持一致。给定时期内可用发电量（在参考环境条件下，以及在考虑电厂管理控制（即对电厂设备、人员及工作的管理控制）范围内的因素后，所能够产生的发电量）与同期额定发电量的比值，用百分比表示。

数据项：每月以机组为单位统计，如果反应堆换料周期是 12个月或 24个月，或者机组是重水堆，那么需采用2年值；如果反应堆换料周期是18个月，则采用 18个月值。

计算方法：
机组能力因子=REG-PEL-FEL-OELREG×100%

PEL：计划损失发电量（单位：万千瓦时）

FEL：非计划强迫损失发电量（单位：万千瓦时）

OEL：非计划延期损失发电量（单位：万千瓦时）

REG：额定发电量（单位：万千瓦时）

指标状态判定准则：

| 绿灯 | 黄灯 | 红灯 |
| --- | --- | --- |
| 指标值≥92% | 80%＜指标值＜92% | 指标值≤80% |

强迫损失率FLR

定义：该指标定义与WANO指标手册中的FLR保持一致。给定时期内非计划强迫损失发电量与同期额定发电量减去同期计划损失发电量与同期非计划延期损失发电量之和的比值。用百分比表示。

数据项：每月以机组为单位统计12个月滚动强迫损失率。

计算方法：
FELREG-(PEL+OEL)×100%

FEL = 非计划强迫损失发电量（单位：万千瓦时）

REG = 额定发电量（单位：万千瓦时）

PEL = 计划损失发电量（单位：万千瓦时）

OEL = 非计划延期损失发电量（单位：万千瓦时）

指标状态判定准则：适用12个月滚动值。

|  | 绿灯 | 黄灯 | 红灯 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运行机组 | ≤WANO先进值 | WANO先进值＜指标值＜WANO中值 | ≥WANO中值 |
| 新机组 | ≤1% | 1%＜指标值＜2% | ≥2% |

说明：商运两年内（含2年）的机组，定义为新机组。WANO先进值、中值使用上一年度数据。

非计划能力损失因子

定义：给定时期内非计划发电量损失与同期额定发电量的比率，以百分比表示。

数据项：每月以机组为单位统计12月滚动非计划能力损失因子。

计算方法：
非计划能力损失因子=OEL+FELREG×100%

FEL：非计划强迫损失发电量（单位：万千瓦时）。

OEL：非计划延期损失发电量（单位：万千瓦时）。

REG：额定发电量（单位：万千瓦时）。

指标状态判定准则：适用12个月滚动累计值

|  | 绿灯 | 黄灯 | 红灯 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运行机组 | ≤WANO先进值 | WANO中值≤指标值＜WANO先进值 | ＞WANO中值 |
| 新机组 | ≤1% | 1%＜指标值≤2% | ＞2% |

说明：商运两年内（含2年）的机组，定义为新机组。WANO先进值、中值使用上一年度数据。

十大缺陷

定义：十大缺陷是指那些需要在日常计划中安排处理的且符合以下条件的重要缺陷，不包括需要紧急处理的缺陷和经项目风险分析后确定作为遗留项遗留到停机、停堆、大修处理的缺陷。

数据项：每月以机组为单位统计十大缺陷数量。

计算方法：每月以机组为单位统计十大缺陷数量。

指标状态判定准则：

| 绿灯 | 黄灯 | 红灯 |
| --- | --- | --- |
| 指标值＜5 | 10≥指标值≥5 | 指标值＞10 |

高压安注系统不可用度

定义：该指标与WANO SP1定义保持一致。给定时间内高压安注系统中独立系列的平均不可用度

数据项：本指标需每月以机组为单位统计滚动12个月的高压安注系统不可用度。

计算方法：

=计划不可用时间+非计划不可用时间+故障暴露前不可用时间系统要求可用时间×系统列数

指标状态判定准则：

| 绿灯 | 黄灯 | 红灯 |
| --- | --- | --- |
| 指标值≤0.00001 | 0.0003≥指标值＞0.00001 | 指标值＞0.0003 |

辅助给水系统不可用度

定义：该指标与WANO SP2定义保持一致。给定时间内辅助给水系统中独立系列的平均不可用度。

数据项：本指标需每月以机组为单位统计滚动12个月的辅助给水系统不可用度。

计算方法：

=计划不可用时间+非计划不可用时间+故障暴露前不可用时间系统要求可用时间×系统列数

指标状态判定准则：

| 绿灯 | 黄灯 | 红灯 |
| --- | --- | --- |
| 指标值≤0.00001 | 0.0003≥指标值＞0.00001 | 指标值＞0.0003 |

应急交流电系统不可用度

定义：该指标与WANO SP5定义保持一致。给定时间内设应急交流电系统中独立系列的平均不可用度。

数据项：本指标需每月以机组为单位统计滚动12个月的应急交流电系统不可用度。

计算方法：

=计划不可用时间+非计划不可用时间+故障暴露前不可用时间系统要求可用时间×系统列数

指标状态判定准则：

| 绿灯 | 黄灯 | 红灯 |
| --- | --- | --- |
| ≤0.00001 | 0.0016≥指标值＞0.00001 | ＞0.0016 |

临时变更数量

定义：给定时间内，机组产生的临时变更数量。

数据项：本指标需每月以机组为单位统计月末存在的临时变更数量。

计算方法：记录机组在月末存在的临时变更数量。

指标状态判定准则：

| 绿灯 | 黄灯 | 红灯 |
| --- | --- | --- |
| 指标值≤10 | 20＞指标值＞10 | 指标值≥20 |

燃料可靠性指数

定义：对于压水堆（含WWER）、重水堆，燃料可靠性定义为：稳态条件下一回路冷却剂中I-131 的活度(Bq/g)，同时该活度通过粘附铀影响和功率水平的修正并归一化到通用净化率。单位：Bq/g。

数据项：每月以机组为单位统计月度指标值。

计算公式： 参见核能行业协会组织编制的《运行核电厂持续绩效监测（CPM）指标修订手册》。

指标状态判定准则：

|  | 绿灯 | 黄灯 | 红灯 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运行机组 | 0.037 | 0.037＜指标值≤WANO中值 | 大于WANO 中值 |
| 新机组 | 0.037 | 0.037＜指标值≤19 | 大于19 |

说明：商运两年内（含2年）的机组，定义为新机组。WANO先进值、中值使用上一年度数据。

设备冷却水系统不可用度

定义：给定时间内设备冷却水系统中独立系列的平均不可用度。

数据项：本指标需每月以机组为单位统计滚动12个月设备冷却水系统不可用度。

计算方法：

=计划不可用时间+非计划不可用时间+故障暴露前不可用时间系统要求可用时间×系统列数

指标状态判定准则：

| 绿灯 | 黄灯 | 红灯 |
| --- | --- | --- |
| ≤0.00001 | 0.0005≥指标值＞0.00001 | ＞0.0005 |

重要厂用水系统不可用度

定义：给定时间内重要厂用水系统中独立系列的平均不可用度。

数据项：本指标需每月以机组为单位统计滚动12月重要厂用水系统不可用度。

计算方法：

=计划不可用时间+非计划不可用时间+故障暴露前不可用时间系统要求可用时间×系统列数

指标状态判定准则：

| 绿灯 | 黄灯 | 红灯 |
| --- | --- | --- |
| ≤0.00001 | 0.0005≥指标值＞0.00001 | ＞0.0005 |

反应堆冷却剂系统泄露率

定义：给定时间内反应堆冷却剂系统最大不可识别泄漏率与运行技术规格书所规定的限值的百分比。

数据项：本指标需每月以机组为单位统计反应堆冷却剂系统最大不可识别泄漏率、技术规格书所规定的限值。

计算方法：

=反应堆冷却剂系统最大不可识别泄漏率技术规格书所规定的限值×100%

指标状态判定准则：

| 绿灯 | 黄灯 | 红灯 |
| --- | --- | --- |
| 指标值≤12% | 50%≥指标值＞12% | 指标值＞50% |

安全壳完整性

定义：给定时间内反应堆安全壳实测值泄漏率与运行技术规格书规定限值的百分比。

数据项：本指标需每月以机组为单位统计反应堆安全壳泄漏率实测值、技术规格书所规定的限值。

计算方法：

=反应堆安全壳泄露率实测值技术规格书所规定的限值×100%

指标状态判定准则：适用于月度值判定

| 绿灯 | 黄灯 | 红灯 |
| --- | --- | --- |
| 指标值≤55.5% | 100%≥指标值＞55.5% | 指标值＞100% |

化学指标

定义：给定周期内蒸汽发生器排污水、主给水或凝结水中选定杂质和腐蚀产物浓度与其限值相比（每个参数除以其限值）后的归一化值。本指标所监测的杂质和腐蚀产物的种类，可根据堆型、蒸汽发生器传热管材质进行选取。适用高温气冷堆机组（HTR-PM）的化学指标，待WANO正式发布后进行补充

数据项：每月以机组为单位统计WANO化学指标。

计算方法：

PWRs机组（再循环蒸汽发生器、传热管材质Incoloy 800）化学指标：

CPI=SGNaLVx+SGClLVx+SGSO4LVx+SGKaLVx+FWFeLVx+O2cLVx6

PWRs机组（再循环蒸汽发生器、非摩尔比控制）化学指标：

CPI=SGNaLVx+SGClLVx+SGSO4LVx+FWFeLVx+FWCuLVx5

PHWRs机组（蒸汽发生器传热管Incoloy 800）化学指标：

CPI=SGNaLVx+SGClLVx+SGSO4LVx+FWFeLVx+O2fLVx5

VVER 机组化学性能：

CPI=SGNaLVx+SGClLVx+SGSO4LVx+SGKaLVx+FWFeLVx+FWCuLVx6

其中：

SGKa：蒸汽发生器排污水的阳离子电导率

SGCl：蒸汽发生器排污水中氯离子浓度

SGSO4：蒸汽发生器排污水中硫酸根离子浓度

SGNa：蒸汽发生器排污水中钠离子浓度

FWFe：主给水中铁离子浓度

FWCu：主给水中铜离子浓度

O2f：主给水中溶解氧含量

O2c：凝结水中溶解氧含量

功率大于30%的天数

说明：公式中LVx表示各参数对应的限值；计算中，如果某项杂质或腐蚀产物浓度等于或好于限值，其浓度值使用限值替代。