| ICS | 27.120.20 |
| --- | --- |
| CCS | CNEA. F69 |

团体标准

T/CNEA XXXX—XXXX

核工程分体式挤压钢筋机械连接接头技术规范

Specification for mechanical splicing joints of split extruded steel bars in nuclear engineering

（本草案完成时间：2026.04.10）

XXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国核能行业协会  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 要求	2

5 证实方法	4

附录A （规范性） 分体式挤压钢筋机械接头试件检验方法	6

附录B （资料性） 模块化钢筋连接施工指导	10

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国核能行业协会提出并归口，技术支持单位为上海核工程研究设计院股份有限公司、核工业标准化研究所、苏州热工研究院有限公司、华能核能技术研究院有限公司。

本文件起草单位：中国核工业华兴建设有限公司、中国核工业第二二建设有限公司、中国核工业二四建设有限公司、中国核电工程有限公司、中广核工程有限公司、上海核工程研究设计院股份有限公司、青岛森林金属制品有限公司、宁波市圣钢科技发展有限公司、河北易达核联机械制造股份有限公司。

本文件主要起草人：杨尚、刘威、刘炎、何文斌、段锟、熊杰、谢子坚、蒋生文、宋金镇、姜震

本文件首次发布。

核工程分体式挤压钢筋机械连接接头技术规范

范围

本文件规定了核工程分体式挤压钢筋机械连接接头的原材料、安装设备、性能要求、型式检验和应用要求。

本文件适用于分体式挤压钢筋机械连接接头在核工程中的应用。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T8162        结构用无缝钢管

GB/T 17395      钢管尺寸、外形、重量及允许偏差

GB/T 3077       合金结构钢

GB/T17107       锻件用结构钢棒

GB/T 19001      质量管理体系 要求

JGJ 107          钢筋机械连接技术规程

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

术语

- 钢筋机械连接接头 rebar mechanical splice

钢筋与连接件安装组合后的全套装置。

挤压锁紧接头 squeeze lock joint

采用外表面为锥面、带有三角内齿的多片锁片将被连接的两根钢筋包裹住，沿钢筋轴线向内挤压套在锁片外侧的两个锥套，使锁片三角内齿与钢筋啮合而实现钢筋连接的接头。

- 直螺纹-挤压复合锁紧接头 straight screw-extruded composite locking joint

通过轴向挤压两个挤压套，使套管夹片径向收缩，并通过套管夹片内的螺纹夹紧钢筋，实现传递钢筋轴向拉力或压力的钢筋机械连接用钢套管。

- 钢筋丝头 rebar threaded sector

钢筋端部的螺纹区段。

- 钢筋笼 steel reinforcement cage

由多片钢筋网通过预制工装辅助组合到一起形成的钢筋骨架。

- 容差 tolerance

钢筋机械接头允许的待连接钢筋径向和轴向偏差。

接头极限抗拉强度 ultimate tensile strength of joint

接头试件在拉伸试验过程中所达到的最大拉应力值。

接头残余变形 joint residual deformation

接头试件按规定的加载制度加载并卸载后，在规定标距内所测得的变形。

- 接头试件的最大力下总伸长率 the total elongation of joint specimen under maximum force

接头试件在最大力下在规定标距内测得的总伸长率。

符号

Asgt—接头试件的最大力下总伸长率；

d—钢筋公称直径；

fyk—钢筋屈服强度标准值；

fstk—钢筋抗拉强度标准值；

fmst0—接头试件实测极限抗拉强度：

S0—钢筋机械接头长度设计标准值；

u0—接头试件加载至0.6 fyk并卸载后在规定标距内的残余变形；

u20—接头试件按本文件附录A中规定的加载方法经高应力反复拉压20次后的残余变形；

u4—接头试件按本文件附录A中规定的加载方法经大变形反复拉压4次后的残余变形；

u8—接头试件按本文件附录A中规定的加载方法经大变形反复拉压8次后的残余变形；

εyk—钢筋应力达到屈服强度标准值时的应变。

要求

材料

挤压锁紧接头的原材料应符合下列规定：

- 锥套原材料为合金结构钢，其外观及力学性能应符合GB/T8162、GB/T 17395、GB/T 3077和GB/T17107的规定，且实测力学性能应符合表1的规定。

锥套原材料力学性能等级

| 项目 | 性能指标 |
| --- | --- |
| 屈服强度/MPa | ≥785 |
| 抗拉强度/MPa | ≥980 |
| 断后伸长率/% | ≥9 |

- 锁片原材料为合金结构钢，其外观及力学性能应符合GB/T 8162、GB/T 17395、GB/T 3077和GB/T17107的规定，且实测力学性能应符合表2的规定。

锁片原材料力学性能等级

| 项目 | 性能指标 |
| --- | --- |
| 屈服强度/MPa | ≥785 |
| 抗拉强度/MPa | ≥980 |
| 断后伸长率/% | ≥9 |

直螺纹-挤压复合锁紧接头的原材料应符合下列规定：

- 宜采用40Cr，其力学性能应符合GB/T3077的规定。

- 可选用经接头型式检验证明符合JGJ107-2016中I级接头性能规定的其他材料。

容差性能

接头安装允许两端待连接钢筋误差：轴向0~15 mm，径向0~5 mm。

容差范围示意图

接头应能连接两端已限制转动的钢筋。

力学性能

- 接头极限抗拉强度应符合表3的规定。

Ⅰ级接头抗拉强度要求

| 接头等级 | Ⅰ级 |  |
| --- | --- | --- |
| 极限抗拉强度 | f0mst≥fstk | 钢筋拉断 |
|  | 或f0mst≥1.10fstk | 连接件破坏 |

注：表中 f0mst——接头试件实际抗拉强度；

fstk——接头试件中钢筋抗拉强度标准值；

a）钢筋拉断指断于钢筋母材、接头外钢筋丝头和钢筋镦粗过渡段；

b）连接件破坏指断于接头、接头纵向开裂或钢筋从接头中拨出以及其他连接组件破坏。

变形性能

- 接头应能经受规定的高应力和大变形反复拉压循环，且在经受这些反复拉压循环后，其抗拉强度仍应符合以上要求。

- 接头的变形性能应符合表4要求：

Ⅰ级接头变形性能要求

| 接头等级 |  | Ⅰ级 |
| --- | --- | --- |
| 单向拉伸 | 残余变形(mm) | μ0≤0．10(d≤32) μ0≤0．14(d＞32) |
|  | 最大力总伸长率(％) | Asgt≥6.0 |
| 高应力反复拉压 | 残余变形(mm) | μ20≤0.3 |
| 大变形反复拉压 | 残余变形(mm) | μ4≤0.3且 μ8≤0.6 |

接头尺寸、接头材料、接头加工工艺均不变的情况下，500MPa级钢筋接头型式检验报告可替代 400MPa级钢筋接头型式检验报告使用，600MPa级钢筋接头型式检验报告可替代500MPa或400MPa级钢筋接头型式检验报告使用，反之则不允许。

证实方法

一般规定

型式检验项目包含单向拉伸、高应力反复拉压、大变形反复拉压试验。

有下列情况之一时，应进行型式检验：

- 确定接头性能时：

接头材料、结构或尺寸改动时；

接头加工工艺改动时；

型式检验报告超过4年时。

接头型式检验试件应符合下列规定：

- 对每种级别、规格、材料、工艺的接头，型式检验试件不应少于9个；其中钢筋母材拉伸强度试件不应少于3个，单向拉伸试件不应少于3个，高应力反复拉压试件不应少于3个，大变形反复拉压试件不应少于3个；

全部试件的钢筋均应在同一根钢筋上截取；

型式检验试件不应采用经过预拉的试件。

接头试验方法应按照本文件附录A的规定进行，当试验结果符合下列规定时应评为合格：

- 强度检验：每个接头试件的强度实测值均应符合本文件表3的规定；

变形检验：每个接头试件残余变形和最大拉力时总伸长率实测值均应符合本文件表4的规定

型式检验应由国家、省部级主管部门认可的检测机构或经国际认证的国外检测机构进行。

型式检验报告

型式检验报告应详细记录下列内容：

- 接头试件技术参数，包括接头类型、连接件原材料、规格、尺寸、构造与工艺参数；

钢筋母材试验结果；

接头试件力学性能试验结果和变形性能试验结果。

现场检查与验收

接头技术提供单位应提供接头产品的有效认证证书及原材料质量证明文件。

接头在核工程正式应用前，应进行工艺试验，工艺试验合格后方可进行工程应用，且在应用前应根据接头技术要求和施工现场特点编制接头专项施工方案。

工程应用接头时，应对接头技术提供单位提交的接头相关技术资料进行审查与验收，包括但不限于以下内容:

- 接头的合格工艺检验报告、有效型式检验报告及设计有其他要求的接头性能检验报告；

接头产品设计、接头现场加工与安装要求的相关技术文件；

接头出厂检验报告、合格证和接头原材料质量证明书。

接头在安装完成后的检验应符合下列规定：

- 接头的现场检验应按验收批进行。检验批的数量和要求应符合现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ107-2016的有关规定；

对接头的每一验收批，应在工程结构中随机截取3个接头试件做极限抗拉强度试验，按设计要求的接头等级进行评定。当3个接头试件的极限抗拉强度均符合现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ107-2016的有关规定时，该验收批应评为合格。当仅有1个试件的极限抗拉强度不符合要求，应再取6 个试件进行复检。复检中仍有1个试件的极限抗拉强度不符合要求，该检验批应评为不合格；

现场截取抽样试件后，原接头位置的钢筋可采用同等规格的钢筋进行绑扎搭接连接、焊接或机械连接方法补强；

对抽检不合格的接头验收批，应由工程有关各方研究后提出处理方案。

附录A
（规范性）
分体式挤压钢筋机械接头试件检验方法

A.1型式检验

A.1.1试件型式检验的仪表布置和变形测量标距应符合下列规定：

- 单向拉伸和反复拉压试验时的变形测量仪表应在钢筋两侧对称布置（图A.1)，两侧测点的相对偏差不宜大于5mm,且两侧仪表应能独立读取各自变形值。应取钢筋两侧仪表读数的平均值计算残余变形值。

图A.1 接头试件变形测量标距和仪表布置

变形测量标距

  - 单向拉伸残余变形测量应按下式计算：

L1=L+βd          （A.1.1-1）

  - 反复拉压残余变形测量应按下式计算：

L1=L+4d          （A.1.1-2）

式中：L1—变形测量标距，mm；

L—机械连接接头长度，mm；

β—系数，取1~6；

d—钢筋公称直接，mm。

A.1.2 型式检验试件最大力下总伸长率Asgt的测量方法应符合下列规定：

- 1 试件加载前，应在其接头两侧的钢筋表面(图A.2)分别用细划线A、B和C、D标出测量标距为L01的标记线，L01不应小于100mm，标距长度应用最小刻度值不大于0.1mm的量具测量。

图A.2 最大力下总伸长率Asgt的测点布置

1—夹持区；2—测量区

试件应按本文件表A.1.3单向拉伸加载制度加载并拉断，再次测量A、B和C、D间标距长度为L02，最大力下总伸长率Asgt应按下式计算。应用下式计算时，当试件颈缩发生在套筒一侧的钢筋母材时，L01和L02应取另一侧标记间加载前和卸载后的长度。当破坏发生在接头长度范围内时，L01和L02应取套筒两侧各自读数的平均值。

Asgt=（L02-L01L01+fmst0E）×100     （A.1.2）

式中：fmst0、E—分别是试件实测极限抗拉强度和钢筋理论弹性模量；

L01—加载前A、B或C、D间的实测长度；

L02—卸载后A、B或C、D间的实测长度。

A.1.3  接头试件型式检验应按表A.1 的加载制度进行试验(图A.3～图A.5)。

表A.1 接头试件型式检验的加载制度

| 试验项目 | 加载制度 |
| --- | --- |
| 单向拉伸 | 0→0.6fyk→0(测量残余变形）→最大拉力（记录极限抗拉强度)→破坏（测定最大力下总伸长率) |
| 高应力反复拉压 | 0→（0.9fyk→-0.5fyk）→破坏 （反复20次） |
| 大变形反复拉压 | 0→（2εyk→-0.5fyk）→（5εyk→-0.5fyk）→破坏 （反复4次） （反复4次） |
| 注：荷载与变形测量偏差不应大于±5%。 |  |

图A.3 单向拉伸

图A.4 高应力反复拉压

图A.5大变形反复拉压

注：1 S线表示钢筋的拉、压刚度；F为钢筋所受的力，等于钢筋应力f与钢筋理论横截面面积As的乘积;δ为力作用下的钢筋变形，等于钢筋应变ε与变形测量标距L1的乘积； As为钢筋理论横截面面积(mm2)； L1为变形测量标距（mm）。

2 δ1 为2εykL1反复加载四次后，在加载力为0.5fykAs及反向卸载力为-0.25fykAs处作S的平行线与横坐标交点之间的距离所代表的变形值；

3 δ2 为2εykL1反复加载四次后，在卸载力为0.5fykAs及反向加载力为-0.25fykAs处作S的平行线与横坐标交点之间的距离所代表的变形值；

4 δ3、δ4为在5εykL1反复加载四次后，按与δ1、δ2相同方法所得的变形值。

A.1.4测量接头试件残余变形时的加载应力速率宜采用2N/mm2•s-1，不应超过10N/mm2•s-1；测量接头试件的最大力下总伸长率或极限抗拉强度时，试验机夹头的分离速率宜采用每分钟0.05Lc，Lc为试验机夹头间的距离。速率的相对误差不宜大于±20%。

A.2现场检验

A.2.1现场检验中工艺检验，接头试件残余变形检验的仪表布置、测量标距和加载速率应符合本文件第A.1.1和A.1.4条的规定。工艺检验中,按本文件第A.1.3条加载制度进行接头残余变形检验时，可采用不大于0.012Asfyk的拉力作为名义上的零荷载。工艺检验中的强度的检测可在残余变形测试后继续拉伸获取。

A.2.2现场随机抽检接头试件的极限抗拉强度检验应采用零到破坏的一次加载制度。

附录B
（资料性）
模块化钢筋连接施工指导

- B.1模块化钢筋连接可分为钢筋部品与己浇混凝土钢筋之间、钢筋部品与钢筋部品之间、预制构件钢筋与已浇混凝土钢筋之间、预制构件钢筋与预制构件钢筋之间等的连接。

- B.2待连接两端钢筋间轴向、径向偏差在接头容差范围内，直接进行模块化钢筋连接。

- B.3当待连接两端钢筋间偏差不大但大于接头容差范围，可对两端钢筋进行细微调整，以保证钢筋顺利连接。

- B.4当待连接两端钢筋间偏差较大且远大于接头容差范围、无法通过两端钢筋局部调整完成连接时，应会同设计单位制定专项处理方案，严禁随意切割或强行调整待连接钢筋。

- B.5模块化钢筋主筋连接完毕后，应按照图纸要求补齐连接区域内其他钢筋。

_________________________________